广西建设工程项目管理中心有限责任公司

公开招标文件

（全流程电子化评标）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目

项目编号： HZZC2022-G1-990079-XGZX

采 购 人： 贺州市人民医院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2022年4月18日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	44

第四章  评标方法及评标标准	66

第五章  拟签订的合同文本	75

第六章　投标文件格式	81

# 第一章  招标公告

广西建设工程项目管理中心有限责任公司

关于贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目（HZZC2022-G1-990079-XGZX）公开招标公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月10日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2022-G1-990079-XGZX

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目

预算金额：人民币壹仟柒佰壹拾柒万玖仟伍佰壹拾柒元整（￥17179517.00）

最高限价：人民币壹仟柒佰壹拾柒万玖仟伍佰壹拾柒元整（￥17179517.00）

采购需求：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目，电压等级：0.4kV；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用。

本项目是否接受联合体投标：不允许联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），生产或经营本次采购货物的合格供应商。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之时至2022年4月25日18:00（北京时间）。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2022年5月10日9点00分（北京时间）

2.地点：通过政采云平台实行在线投标响应。（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：￥100000.00元。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。【对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金和履约保证金】。

投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库 [2017]141号）》：扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业（提供本企业服务）的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

3.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标单位应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取公开招标文件后立即办理）。

（4）投标单位应当在开标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，开标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（5）投标文件递交截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，各供应商须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（6）供应商可以参与现场开标，所需在线投标响应及解密开启设备自带。

（7）在供应商提交了电子备份投标文件后，如通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为投标文件撤回，所造成的后果由供应商自行承担。

4.发布公告的媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西贺

州）、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贺州市人民医院

地址：贺州市八步区西约街150号

联系方式：蒙达澎0774-5275096

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　址：贺州市城东新区回建地D地块118号

联系电话：0774-5112566

3.项目联系方式

项目联系人：陈海燕   电 话：0774-5112566

4.监督部门:贺州市财政局政府采购监督管理办公室  联系方式：0774-5135553

采购人：贺州市人民医院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2022年4月18日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。如某一参数为某一品牌所特有，将不作为实质性响应条件。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.投标单位自行考虑土建配合费用。

7.投标价格必须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训等完成项目全部费用。

采购项目需求

| 序号 | 柜号 | 柜型 | 单位 | 数量 | 备注 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1~2AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 2 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 2 | 1~2AA2-1，-2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 4 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 3 | 1AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 4 | 1AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 5 | 1AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 6 | 1AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 7 | 1AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 8 | 1AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 9 | 1AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 10 | 1AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 11 | 1AA11 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 12 | 1AA12 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 13 | 1AA13 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 14 | 1AA14 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 15 | 1AA15 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 16 | 1AA16 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 17 | 2XAA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 18 | 2XAA2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 19 | 2XAA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 20 | 2AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压联络柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 21 | 2AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 22 | 2AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 23 | 2AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 24 | 2AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 25 | 2AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 26 | 2AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 27 | 2AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 28 | 2AA11 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 29 | 2AA12 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 30 | 2AA13 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 31 | 2AA14 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 32 | 2AA15 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 33 | 2AA16 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 34 | 2AA17 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 35 | 3AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 36 | 3AA2-1，-2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 2 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 37 | 3AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压联络柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 38 | 3AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 39 | 3AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 40 | 3AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 41 | 3AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 42 | 3AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 43 | 3AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 44 | 3AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 45 | 4AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 46 | 4AA2-1,2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 2 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 47 | 4AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 有源滤波柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 48 | 4AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 49 | 4AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 50 | 4AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 51 | 4AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 52 | 4AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 53 | 4AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 54 | 4AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 55 | 4AA11 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 56 | 5AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 57 | 5AA2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 58 | 5AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 有源滤波柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 59 | 5AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 60 | 5AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 61 | 5AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 62 | 7~8AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 2 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 63 | 7~8AA2-1，-2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 4 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 64 | 7AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 65 | 7AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 66 | 7AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 67 | 7AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 68 | 7AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 69 | 7AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 70 | 7AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 71 | 7AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 72 | 7AA11 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 73 | 7AA12 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 74 | 1XAA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 双电源切换柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 75 | 1XAA2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 76 | 1XAA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 77 | GAA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 78 | GAA2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 79 | GAA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 80 | 8AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压联络柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 81 | 8AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 82 | 8AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 83 | 8AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 84 | 8AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 85 | 8AA8 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 86 | 8AA9 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 87 | 8AA10 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 88 | 8AA11 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 89 | 8AA12 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 90 | 9~10AA1 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 2 | 低压进线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 91 | 9~10AA2-1，-2 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 4 | 低压无功补偿柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 92 | 9AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 93 | 9AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 94 | 9AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 95 | 9AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 96 | 9AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 97 | 10AA3 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压联络柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 98 | 10AA4 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 99 | 10AA5 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 100 | 10AA6 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 101 | 10AA7 | OKKEN、MNS3.0、S8 | 台 | 1 | 低压出线柜 | 参照低压柜技术要求 |
| 小计 | 115 |  |  |
| 102 | 智能电力管理系统 | Power Operation、Micro SCADA Pro2.0、Spectrum Power5.0 | 套 | 1 | 含安装调试 | 参照智能电力监控系统技术要求 |
| 103 | 智能电气火灾系统 | EFPS系统 | 套 | 1 | 含安装调试 | 参照图纸说明要求 |
| 104 | 智能防雷监控系统 | Smart SPD、OVR、SHKT | 套 | 1 | 含安装调试 | 参照图纸说明要求 |
| 105 | 低压柜设备基础建设 |  | 项 | 1 | 115面柜基础 | 参照图纸说明要求 |

低压柜技术要求：

### 1.0 总则

1.1 本规范书适用于贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）低压配电柜采购及安装项目工程的0.4kV低压开关柜。它包括采购的0.4kV低压开关柜及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果供方没有以书面对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议，必须清楚地表示在“差异表”中。

1.4 中标确认后X天内，供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给采购方，供采购方确认。

1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。供方应具有良好的银行资信的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

1.6供方应提供高水平的设备，开关柜应能代表近10年内的国际先进水平，在国内相应行业拥有良好业绩，证明是成熟可靠的产品,具备良好的售后服务能力。

1.7 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循相关的IEC标准或者中国国家标准。

1.8 在签定合同之后，采购方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

1.9 本技术规范书经供、需双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.10 本技术规范书未尽事宜, 由供、需双方协商确定。

### 2.0 工程概况

2.1 概述

2.2 工程主要原始资料

### 3.0 规范和标准

380V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

IEC60947  		低压空气断路器

IEC61439   	低压成套开关设备和控制设备

IEC61641     封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T1693.51  	低压系统内设备的绝缘配合

GB14048  		低压开关和控制设备

GB7251.1 		低压成套开关设备和控制设备

GB/T4048-1-93  低压开关设备和控制设备总则

GB7947-87    	绝缘导体和裸导体的颜色标志

GB3983-1-89    低电压并联电容器

GB4942.2—85	外壳防护等级

### 4.0 运行和设计条件

4.1 设备运行的环境要求

4.1.1 概述

4.1.1.1现场的一般气象条件和数据见第2节所述。

4.1.1.2 本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.1.1.3 下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

4.1.1.4 供方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

4.1.2 电气设备的环境设计条件

4.1.2.1 环境温度

a		最高环境温度						50(C

b		最低环境温度					   -5℃

c		日平均温度						35℃

4.1.2.2 月平均相对湿度				90%

4.1.2.3 海拔高度						   (1000m

4.2 工程条件

4.2.1 系统概况

4.2.2 系统电压								400V

最高工作电压              690V

4.2.3 系统频率								50Hz

4.2.4 系统中性点接地方式				中性点直接接地

4.2.5 安装地点								室内

4.3 开关柜额定参数

4.3.1 额定电压								400V

▲4.3.2 额定绝缘电压						1000V

▲4.3.3额定冲击耐受电压           12KV

过压等级                   IV

4.3.4 额定频率								 50Hz

4.3.5 主母线最高电流额定值			 7300A

4.3.6 主母线最高额定短时耐受能力 150KA /1s

4.3.7 配电母线最高电流额定值     4000A /2000A

4.3.8 配电母线最高额定短时耐受能力		100KA/ 1s

▲4.3.9内燃弧人身防护能力			        100KA/ 0.5s

4.3.10 外壳防护等级			             IP31

4.4 断路器额定参数

4.4.1 断路器型式							框架或塑壳空气断路器

4.4.2 额定电压								400V

4.4.3 额定频率								50Hz

4.4.4 额定绝缘电压              1000V

4.4.5 额定冲击耐受电压          12KV

4.4.7 额定电流							   按采购方招标图

4.4.8 额定短路性能等级				Ics = 100%Icu

4.4.9 额定短路开断电流（COS=0.2）按采购方招标图

4.4.9.1 瞬时脱扣							  按采购方招标图

4.4.9.2 延时脱扣							  按采购方招标图

4.4.10 额定短时耐受电流（持续1s） 按采购方招标图

4.4.11 额定峰值耐受电流					按采购方招标图

4.4.12 极数							    3P/4P

### 5.0详细技术要求

5.1 一般要求

5.1.1供方提供的整套低压开关柜应采用施耐德电气设备工程（西安）有限公司：Okken / 厦门ABB低压电器有限公司:MNS3.0 /西门子工厂自动化工程有限公司:SIVACON-S8。制造厂家应能提供具有国家认证认可监督管理委员会认证、认可的第三方相应检测机构出具的产品型式检验报告和CCC认证证书。

5.1.2柜体形式为抽出式，其中大于630A开关采用框架式断路器抽出式安装，小于等于630A开关采用塑壳式断路器抽出式安装，实现快速更换且不影响相临隔室的功能单元的正常工作。

5.1.3柜体内部分隔要求采用金属分隔板达到Form 3b，防止故障扩散。

5.1.3所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

5.1.4 所有元件均应由非吸湿和非燃性材料制成。

5.1.5 每段低压开关柜各种规范的回路应有X%的备用回路（在招标附图中已经考虑），供方应根据招标附图设置备用回路，且每个备用单元应完成电气元件配置并全部接线。

5.1.6 供方提供的每段低压开关柜应满足设计图纸的最终要求，包括回路数和电气元件配置的变化。

5.1.7 为减少配电间使用面积，可采用抽出式框架断路器叠装方案或抽出式框架断路器与抽出式功能单元混装方案。

5.1.8 供方应负责主动和干式变压器厂家配合，协调主母线连接，供方应及时提供母线接口配合资料。

5.2 结构要求

5.2.1开关柜的结构、电器安装、电路布置必须安全可靠、操作方便、维修容易。材料应进行表面处理或采用防腐蚀材料。

5.2.2 开关柜的结构使得正常运行、监视和维护工作能安全方便的进行。维护工作包括：元件的检查和试验，故障的寻找和处理。对于额定参数相同以及相同而需替代的元件能互换。

5.2.3开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体应采用高质素的热镀锌板或覆铝锌板，柜体的全部金属结构件都需经过防腐处理。

5.2.4 开关柜应有足够的机械强度，遭受碰撞不应产生变形，且耐撞击等级达到IK10，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；

5.2.5 开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用镀锌钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；

5.2.6开关柜柜体应具有100kA /0.5s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时,开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，以防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供投标产品的相应试验报告。

5.2.7低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整；

5.2.8 低压开关柜体应采取为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证在带电情况下的良好互换性和快速加装。

5.2.9功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，具有专用位置指示器，并配有鲜明的颜色及符号标示，为加强安全防范，操作手柄和断路器手柄定位后均可加挂锁。

5.2.10抽出式功能单元的进线侧、出线侧需采用绝缘隔板实现相间间隔，以防范内部电弧故障发生和蔓延。

5.2.11抽屉单元带有导轨和推进机构，设置运行、试验和分离位置，并相应设置定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路需有可见物理断点，保证人员的绝对安全。当抽屉在运行位置与试验位置滑动时，二次回路的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

5.2.12要求在单元室门打开时柜内带电体防护等级达IP20，并且功能单元与母排之间除安全绝缘格栅外，增加金属隔离挡板隔离设计，实际操作维护时提供更安全有效的接地防护。

5.2.13为了保证柜体的整体强度，柜内分隔板、柜体门板以及抽屉面板均采用金属板材。

5.2.14为保证现场电缆敷设及各功能单元良好散热，可采用整模数或半模数方案，不建议采用1/4模数方案。

5.2.15为了保证低压开关柜现场水平母线并柜和单柜更换的便捷性，应考虑采用方便拆卸的横梁结构，同时使用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母线的连接，避免柜间母排开孔搭接。

5.2.16低压开关柜需考虑采用易于现场调运及运输的结构形式。除可使用吊环进行提升外，也可以由铲车或提升设备直接铲入内置底座进行搬运。

5.3 母线及其绝缘子

5．3．1低压开关柜内的主母线和配电母线应选用铜材料做成，其铜纯度不低于99.9%，导电率不小于98.3% 。

5．3．2低压开关柜内母线和绝缘导线截面积的选择，除了必须满足承载的电流外，还应满足低压开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求，导线应为低烟、无卤阻燃型产品。

5．3．3母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

5．3．4母线之间的连接要保证有足够和持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形。

5.4 接地母线

5.4.1低压开关柜内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

5.4.2 低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

5.5框架断路器、塑壳断路器、电源互投ATS和数字式多功能电力表

5.5.1低压交流框架断路器应符合下列主要技术要求：

5.5.1.1满足系统电压，电流，频率，通讯（根据具体情况确定）及分断能力的性能要求。要求额定运行短路分断能力Ics>=65KA   400/415V, 且Ics=100%Icu

5.5.1.2框架断路器能够实现带载整定，具有中文显示功能。带电流指示,能显示瞬时电流和最大电流值。

5.5.1.3为了保证系统的选择性,减小短路故障影响的范围，要求框架断路器必须具有区域选择性联锁功能。

5.5.1.4框架空气断路器采用智能型（微处理器）脱扣器，脱扣器具有瞬时保护、短延时保护、过载保护等保护功能且整定值可调节。

5.5.1.5并且为确保百分百供电可靠性，大电流框架断路器应具有明确电流降容值，保证在特殊状况时如风扇、空调停止运行即较高环境温度条件下，元器件降容后额定电流不能低于以下电流参考值。此外，为确保断路器良好散热，母线布线方式应当与断路器垂直端子匹配，以保证达到以上电流降容要求。

| 断路器 额定电流等级（A） | IP 31 环境温度45℃ 柜内断路器额定电流值 （A） |
| --- | --- |
| 800 | 800 |
| 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 |
| 1600 | 1500 |
| 2000 | 1900 |
| 2500A | 2300 |
| 3200A | 2800 |
| 4000A | 3300 |
| 5000A | 4300 |
| 6300A | 5000 |

5.6.1.3要求框架断路器在现场根据母排安装需要，既可满足水平安装需要又可满足垂直安装需要；框架断路器连接，试验，抽出位置均可由机械装置锁定；为了检修，维护的安全，避免误操作,要求框架断路器有二个钥匙锁锁定OFF位 置。

5.6.1.4为了便于与上级监控系统的配合,要求框架断路器能直接把触点信号接到PLC。为了便于系统升级，要求框架断路器全系列控制单元可现场互换,也可方便增加通讯功能。为了便于对整个电力质量的控制及调整,要求框架断路器可测量,显示I，U，F， E，P等电气参数及这些测量参数，能够记录最少十次脱扣事件。为了保证低压与中压的选择性，要求框架断路器长延时曲线斜率可调。

5.6.1.5在谐波分量很高的系统中，要求框架断路器有2In倍中性线保护

5.6.1.6为了确保最高的安全性，要求框架断路器固定式和抽出式都是零飞弧

5. 6.1.7两路进线之间断路器设置电气加机械联锁、两路进线与母联之间断路器要设置电气联锁，以防两路电源并列运行。

5.6.2 塑壳空气断路器应符合下列主要技术要求：

5.6.2.1为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。

5.6.2.2 针对不同用途（配电、电机等），必须提供相应的脱扣器。

5.6.2.3 为减少备品备件的数量，断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、合闸线圈、分励线圈、各种辅助触点。

5.6.2.4断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。

5.6.2.5 断路器必须是抗湿热产品。

5.6.2.6极限分断能力至少为65KA/400~415Vac。

5.6.2.7 全系列塑壳开关应采用电子式脱扣器以实现三段保护

5.6.3 电动机回路的塑壳空气断路器应具有瞬时保护脱扣器、过载保护脱扣器等，且整定值可调节。

5.6.4 馈线回路的塑壳空气断路器应具有短延时保护脱扣器、过载保护脱扣器等，且整定值可调节。

5.6.6 框架空气断路器采用电动操作，塑壳空气断路器采用电动或手动操作。所有电动操作的断路器应快速合闸型。所有电动操作的空气断路器都应具有贮能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

5.6.7 低压开关柜的进线和联络断路器当上、下进线时应具有相同分断能力。

5.6.8 框架空气断路器在功能单元室中应有接通、试验和隔离位置。

5.6.9 断路器的主触头应有镀银接触面，且为挠性手指形，使得空气断路器支持结构内可能最大的不对准误差不致增大接触电阻。

5.6.11 为了便于移动或插入框架空气断路器，应配备适当的导轨，并应为准确定位在“接通”或“试验”位置，提供限位器或指示器。

5.6.12 在断路器合闸后或为完成的合闸操作期间，如果合闸控制回路断电，则控制回路上所有操作装置均应回复到正常的“断路器分闸”位置。

5.6.13 塑壳空气断路器的操作手柄应在功能单元室门关闭的情况下清晰地显示断路器的合、分位置，并能在单元门外操作断路器。

5.6.14 断路器的总体结构应使所有固定的与活动的组件部件，在其额定容量运行条件以及在插入抽出等正常操作的过程中，都始终保持准确对准。

5.6.15 在合分期间，断路器具有短时合分时间（从触头接触到分离），并且保证确定的合分时间。如果在合分时间内要求跳闸，断路器应保证额定短路分断能力。

5.6.16各厂家脱扣器配置见9.0选型表。

5.6.17电源互投见9.0选型表。

5.6.18数字式多功能电力表见9.0选型表

5.7 接触器

5.7.1 接触器与塑壳空气断路器组合使用，作为电动机控制、隔离和回路过载保护的作用，且应符合国标、国家标准。电动机采用全电压启动，电动机均为鼠笼异步电动机。

5.7.2 接触器线圈最小吸合和最大释放电压应满足相关规定，以便在开关柜母线电压最低为其额定值的90%，且合闸信号发自远方的低压开关柜的情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。

5.7.3 使用中间继电器时，其释放电压应等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

5.8 联锁

5.8.1   应在固定结构上设置单元位置开关 (TOC) ，当断路器脱离“接通”位置时即应操作。该位置开关(TOC)在断路器回复到其“接通”位置之前，应保持在动作的位置上。这种位置开关(TOC)用来使断路器脱离其“接通”位置时，立即把断路器从“远方”切换到“就地” 控制。

5.8.2   断路器应设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态。

5.9 互感器

5.10 继电器

5.11 布线

5.11.1  对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用凤凰端子，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

5.11.2  对于电流互感器(CT)端子的端子排将设计成短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

5.11.3  不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

5.11.4  柜内所用的绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm2以上的绝缘导线（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，应使用线夹固定在骨架或支架上，最好敷设在引线槽内。

5.11.5  如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

5.11.6  导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

5.12  仪表、控制装置和控制开关

5.12.1  仪表、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制装置和控制开关的规格和数量应满足采购方最终图纸的要求。

5.12.2  控制开关的额定值是600V，连续电流为15A。

5.13  指示灯

所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边(或红的在上绿的在下)。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

# 5.14   数字式多功能电力表

### 5.14.1在图中指示的地方提供固态数字式多功能电力表。为供应商品牌原厂生产，表具有实际有效值容量用来精确测量非线形的单相和三相负载。

### 5.14.2 精度：

  - 电流电压：0.5%。

  - 功率：0.5%

  - 电能：0.5S  符合IEC61557-12 和IEC62053-22

### 5.14.3 实时读数：

  - 电流：每相电流、中性线电流

  - 电压：相电压、线电压 ， 输入电压380V/220V；

  - 有功功率：每相、三相。

  - 无功功率：每相、三相。

  - 视在功率：每相、三相。

  - 功率因数：每相、三相。

  - 频率。

  - 总谐波畸变（THD）：电流和电压。

### 5.14.4 需量读数：

  - 需量电流：峰值和平均值

  - 有功电度：峰值和平均值。

  - 无功电度：峰值和平均值。

  - 视在无功电度：峰值和平均值

  - 需要带时间标记

### 电能读数：

  - 累计能量：有功电能、无功电能、视在电能

  - 双向读数：仅借助于通信口。

  - 净值和绝对值

### 5.14.6 功率分析值：仅借助于通信口。

  - 基本电压：每相。

  - 基本电流：每相。

  - 基本有效功率：每相。

  - 谐波功率。

  - 不平衡：电流和电压。

### 5.14.7 报警继电器功能：

  - 表能把这里所定义的任何测量值作为上下报警设置点。时间继电器特性（在很短的时间内）能够对每个报警分别编程。

  - 任何报警条件能够触发一个或多个继电器功能。三个一组、C型、10A的机械继电器并适用于一个固态的输出。

### 盘上报警/事件记录

  - 对于任何报警线路，监视器将能够存入事件的类型、日期、时间和继电器动作期间的绝大部分读数。

  - 当报警条件取消时，将存入取消的时间、日期和从动作时起的绝大部分读数。存入事件的大小将由用户配置，最大可达到盘上存储器的极限。

### 5.14.9 数据存入：

  - 提供永久性存储器存储周期间隔的表读数。独立的用户自定义的数据存储可达40个事件记录。

### 5.14.10电磁兼容

  - 抗静电干扰IEC 61000-4-2 (2)

  - 抗辐射IEC 61000-4-3 (2)

  - 抗快速瞬变IEC 61000-4-4 (2)

  - 抗浪涌IEC 61000-4-5 (2)

  - 抗导电IEC 61000-4-6 (2)

  - 抗磁场IEC 61000-4-8 (2)

  - 抗电压偏移IEC 61000-4-11 (2)

  - 辐射干扰FCC 15章, EN 55011 A级

  - 传导干扰FCC 15章, EN 55011 A级

  - 谐波发射IEC 61000-3-2 (2)

  - 闪烁发射IEC 61000-3-3 (2)

### 5.14.11 通信：提供RS-485通讯口。协议采用MODBUS。电力监控系统提供通信接口模块。

### 5.14.12 供应商必须在投标中承诺安装电子多功能电量计前呈交电子多功能电量计的准确性检定证明， 该检定证明应由业主代表认可之机构发出。

5.15  铭牌

每面开关柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC 56的规范。

5.16  备品备件和专用工具

低压开关柜应提供必要的备品备件和专用工具，有关要求应满足附件2的要求。

5.17  设备标示

5.17.1  在每台设备易于看到的地方都应贴上字迹清楚的永久耐腐铭牌，上面应标明有关设备的必要材料，而且至少必须包括以下内容：制造商名称、设备型号、系列号、购买定单号、工程项目标识号、重量。

5.17.2  每个箱门上应有一块刻印电路名称的铭牌，铭牌应为浅灰底黑字体，用耐腐钢质自攻螺钉固定。

5.18  包装、运输和存储要求

5.18.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护，确保不受污损。

5.18.2  单柜独立包装，以便于现场的搬运及安装。

5.18.3  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

5.18.4  在包装箱外应标明采购方的订货号、发货号。

5.18.5  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.18.6  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

5.18.7  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.18.8  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.  装箱单

b.  产品说明书

c.  产品检验合格证书

d.  安装指示图

### 6.0  性能试验和保证

6.1   型式试验

6.1.1   每面低压开关柜及其电器元件应进行标准的型式试验，试验项目和程序应按照有关国标和IEC的规范。型式试验应由国家认证的试验站进行，并应有合格的型式试验报告供采购方审阅。

6.1.2   供方可以提供在相同低压开关柜及其电器元件上进行的各种型式试验证书，对于那些低于标准的试验，采购方有权决定是否接受证书而取代指定的试验。

6.1.3   如果证书无效或不接受，供方将负责以上型式试验的试验费用。

6.2   例行试验

所有低压开关柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据关国标和IEC 56的规范，并应有合格的例行试验合格证书供采购方审阅。

6.2.1  如果供方提供“新设计”，则应当进行以下设计试验。

6.2.1.1 母线、工作线圈、发热元件(线圈、触头、现场接线端子)的温升试验

6.2.1.2 工频频率绝缘强度试验

6.2.1.3 线圈工作电压作规定值试验

6.2.1.4 过载继电器设计试验

6.2.1.5 母线短路试验、电动机控制和馈电支路装置短路开断能力试验

6.2.2   产品测试：所有装配和布线完毕的电动机控制中心都应在工厂进行调节、检查和测试，以便符合关国标和IEC 56标准以及本规范要求的所有适用电流规定。

6.2.2.1  应检查电动机控制中心是否完整，是否与采购方同意的接线图和材料清单相符。

6.2.2.2  应目测布线的连续性，是否与采购方的布线图相符。

6.2.2.3  通过抽出与再插入，检查所有抽出式装置是否对准正确。

6.2.2.4  对所有断路器进行规定所要求的的电动操作。

6.2.2.5  每只接触器应电动操作至少三次。

6.2.2.6  动力线和控制的绝缘测试

6.3   现场试验

采购方对供方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。采购方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由供方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

### 7.0  质量保证/质量控制

7.1  供方应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

7.2  供方应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9000系列标准的要求。

7.3  供方应随投标方案提供质量保证计划和质量控制手册供审核同意。

7.4  开始制造前，供方应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。采购方代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。

7.5  凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

7.6  质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

7.6.1  鉴别偏差和偏差认可的文件

7.6.2  性能试验报告

7.6.3  电气试验报告。

7.6.4  所有采用的规定和标准要求的其它文件。

7.7  凡属外购部件，必须具有明确的厂家产地及相关质量性能文件。

### 8.0  技术数据

供方应在投标书中根据供货情况填写下列技术数据表，并且这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分。

  - 每段低压开关柜都应提供下述基本数据：

| 承包商名 |  |
| --- | --- |
| 开关柜编号 |  |
| a. 标称额定电压(V) |  |
| b. 主母线额定电流(A) |  |
| c. 母线短时耐受能力(kA 1s) |  |
| 母线降容系数 |  |
| d. 装置总重(kg)/柜数量（面） |  |
| e. 尺寸 |  |
| 高度(m)X宽度(m)X厚度(m) |  |
| f. 控制布线 |  |
| (a) 额定电压(V) |  |
| (b) 导线最小规格(mm2) |  |
| (c) 绝缘型号 |  |
| (d) CT导线规格(mm2) |  |
| (e) 端子排型号 |  |
| (f) 端子排额定值(V) |  |
| (g) 导线接头型号 |  |
| h. 制造商 |  |
| i. 原产国家 |  |
| j. 外壳防护等级 |  |

8.2  空气断路器

分别提供每种额定值的断路器的如下数据：

|  | 承包商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| a. | 断路器型号 |  |
| b. | 正常电压(V，rms) |  |
| c. | 最大／最小电压(V，rms) |  |
| d. | BIL(kV) |  |
| e. | 频率(Hz) |  |
| f. | 额定电流(A，rms) |  |
| g. | 对称短路开断电流(kA，rms) |  |
| h. | 3秒短电流额定值(kA，rms) |  |
| i. | 关合电流能力(kA，rms) |  |
| j. | 最长开断时间(s) |  |
| k. | 最长合闸时间(s) |  |
| l. | 600％，0.2Pf冲击电流的允许操作次数 |  |
| m. | 标称触头开断时间(sec) |  |
| n. | 标称合闸时间(sec) |  |
| o. | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| p. | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| q. | 断路器重量(kg) |  |
| r. | 原产地 |  |

8.3   接触器

分别提供每种额定值的接触器的如下数据：

|  | 承包商 |  |
| --- | --- | --- |
| a | 接触器型号 |  |
| b. | 正常电压(V，rms) |  |
| c. | 最大／最小电压(V，rms) |  |
| d. | BIL(kV) |  |
| e. | 频率(Hz) |  |
| f. | 额定电流(A，rms) |  |
| g. | 保安电流(kA，rms) |  |
| h. | 3秒短时耐受电流 (kA，rms) |  |
| i. | 额定电流下操作次数 |  |
| j. | 接触器重量(kg) |  |
| k. | 原产地 |  |
| l. | 接触器线圈 |  |
| (a) | 额定线圈电压(V) |  |
| (b) | 在额定线圈电压时的线圈起励容量VA |  |
| (c) | 线圈起励电抗／电阻(Ω) |  |
| (d) | 线圈最小吸合电压(V／%) |  |
| (e) | 线圈最大释放电压(V) |  |
| (f) | 额定电压时的线圈锁合伏安VA |  |
| (g) | 线圈锁合电抗电阻(Ω) |  |
| (h) | 额定电压损失(失电)时释放时间(msec) |  |
| (i) | 吸合时间(msec) |  |

8.4   仪用互感器及附件

分别提供每台仪用互感器的如下数据：

|  | 承包商 |  |
| --- | --- | --- |
| a. | 电流互感器型号 |  |
| (a) | 变比 |  |
| (b) | 继电保护用CT精度 |  |
| (c) | 计量用CT精度 |  |
| (d) | 动稳定额定值 |  |
| (e) | 制造商 |  |
| b. | 零序互感器型号 |  |
| (a) | 变比 |  |
| (b) | 制造商 |  |
| c. | 电压互感器型号 |  |
| (a) | 变比 |  |
| (b) | 继电保护用PT精度 |  |
| (c) | 计量用PT精度 |  |
| (d) | BIL值(KV) |  |
| (e) | 制造商 |  |
| d. | 电流表与选择开关 |  |
| (a) | 精度 |  |
| (b) | 规格／刻度 |  |
| (c) | 电流表制造商 |  |
| (d) | 选择开关制造商 |  |
| e. | 变送器 |  |
| (a) | 电流变送器型号 |  |
| (b) | 电压变送器型号 |  |
| (c) | 有功变送器型号 |  |
| (d) | 输出额定值 |  |

9.0选型表

| 选型表 |
| --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 备注 |
| 1 | 低压柜 | 施耐德电气设备工程（西安）有限公司：Okken |  |
|  |  | 厦门ABB低压电器有限公司:MNS3.0 |  |
|  |  | 西门子工厂自动化工程有限公司:SIVACON-S8 |  |
| 2 | 框架断路器 | ABB的Emax PR122-LSI/LSIG+V系列 |  |
|  |  | 施耐德MT Micrologic 5.0A/6.0A系列 |  |
|  |  | 西门子3WL ETU45B+测量模块系列 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | ABB的Tmax PR222DS系列 |  |
|  |  | 施耐德NSX Micrologic 2.2/2.3系列或GV2/GV3系列 |  |
|  |  | 西门子3VL ETU20系列 |  |
| 4 | 多功能电力表 | 施耐德选用PM、DM系列 |  |
|  |  | 西门子选用PAC3200系列 |  |
|  |  | ABB选用PMC916 |  |
| 5 | 双路切换开关 | SCHNEIDER/ABB/ASCO/GE |  |
| 6 | 电容器 | 施耐德/西门子/ABB |  |

注：选型表的品牌仅供参考，投标人可以选择其他同档次的品牌或优于或相当于以上品牌的投标。

智能电力监控系统技术要求：

# 第一节	总则

  - 说明

为满足项目建设高可用、运行可靠、功能完善、简便易用的智能配电监控管理系统的要求，应建设一套专用的智能配电一体化监控系统软件平台。该系统软件应采用电力专用的智能控制和管理软件，采用模块化、智能化、高可用的设计理念，实现变配电中低压一体化监控、一二次设备的融合管理。系统软件应采用全中文操作界面，兼容Windows操作系统，拥有强大且性能优越的实时数据管理系统、完善的主操作界面、多维报警提示和分析功能、完善的系统维护界面、功能齐全的通讯子系统。并可以支持客户端服务器分布式部署、支持Web访问、支持服务器冗余架构。

智能配电一体化监控系统的管理范围包括：

- 低压配电框架断路器

- 低压配电智能仪表

- 无功补偿和治理设备

- 双电源切换装置

  - 投标人资格要求

- 电力监控系统应选用: 施耐德Power Operation，ABB Micro SCADA Pro2.0，或西门子Spectrum Power5.0，均须为原厂进口软件。

- 为确保相关产品的兼容性，以及系统性能的最优化,要求采用的变配电监控管理系统软件平台应与高低压开关柜的智能断路器、多功能仪表以及继电保护装置保持同一品牌,且均须原厂产品。

- 作为集中低压一体化监控、一二次设备融合管理、电气资产健康度深度分析、电能管理和电能质量分析为一体的综合性一体化监控系统平台，所采用的系统软件应通过ISO50001认证。

- 配电房内的智能管理单元应选用：施耐德的POI Plus，ABB的 M Service，西门子的SIMARIS Control，通过并提供国家强制性产品认证试验报告，CCC认证证书报告，且包含电磁兼容测试内容。（本项目需配置5套）

  - 投标人工作范围

投标方应提供满足本招标书要求所必须的软件、硬件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：

- 按照合同规定的到货要求按时到货；

- 负责进行智能配电一体化监控系统的安装、开机、调试、以及配合供电检查及验收、系统联调、测试、验收工作；

- 向招标方提供完整的各类技术文档；

- 提供用户使用、维护培训；

- 提供试运行期和质保期的技术支持工作。

  - 技术规范

本技术规范中中要求的所有元件、设备和材料必须满足或者超过以下适用标准：

DIN19250: Control technology, fundamental safety aspects to be considered for measurement and control equipment.

IEC 848 Edition 1998: Preparation of function charts for control systems

IEC 61143/EN 61131: Programmable controllers

IEC61850 	变电站通信网络和系统国际标准

IEC-870-5-1104 	远动设备及系统标准

DIN 19234	Elercrical distance sensors, DC interface for distance sensor and signal converters

GB 2681	Color of Insulated conductors Used in Electrical Assembly

电工成套装置中的导线颜色

GB 2862	Color of Indecating Lights and Push-buttons Used in Electrical Assembly

电工成套中的指示灯和按钮颜色

GB 4942.2	Classification of Protection Degree Provided by Enclosures

外壳防护等分类

GB50062-92	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50054-95	低压配电设计规范

GB50055-93	通用用电设备配电设计规范

GB50171-92	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工规范及验收规范

GB50303-2002	建筑电气工程施工质量验收规范

GB50150-2006	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50217-2007	电力工程电力设计规范

GB50053-94	10千伏及以下变电所设计规范

GB50060-1992	3~10千伏高压配电装置设计规范

GB14285-1993	继电保护和安全自动装置技术规范

GB/T 15544-1995  三相交流系统短路电流计算

GBJ147-1990	电气装置安装过程高压电气施工及验收规范

DL/T620-1997	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T621-1997	交流电气装置的接地

DL/T 584-95	3~110千伏电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 5137-2001	电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T578-1995   计算机监控系统基本技术条件

GB9361              计算机场地安装要求

GB2887              计算机场地安全要求

  - 投标要求总则

- 投标人必须针对技术部分的要求逐个做出实质性响应，其响应与招标书内容顺序一致，要求完全满足本技术规范内容。

- 简要描述投标书或投标方案如何满足该要求，如果响应在投标书其它部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；

- 投标人应满足本标书中各项主要条目要求，否则其建议书将被拒绝并被认作没有回答。如果投标商没有以书面形式对本标书的条文提出异议，则意味着投标商提供的系统完全符合本标书的要求。如有异议，无论多微小，都应在投标书中以专门章节加以详细的描述。

- 本部分提出的是最低限度要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本部分和有关工业标准要求的系统。

- 投标人必须提供一个准确的陈述。对每个单项产品，投标商在投标时必须提供原厂商的正式技术指标说明文件。

- 本招标书所使用的标准如与投标商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本项目工作语言为中文。对进口设备，在提供英文资料的同时，应提供相同版本的中文资料。

- 投标人应在表述中包含“系统配置方案建议书”，叙述该建议的系统及其设备配置方式。建议书应以本招标书为蓝本，加入招标方认可的偏差，经供需双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。每个投标单位的标书将根据系统技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，系统技术建议书的最低要求应包括下列资料：

- 技术性的叙述，解释系统的总体概念，设备的类型与特性，功能与操作，速度和精确度。

- 系统示意图。

- 系统硬件和软件的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。

- 系统在环境方面的要求，包括站内的温度、湿度、绝缘和谐波干扰等。

- 详细叙述在硬件结构各种层次中，系统的任何部件发生故障时所产生的影响。重点应放在对系统反应的影响以及发生这种故障时仍能维持系统运行的能力。

- 系统扩展能力和向上纳入其他系统的衔接方式。

- 根据规范的要求制订的服务合同样本供业主研究。

- 建议的组织架构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。

不提供系统配置方案建议书，或者系统配置方案建议书内容不完整将导致投标书被认定不符合要求。

# 第二节	技术要求

  - 系统概述

为满足项目建设高可用、运行可靠、功能完善的智能配电系统要求，应建设一套专用的智能配电一体化监控与管理软件平台。该平台应能实现中低压配电系统的统一监控管理；应能全面集中的监视配电系统运行工况并通过动态画面着色清晰的区分系统运行模式和回路带电状态；应能及时捕捉配电系统运行异常和电能质量事件以全面提升配电系统的可用性和可靠性；应能自动获取关键配电设备的运行状态信息并结合设备的特性有效分析设备运行效能和寿命；应具备完善的用电能耗和能效数据采集、分析、可视化、分析和报告工具；应完美兼容Windows  Server系列操作系统并具备友好易用的全中文操作界面。

智能配电一体化监控系统软件平台满足以下各项要求：

- 完善的系统功能，包括：

- 配电系统运行实时数据和设备状态的监测与控制；

- 电气设备温度和温升持续在线监测；

- 单线图动态着色；

- 实时声光报警、事件分析与通知；

- 报警和事件的提醒应支持不同颜色区分，以便于使用者发现重要报警；

- 电气系统容量管理；

- 专业能效管理工具，包括能源使用分析、能耗建模、能效分析视窗和报告；

- 用能成本分析和能源账单；

- 低压断路器老化分析，通过结合断路器跳闸信息，操作次数与环境信息，实现低压开关的老化程度分析预测。同时提供对应的断路器老化分析报告以及断路器配置信息报告。

- 完善的网络安全管理系统和系统管理策略；

- 强大的系统接口：系统软件平台应具备完善的标准数据接口和强大的设备模型库，软件应能做到无需额外安装和配置原生支持各类常见的配电智能设备和装置。

- 软件应支持的标准协议和接口包括：IEC61850、Modbus TCP、DNP3.0、ION、BACnet/IP、KNXnet/IP、OPC DA Client、OPC UA Client。

- 软件应出厂支持不少于75个预置的智能设备对象，包括：电能表、电能质量监测分析仪、继电保护装置、智能断路器、智能测温元件。

- 软件应具备良好的开放性，支持OPC DA、OPC AE、OPC UA服务端标准接口以方便第三方系统的数据集成。

- 为实现中低压配电一体化管理，系统软件应兼容IEC61850协议，支持基于IEC61850协议的继电保护装置和高端电能质量仪表的数据集成，系统软件应通过DNV（KEMA）IEC61850 ed2符合性测试认证，并在中标后提供认证证书和详细测试报告；

- 系统软件应具备完善且合规的能源管理体系，软件应满足以下ISO相关标准的认证要求：

- ISO 50001

- 能源审计

- 能源基线（EnB）

- 能源绩效改进

- 监视、测量和分析

- 输入管理审计

- ISO 50002

- 数据收集

- 测量计划

- 分析

- 能源审计报告

- ISO 50006

- 从能源审计过程总获取能源绩效信息

- 能源绩效改进核算

- 系统软件应遵循IEC62443网络安全规范进行建设

- 应遵循IEC62443-4-1定义的产品开发生命周期网络安全实践，并通过IEC62443-4-1标准认证。

- 应遵循IEC62443-4-2定义的组件安全规范，并通过IEC62443-4-2 SL2认证 。

- 应符合网络安全标准IEC62443-2-4和IEC62443-3-3的规范要求。

- 系统软件的设计应简化检查和维护EN50160和IEEE 519电能质量符合性的过程。

- 系统软件应原生支持平台相同厂商的在在线电气设备红外测温装置的系统管理，可检测因连接松动或故障导致的母线或电缆温度异常，防止设备损坏和火灾。

- 系统软件应采用模块化系统设计并具备灵活的功能可扩展能力，通过软件许可证激活码增加额外的功能，而无需安装额外的软件模块或插件。

- 系统软件应原生支持平台相同供应商的主动弧闪保护设备的系统管理，并能检测出弧闪报警，然后对报警信息进行明确的指示、分类和显示。

  - 系统结构

智能配电一体化监控系统应采用“系统站控层---通讯间隔层---现场设备层” 的分层分布式设计思路，各个系统层详细介绍如下：

- 现场设备层：

包括：智能断路器、继电保护装置、智能电力仪表、电能质量监测与分析装置、测温元件等智能监控装置，以及其他需要监测的电气设备如发电机、UPS等。现场设备层负责采集电力现场的各类数据和信息状态，发送给通讯间隔层；同时也作为执行单元，执行通讯间隔层下发的各类指令；

- 通讯间隔层：

负责与现场设备层的各类装置进行通讯，采集各类装置的数据、参数，进行处理后集中打包传输到主站层；同时作为中转单元，接受后台主站层下发的指令，转发给现场设备层各类装置；系统采用智能通讯单元：安装在配电柜中，实现电力数据收集和传送，可独立运行，并支持通过Web显示现场实时数据，需提供专业专用的配置和分析软件；

- 系统站控层：

位于控制室内。具体包括：安装有智能配电一体化监控系统的软件服务器和客户端主机（内含：音箱、键盘、鼠标）等相关外设。负责将通讯间隔层上传的数据解包，进行集中管理和分析，执行相关操作，负责整个供配电系统的整体监控；

为了保障系统的稳定可靠运行，站控层系统应采用冗余服务器架构，支持冗余热备份，如果主服务器出现故障，冗余服务器应立即自动接管控制权；主备服务器都应自动保留系统软件、应用程序软件和数据文件的副本。更改系统数据文件的系统事务和其他活动应接近实时地更新到冗余计算机的系统文件中。

系统站控层软件应支持支持与用户的上级系统联网，支持信息共享和网络开放。

  - 功能描述

    - 系统实时监测与控制

- 系统软件应支持采用电力系统标准的图形画面实时显示现场设备的运行状态和各种测量值；

- 系统软件应支持实时监视各个回路的各种测量值和相关保护信号、参数；

- 系统应支持电力系统单线图动态拓扑分析，以不同颜色形象化显示带电与失电区域，按电压等级以标准颜色显示带电区域，表现整个电力系统运行状态；

- 系统软件应提供图形编辑平台及环境，用户可进行配置和编辑，使用灵活，表现形式多样，包括：

- 创建配电系统监控图形画面，包括电气单线图、设施图、平面图、楼层布局、设备看板和模拟显示等。

- 创建各类电气图元对象，并定义对象的参数显示和动作属性，并支持通过图元对象来动态显示电气系统实时状态。

- 系统应提供基于简单脚本的二次开发能力，方便用户自定义复杂的图元显示和操作。

- 提供多套图形库以简化电气单线图的创建工作，应提供内置的ANSI和IEC电力图形符号库；

- 系统分布图：直观地反映了变电站分布的地理位置情况，通过系统分布图可以了解该地区内所有变电站分布情况；

- 网络拓扑图：体现整个变配电智能管理系统通讯设备的分布和网络连接方式，实现整个系统的通讯监视和网络诊断；

- 系统软件应支持对高低压设备的实时监测，包括高压柜、直流屏、变压器、柴油发电机、柴发外部供油系统、低压柜（盘），显示相关信息状态、数据参数等；

- 系统软件应支持遥控和设置操作，实现例如复位、触发、切换、开关、手动波形捕获、控制远程装置、设备和断路器，以实现电源和网络控制、多源管理等电能管理应用功能。

- 系统软件应支持带网络的实时表格应用，提供实时测量的可视化。

- 系统软件应具有电力监控趋势应用，附带的图形和图表可实时预测分析各关键电参数（电压、电流、功率、电能消耗）或由发电机和中压/低压断路器等计量设备支持的其他电参数。

- 系统软件应提供基于C/S架构的客户端HMI用户界面模块，支持监控中心级的集中实时监控，支持与服务器在不同计算机上的分布式部署；

- 系统软件应支持B/S架构的WebHMI用户界面模块，

- WebHMI支持通过Web 浏览器访问，适配常见的浏览器，支持HTML5的图形格式。

- 页面应支持根据正在使用的监视器或查看设备来自动调整大小。

- 能够在操作员放大时自动显示额外的图形和图形细节。

- 应可以使用JavaScript来自定义每个图形的行为。

- 该软件平台图形编辑器应能导入可缩放矢量图形（SVG）技术。

- 操作员必须能够用鼠标而不用菜单选择对象，然后从一个图形切换到另一个图形。

- 应能在可重复使用和可转移的自定义库中创建和保存图形组件和JavaScript代码。

- 能够拥有多个图形实例，并编辑一个实例来更改所有图形。

- 能够导入.gif、.png、.bmp、.jpeg、.tif格式和CAD生成的图形文件作为背景显示，并支持图层分层。

    - 报警和事件分析及通知

- 系统软件应支持用户自定义报警信息、报警策略，应支持用户自定义的报警分级视图的。

- 系统应支持多种报警方式：支持声光报警，包括画面显示、多媒体语音报警，并支持报警的静音，支持报警信息的打印；

- 系统软件应支持多种报警类型，包括：越限报警、变位报警、事件报警、通讯状态报警、运行日志，数字量报警，及模拟量报警；

- 报警信息应包括详细描述，包括：报警类型、发生报警的对象、报警内容、发生报警具体时间、确认状态等；

- 报警信息应支持多种查询方式：通过报警信息查询系统可以从数据库中查阅历史报警信息；查询方式分为按类型、按时间段、按发生源、按等级等几种方式或它们的组合；

- 系统软件应支持报警分级，并能够根据不同的报警级别，以及报警的不同状态，使用清晰的颜色区别显示不同的报警状态，相关的颜色需能够由用户自行设定。

- 系统应提供专用的报警提示窗口，与系统界面有机融合，提供紧急报警的优先显示界面；

- 系统软件应支持报警通知组件，该组件应基于平台本身的高可用性、热备份冗余故障切换实现，而不需独立设置冗余机制。

- 系统软件应提供配电网中构成“事故”的报警和事件的按照时间轴进行图形化展示和分析。该时间轴视图应支持：

- 按时间顺序显示报警/事件列表，以便分析事件的顺序。

- 用不同颜色的图标来清晰指示报警/事件的开始和结束。

- 能够标识是否存在与该事故关联的捕获波形。

- 拥有可配置的分析窗口，支持通过不同颜色的时间滑块来指示时间轴中报警密集的区域。

- 系统软件应提供报警通知组件，以显示未确认的报警总数，以及高、中、低优先级的分类，并应允许一键导航到报警查看器。

    - Web可视化数据分析看板：

- 系统软件应提供基于Web的交互式图文一体的数据看板以实现对系统数据的分析和可视化。

- 支持多种类型的数据看板视图，各个数据看板视图可以自动更新。

- 应同时支持电能及其他主要能源类型的分析和可视化，包括：水、天然气、蒸汽等不同能源类型。

- 应支持历史数据趋势图表、电能质量分析、图像内容以及来自其他可访问URL地址内容的嵌入显示。

- 用户应只需使用浏览器创建、修改、查看和共享数据看板（包括图形、标签、缩放比例、测量、日期范围等），而不需要单独的客户端软件来设计、创建、修改或发布数据看板。

- 系统软件必须支持数据看板的多页面轮播显示，使其在无人值守模式下运行。

- 可配置轮播页面和滚动时间间隔。

- 可以创建和配置任意数量的轮播页面组合，以便在局域网内任一计算机通过Web浏览器进行访问。

- 数据看板应用必须提供多种标准图形化组件，包括柱状图、饼形图、趋势图、信息轮播图和嵌入式Web页面等。

- 数据看板应用必须提供专门用于能耗分析的图形化组件，包括多对象/多时间周期的比较、直方图、热力图和桑基图。

- 数据看板应用必须提供专门用于电能质量分析图形化组件，包括电能质量停机影响、电能质量等级、电能质量事故分析和定位。

- 系统软件应提供可交互Web的报告应用，允许用户根据预制的报告模板（最多64个模板）生成、修改、保存和管理报告。该模板旨在支持：

- 能源计费、核查和成本分析。

- 能源管理与能效分析。

- 电气设备运行和性能（断路器、UPS和发电机）分析。

- 报告工具应支持按时间计划或触发分发（通过电子邮件或共享文件夹），或使用以下输出格式手动导出.csv、.xlsx、.pdf、.tiff、.html、.xml。

    - 电能管理分析与报表功能

- 能耗管理及分析功能

- 在能效视窗中，显示能源使用趋势、曲线图、柱形图、可视化表盘。并下载成EXCEL格式。

- 系统应可以实现一个或多个设备在某特定区域的电能， 能耗等不同形式呈现。

- 将所选的能源消耗实体或负荷按降序排列。

- 统一各种能源测量单位，规范能源使用单位，并对比负荷值。

- 根据使用时间（天、周、节假日或季节等）显示能源资料，还包含其他动态来源或能源目标。

- 提供用户可设置的能耗对标报告模板;

- 提供用户可设置的消耗排名报告模板;

- 提供用户可设置的峰谷平耗电报告模板;

- 能源分析报告模块

- 能源使用分析: 基于日历视图可视化能源使用数据，并以图形化展示

- 容量分析.

- 回归分析: 基于线性回归，绘制单独或部分的“最适合线”， 对比实际值与预期值

- 能源模型化: 在评价两个变量关系时，使用线性预测功能的模型数据找出异常情况，记录运行状态。

- 提供日历趋势月/周报告模板

- 提供持续时间曲线报告模板,报告输出形式包括按时间顺序绘制的散布图或按时间间隔数据制成的图表

- 提供回归分析报告模板

- 进行电力使用效率分析。

- 进行电力系统损耗分析

- 能源分析视窗模块

- 在能效视窗中，实现专业能效管理视窗、能耗热成像图、桑吉图、帕累托图、能效KPI；

- 可以清晰地显示系统中能量流向、分布和损耗，直观的发现异常点和异常值，快速确定提升能效需关注的点或者面临的最大的问题是什么。

    - 系统软件架构要求：

- 系统软件应支持安装在物理计算机或虚拟机上，应支持多种常见Windows/Windows Server操作系统。

- 系统软件的开发和设计应充分考虑和遵循电力监控业务的安全需求，并遵守以下网络安全标准体系规定：

- 必须遵循安全开发生命周期的产品开发流程。

- 最低支持双重验证。

- 双重或多重验证不需要访问互联网，可以在专网或局域网上应用。

- 系统软件应能在具有可配置防火墙的网络环境中运行，对Modbus通信执行深度数据包检测。

- 系统软件应支持以下网络安全功能：

- 使用TLS1.3版本对软件平台服务器及其网页客户端之间的数据传输进行加密。

- 使用CA证书在软件平台服务器与其网页客户端之间建立安全的验证。

- 分别使用AES256和SHA-512对系统凭证进行加密和验证。

- 能够安装到符合FIPS标准的环境中。

- 可配置应用白名单，以保障数据使用安全。

- 使用TLS1.3版本对软件平台主节点和辅助节点之间的数据传输进行加密。

- 支持SYSLOG格式的安全事件

- 经过数字签名的文件，允许验证安装软件的真实性。

- 系统软件应为多个域的用户和组提供Windows活动目录的支持与集成，以简化以下操作：

- 使用Windows凭证登录软件平台。

- 通过Windows执行密码策略（复杂度要求和过期策略）。

- 基于角色的访问控制（RBAC）。

- 系统软件应支持对软件本身和系统中的连接设备进行基于角色的访问控制（RBAC）设置的定义和大规模部署。

- 系统软件应支持以1分钟的时间间隔的数据采样能力

- 支持10万点规模、1分钟采样间隔，长达2年的历史数据存储。

- 支持用户应可在系统界面上通过XML、Excel、Word或PDF文件等格式导出历史数据。

- 系统软件应支持灵活简便的对Modbus通信设备的数据采集，并具有以下功能：

- 动态识别不同宽度的寄存器值，不需要单独设置即可读取功率和能耗等多寄存器数据。

- Modbus主站读取/写入Modbus设备中的寄存器，用于监测和控制应用。

- 该软件应能创建Modbus设备定义（设备驱动程序），以实现第三方Modbus协议设备的集成。

- 系统软件应支持专门为电能管理设计的诊断用户界面，显示所有电源设备，自动突出显示错误和性能不足的潜在原因。

- 系统软件应支持OPC AE服务器组件，支持通过改接口组件向第三方系统共享事件系统信息。

- 系统软件应支持OPC DA Server 2.01，并具有以下功能：

- 为所有本地支持的设备类型提供默认的OPC服务器标记映射，而无需选择、配置或编程设备寄存器到OPC标记的映射。

- 可灵活添加或更改OPC映射，并应支持添加自定义测量的能力。

- 系统软件应支持OPC UA Server，并具有以下功能：

- 支持不低于8万数据点的数据容量。

- 支持不低于每秒4万数据点的高效数据刷新。

- 系统软件应支持OPC DA Client 2.01实时数据互操作性。

- 系统软件应支持OPC UA Client 1.01，以便在OPC UA兼容系统之间共享数据。

- 系统软件应可以使用可插拔的Web插件将其他Web应用集成到其Web界面。

- 系统软件的报告和仪表板Web应用应可同时从其独立网址进行访问，以便可以嵌入其他基于Web的软件环境中。

- 该软件平台应支持Web Services互操作性，并具有以下功能：

- Web Services的服务器，用于将软件平台的实时、历史（即有时间戳的趋势数据）和报警数据（即有时间戳的事件信息）共享给其他Web Services客户端应用。

- Web Services配置和数据映射的软件界面。

- 支持经过验证和授权的客户端进行报警确认。

- 系统软件应具备提取、转换和加载（ETL）引擎，用于在文件、数据库和系统之间交换数据，并具备以下功能：

- 指定连接信息、数据格式、数据映射和任务计划的用户界面。

- 支持通过OleDB连接从.csv和.xml数据文件、Wonderware历史数据库和其他第三方数据库导入数据。

- 系统软件应能持续稳定的不间断运行（包括通信、日志和报警）：

- 系统支持主服务器和冗余服务器的多节点部署架构，主服务器和冗余服务器支持主备切换。

- 软件组件可以安装在并用主服务器节点和冗余服务器节点上。

- 冗余服务器节点上的软件组件启动后不会处理数据或请求，以避免对连接设备进行双重轮询。

- 主服务器节点和冗余服务器节点之间的数据是实时同步的。在主服务器节点不可用，发生主备切换时，可以在几秒钟内完成切换，并不会丢失数据。

- 主服务器节点节点故障恢复之后，历史数据应同步并回填到历史数据库中。

- 系统软件应支持Modbus、IEC 61850第1版、IEC 61850第2版、IEC 60870-5-104和DNP3协议设备的数据集成，并应具有以下功能：

- 简单创建和管理设备定义（设备驱动程序）。

- 预先定义的默认测量值（通用数据模型）并用于Modbus、IEC 61850、IEC 60870-5-104和DNP3标记到标准测量值的一致性映射。

- 系统软件应允许通过导入符合IEC 61850-6标准的系统配置文档（SCD）文件来集成IEC 61850、Modbus或IEC 60870-5-104设备。

- 系统软件应支持离线软件配置管理，实现系统的高效部署和升级。

- 系统软件应支持国际化和地区设置。

- 系统软件应在出厂时支持下列语言：中文（简体）、英语、法语、德语、俄语、西班牙语、挪威语和瑞典语。

- 系统软件应支持在可随时直接从Web客户端改变其默认语言，而无需额外安装或高级软件配置。

- 系统软件厂商应提供通过互联网可以访问的系统应用培训内容和文档。培训和文档应能描述如何配置和操作该软件平台。

    - 系统优化服务：

- 一体化监控系统软件厂商应提供一套专门的工具（分析和报告工具），旨在帮助电能管理服务专业人员评估系统的配置和性能，诊断配电系统中的具体问题，并根据可能的原因提出建议的行动。

- 分析和报告工具应根据ISO 50001第4.6.1节（监控、测量和分析）的数据验证要求，并作为能源管理系统的一部分进行认证。

- 分析和报告工具应能诊断各种系统数据质量和电力监控系统配置问题，并提出可能的原因，这包括：

- 设备已移除或未记录所需的测量值。

- 通信已掉线或者质量较差（断断续续）的设备。

- 设备连接信息（IP、通信地址等）冲突。

- 已移除或需要修复的负载。

- CT被短接或PT断线。

- 断路器已脱扣跳闸。

- 脉冲计数器故障。

- 控制系统故障。

- 电流互感器（CT）极性错误。

- 报告期内双电源/备用发电机发生投切。

- 计量装置配置了多个或高频记录触发器。

- 系统中各计量装置的计量单位不匹配。

- 系统中各计量装置的日志记录分辨率不匹配。

- 分析和报告工具应诊断电力监控系统的各种能量平衡问题，并提出可能的原因，包括：

- 供电回路总支不平衡。

- 设备名称或通信信息错误。

- 电能表的CT变比或PT变比配置错误。

- 主电表或子电表的相接线错序、逆序。

- 接线错误或相位缺相。

- 本地发电量报告不为输出电能而为表头值。

- 系统结构节点缺乏上下游拓扑关系。

- CT选型错误，CT精度太低，无法准确测量负载。

- 分析和报告工具应诊断和报告各种电能质量问题，包括：

- 过电压/欠电压。

- 电压不平衡。

- 变压器负载率超限。

- 电压和电流谐波畸变率超限。

- 功率因数过低。

- 分析和报告工具应能智能分析并给出策略建议，包括建议适合的谐波治理装置，以抵消潜在的谐波过大和畸变率超限的问题。

- 分析和报告工具应能智能分析并给出策略建议，包括监视适合的无功补偿装置，以应对潜在的功率因素过低的问题，并估算安装设备的投资回报，测算应功率因素太低而导致的惩罚性电费开支。

- 一体化监控系统优化服务应由一体化监控系统软件厂商和/或一体化监控系统软件厂商的认证的合作系统集成商的专业人员提供。

- 应至少每年提供两次优化服务，间隔时间大约6个月。

- 一体化监控系统优化服务应能应用于现有的一体化监控系统，无需额外进行软件升级、无需实时连接至互联网。

  - 配电房智能管理单元

为保证配电线路的供电安全可靠，各厂家应基于自身技术特点，选用具备故障预警

及诊断功能的智能管理单元，对系统中关键回路（每个配电室内的进线、母联回路及重要馈线回路等）做全面的监控管理，要求每两个变压器至少配置一套不小于19英寸 ，且与断路器同一品牌的智能管理单元，即本项目要求至少配置5套智能管理单元，要求安装于配电室内 （低压柜上或配电室内挂墙安装），提供触控的操作方式。

- 智能管理单元应充分考虑到安装及应用环境条件，以及对运行可靠性及可用性的苛刻要求，要求该单元至少满足：采用工业级LCD触摸屏，配置的CPU处理器不低于酷睿i5 ，内存不低于8GB DDR4内存，硬盘不低于256GB SSD，支持 2 个有线网络接口，4个USB 3.0 接口，1个HDMI 接口，1个音频接口（音频输出），分辨率不低于 1366x768，背光灯寿命不低于 50000 小时，前面板IP等级不低于IP65。

- 智能管理单元应采用完全硬件化的应用单元，可对配电室内部的数据进行集中的采集、分析和呈现，避免重复组态造成的配置错误，实现对配电室内的资产的运行维护管理功能。智能管理单元监测能力不低于200个设备，应支持在配电柜内直接集成安装，应支持工厂预成安装。

- 智能管理单元应提供全配电室内设备的运行监测管理，并定期生成配电室的运行日志，日志数据保存时间不低于2个月。智能管理单元应显示配电室的电线图、配电柜布置图，并根据相关的图纸提供详实的数据显示功能。

- 智能管理单元应提供全配电室内关键断路器的维护分析，应提供对关键智能断路器的老化分析功能，分析数据应综合评判断路器的运行数据，包括分合次数、跳闸次数、短路分断电流大小、负载率运行时长等数据，根据断路器的运行特性，通过数学模型评估断路器的老化程度，帮助实现合理运维；

- 智能管理单元应提供全配电室内关键断路器的容量分析，应根据负载信息，结合实际运行参数信息，提供断路器的容量分析判定，分析数据断路器运行电流、需量电流等数据，结合断路器的分断能力的大小，运行时长等数据，提供直观可视的容量分析柱状图；

- 智能管理单元应提供达成对断路器设备的报警和故障定位分析功能，报警分析应按照危害程度进行分析，能够提供故障前的预警分析；在断路器故障后，应提供对故障的原因分析，提供检修分析，判定故障点指导，供运维人员定位故障原因；（要求每台低压柜内的框架断路器都配置通信模块，并提供开放的Modbus TCP/IP以太网通信接口）。

- 智能管理单元应提供对电能质量的分析扩展功能，按照IEC和GB标准，对电能质量进行分析判定，在硬件支持的情况下，能够进行扰动方向判定、波形捕捉，电压骤升骤降，以及瞬变的监测分析，并提供相关的分析报告；

- 智能管理单元应支持对能源分析扩展功能，对配电室内的各回路的能耗信息进行重新归类计算，相关的数据通过可视化的图表进行分析展示，实现通过配电室了解企事业单位能耗分布状况的掌控；

- 智能管理单元应支持提供对网络客户端的显示界面支持，通过部署在同一网络中的电脑，提供Web主页，实现对配电室内的运行信息的向外发布。

- 智能管理单元应至少采集以下设备数据：低压柜内的多功能仪表、电容补偿器、温控仪等，中压柜内断路器的测温模块、综保、多功能仪表，以上设备要求通过专用网关分别连接，并将设备数据转成Modbus TCP等网络协议，供上层系统使用。

- 要求以上采用的专用网关，至少满足：支持通过RS485串口接入设备数不少于12个，支持通过Zigbee协议接入设备数不少于60个，可提供至少两个标准以太网交换接口，支持以太网菊花链连接和WIFI无线连接，支持工作在透传模式下，上层系统可以直接读取设备寄存器和数据，并符合EN 55022，EN 55024，IEC61000-4-2，IEC61000-4-4，IEC61000-4-5等相关标准，满足工业级要求。

| ▲二、商务条款 |
| --- |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、所有系统集成等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起 90 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用。 2.交付地点：贺州市内采购人指定地点。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起10日内（最长不超过15日） |
| 设备的安装、验收 | 1.采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间，由供方技术工程师到现场进行安装调试； 2.验收条件及标准：在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。 |
| 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |
| 付款方式、时间及条件 | 签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的 30%价款，全部货物安装完成 70%进度后支付至合同总额的50%，全部货物安装完成 90%进度后支付至合同总额的 70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后 7 天内支付至结算总价的 95%，余下 5%作为质保金；质保期为一年，质保期满后进行质保验收，在质保期内扣除修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方（不计利息） |
| 售后服务要求 | 第一 服务要求： 1.中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于2年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。 第二 日常技术服务： 1.质保期后,对供应的产品提供有偿售后服务，根据客户实际情况制定维保方案。 2.提供操作和维护技术培训，培训操作人员能正确使用和日常维护设备。 |
| 其他要求 | 1.至少提供1年原厂技术支持服务。 2.投标单位报价时应自行考虑土建配合费用。 3.供应商必须承诺：设备安装时，供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质或电力工程施工总承包三级或以上资质；若中标单位不具备以上资质的，须委托具有上述资质的单位安装，供应商对施工安全承担主体责任。否则，响应文件将被视为无效。 4.供应商中标后，应根据招标人提供的设计方案作深化设计，设计图纸经原设计单位同意后方可施工。 5.对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且中标人在投标时也未提供相关证书的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书，否则须无条件更换为具有相关证书并且不低于采购要求及投标承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由违约方承担相应违约责任。 6.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |
| 三、核心产品：101项，柜号：10AA7 |
| 四、供应商的履约能力要求表 |
| 质量管理、企业信用要求 | 无。 |
| 能力或者业绩要求 | 无。 |
| 五、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | □本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| 七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |
| 文件或者资料名称 | 公布渠道或者获取方式 |
| / | / |

附件：

节能产品政府采购品目清单

）

》

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：（不接受联合体投标的，以下内容删除，写“无”） 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： □不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年10月-2022年3月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年10月-2022年3月内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人财务状况报告[2020年或2021年财务状况报告复印件，投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、附注）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；投标人是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、附注），属于小微企业的无须提供现金流量表）或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.关于安装施工单位将具有专业施工资质承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或签章，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训、售后服务方案的内容和措施））】 3.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为5项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 履约保证金金额：每分标按中标金额的 %（注：履约保证金不超过5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 开户行行号： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程项目管理中心有限责任公司，联系电话：0774-5112566，通讯地址：广西贺州市城东新区回建地D地块118号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮10%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 开户银行：广西建设工程项目管理中心有限责任公司贺州分公司 银行账号：2109 3800 0910 0209 443 开户行：中国工商银行贺州市建设路支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖电子公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖电子公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖电子公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回。

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询。）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖电子公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 技术性能分（满分10分） | 由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。 1. 投标文件的技术需求中无负偏离的得 10 分，满分 10分 。 2.带“▲”技术需求为实质性响应要求，不允许负偏离。 3.非实质性要求的技术需求有负偏离的，每负偏离一项扣2分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数。 |
|  |  | 项目安装方案分（满分25分） | 投标人未提供安装方案，或者安装方案描述与本项目无关或者不相适应、不符合本项目实际要求的，得0分。 （1）提供了安装方案，安装方案基本可行，有一定实际意义的安装图纸，有低压开关柜等产品描述，但产品描述较少的，得5分。 （2）提供了安装方案，有针对性提出安装方案，有可操作性的安装图纸，安排了合理的施工人员，且安装人员有相关安装资格证书，并对投标产品包含有低压开关柜等产品描述，提供产品描述较为全面的，得15分。 （3）提供了安装方案，提出了很强的针对性施工安装方案，有可操作性的安装图纸，并完全满足本项目实际要求，有安装方案编制依据、有本项目的概况、有质量管理及保证措施、有安全生产、消防管理及保证措施，并安排了合理的施工人员，且安装人员有相关安装资格证书，并对投标产品包含有低压开关柜、低压动力配电柜、低压配电箱、双电源配电箱技术性能描述介绍，提供多种型号产品描述很全面，并附有相关国家强制性产品认证证书，得25分。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分15分） | 投标人未提供售后服务方案，或者售后服务方案不满足本项目需求的，得0分。 （1）服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有简单的技术培训方案等情况，各投标人之间对比，能确保12个小时内到达招标单位办公现场提供技术服务的，得5分。 （2）服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有比较全面的技术培训方案和日常保养事项等情况，各投标人之间对比，能确保8个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务的，得10分。 （3）服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，承诺保证免费培训电工工程人员熟练掌握维护配电箱保养及基本维修技能等情况，各投标人之间对比，能确保4个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务，并承诺如果违约，将承担相应的违约责任。得15分。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 履约能力分（满分18分） | 投标人获得国家质量管理认证体系ISO9001的得1分；获得环境管理体系ISO14001的得1分；获得职业健康安全管理体系ISO45001的得1分；满分3分。（提供证书复印件并加盖公章） 投标人获2020年度或2021年度纳税信用评价具有B级或以上，每有一项得2分，满分4分。（必须提供有效的相关证书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。） （3）投标人入库省级及以上“专精特新”中小企业的，得4分。（依据省级财政或（和）工业和信息化行政管理部门公布的企业名单为准。） （4）投标人或产品生产厂家获得“发明专利证书”，每有一项发明专利加1分，满分2分。（必须提供有效的相关证书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。） （5)投标人或产品生产厂家获得“实用新型专利证书”每有一项加1分，满分2分。（必须提供有效的相关证书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。） （6）投标人自2019年以来（含2019年）有与本次招标采购相类似项目业绩每有一项加1分，满分3分。（必须提供有效的合同或中标通知书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  |  | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加1分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。 （2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加1分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。 |
| 总得分=1+2+3。 |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

## 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的30%价款，全部货物安装完成 70%进度后支付至合同总额的50%，全部货物安装完成 90%进度后支付至合同总额的 70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后 7 天内支付至结算总价的 95%，余下 5%作为质保金；质保期为一年，质保期满后进行质保验收，在质保期内扣除修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方（不计利息）

6.交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即　　年　　月　　日前交清，接到采购人开工令后    天内供货并安装调试完毕且经采购人验收合格。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

9.合同生效及其它

本合同一式伍份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。合同签订起1个工作日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

### 合同基本条款

#### （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

#### （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

#### （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

#### （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

#### （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

#### （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

#### （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

#### （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

#### （九）违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1%支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

#### （十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### （十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### （十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

## 第六章　投标文件格式

## 一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字或签章:___________

投标人（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

# 开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 交付时间：自签订合同之日起 天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者签章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（电子签章）：                                 日期：    年   月   日

## 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

年    月    日

## 三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或签章）：                        法定代表人（签字或签章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或签章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或签章）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：  /  分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人电子签章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料（如有要求）

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（盖电子公章）：                                                                               年    月    日

## 四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人（电子签章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（电子签章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：                          日 期：

## 五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/签章）

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/签章）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

# 日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |