广西同泽工程项目管理股份有限公司

公开招标采购文件

项目名称：罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）

中心智能化设备采购

项目编号：HCZC2020-G1-250002-GXTZ

采购单位：罗城仫佬族自治县大数据发展局

采购代理单位：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2020 年1月

目    录

第一章 公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	103

第四章  评标办法及评分标准	121

第五章  合同主要条款格式	125

第六章  投标文件格式	131

- 公开招标公告

- 广西同泽工程项目管理股份有限公司关于罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备采购

- 公开招标公告

广西同泽工程项目管理股份有限公司受采购单位罗城仫佬族自治县大数据发展局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第14号，2014年修正版）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等相关规定，对罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备采购项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下:

## 一、项目名称：罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备采购

## 二、项目编号：HCZC2020-G1-250002-GXTZ

## 三、采购内容及数量:采购罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求内容。

| 项号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备 | 1 | 项 |

## 四、采购项目预算金额（人民币）：801.7919万元

## 五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）。

2、政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）

3、政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）

4、优先采购节能产品、环境标志产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号）。

5、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

6、政府采购支持采购本国产品政策。

## 六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物要求的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；

4、供应商在投标文件中必须提供以下材料（详见招标文件）：①经审计的2018年度财务状况报告或银行出具的资信证明，供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②磋商截止之日前半年内供应商任意连续（不少于3个月）依法缴纳社保费和依法缴纳税费的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等 服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标，也不接受未购买招标文件的供应商投标。

## 七、招标文件的获取：

## 本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在供应商于 2020年1月14日8时30分至 2020年 1月20日17时00分止以“政府采购供应商”身份在河池市公共资源交易中心网站（网址：http://www.hcjyxxw.com）注册或登录，并在系统上报名、打印报名回执及下载招标文件电子版及参考资料，逾期下载无效。

八、投标保证金：

1、投标保证金：人民币壹拾万元整（须足额缴纳）。

2、投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并确保到账【开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社，开户名称：河池市公共资源交易中心，银行账号：具体详见招标文件第三章投标人须知】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

## 九、投标截止时间和地点：

供应商应于2020年2月4日上午9时30分截标前将投标文件密封送交到河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），逾期送达或未按照招标文件要求密封的将予以拒收。

## 十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年2月4日上午9时30分在河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标，供应商可以派法定代表人或授权代表出席开标会议（携带投标保证金转账底单、本人身份证复印件加盖公章，身份证原件核查。委托代理人出席还应携带单位授权委托书原件加盖公章）。

十一：网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）

## 十二：联系事项：

1、采购人：罗城仫佬族自治县大数据发展局

地址：河池市罗城仫佬族自治县罗城县东门镇朝阳路169号

联系人：李春强

联系电话:0778-8223188

2、采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

总公司地址：广西南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦18层

联系人：贺英东

联系电话：0771-5349833

3、交易服务单位：河池市公共资源交易中心

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

投标保证金事宜咨询电话：0778-2301278；联系部门：财务部

招标文件发售事宜咨询电话：0778-2302718；联系部门：交易服务部

4、监督部门: 罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股

联系电话：0778-8221879

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2020 年1月14日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第六章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |
| 1、政务外网 |  |  |  |
| （1）工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 367个 | 1、规格：86型平口面板，双层结构； 2、颜色：白色，光泽度高； 3、面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃PC工程塑料； 4、透明用途标签：有机玻璃的标签，卡入式结构； 5、电脑电话标签：彩色卡入式； 6、连接方式：直接卡接信息模块； 7、安装方式：使用面板包装内配套的螺丝明装或暗装； 8、维护方式：拆卸底盒螺丝维护； 9、匹配性：与语音、有线电视、超五类，六类、超六类等全线模块兼容且可安装SC/LC适配器。 |
| 2 | 双口铜制弹起式地面插座 | 8个 | 1、规格：120型，弹起式； 2、面盖材质：黄铜，抛光加工，镀锌底盒（100*100*35mm）； 3、端口：要求具有三、六口类型，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 4、其它特性：模块化功能设计，可安装各种功能模块以及光适配器。 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 375个 | 1、工艺：模块金针设计采用分层交叉结构，有助于改善NEXT性能；模块电路板采用Press Fit非焊接技术，提高性能，降低污染； 2、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），抗高压、阻燃塑料，符合94V-0要求； 3、IDC端子：IDC端子与线缆成45°斜角，确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠； 4、材质：金针及IDC端子采用磷青铜，金针整体镀金,确保产品传输性能； 5、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 6、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 7、RJ45端口类型：8P8C； 8、接线方式：110端接，保证了连接方式的通用性，180°打线方式； 9、频率范围：0～250MHz； 10、直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A； 11、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 12、RJ45拔插次数：≥1000次； 13、IDC端子端接次数：≥250次； 14、使用温度： -20～70℃； 15、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 |
| （2）水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 62箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 2 | PVC阻燃硬塑料管 | 6000米 | PC20 |
| (3)管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架（带模块） | 17台 | 1、配线架材质：全钢架结构+塑胶，双层框架结构、配备后理线托架； 2、规格：非屏蔽，满配24口模块式，要求模块可以活动插装，高度1U； 3、可光铜混用数据中心专用非屏蔽配线架；电口可安装非屏蔽模块，光口可安装LC双工藕合器； 4、标示：标签窗要求采用有机玻璃透明盖板，其中可以插入自己打印的标签纸（专用6mm标签），可以标明配线架的编号以及其它信息，为使采购人日常维护更为简洁； 5、标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568B.2六类标准； 6、根据需求可安装1至24个模块，有利于不满配的情况下的成本节约，方便单个通讯故障的维护； 7、安装：19〞标准机柜、机架安装。 |
| 2 | 理线器 | 17个 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2、高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理； 4、机架式配置，支持标准19英寸机柜 。 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米） | 375条 | 1、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2、结构：必须为采用7/0.2×4P股多芯软线构成； 3、跳线线缆护套材质：PVC； 4、应符合UL的CM级别阻燃等级； 5、标准：数据跳线符合TIA568-C.2六类标准； 6、可提供蓝、灰、红等多种颜色； 7、带宽：≥250MHz，插头拔插次数：≥1000次； 8、使用温度：-20～70℃； 9、湿度：85%（温度85℃±3℃）。 |
| 4 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 5 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 6 | 光纤尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 7 | LC多模光纤跳线（3m） | 17条 | 纤芯类型：多模OM3； 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）； 6、护套材质：PVC； 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色； 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径； 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| （4）垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆多模光纤 | 800米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| （5）设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 2 | 双工LC耦合器 | 60个 | 接口类型：LC适配器 |
| 3 | 多模尾纤 | 120根 | OM3万兆多模尾纤 |
| 4 | LC多模光纤跳线（3m） | 17条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 2、IP电话 |  |  |  |
| （1）工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 367个 | 1、工艺：模块金针设计采用分层交叉结构，有助于改善NEXT性能；模块电路板采用Press Fit非焊接技术，提高性能，降低污染； 2、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），抗高压、阻燃塑料，符合94V-0要求； 3、IDC端子：IDC端子与线缆成45°斜角，确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠； 4、材质：金针及IDC端子采用磷青铜，金针整体镀金,确保产品传输性能； 5、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 6、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 7、RJ45端口类型：8P8C； 8、接线方式：110端接，保证了连接方式的通用性，180°打线方式； 9、频率范围：0～250MHz。 10、直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A 11、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N。 12、RJ45拔插次数：≥1000次。 13、IDC端子端接次数：≥250次。 14、使用温度： -20～70℃。 15、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 |
| （2）水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 62箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| (3)管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架（带模块） | 17台 | 1、配线架材质：全钢架结构+塑胶，双层框架结构、配备后理线托架； 2、规格：非屏蔽，满配24口模块式，要求模块可以活动插装，高度1U； 3、可光铜混用数据中心专用非屏蔽配线架。电口可安装非屏蔽模块，光口可安装LC双工藕合器 4、标示：标签窗要求采用有机玻璃透明盖板，其中可以插入自己打印的标签纸（专用6mm标签），可以标明配线架的编号以及其它信息。为使采购人日常维护更为简洁； 5、标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568B.2六类标准； 6、根据需求可安装1至24个模块，有利于不满配的情况下的成本节约，方便单个通讯故障的维护； 7、安装：19〞标准机柜、机架安装。 |
| 2 | 理线器 | 17个 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2、高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 4、机架式配置，支持标准19英寸机柜。 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米） | 367条 | 1、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2、结构：必须为采用7/0.2×4P股多芯软线构成； 3、跳线线缆护套材质：PVC； 4、应符合UL的CM级别阻燃等级； 5、标准：数据跳线符合TIA568-C.2六类标准； 6、可提供蓝、灰、红等多种颜色； 7、带宽：≥250MHz，插头拔插次数：≥1000次； 8、使用温度： -20～70℃。 9、湿度：85%（温度85℃±3℃）。 |
| 4 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 5 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 6 | 光纤尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 7 | LC多模光纤跳线（3m） | 17条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| （4）垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆多模光纤 | 800米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| (5)设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架 | 3台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 2 | 双工LC耦合器 | 36个 | LC适配器 |
| 3 | 多模尾纤 | 60根 | OM3万兆尾纤 |
| 4 | LC多模光纤跳线（3m） | 17条 | 1、纤芯类型：多模OM3 2、连接器类型：LC； 3、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 4、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 5、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 6、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 7、护套材质：PVC ; 8、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 9、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 10、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 3、政务内网 |  |  |  |
| （1）工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 383个 | 1、规格：86型平口面板，双层结构； 2、颜色：白色，光泽度高； 3、面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃PC工程塑料; 4、透明用途标签：有机玻璃的标签，卡入式结构； 5、电脑电话标签：彩色卡入式。 6、连接方式：直接卡接信息模块。 7、安装方式：使用面板包装内配套的螺丝明装或暗装。 8、维护方式：拆卸底盒螺丝维护。 9、匹配性：与语音、有线电视、超五类，六类、超六类等全线模块兼容且可安装SC/LC适配器。 |
| 2 | 双口铜制弹起式地面插座 | 28个 | 1、规格：120型，弹起式； 2、面盖材质：黄铜，抛光加工，镀锌底盒（100*100*35mm）； 3、端口：要求具有三、六口类型，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 4、其它特性：模块化功能设计，可安装各种功能模块以及光适配器。 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 832个 | 1、工艺：模块金针设计采用分层交叉结构，有助于改善NEXT性能；模块电路板采用Press Fit非焊接技术，提高性能，降低污染； 2、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），抗高压、阻燃塑料，符合94V-0要求； 3、IDC端子：IDC端子与线缆成45°斜角，确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠； 4、材质：金针及IDC端子采用磷青铜，金针整体镀金,确保产品传输性能； 5、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 6、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 7、RJ45端口类型：8P8C； 8、接线方式：110端接，保证了连接方式的通用性，180°打线方式； 9、频率范围：0～250MHz。 10、直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A 11、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N。 12、RJ45拔插次数：≥1000次。 13、IDC端子端接次数：≥250次。 14、使用温度： -20～70℃。 15、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 |
| （2）水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 137箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 2 | PVC阻燃硬塑料管 | 7500米 | PC20 |
| (3)、管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 39个 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2、高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 4、机架式配置，支持标准19英寸机柜。 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 3 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 4 | 光纤尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 5 | LC多模光纤跳线（3m） | 17条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| （4）、垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆多模光纤 | 800米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| (5)、设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 6、安装高度：1U ； 7、进线光缆数量：2-4根； 8、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 9、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 10、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 11、配线架安装方式：19”机柜式安装； 12、配件：按适配器类型选配模块化面板； 13、使用温度：-40～70℃； 14、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 2 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 3 | 多模尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 4 | LC多模光纤跳线（3m） | 22条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 4、政务专网 |  |  |  |
| （1）、工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 390个 | 1、规格：86型单口面板，双层结构； 2、颜色：白色，光泽度高； 3、面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃PC工程塑料; 4、透明用途标签：有机玻璃的标签，卡入式结构； 5、电脑电话标签：彩色卡入式。 6、连接方式：直接卡接信息模块。 7、安装方式：使用面板包装内配套的螺丝明装或暗装。 8、维护方式：拆卸底盒螺丝维护。 9、匹配性：与语音、有线电视、超五类，六类、超六类等全线模块兼容且可安装SC/LC适配器。 |
| 2 | 双口铜制弹起式地面插座 | 2个 | 1、规格：120型，弹起式； 2、面盖材质：黄铜，抛光加工，镀锌底盒（100*100*35mm）； 3、端口：要求具有三、六口类型，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 4、其它特性：模块化功能设计，可安装各种功能模块以及光适配器。 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 392个 | 1、工艺：模块金针设计采用分层交叉结构，有助于改善NEXT性能；模块电路板采用Press Fit非焊接技术，提高性能，降低污染； 2、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC），抗高压、阻燃塑料，符合94V-0要求； 3、IDC端子：IDC端子与线缆成45°斜角，确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠； 4、材质：金针及IDC端子采用磷青铜，金针整体镀金,确保产品传输性能； 5、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 6、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 7、RJ45端口类型：8P8C； 8、接线方式：110端接，保证了连接方式的通用性，180°打线方式； 9、频率范围：0～250MHz。 10、直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A 11、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N。 12、RJ45拔插次数：≥1000次。 13、IDC端子端接次数：≥250次。 14、使用温度： -20～70℃。 15、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 |
| （2）、水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 65箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 2 | PVC阻燃硬塑料管 | 6000米 | PC20 |
| (3)、管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 18个 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2、高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 4、机架式配置，支持标准19英寸机柜。 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 3 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 4 | 光纤尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 5 | LC多模光纤跳线（3m） | 18条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| （4）、垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆多模光纤 | 800米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| (5)、设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架 | 5台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 2 | 双工LC耦合器 | 60个 | LC适配器 |
| 3 | 多模尾纤 | 120根 | OM3万兆尾纤 |
| 4 | LC多模光纤跳线（3m） | 18条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 5、无线专网 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 10箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 2 | PVC阻燃硬塑料管 | 700米 | PC20 |
| 3 | 理线器 | 3个 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，12槽； 2、高度1U，带有盖板，以保持机柜跳线管理整洁、美观； 3、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 4、机架式配置，支持标准19英寸机柜。 |
| 4 | 12口光纤配线架 | 2台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 5 | 双工LC耦合器 | 24个 | LC适配器 |
| 6 | 光纤尾纤 | 24根 | OM3万兆尾纤 |
| 7 | LC多模光纤跳线（3m） | 6条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 8 | 12芯万兆多模光纤 | 150米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| 6、智能专网 |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架 | 11台 | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 2、钢板厚度：1.0mm； 3、安装板材质：钢板黑色喷塑； 4、安装高度：1U ； 5、进线光缆数量：2-4根； 6、进线方式：配线架侧部进线，支持室内室外光缆熔接； 7、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ； 8、耦合器安装板安装方式：通过螺丝直接将安装板紧固于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 9、配线架安装方式：19”机柜式安装； 10、配件：按适配器类型选配模块化面板； 11、使用温度：-40～70℃； 12、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 |
| 2 | 双工LC耦合器 | 132个 | LC适配器 |
| 3 | 光纤尾纤 | 168根 | OM3万兆尾纤 |
| 4 | LC多模光纤跳线（3m） | 6条 | 纤芯类型：多模OM3 1、连接器类型：LC； 2、连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB； 4、重复性：≤0.1dB ，互换性：≤0.1dB ，拔插次数：≥1000次； 5、线缆外径：3.0mm（含LC头为2.0mm）; 6、护套材质：PVC ; 7、护套颜色：万兆多模OM3水绿色; 8、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 9、工作温度：-20～+60℃ 。 |
| 5 | 12芯万兆多模光纤 | 150米 | 1、规格：OM3激光优化多模室内光缆，PVC护套，颜色：水绿色， 50/125µm; 2、标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0; 3、有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500 4、最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）; 5、传输距离：10Gb/s:300m米; 6、敷设方式：室内穿管、桥架敷设； 7、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径； 8、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤600N； 9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N； 10、施工温度：0～40℃； 11、使用温度：-20～70℃. |
| 7、布线线槽 |  |  |  |
| 1 | 防火镀锌金属线槽 | 500米 | MR200x100 |
| 2 | 防火镀锌金属线槽 | 1000米 | MR300x100 |
| 二、IP语音电话系统 |  |  |  |
| ▲ 1 | 综合语音网关 | 1台 | 1、内置192路模拟FXS接口，模拟分机通话全并发，端口传输距离2千米 2、内置96路数字端口，可全接数字话机(1B+D) 3、支持512个SIP用户，SIP用户通话全并发 4、内置96路环路中继FXO接口 5、内置4路E1数字中继 6、SIP中继数量无限制 7、12个混合通用插槽，支持混插S、O、E1模块，积木堆叠式结构 8、IP组网（支持点对点/星形/链形组网），可接国内外主流SIP话机，可接第三方S口网关、O口网关、E1网关、IMS线路 9、主机尺寸：430mm×290mm×48mm，1U标准机箱；副机尺寸：430mm×290mm×48mm，1U标准机箱 10、1个WAN口，1个LAN口,1个COM口 11、支持SIP通信协议，G.711A、G.711u、G.723语音编码，FTP、TFTP、HTTP、SSH网络协议，T30、T38传真 12、内置63路IVR、电脑话务员资源，总时长480秒，单段120秒，可做16级IVR 13、内置63路录音通道 14、内置128组，每组64方电话会议 |
| 2 | 配套软件 | 1套 | 1、认证计费，可做类似200、201电话卡充值账号、密码打电话；提供计费软件，可送话单给酒店管理软件统一计费 2、CTI中间件、PMSI酒管接口（可对接西软、中软、千里马、捷讯达酒店管理系统软件） 3、酒店专用PC话务台（批量酒店叫醒、免打扰、修改分机权限等级，同时应答8个来话） 4、能连接传统无线对讲机（品牌不限），实现对讲机与普通电话机、IP话机、手机通话 5、具有：硬件安全开关、集中网管、WEB维护、来电显示、遇忙转移、无应答转移、指定代接、同组代接、呼叫等待、强插、强拆、监听、随身密码、通话录音、语音查号台、免打扰、号码转换、ACD排队、群振、VPN虚拟网、系统日志、数据备份、数据恢复、开关带保险（自带备用保险） |
| 三、信息网络系统 |  |  |  |
| 1、政务外网 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置2块主控板和1块转发板； - 配置10个千兆光电复用口； - 接口模块插槽数不小于6； - 提供电源槽位数不小于4个，配置4块可插拔模块化电源，支持N+1冗余备份； - 技术参数要求 - ★设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离； - 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包； - ★性能：IPv4包转发能力不小于15Mpps； - 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口； - 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； - 支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； - ★支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供第三方权威机构测试报告截图证明材料； - 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； - ★支持多种IPv6协议：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； - 支持多种3G制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等； - 支持多种QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类； - 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能； - 可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能。 |
| 2 | 核心交换机 | 2台 | 一、★单台基本配置要求 - 配置双主控引擎，1+1冗余模块化电源，电源功率不小于650W； - 配置16个万兆光口，24个千兆光口和48个千兆电口，要求所有接口为业务口； - 配置1根SFP+ 5m电缆，用于做横向虚拟化。 二、技术参数要求 - ★Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量不小于86Tbps，IPv4最大包转发率不小于26000Mpps； - ★提供8个槽位数，其中业务槽位数不少于6个，为提高通风散热效率，要求设备的业务槽位采用竖插槽设计，提供所投设备的产品外观图片； - 支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； - 硬件必须具备分布式IPv4线速处理，其中必须具备路由特性支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； - ★实配支持Telemetry流量可视化功能； - 支持横向N:1虚拟化技术，支持4框虚拟化技术，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； - 支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合； - SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW 1.3标准； - 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 1台 | - ★单台配置要求 - 24个千兆电口，4 个SFP+万兆端口； - 配置4个万兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 48口千兆接入交换机 | 15台 | - ★单台配置要求 - 48个千兆电口，4 个SFP+万兆端口； - 配置4个万兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于160Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 5 | 网管平台 | 1台 | - ★软件模块配置要求 - 要求实现网络监控、自动生成拓扑、故障告警等功能，包含100个设备授权。 - 技术参数要求 - 能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理； - ★为保障架构稳定型与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件； - 系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面； - 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控被管对象的详细性能情况，按日报、周报、月报等报表呈现； - ★可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等 - 可提供网络设备仿真面板管理，可清晰展示设备的外观、板卡、端口。可通过不同的颜色标示端口通断状态。在设备面板上可对端口进行操作，例如查看端口详细信息、进行端口环回测试等； - ★VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过，提供产品界面截图证明材料。 - ★支持视图定制、切换：平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图，提供产品界面截图证明材料。 - 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等； - 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； - 支持IP拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 - 安全管理参数要求 - ★安全事件概览中列出了最近的攻击状态，包括攻击趋势和设备的新建连接数、并发连接数统计图，同时能够提供针对攻击目的IP、攻击源IP、攻击协议和攻击事件的TopN列表，详细列出最近发生最多的攻击者（源地址）、被攻击者（目的地址）、事件名称和协议，从而为用户提供当前网络安全事件的概览信息，帮助管理员直观地了解到最新的安全状况。配置20个安全设备管理授权。 - 安全事件分析：提供基于天、周、月及特定时间段内的攻击趋势分析，展示了根据事件严重级别划分的攻击趋势图，包括攻击事件分析、攻击目的分析、攻击来源分析和攻击协议分析。 - 域间访问控制日志：显示每条攻击日志发生的时间、日志级别、源域、目的域、源IP/端口、目的IP/端口、协议、动作以及攻击的设备名称，帮助操作员直观地了解域间访问控制日志的行为状况。提供基于时间段、设备名称、源域、目的域、协议等查询条件，方便操作员查询需要的日志信息。 - 黑名单日志审计：提供黑名单访问日志，用于审计被屏蔽掉的特定IP地址的日志，用来记录日志生成的时间和IP地址、被认为是黑名单日志的原因以及对系统环境的影响级别，另外还显示日志的老化时间和执行的操作方式。 - NAT日志审计：提供NAT日志的接收和查询能力，日志中必须记录NAT转换前后的源IP、目的IP、源端口、目的端口以及NAT转换发生的时间、转换的设备。 - 设备虚拟化管理：支持对虚拟化设备的增加、删除、修改等操作，虚拟设备管理指通过虚拟化技术将一台物理防火墙划分成多台逻辑防火墙，每台逻辑防火墙就称为一个虚拟设备Context。每个虚拟设备拥有自己专属的软硬件资源，独立运行，独立转发数据。 - 与接入认证的关联能力：支持与接入认证的关联能力，通过关联对于日志中的IP地址，可转换成对应的用户名，方便从IP到人的管理。 - 域间规则优化能力：规则优化管理主要用于显示设备上每条规则的匹配速率和最后一次匹配时间，查看规则的匹配历史记录，方便客户优化防火墙域间规则。 - 安全报表：系统提供丰富的统计报表查询和定制功能，可直接打印、查看报表，也可将报表导出为PDF、Word、Excel等格式，可以以天、周、月、季度等周期发送到指定管理员的Email邮箱中，帮助管理员对网络中的安全设备进行综合而全面的管理。 |
| 6 | 防火墙 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置不少于16个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口； - 配置2块模块化交流电源； - 支持不小于2个扩展槽位，不小于2个硬盘扩展槽位； - 配置3年防病毒授权。 - 技术参数要求 - ★硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器，具备可插拔冗余电源模块； - 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； - ★产品性能：吞吐量不小于10Gbps；最大并发连接数不小于800万，每秒新建连接数不小于12万，带机量不小于1.2万人； - ★提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，提供产品界面截图证明材料； - 行为审计：基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等； - ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，提供产品界面截图证明材料； - 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10% - 必须支持一对一、地址池等NAT方式；支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT； - 设备管理：支持U盘零配置开局。 |
| 7 | 入侵防御系统 | 1套 | - ★单台配置要求 - 配置16个千兆电口，8个千兆光口和2个万兆光口；配置独立千兆管理网口； - 接口卡扩展槽位不小于2个；硬盘扩展槽位不小于2个； - 实配支持虚拟IPS功能，数量不少于8个； - 配置冗余模块化双电源；配置3年IPS/AV/ACG特征库升级服务。 - 技术参数要求 - ★基于专业多核硬件平台，非X86硬件平台； - ★产品性能：整机吞吐量不小于 6G，并发连接数不小于250万，新建连接数不小于5万； - ★攻击特征库数量不小于3000，病毒特征库数量不小于8000，支持的协议识别数量不小于3000； - 支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等； - 支持P2P、IM、视频等网络滥用协议的检测识别，支持的网络滥用协议至少包括迅雷、BT、eDonkey/eMule、Kugoo下载协议、多进程下载协议（网络快车、网络蚂蚁）等P2P应用， MSN、QQ、ICQ等IM应用， PPLive、PPStream、HTTP下载视频文件、沸点电视、QQLive等网络视频应用；可在识别的基础上对这些应用流量进行阻断或限流； - 支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库； - 支持URL过滤功能，可以自定义需要过滤的URL规则，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址； - 采用全面深入的分析检测技术，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类、分级，支持攻击特征库的手动和自动升级； - IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式；支持隔离、Web重定向等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的主机； - IPS支持对不同的网段运用不同的入侵防御策略，IPS可以针对不同的IP或IP网段应用不同的网络滥用带宽控制策略，针对不同网段应用不同的网络滥用带宽控制策略，可以识别并检测802.1Q、MPLS、QinQ、GRE等特殊封装的网络报文。 |
| 8 | 上网行为管理 | 1套 | - ★单台配置要求 - 配置不小于12个千兆电口,12个千兆光口； - 配置内存不小于2G，存储硬盘不小于1TB； - 配置3年特征库升级服务授权函。 - 技术参数要求 - ★产品结构：多核架构设计，采用非X86架构，功能采用模块化结构设计； - ★网络吞吐量不小于8Gbps，最大并发连接数不小于200万，最大新建连接数不小于10万人适用用户规模不小于3000人； - 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备； - 路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP 路由； - ★支持4G 接口的常在线和按需上线模式，并支持在4G 接口上运行IPSec VPN，4G 支持； - 链路负载均衡：支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护； - 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，应用特征库可提供在线升级和手动升级； - 支持BYOD 特征库，可识别ios 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征； - 内置URL 分类库，支持约100 个URL 分类，URL 库可在线升级；支持自定义URL 过滤，并支持URL 的模糊匹配；可广泛识别恶意网站、违法网站； - ★支持自定义关键字对象，提供基于关键的邮件、http等相关内容的关键字过滤功能，提供产品界面配置截图； - ★支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”，提供产品界面配置截图； - 支持网络社区应用管控的精细化管理，可管控“登录”、“注销”、“发表”、“搜索”、“举报”、“上传”等行为； - 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ 号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； - 用户认证功能：支持WEB Portal 认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP 认证，支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能,支持微信认证和短信认证，微信认证通过DPI 方式实现。 |
| 9 | 漏洞扫描 | 1台 | - ★单台配置要求 - 2U高机架式硬件架构，8G内存，1T硬盘，配置6个千兆电口，支持1个接口扩展槽位，具备至少4个万兆接口的可扩展能力； - 系统实配支持系统漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，也可通过扩展的方式支持WEB漏洞扫描功能； - 系统漏洞扫描目标并发数量不少于40个，扫描进程并发数量不少于100个； - 数据库漏洞扫描目标并发数量不少于40个，扫描进程并发数量不少于100个； - 支持扫描任务并发数量不少于6个；实际配置128个IP地址授权，最大可扫描512个IP地址。 - 技术参数要求 - 系统采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，通过浏览器方便对产品进行远程管理；产品要求界面友好，并有详尽的技术文档，所有的图形界面与文档资料均为中文；支持系统数据备份、恢复机制，支持对系统的数据，包括对扫描任务、扫描结果、扫描日志、扫描模板、参数配置文件等进行备份和恢复；支持对系统创建还原点对系统进行备份和还原； - ★支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理,提供产品界面截图证明材料； - 支持添加数据库资产时提供帐户口令连接测试，保证扫描正确性； - 主机漏洞知识库可检测漏洞数量30200+，其中可检测CVE漏洞数不低于27500+个，非CVE漏洞数不低于2700+个,漏洞信息全中文支持，提供漏洞名称、威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案； - ★支持主机漏洞知识库与CVE、CNCVE、CNNVD、Bugtraq等国内外主流标准兼容，提供产品界面截图证明材料； - 支持在扫描过程中人工指定包括SMB、SSH、Telnet等常见协议的登陆口令，登陆到相应的系统中对特定应用进行深入扫描； - 支持和微软WSUS补丁更新系统联动； - ★支持对数据库进行帐户口令认证登陆，登陆到相应的数据库中对特定应用进行深入扫描，其中主流数据库类型支持包括不局限于Oracle、Mysql、MSSQL、DB2、Informix、Sybase、达梦等7种数据库类型，提供产品界面截图证明材料； - 支持SMTP邮件发送和FTP上传任务报表功能。 |
| 10 | 运维审计系统 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置不小于6个千兆电口；不小于1个扩展糟位，支持至少8个千兆接口或4个万兆接口的扩展能力； - 配置8G内存，2TB 硬盘。 - 技术参数要求 - ★硬件要求：1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，支持1个接口扩展槽位，支持至少4个万兆接口的扩展能力； - ★性能要求：最大图形并发连接数不少于200，最大字符并发连接数不少于700，配置支持300个资产的管理能力，支持无限个资产管理的扩展能力； - 支持通过Google、IE、Firefox、Safrai浏览器对系统进行管理及访问操作； - 至少可支持超级管理员、配置管理员、审计管理员、密码保管员、普通用户五种角色； - 针对同一账户可同时设置多种角色，同时审计管理员角色支持键盘事件查看、审计数据下载的细颗粒度控制； - 支持通过Excel方式批量导入用户信息； - ★支持混合认证功能，即一个账号同时可以设置两类认证方式，彼此间可采用“与”“或”的逻辑关系灵活组合，提供产品配置界面截图证明材料； - 对于图形、字符操作会话支持多人会话共管，当前运维人员可以邀请其他用户参与当前操作会话协助操作； - ★支持密码拨测功能，即在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录拨测，以便进一步校验密码修改结果，提供产品配置界面截图证明材料； - 支持在访问控制规则对RDP磁盘映射、剪切板上/下行的使用进行控制；支持目标设备双人授权和命令复核功能； - 针对字符会话审计记录支持以输入、输出为关键字进行检索定位，搜索结果中关键字高亮显示；在审计结果中，高危命令以不同颜色进行高亮显示；支持对采用FTP、SFTP、RDP剪切板方式进行文件传输的文件数据进行数据备份； - ★支持双机主备热备部署模式，支持配置文件及审计数据全同步。 |
| 11 | 日志审计 | 1台 | - ★单台配置要求 - 架构要求：软件+通用X86服务器硬件，可以灵活调整服务器硬件配置； - 硬件配置不小于2.1GHz/8核/20MB/85W CPU，32G内存，8个硬盘盘位（3.5寸），配置2*4T硬盘，标配4千兆电口，可选配4个千兆电口或2个万兆电口，冗余550W双电源； - 事件入库性能不小于4000条/秒； - 可作为其他版本的分布式日志采集组件。 - 技术参数要求 - 对全局有效日志进行归类分析展示，支持按照时间周期展示日志统计、告警事件、关联规则、设备类型分布、日志等级分布、日志类型分布、关联事件数量趋势、系统性能监控（CPU、内存、磁盘）等信息； - 日志源可以分为FW、ACG、IPS、WAF、交换机、沙箱、中间件、数据库等多种类型，支持按照不同日志源类型实时展示日志，并展示日志趋势，可通过多个维度灵活进行事件检索，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； - 日志可分为操作类、审计类、流量类、威胁类、系统类、安全控制类等多个类别，可通过多个维度灵活进行事件检索，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； - 日志可以划分为调试、通知、重要、告警、错误、严重、设备故障、设备不可用等级别，可根据时间、日志类别进行过滤查询，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； - ★支持查看日志原文，并可按关键字对原始日志进行检索查询，提供产品界面截图证明材料； - 对有效安全事件进行归类分析展示。可按不同时间周期展示安全事件类型分布、事件严重级别分布、上报安全事件的设备分布、攻击目的端口分布、事件源IP\目的IP分布等； - 安全事件明细展示，主要包括发生时间、过滤类型、事件等级、事件名称、源IP地址、目的IP地址、规则名称、事件描述、原始事件数、处理状态等； - 关联规则：管理员根据需要定义并应用关联规则来识别关联异常事件、并根据配置上报威胁事件；关联规则支持导入、增删改查； - 支持预定义报表模板； 支持周期报表导出功能，支持按照日、周、月周期导出； - 支持被动采集方式，包括SYSLOG、SNMP Trap、NetFlow；支持主动采集方式，包括FTP、HTTP、JDBC\ODBC、Agent（针对Windows操作系统）； - 支持自定义采集解析规则以兼容未适配日志；支持日志归一化；支持保留原始日志；支持对日志存储空间的控制，支持超过阈值的动作：删除、备份、告警（弹框）；支持分布式采集器； - 日志转发：支持日志转发功能，可将不同源日志按照不同频率转发给不同的日志主机； - 日志导入：支持日志导入功能，可将来自于不同厂商、设备、型号、编码方式、目的采集器的日志导入； - 实现预定义的三权分立角色，实现自定义角色创建，可细化至管理操作级别，支持密码复杂度策略；支持预定义用户角色：系统管理员、业务管理员、租户管理员、审计管理员； - 支持系统设置、通知设置、告警设置；支持系统参数、时间等基础配置；支持系统告警管理，支持通过声音、短信、微信、邮件等多种方式进行告警； - 支持系统日志、操作日志管理记录。 |
| 12 | web应用防火墙 | 1台 | - ★单台配置要求 - 管理口：不少于2个千兆电口； - 业务口：不少于6个千兆电口，8个千兆光口，提供不小于2个扩展槽位； - 配置3年Web应用特征库升级服务。 - 技术参数要求 - ★应用层吞吐量不小于1Gbps， HTTP并发连接不小于60万，HTTP每秒新建连接不小于4万； - ★支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS； - 透明桥部署：防护口不占用IP地址，实现完全透明部署，无需以先终结用户的TCP会话后再发起新的TCP会话到服务器方式处理，并支持路由不对称场景； - 透明代理部署：防护口不占用IP地址，实现应用层透明部署，支持TCP连接复用，并优化服务器会话处理改善服务器处理性能； - ★支持WEB站点服务自动侦测功能，支持自动识别VLAN信息； - 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限，支持以域名和IP多种方式进行防护； - 能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷； - 提供静态页面防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到,一旦检测到被篡改，将返回篡改前页面，并提供原始页面下载； - ★系统内嵌应用加速模块，通过对各类静态页面及部分脚本高速缓存，提高访问速度，支持响应内容压缩，并支持对压缩的响应内容识别，工作在代理模式时，对保护的多台负载WEB服务器，达到平均分发、按比例分发、热备等多种负载均衡模式； - ★支持HTTPS服务器的防护，可支持第三方认证机构颁发的证书链，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御； - ★安全审计：能详细记录攻击事件的HTTP请求头和请求内容信息，能详细记录服务器响应头和响应内容信息，具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表，能记录、查询所有用户对网站的访问情况，能分析出访问量最大的URL，IP地址，能分析出访问流量最大的文件类型； - 访问审计：具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表；能记录、查询所有用户对网站的访问情况；能分析出访问量最大的URL，IP地址；能分析出访问流量最大的文件类型； - 支持自定义报表、定时报表、支持各类导出格式（WORD,PDF等），报表可自动发至管理员邮箱。 |
| 13 | 服务器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置2颗Intel 4114(2.2GHz/10核)或者以上的处理器； - 配置不小于160GB DDR4内存； - 实配1块独立Raid阵列卡，提供1条阵列卡专有插槽，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，缓存不小于2GB，支持缓存数据保护； - 配置不小于2块480G SSD硬盘，8块600GB容量，12G SAS硬盘； - 配置2块冗余支持热插拔的电源模块，电源功率不小于550 W；支持6个风扇，支持N+1冗余； - 配置2端口万兆光口网卡。 - 技术参数要求 - 2U机架式，面板支持服务器部件，如风扇、内存等状态显示； - 支持扩展RDIMM, LRDIMM类型的内存，最大可扩展内存3TB，DIMM内存插槽支持24个内存； - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘； - ★最大支持10个PCIe3.0插槽数，最大支持3个双宽GPU,提供官网截图和链接地址加以证明并加盖生产厂家当地办事处授权章； - ★支持配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供官网截图和链接地址加以证明并加盖生产厂家当地办事处授权章； - 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能，支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡，支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示，支持网络防火墙功能，支持本地、远程批量的驱动及固件更新。 |
| 2、政务内网 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置2块主控板和1块转发板； - 配置10个千兆光电复用口； - 接口模块插槽数不小于6； - 提供电源槽位数不小于4个，实际配置4块可插拔模块化电源，支持N+1冗余备份； - 技术参数要求 - ★设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离； - 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包； - ★性能：IPv4包转发能力不小于15Mpps； - 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口； - 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； - 支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； - ★支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供第三方权威机构测试报告截图证明材料； - 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； - ★支持多种IPv6协议：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； - 支持多种3G制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等； - 支持多种QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类； - 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能； - 可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能。 |
| ▲ 2 | 核心交换机 | 2台 | 一、★单台基本配置要求 - 配置双全宽主控引擎，1+1冗余模块化电源，电源功率不小于650W； - 配置16端口万兆光口，24端口千兆光口和48端口千兆电口，要求所有接口为业务口； - 配置1根SFP+ 5m电缆，用于做横向虚拟化。 二、技术参数要求 - ★Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量不小于86Tbps，IPv4最大包转发率不小于26000Mpps； - ★提供8个槽位数，其中业务槽位数不少于6个； - 支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； - 硬件必须具备分布式IPv4线速处理，其中必须具备路由特性支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； - ★实配支持Telemetry流量可视化功能； - 支持横向N:1虚拟化技术，支持4框虚拟化技术，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； - 支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合； - SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW 1.3标准； - 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 3台 | - ★单台配置要求 - 24个千兆电口，4 个SFP+万兆端口； - 配置4个万兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 48口千兆接入交换机 | 9台 | - ★单台配置要求 - 48个千兆电口，4 个SFP+万兆端口； - 配置4个万兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于160Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 5 | 网管平台 | 1台 | - ★软件模块配置要求 - 要求实现网络监控、自动生成拓扑、故障告警等功能，包含100个设备授权。 - 技术参数要求 - 能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理； - ★为保障架构稳定型与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件； - 系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面； - 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控被管对象的详细性能情况，按日报、周报、月报等报表呈现； - ★可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等 - 可提供网络设备仿真面板管理，可清晰展示设备的外观、板卡、端口。可通过不同的颜色标示端口通断状态。在设备面板上可对端口进行操作，例如查看端口详细信息、进行端口环回测试等； - ★VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过，提供设备配置界面截图。 - ★支持视图定制、切换：平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图，提供设备配置界面截图。 - 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等； - 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； - 支持IP拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 |
| 6 | 防火墙 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置不少于16个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口； - 配置2块模块化交流电源； - 支持不小于2个扩展槽位，不小于2个硬盘扩展槽位； - 配置3年防病毒授权。 - 技术参数要求 - ★硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器，具备可插拔冗余电源模块； - 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； - ★产品性能：吞吐量不小于8Gbps；最大并发连接数不小于500万，每秒新建连接数不小于10万，带机量不小于1万人； - ★提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，提供产品配置界面截图证明材料； - 行为审计：基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等； - ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，提供产品配置界面截图证明材料； - 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10% - 必须支持一对一、地址池等NAT方式；支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT； - 设备管理：支持U盘零配置开局。 |
| 3、政务专网 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置2块主控板和1块转发板； - 配置10个千兆光口和10个千兆光电复用口； - 接口模块插槽数不小于6； - 提供电源槽位数不小于4个，实际配置4块可插拔模块化电源，支持N+1冗余备份； - 技术参数要求 - ★设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离； - 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包； - ★性能：IPv4包转发能力不小于15Mpps； - 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口； - 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； - 支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； - ★支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供第三方权威机构测试报告截图证明材料； - 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； - ★支持多种IPv6协议：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； - 支持多种3G制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等； - 支持多种QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类； - 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能； - 可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能。 |
| 2 | 核心交换机 | 1台 | - ★单台基本配置要求 - 配置双主控引擎，1+1冗余模块化电源； - 配置2块功率不小于300W电源； - 配置24个千兆电口，24个千兆光口和8个万兆光口。 - 技术参数要求 - ★Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量不小于48Tbps，最大包转发率不小于16000Mpps； - ★提供3个槽位数，其中业务槽位数不少于2个； - 支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； - 硬件必须具备分布式IPv4线速处理，其中必须具备路由特性支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； - ★实配支持Telemetry流量可视化功能； - 支持横向N:1虚拟化技术，支持4框虚拟化技术，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； - 支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合； - SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW 1.3标准； - 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 2台 | - ★单台配置要求 - 24个千兆电口，4 个非复用的SFP 千兆端口； - 配置2个千兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - ★路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - ★DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 48口千兆接入交换机 | 8台 | - ★单台配置要求 - 48个千兆电口，4 个非复用的SFP 千兆端口； - 配置2个千兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于160Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - ★路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - ★DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 5 | 网管平台 | 1台 | - ★软件模块配置要求 - 要求实现网络监控、自动生成拓扑、故障告警等功能，包含100个设备授权。 - 技术参数要求 - 能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理； - ★为保障架构稳定型与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件； - 系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面； - 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控被管对象的详细性能情况，按日报、周报、月报等报表呈现； - ★可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等 - 可提供网络设备仿真面板管理，可清晰展示设备的外观、板卡、端口。可通过不同的颜色标示端口通断状态。在设备面板上可对端口进行操作，例如查看端口详细信息、进行端口环回测试等； - ★VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过，提供设备配置界面截图。 - ★支持视图定制、切换：平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图，提供设备配置界面截图。 - 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等； - 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； - 支持IP拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 |
| 6 | 防火墙 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置不少于16个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口； - 配置2块模块化交流电源； - 支持不小于2个扩展槽位，不小于2个硬盘扩展槽位； - 配置3年防病毒授权。 - 技术参数要求 - ★硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器，具备可插拔冗余电源模块； - 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； - ★产品性能：吞吐量不小于8Gbps；最大并发连接数不小于500万，每秒新建连接数不小于10万，带机量不小于1万人； - ★提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，提供产品配置界面截图证明材料； - 行为审计：基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等； - ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，提供产品配置界面截图证明材料； - 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10% - 必须支持一对一、地址池等NAT方式；支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT； - 设备管理：支持U盘零配置开局。 |
| 4、智能专网 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1台 | - ★单台配置要求 - 24个千兆电口支持802.3at/POE+供电标准，4 个非复用的SFP 千兆端口； - 配置2个千兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - ★路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - ★DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 2 | 48口POE交换机 | 7台 | - ★单台配置要求 - 48个千兆电口支持802.3at/POE+供电标准，4 个非复用的SFP 千兆端口； - 配置2个千兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于160Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - ★路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - ★DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 5、无线专网 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置2块主控板和1块转发板； - 配置10个千兆光电复用口； - 接口模块插槽数不小于6； - 提供电源槽位数不小于4个，实际配置4块可插拔模块化电源，支持N+1冗余备份； - 技术参数要求 - ★设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离； - 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包； - ★性能：IPv4包转发能力不小于15Mpps； - 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口； - 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； - 支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； - ★支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供第三方权威机构测试报告截图证明材料； - 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； - ★支持多种IPv6协议：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM； - 支持多种3G制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等； - 支持多种QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类； - 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能； - 可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能。 |
| ▲ 2 | 核心交换机 | 1台 | - ★单台基本配置要求 - 配置双主控引擎，1+1冗余模块化电源； - 配置2块功率不小于300W电源； - 配置48个千兆电口，24个千兆光口和24个万兆光口。 - 技术参数要求 - ★Crossbar交换矩阵结构，整机最大交换容量不小于48Tbps，最大包转发率不小于16000Mpps； - ★提供3个槽位数，其中业务槽位数不少于2个； - 支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； - 硬件必须具备分布式IPv4线速处理，其中必须具备路由特性支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持静态路由、支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4、支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； - ★实配支持Telemetry流量可视化功能； - 支持横向N:1虚拟化技术，支持4框虚拟化技术，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； - 支持FCoE，通过FCoE和CEE技术的部署，可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合； - SDN软件定义网络功能：支持OPENFLOW 1.3标准； - 管理和维护：支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 3 | POE交换机 | 3台 | - ★单台配置要求 - 24个千兆电口支持802.3at/POE+供电标准，4 个SFP+万兆端口； - 配置2个万兆多模光模块。 - 技术参数要求 - ★交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps ； - IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； - VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； - ★路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； - 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； - 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； - ★DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； - 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； - ★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明材料和链接地址供查询； - 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 4 | 无线控制器 | 1台 | - ★单台配置要求 - 提供8个千兆电接口（其中2个光电复用）； - 配置64个无线AP的管理授权。 - 技术参数要求 - 支持多种备份技术，1+1快速备份，N+1级别的设备动态冗余等； - ★整机支持最大管理256个AP的管理能力，提供官网截图证明材料； - ★支持信道智能切换：无线环境存在大量干扰源时，如雷达、微波炉，过信道智能切换功能保证每个AP能够分配到最优的信道，尽可能地减少和避免相邻信道干扰，而且通过实时信道干扰检测，避开雷达，微波炉等干扰源； - ★支持星型堆叠：可以将多台AC虚拟成一台AC；在虚拟AC上的配置，能自动同步到所有物理AC；支持N+M热备份，即所有业务的备份；一台AC宕机不影响虚拟AC的功能；虚拟AC的管理AP和用户数量是多台AC能力的叠加，提供官网截图证明材料； - ★支持License池的功能：一台设备安装License，其他设备可共享使用，虚拟AC的AP管理数是组成虚拟AC的物理AC所安装的License数目之和； - 支持报文发送公平调度机制；支持802.11n报文发送抑制；支持基于连接状况的流量整形；支持调整AP间信道共享；支持调整AP间信道重用；支持射频接口发送速率调整算法； - 支持基于位置的用户接入控制、支持访客接入、支持VIP通道； - 支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略。； - 可实现基于用户数和流量的负载均衡； - 支持同一AC内,不同AP下二、三层漫游；支持不同AC间,不同AP下二、三层漫游； - 以太网口支持802.1p，优先级队列，支持流量限制（CAR）和流分类； - 支持基于AP位置的用户接入控制，可限制无线用户只能接入到指定位置的AP上； - 支持智能感知无线业务流量，实现基于无线用户状态的弹性策略识别与管理，优化语音及视频业务承载； - 支持静态黑名单、动态黑名单/白名单；支持基于SSID、BSSID、设备OUI等非法AP检测、支持非法AP反制、支持防无线泛洪攻击(Flooding Attack)、支持防仿冒攻击(Spoof Attack)、支持防Weak IV攻击、支持wIPS，可实现7层移动安全防御； - 绿色节能设计：支持按需定时关闭AP射频口和无线服务，支持逐包功率控制技术。 |
| 5 | 无线AP | 49台 | 一、★单台配置要求： - 提供2个千兆以太网接口，支持端口负载均衡； - 采用内置硬件智能天线设计，发射天线不得外露。 二、技术参数要求： - ★工作模式：采用整机三频八条空间流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； - 工作频段：802.11ac/n/a 支持5.725GHz-5.850GHz 和5.15-5.35GHz(中国)，802.11b/g/n 支持2.4GHz-2.483GHz(中国)，以上工作频段要求与无线型号核准证上一致； - ★为满足在室内高密度接入及高带宽需求场景，要求在实际应用中，单用户的最大转发性能不低于900Mbbps,提供第三方权威机构测试报告； - ★支持802.11ac wave2技术标准，为适应wlan网络发展，突出MU-MIMO的并行通信优势，要求全部支持MU-MIMO特性，要求整机接入能力不少于500； - 提供双网口支持POE供电功能，单端口供电失败后，设备依然通过另外一个端口供电，第一时间恢复用户业务的接入，保留测试权利； - 采用专业绿色低碳设计，智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调整MIMO工作模式； - 支持Green AP模式，实现单天线待机，节能更精准； - 支持通过创新性的逐包功率控制技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用； - 支持Fat和Fit两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换； - 支持远程探针分析可以对覆盖区内的Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无收敛镜像，也可以对所有信道轮询采样，灵活满足无线网络监控运维要求； - 支持智能负载均衡； - ★提供wIPS探针功能，可作为探针扫描附近的非法AP，能够基于SSID发现和抑制非法AP，防止一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。 |
| 6 | 防火墙 | 1台 | - ★单台配置要求 - 配置不少于16个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口； - 配置2块模块化交流电源； - 支持不小于2个扩展槽位，不小于2个硬盘扩展槽位； - 配置3年防病毒授权。 - 技术参数要求 - ★硬件架构：采用非X86 64位多核高性能处理器，具备可插拔冗余电源模块； - 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； - ★产品性能：吞吐量不小于8Gbps；最大并发连接数不小于500万，每秒新建连接数不小于10万，带机量不小于1万人； - ★提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，提供产品配置界面截图证明材料； - 行为审计：基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等； - ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，提供产品配置界面截图证明材料； - 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志；支持高性能二进制SYSLOG日志，日志对新建性能影响小于10% - 必须支持一对一、地址池等NAT方式；支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT； - 设备管理：支持U盘零配置开局。 |
| 7 | 无线运维平台 | 1套 | - 可以通过运维管理平台自行开户，实现设备自动上线； - 支持分级分权多租户精细化运维管理； - 可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作； - ★支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计；支持终端驻留时间统计； - 支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等； - ★支持 AP下线，软件升级失败等告警，并支持短信通知或微信通知； - 支持空口资源、负载测量，提供无线优化参考数据； - 对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常； - 支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员； - 支持指定部分无线终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控； - 支持JPG、PNG、GIF格式平面图导入，支持基于平面图设置AP位置并能显示AP坐标； - WIFI运维管理平台管理AP数量不低于此次招标数量，以上功能全部要求实际配置； - ★WIFI运维管理平台实现既可以是云端（基于公网）模式，也可以由本地硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以云端模式实现，则需要定制分支独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺云端服务终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个分支的软硬件设备正常使用，费用不额外增加； - ★为减轻用户运维压力，投标人须提供运维平台APP，让用户远程轻松监控平台； - 提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度； - 支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化； - 支持设备版本在线推送，客户自行选择升级或按预约时间进行升级。支持平台对设备进行命令行配置，平台、设备新增特性即时通知； - 支持运维日志记录，并要求日志可回溯时间在3个月之内； - 为提高无线安全性，支持检测私接代理和非法AP； - 为保证无线体验度、无线空口资源利用最大化，支持无线信道扫描直接显示； - WiFi运维管理APP功能要求 - 运维管理APP提供设备健康状态一览表信息，提供AP在线率、终端速率、安全评价、无线环境、系统环境、剩余带宽等运维信息； - 运维管理APP提供设备系统健康状况图形化显示； - 运维管理APP提供AP监控信息（包括AP基础信息、AP关键指标、空口占用率分布、AP列表等）和终端统计信息（包括终端基础信息、终端关键指标、终端信号强度分布、终端协商速率分布等）； - 运维管理APP提供一键诊断功能，可对网络状态、终端设备、设备负载、无线质量提供诊断信息； - 运维管理APP提供无线信道扫描功能，可对2.4G和5.8G信道提供质量评估； - 运维管理APP提供无线安全检测功能，检测私接代理和非法AP情况，提高无线网络安全； - 运维管理APP提供IOS系统和安卓系统两种版本。 |
| 四、有线电视系统 |  |  |  |
| 1 | 有线电视插座 | 14个 | 含86底盒 |
| 2 | 同轴电缆 | 700米 | SYWV-75-5 |
| 3 | PVC阻燃硬塑料管 | 300米 | PC20 |
| 五、公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 网络化广播主机 | 1台 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 2 | 远程控制软件 | 1套 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 ★2.广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5.支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 9.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 12.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） ★14.为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） |
| 3 | 广播控制电脑 | 1台 | 1、CPU:I5-7500 2、内存：8G 3、硬盘：1TB 4、光驱：超薄DVD刻录机 5、显示器： 21.5显示器 |
| 4 | 网络化监听音箱 | 1台 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围150Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 |
| 5 | 网络化寻呼话筒 | 1台 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 |
| 6 | 广播话筒 | 1台 | 1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-38dB±2dB |
| 7 | 数字调谐器 | 1台 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 8 | 单通道机架式网络化终端 | 7台 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公章） 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω |
| 9 | 16路消防联动网络终端 | 1台 | 1.设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 ★3.支持≥16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖生产厂商公章） 4.支持通过面板一键取消任务。 |
| 10 | 主备功放切换器 | 7台 | 1.设备采用机柜式设计，支持1备8主功能，支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 ★2.支持8路非平衡音频输入输出接口，支持8路功率信号输入输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章） 3.失真＜0.1%（额定输出功率）,1kHz；频响范围20Hz～20kHz，灵敏度：775mV，信噪比>70dB，阻抗：10kΩ。 |
| 11 | 16路电源时序器 | 8 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 12 | 双通道功放（2x120W） | 7台 | 1.2通道LINE不平衡TRS输入，2通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.2通道LINE平衡XLR输入，2通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带控制旋钮分别控制2个通道音量,后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声； 4.额定输出功率 ：2×120W |
| 13 | 带阻燃后罩吸顶式扬声器（6W） | 90只 | 产品说明 1.室内带阻燃铁后盖全音域天花喇叭，防火型设计，同轴高音设计。弹簧压脚系统，方便用户安装。适用于为消防、商店，超市，宾馆等。 基本参数： 1.功率 (100V)为 3W, 6W 2.功率 (70V)为 1.5W, 3W 3.额定阻抗 为COM/3.3KΩ/1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)为 90dB 5.最大灵敏度(W/1M)为 98dB 6.频响(-10dB)为 110-18KHz 7.喇叭单元为 5" ×1 8.防火测试为 针焰实验 9.安装开孔尺寸为 170mm 10.尺寸为 200×120mm 11.重量为 0.9Kg 12.外壳材料为铁质外壳+铁质网罩 |
| 14 | 室内壁挂式扬声器（10W） | 20只 | 产品说明室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 基本参数: 1．功率 （100V）为3W, 6W, 10W 2．功率 （70V）为1.5W, 3W, 5W 3．最大灵敏度为101dB 4．灵敏度为91dB±3dB 5．额定阻抗为Com / 3.3KΩ/ 1.7KΩ/ 1KΩ 6．频响为130-18KHz 7．喇叭单元为6.5"×1 8．防护等级 为IP×5 防尘 9．尺寸为185×275×105mm 10．重量为1.4Kg |
| 15 | 带强切的音量控制器 | 1只 | 1.控制方式为 定压式 2.输入功率为 60W 3.信号输入为 70～100V 4.信号输出为 0～100V 5.输出连接为 定压喇叭 6.频响为 80Hz-16KHz 7.衰减方式为 变压器 8.强切功能为 / 9.音控级别为 十一档 10.面板颜色为 白色 11.重量为 0.20Kg 12.可选配套底壳为86×86×60mm 13.尺寸为86.7×86.7×67.5mm 14.附件为M4 x 25螺丝......2 |
| 16 | 音量控制器变压模块 | 1只 | 1、材料：ABS 2、尺寸：长×宽×高=80×80×60（mm） 3、安装方式：暗装 |
| 17 | 广播机柜 | 1台 | 产品说明： 1、行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2、外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3、同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4、左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5、带线槽设计方便设备连接线梳理。 基本参数 1．高度为1965mm 2．宽度为600mm 3．深度为600mm 4．重量为99Kg |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 1箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 19 | 铜芯护套电缆 | 2500米 | RVV2*1.0 |
| 20 | 钢管 | 2000米 | JDG20 |
| 六、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 排队叫号系统 | 1套 | 1、适用WIN2000/XP/NT/7/2003等各个版本； 2、可根据需求设定界面增加功能,还可以与业务系统相结合； 3、提供设置取号机的业务类型功能； 4、取号机的一种业务可能会由多个窗口业务共同完成； 5、能定义每种业务开始和结束办理的时间，每天处理的最大业务数量，并能设置该业务是否暂停办理，并能上下午数量分开设置； 6、能对业务优先权进行设定； 7、支持处理十个以上窗口同时呼叫的能力； 8、可以对叫号器、窗口及用户进行灵活设置，服务人员登录后，窗口显示屏能显示出本窗口的号码、服务人员工号、办理的业务种类等相关信息，同时要求窗口的服务类型、窗口显示内容与服务人员的操作权限相关； 9、票号的顺序可以是所有业务混排，也可以是每项业务单独排号，单独排号时号码由业务号和顺序号两部分组成； 10、能提供以下几种语音提示方式：A：只播放前导音；B：播放前导音加普通话；C：播放前导音加普通话加本地话；D：不播放语音； 11、必须提供完善的统计和查询功能，对不同的业务种类进行统计功能，同时提供各种图表统计和查询； 12、具有完善的权限控制功能，通过对不同职员进行权限分配 13、系统实时显示各个窗口的工作状态； 14、系统软件能提供直接写屏功能，即直接向条屏发送显示信息功能，以便于灵活设置窗口显示内容； 15、系统软件提供遇到断电和异常关闭操作系统，重新启动排队系统软件时，不掉号功能； 16、评价系统需与用户的业务系统对接，可以对每个事项进行单独的评价，评价数据实时同步到业务系统； 17.★可预约取票，实现微信预约，远程取号，微信查询，微信提醒，无声叫号。 18.★可拓展人证比对取票，灵活运用与各种业务类型，防止倒票和虚假取号。 19、★不需要外接功放设备，单独实现不同办公区域的排队叫号声音的分区播放（交货验收时，要求进行实际测试）； 20.★根据客户业务需求定做开发，对接OA传输实时数据 21.★根据客户需求定做开发对大厅数据实时监控 22.★无声叫号功能 23.★叫号呼出同步至窗口显示器、综合显示器、微信端、APP端、手机短信 |
| 2 | 排队取号机 | 8台 | 1、19寸机柜，物理尺寸:高140CM、宽82CM、深41CM； 2、内置功放及两个防磁立体音响、内置无线通信控制器； 3、★无线通信控制器采用进口原装通信芯片，稳定性好，可靠性高，无信号干扰，支持24个信道，没有分线盒，没有中继器，没有485总线拉死情况，与无线叫号器、无线窗口屏都是一个完全独立无线设备，维护方便（交货验收时，要求进行实际测试）。 4、全钢板结构，涂层耐腐耐磨； 5、★集成身份证读卡器，具备2代身份证识别功能，实现刷身份证实名认证取号功能；另外可拓展扫二维码取票； 6、32寸液晶显示器：最大分辨率1920*1080；对比度：7000:1；亮度：300cd/m2；响应时间：5ms； 7、红外触摸屏，分辨率4096*4096，厚2MM，透光率98％以上，耐用时间>75000小时，同点点击≥5000万次，感应时间<16ms，触摸精度±2mm无漂移，免维护，防水、防尘； 8、半切打印机，纸宽80MM，通讯接口类型为并口，切刀寿命>=60万次，打印速度150毫秒,打印机头可靠性1500万行(MCBF)； 9.★打印机缺纸报警，定时关机。 10.★后台管理软件：与窗口智能服务终端管理系统为同一个管理后台，方便数据关联，利于管理； 11.★Intel 工控双核处理器，2G DDR内存，32G SSD 硬盘，工业级主板及电源； |
| 3 | 无线呼叫器 | 89台 | 1.★15键多功能键盘、直流5V 2.2行LCD液晶显示屏，显示等待人数和排队号码、 物理尺寸：13.5cm (长) X 7.8cm(宽) X 2.3cm(高) 3.支持窗口登录模式, 支持工号登录模式 4.★内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭（交货验收时，进行测试）。 5.内置蜂鸣器，顾客取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有顾客取票。 6.功能：呼叫、重呼、暂停、转移、特呼、弃号、查询当前叫号器地址及业务队列， 设置业务类型 |
| 4 | LED 窗口显示屏 | 214米 | 1.工作电压：220V 2.最大功耗：≤500W/m2 3.控制方式：同步/异步 4.显示控制方式：映射控制 5.操作系统:WINDOWS 98以上 6.灯珠:SMD3528 7.发光芯片产地:晶元 8.点 间 距：4.75mm 9.驱动芯片:5020恒流芯片 10.扫描配置:1/16扫 恒流驱动 11.发光点颜色：R+G 12.密度：44320点/m2 13.单元板尺寸：304mm*152mm 14.模组行列数：宽64点×高32点 15.分辨率：2048点/块 |
| 5 | LED窗口屏控制卡 | 1套 | 一张卡带高：96像素点，宽：1024像素点 控制卡支持多张累加功能 |
| 6 | 1楼服务台LED显示屏1 | 3.6平米 | 一、显示屏总体要求 采用室内P3.0全彩色LED显示屏，尺寸为：3.6㎡。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD2121 2、像素间距：3.0mm 3、像素密度：111111点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：192mm×192mm 6、模组分辨率：64×64 7、箱体尺寸：576mm×576mm 8、箱体分辨率：192×192 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:50～1200（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz): 1000~3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/32扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/panel）600 10.平均功耗:（W/panel）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.最大对比度不小于：10000:1 13.色温调节：3000-10000可调 14.盲点率：出厂时为<1/10000, 呈离散状态 15.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） |
| 7 | 1楼服务台LED显示屏2 | 3.6平米 | 一、显示屏总体要求 采用室内P3.0全彩色LED显示屏，尺寸为：3.6㎡。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD2121 2、像素间距：3.0mm 3、像素密度：111111点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：192mm×192mm 6、模组分辨率：64×64 7、箱体尺寸：576mm×576mm 8、箱体分辨率：192×192 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:50～1200（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz): 1000~3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/32扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/panel）600 10.平均功耗:（W/panel）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.最大对比度不小于：10000:1 13.色温调节：3000-10000可调 14.盲点率：出厂时为<1/10000, 呈离散状态 15.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） |
| 8 | 全彩控制系统 | 2套 | 配套（含发送/接收/转接卡/DVI显卡） |
| 9 | 集中叫号显示屏 | 14台 | 1、屏幕尺寸 55寸 LED背光，屏体分辨率1920*10249）0，亮度450cd/m2，对比度4000：1； 2、A20双核1GHz CPU， 1G DDR3内存；内置存储器 NAND FLASH 4G(可选)，解码分辨率最高支持1080P； 3、操作系统支持Android 4.0.3以上操作系统，集中显示与播放叫号信息、底部滚动字幕； 4、网络支持以太网，支持WiFi、无线外设扩展； 5、2个USB HOST，1个10M/100M自适应以太网，1个可直接驱动50/60Hz液晶屏的LVDS输出， 1个HDMI输出； 6、★液晶一体机，内含液晶显示模块、主控板、音箱、Andriod操作系统及排队叫号信息显示软件，排队叫号信息显示软件可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格； 7、系统升级支持USB/T卡/网络升级； 8、支持横向或竖向壁挂安装和吊装； 9、自带功放，双通道4R/20W，8R/10W功放； 10、支持RTC实时时钟； 11、▲支持自动开关机，可设定多个时段自动开、关的时间； 12、铝型材一次成型，正面钢化玻璃，后盖冷轧钢板； 13、★单独实现不同办公区域的排队叫号声音的分区播放（交货验收时，要求进行实际测试） |
| 10 | 电子导示屏 | 16台 | 1、屏幕尺寸 55寸 LED背光，屏体分辨率1980*1024（16：9）0，亮度450cd/m2，对比度4000：1； 2、A20双核1GHz CPU， 1G DDR3内存；内置存储器 NAND FLASH 4G(可选)，解码分辨率最高支持1080P； 3、操作系统支持Android 4.0.3以上操作系统，集中显示与播放叫号信息、底部滚动字幕； 4、网络支持以太网，支持WiFi、无线外设扩展； 5、2个USB HOST，1个10M/100M自适应以太网，1个可直接驱动50/60Hz液晶屏的LVDS输出， 1个HDMI输出； 6、★液晶一体机，内含液晶显示模块、主控板、音箱、Andriod操作系统及排队叫号信息显示软件，排队叫号信息显示软件可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格； 7、系统升级支持USB/T卡/网络升级； 8、支持横向或竖向壁挂安装和吊装； 9、自带功放，双通道4R/20W，8R/10W功放； 10、支持RTC实时时钟； 11、▲支持自动开关机，可设定多个时段自动开、关的时间； 12、铝型材一次成型，正面钢化玻璃，后盖冷轧钢板； 13、★单独实现不同办公区域的排队叫号声音的分区播放（交货验收时，要求进行实际测试） |
| 11 | 卧式触摸查询机 | 4台 | 1.★尺 寸:55寸 2.★分辨率:1920*1080 3.显示比例:竖式为9:16 4.★亮 度:500cd/㎡ 5.★对比度:5000：1 6.色彩:1.07G 7.★显示区域:1270.08(H) x721.44 (V) 8.★响应时间:5ms 9.灯管寿命:5万小时 10.★触摸屏:10点红外触摸 11.★可视角度:上下178°, 左右178° 12.★主机配置:内嵌工控主板Intel 工控双核I5工控主板、8G金士顿内存、120G固态硬盘、。 13.基于Intel Sandy Bridge平台的工业级主板，采用H61芯片组，支持 Intel LGA1155接口，标准ITX 架构，支持双通道 ；硬解码1080p高清视频以及流畅运行3D动画，标准前置音频插针，集成2个标准的SATA2 硬盘接口，1 个MSATA SSD接口（Mini-PCIE slot）；集成1 个LAN，8 个USB(2 个USB Port ，6 个USB 插针)，1个标准的Mini-PCIE接口，内部采用19v DC单向供电，终端尺寸为240mm×205mm×40mm，维护方便；多显：带有HDMI、DVI、VGA、RS232接口，支持任意2 个双显； 14.★视音频特性：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等；内置两个塑胶箱体音箱，喇叭最大输出功率15瓦；可选支持加装2.4G蓝牙无线数字接收模块，使用2.4G无线麦克风直接使用一体机内置音箱扩音 15.★触摸书写系统：集成方式：无缝内置，嵌入式；触摸技术：光学红外多点触摸技术；书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体；触摸有效识别:＞5mm 16.响应时间：5ms；定位精度：±1.5mm；触摸分辨率：32768×32768；通信方式：全速USB；计算机响应：系统自动识别。 17.触摸输入：手指、笔或不通明的物体 18.响应时间：低于5毫秒 19.分 辨 率：32768×32768 20.触摸点数(可选)：触摸点≥10点 21.定位精度：2mm 22.漂移：无 23.透 光 率：95％～98％ 24.感应力度：≥85g 25.表面硬度：莫氏7级（达到IP64防爆标准） 26.操作系统：WINDOWS 7/XP/NT，LINUX 27.触摸寿命：可承受超过50000000次以上的单点触摸 28.产品特性：可以抵抗最恶劣的环境干扰，防尘、防刮、防震、防爆、高透光率 29.★其它特性：支持自动关机，一键开关机，睡眠定时功能,支持HDCP；可遥控器控制电脑开关机、PPT翻页等功能 护眼技术； 室外防水标准：IP65/68；钢化玻璃：GB/T 厚度4mm 30.后 壳：全进口SPCC材质机柜，冷轧钢板和铝镁合金高精度制作，金属烤漆和氧化拉丝、机柜颜色宽高根据我方需要定制； 31.★整 体 符合人体工程学设计，操作简单合适，纤薄机身，美观大方； 使用专业机柜散热风扇；根据我方需要定制机身印刷。 32.★音响：内置70W恒压功放，左右2个声道喇叭。有音量转钮调谐。 |
| 12 | 电力电缆 | 200米 | YJV5*6.0 |
| 13 | 电力电缆 | 500米 | YJV3*4.0 |
| 14 | 六类非屏蔽双绞线 | 8箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 15 | PVC阻燃硬塑料管 | 800米 | PC20 |
| 七、视频安防监控系统（仅做管线预埋） |  |  |  |
| 1 | 铜芯护套电缆 | 500米 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 22箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 3 | PVC阻燃硬塑料管 | 2000米 | PC20 |
| 八、出入口控制系统 |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 29个 | 1、频段 13.56MHz 2、支持卡片 ISO14443A系列卡片、IC卡，、CPU卡 2、感应距离： (1)标准IC薄卡： 60-100mm （2）钥匙扣卡：30-40mm （有效距离跟IC卡及使用环境有关） 3、读卡时间 ＜200ms 4、输出格式 ：标准Wiegand26,Wiegand34 5、传输距离： 100米 6、供电电源：DC12V（±5%） 7、工作电流:55mA左右 8、工作温度： -10℃~+60℃ 9、存储温度: -20℃~+70℃ 10、工作湿度：15%~90% 11、外 壳： 银色边框，黑色面板 12、连接线: 250mm±15mm 13、外型尺寸： 86mmx86mmx18mm |
| 2 | 出门按钮 | 29个 | 铝合金面板，金属按钮，86底盒 |
| 3 | 电锁 | 29套 | 1、560KG,断电开磁力锁 2、具有NO/NC门状态输出，可以延时调制0-90秒的门禁系统，具有以下技术参数。 3、工作电压：12V 4、工作电流：12V/0.45A 5、加强型安装 6、可承受力:560Kg 7、适用于:金属门、木门、防盗门、玻璃门 8、锁体尺寸：258*42*25mm 9、吸极尺寸：180*38*10mm |
| 4 | L型和Z型支架 | 29套 | 1、适用于磁边锁的壁挂安装 2、适用门型：内开式木门、窄框门、金属门 3、选用材料：特种合金铝材，闪银喷沙 4、外观尺寸：Z型:长180mm*宽50mm*高50mm*厚4mm(等边型材) 5、L型:长250mm*宽47mm*高28mm*厚4mm(等边型材) |
| 5 | 单门网络控制器 | 23台 | 1. 采用嵌入式Linux操作系统，门禁控制器采用双核32位高速CPU，主频336MHZ及以上、32MBytes RAM，256MBytes Flash，控门继电器应具备UL标准。 ★2. 系统容量卡片30000张可以扩容到100000张，脱机事件100000条，指纹存储20000枚。 3.硬件看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 4. 门禁控制器同时具备标准TCP/IP网络通讯及RS485通讯方式，每台主机并要求具备电气与电子工程师协会（IEEE）分配的MAC地址。 ★5. 支持接入采用485/韦根两种通讯方式的读头，支持将卡、密码、指纹任意组合的验证方式，支持市面上常见的卡片类型； 6. 门禁控制器具备外接存储设备备份数据功能，如遇系统故障，可通过外接存储设备如SD卡、U盘等方式恢复持卡人卡号及事件记录等 ★7. 为了达到更高的安全性，卡数据比对及指纹数据比对应都在控制器后端进行，比对完成后由控制器判断是否开门。 8. 在线实时监控，数据实时传输，并以颜色显示各类报警事件。 9. 门禁权限组设置，实施三维管制，系统对进出人员、时间、地点的权限进行三维管制。 10. 门禁节假日设置，并提供多种开门认证模式：刷卡、密码、指纹；刷卡+密码；刷卡+指纹、刷卡+密码等多种方式。 11. 门禁联动设置，脱线模式、跨控制联动模式、消防联动功能。 ★12.在安全门点如财务室要求具备多人多组刷卡/指纹等方式开门，如 3个值班员同时刷卡/指纹等验证方式才允许进入授权区域。 13. 常开功能，在设置的时间段内，第一人刷卡或按指纹通过后保持门常开。 ★14. 反潜功能，支持控制器内反潜和全局反潜。 ★15.互锁功能，支持两门互锁，三门互锁，四门互锁，可扩展多门互锁（5门以上）在设置时间只允许打开一道门，不能同时打开两道或两道以上门。 ★16.视频监控联动功能，可设置成条件触发实时弹出视频、拍照、录像功能，拍照和录像可事后调阅查看。 17. 软件实现远程开关门及实时查看门点在线状况和实时监控门禁事件等。 18. 支持在线升级功能，可通过软件实现固件的升级，操作简单方便。 19. 软件访问采用B/S架构，各项操作不需要安装客户端，可同时支持100个以上访问端。 ★20、具有防胁迫指纹开门功能，遇到特殊情况，按胁迫指纹，在开启门的同时在后台发出报警信号； |
| 6 | 双门网络控制器 | 2台 | 1. 采用嵌入式Linux操作系统，门禁控制器采用双核32位高速CPU，主频336MHZ及以上、32MBytes RAM，256MBytes Flash，控门继电器应具备UL标准。 ★2. 系统容量卡片30000张可以扩容到100000张，脱机事件100000条，指纹存储20000枚。 3.硬件看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 4. 门禁控制器同时具备标准TCP/IP网络通讯及RS485通讯方式，每台主机并要求具备电气与电子工程师协会（IEEE）分配的MAC地址。 ★5. 支持接入采用485/韦根两种通讯方式的读头，支持将卡、密码、指纹任意组合的验证方式，支持市面上常见的卡片类型； 6. 门禁控制器具备外接存储设备备份数据功能，如遇系统故障，可通过外接存储设备如SD卡、U盘等方式恢复持卡人卡号及事件记录等 ★7. 为了达到更高的安全性，卡数据比对及指纹数据比对应都在控制器后端进行，比对完成后由控制器判断是否开门。 8. 在线实时监控，数据实时传输，并以颜色显示各类报警事件。 9. 门禁权限组设置，实施三维管制，系统对进出人员、时间、地点的权限进行三维管制。 10. 门禁节假日设置，并提供多种开门认证模式：刷卡、密码、指纹；刷卡+密码；刷卡+指纹、刷卡+密码等多种方式。 11. 门禁联动设置，脱线模式、跨控制联动模式、消防联动功能。 ★12.在安全门点如财务室要求具备多人多组刷卡/指纹等方式开门，如 3个值班员同时刷卡/指纹等验证方式才允许进入授权区域。 13. 常开功能，在设置的时间段内，第一人刷卡或按指纹通过后保持门常开。 ★14. 反潜功能，支持控制器内反潜和全局反潜。 ★15.互锁功能，支持两门互锁，三门互锁，四门互锁，可扩展多门互锁（5门以上）在设置时间只允许打开一道门，不能同时打开两道或两道以上门。 ★16.视频监控联动功能，可设置成条件触发实时弹出视频、拍照、录像功能，拍照和录像可事后调阅查看。 17. 软件实现远程开关门及实时查看门点在线状况和实时监控门禁事件等。 18. 支持在线升级功能，可通过软件实现固件的升级，操作简单方便。 19. 软件访问采用B/S架构，各项操作不需要安装客户端，可同时支持100个以上访问端。 ★20、具有防胁迫指纹开门功能，遇到特殊情况，按胁迫指纹，在开启门的同时在后台发出报警信号； |
| 7 | 四门网络控制器 | 1台 | 1. 采用嵌入式Linux操作系统，门禁控制器采用双核32位高速CPU，主频336MHZ及以上、32MBytes RAM，256MBytes Flash，控门继电器应具备UL标准。 ★2. 系统容量卡片30000张可以扩容到100000张，脱机事件100000条，指纹存储20000枚。 3.硬件看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 4. 门禁控制器同时具备标准TCP/IP网络通讯及RS485通讯方式，每台主机并要求具备电气与电子工程师协会（IEEE）分配的MAC地址。 ★5. 支持接入采用485/韦根两种通讯方式的读头，支持将卡、密码、指纹任意组合的验证方式，支持市面上常见的卡片类型； 6. 门禁控制器具备外接存储设备备份数据功能，如遇系统故障，可通过外接存储设备如SD卡、U盘等方式恢复持卡人卡号及事件记录等 ★7. 为了达到更高的安全性，卡数据比对及指纹数据比对应都在控制器后端进行，比对完成后由控制器判断是否开门。 8. 在线实时监控，数据实时传输，并以颜色显示各类报警事件。 9. 门禁权限组设置，实施三维管制，系统对进出人员、时间、地点的权限进行三维管制。 10. 门禁节假日设置，并提供多种开门认证模式：刷卡、密码、指纹；刷卡+密码；刷卡+指纹、刷卡+密码等多种方式。 11. 门禁联动设置，脱线模式、跨控制联动模式、消防联动功能。 ★12.在安全门点如财务室要求具备多人多组刷卡/指纹等方式开门，如 3个值班员同时刷卡/指纹等验证方式才允许进入授权区域。 13. 常开功能，在设置的时间段内，第一人刷卡或按指纹通过后保持门常开。 ★14. 反潜功能，支持控制器内反潜和全局反潜。 ★15.互锁功能，支持两门互锁，三门互锁，四门互锁，可扩展多门互锁（5门以上）在设置时间只允许打开一道门，不能同时打开两道或两道以上门。 ★16.视频监控联动功能，可设置成条件触发实时弹出视频、拍照、录像功能，拍照和录像可事后调阅查看。 17. 软件实现远程开关门及实时查看门点在线状况和实时监控门禁事件等。 18. 支持在线升级功能，可通过软件实现固件的升级，操作简单方便。 19. 软件访问采用B/S架构，各项操作不需要安装客户端，可同时支持100个以上访问端。 ★20、具有防胁迫指纹开门功能，遇到特殊情况，按胁迫指纹，在开启门的同时在后台发出报警信号； |
| 8 | 消防联动监视控制模组 | 26台 | 1、四路报警输出，软件可自由定义给所在控制器的某个门或某几个门功能。 2、可连接消防信号输出，收到消防信号后自动打开所在控制器的所有的门，并产生一条消防报警记录供事后查询。 3、可实现强行闯入报警、门长时间未关闭报警、胁迫进入报警、门开联动输出、无效刷卡报警、火警报警联动等。 4、可设置每路输出的延时保持时间，为0～6000秒可设置。 |
| 9 | 机箱 | 26个 | 1、铁箱、静电喷涂 2、机箱尺寸： 273mm * 228mm * 65mm 3、机箱颜色：黑色 |
| 10 | 电源装置 | 26个 | 1、输出电压：12VDC （11－14V可微调） 2、额定电流：3A 3、可外接蓄电池规格：7AH 12VDC 4、蓄电池耗尽保护电压：9V |
| 11 | 智能CPU卡 | 300张 | 标准CPU卡（8K）,国密算法 |
| 12 | 发卡器 | 1台 | 1、工作频率13.56MHZ/读写距离>3CM 2、通讯方式: USB 即插即用 3、供电: USB直接供电 ( 5VDC 小于100毫安 ) 4、输出格式: 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号或者wiegand34标准的10位卡号 （ 拨码选择，缺省为Wiegand26 ） 输入格式: EM ID卡,Mifare one卡 ( 同时兼容 ) 5、读卡距离: 1-6厘米 (该参数为实际距离,感应的距离和卡片的类型相关) |
| 13 | 管理电脑 | 1台 | 1、CPU:I5-7500 2、内存：8G 3、硬盘：1TB 4、光驱：超薄DVD刻录机 5、显示器： 21.5显示器 |
| 14 | 打印机 | 1台 | A4,快速激光 |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线 | 5箱 | 1、外护套材质：PVC；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2、特性阻抗：100Ω；导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ；工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m ；线对直流电阻不平衡型：≤2.5%；最小互电容：51pf/m；最大平衡电容：160pf/km ；最大电流平衡：2%。 3、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 ；敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 4、使用温度： -10～60℃。 5、操作电压： DC 32～72V。 6、符合YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2六类标准。 7、其他：305米标准纸箱包装。 |
| 16 | 铜芯护套导线 | 700米 | RVV-2x1.0 |
| 17 | 铜芯护套导线 | 700米 | RVV-4x1.0 |
| 18 | 铜芯护套导线 | 700米 | RVV-6x0.5 |
| 19 | 铜芯护套导线 | 800米 | ZR-RVV-3x2.5mm2 |
| 20 | 钢管 | 4000米 | JDG20 |
| 九、电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更点 | 27个 | 1.集成电路芯片密封在壳内，防水、防震、防腐蚀坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用。 2.寿命：>20年 3.环境温度：-40℃～+70℃ 4.原装进口：埋墙式与无需埋墙式两种选择 |
| 2 | 保安巡逻打卡器 | 3个 | 1.读卡方式：全自动感应读卡技术，无须按键 2.金属结构：金属外壳、防水、防震、 防高温、低温 3.提示： 声光、震动提示 4.支持语言：可支持简体、繁体、英文等多种语言 5.读卡技术：瑞士EM感应读卡技术 6.大容量：数据存储记录数达7200条 7.安全性：掉电后数据可保存30年 8.下载快：下载全部数据只需180秒 9.通讯方式：USB通讯、R232通讯 |
| 十、停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高速自动挡车器 | 2套 | ★1、摆杆轴上离合，停电手动快速起杆;来电手动复位。 ★2、一体化机芯结构，同时适应压缩弹簧和拉伸弹簧。 ★3、有遇阻返弹功能。 ★4、选择双压缩弹簧可避免因弹拉断而引起的事故。 ★5、三个按键分别控制起杆、落杆和停止。 6、红外对射防砸（需配对射装置）。 7、支持外置和内置地感。 8、开、并、停控制接口（开关信号）。 9、RS485串口通讯（选配）。 10、红绿灯接口（220VAC)。 11、线控、遥控可选。 12、外界温度低于0摄氏度，系统自动加温。 13、电源电压：AC220V 14、电机功率：300W 15、使用环境温度：-25℃~60℃ 16、外形尺寸（mm）：L330*W290*H940 17、起落杆时间：0.9S-1.2S-1.5S,3-6秒 18、栏杆长度：L≤6米 |
| 2 | 车辆检测器 | 2套 | 1、工作电源：AC220V、AC110V、AC/DC24V、AC/DC12V可选择，2.5W功率 2、频率范围：20KHz—170KHz ★3、灵 敏 度：三级可调 4、反应时间：100毫秒 5、环境补偿：自动飘移补偿 6、线圈电感：50uH—500uH（包含连接线，推荐80uH—300uH） 7、连线长度：最长35米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。 8、储存温度：-40ºC到+85ºC 9、工作温度：-40ºC到+65ºC 10、相对湿度：最大95% |
| 3 | 一体化高清车牌自动识别机 | 2套 | 1、含主控系统、双层绿色LED信息显示屏、 2、语音提示、高清车牌自动识别器、频闪灯、机箱及其它配件 3、同时支持压地感抓拍和视频流抓拍功能； 4、3A控制（自动增益控制、自动曝光、自动白平衡）； 5、抓拍模式下曝光时间手动可调； 6、抓拍模式下增益值手动可调； 7、可实现地感触发、RJ45信号触发、自动抓拍； 8、抓拍模式下，可实现闪光灯同步补光，暴闪抓拍功能； 9、影像清晰，色彩还原性逼真，动态画面无拖尾； 10、采用国际顶尖安防技术TI高性能工业级处理器芯片和平台，性能可靠、稳定。 11、抓拍模式下白天与夜晚抓拍车牌清晰度高，人眼分辨和软件分辨车牌率高达99%以上（正常有车牌）； 12、优秀的低码流特性，以适应网络带宽较低情况； 13、支持传感器联动报警功能； 14、 像素：200万像素 15、有效像素：1920(H)×1080(V), 2.1 mega pixel 16、 最低照度：彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) 17、 信噪比：≥50db(AGC OFF) 18、动态范围：≥100db 19、触发信号：支持视频检测触发，IO触发，RS485触发 20、禁止常亮灯抓拍 21、车牌识别：普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、港澳进出大陆车牌 22、车牌识别率：白天不低于99.8%，晚上不低于99.6% 23、 车牌捕获率：白天不低于99.8%，晚上不低于99.6% 24、输出信息：车辆颜色、车牌图像、车牌信息叠加、车牌类型颜色、通过时间 25、降噪：支持2D、智能3D降噪 26、 镜头矫正：支持镜头画面畸形矫正 |
| 4 | 16口百兆交换机 | 1台 | 16个百兆电口 |
| 5 | 光纤收发器 | 2个 | 100M单模单纤收发器，SC接口 |
| 6 | 消防模块 | 2个 | 消防主机接入模块，主要获取主机中的火警信号，用于火警报警联动。 |
| 7 | 配电箱 | 1台 | 600*500*140,含空开等配件。 |
| 8 | 停车场管理软件 | 2套 | 一、停车管理子系统，含图像对比系统软件 1、采用SQL2005或者SQL2008数据库，方便安全。 2、停车场管理系统是一个对车牌抓拍识别记录为车辆出入停车场凭证、以车辆图象对比管理为核心的多媒体综合车辆收费管理系统，用以对停车场车道入口及出口管理设备实行自动控制、对在停车场中停车的车辆按照预先设定的收费标准实行自动收费，该系统将先进的图像识别技术和高速抓拍的图象存储比较相结合，通过摄像机的图片识别算法，对车辆进出停车场的收费、保安和管理等进行全方位管理。停车场系统具有功能强大的数据处理功能，可以对停车场管理中的各种控制参数进行设置，可以进行分类查询和打印统计报表，并能够对停车场数据进行管理。停车场管理系统具有图像对比功能，通过该功能可以将入场的车辆外形和车牌编号摄录下来并保存在服务器数据库中，同时存储在摄像机硬件中，当车辆出场时，通过摄像机抓拍出口处摄录图像，通过车牌识别计算系统自动调出该车进口的图像。不需要收费的车辆，管理软件可以将出口处摄录图像和在入口处摄录的图像进行对比，在确定车牌编号与记录相符后，启动自动道闸升起闸杆，放行车辆。需要收费的车辆，管理软件自动算出进出场费用，操作人员可以在计算机将出口处摄录图像和在入口处摄录的图像进行对比，在确定车形、车牌编号等与记录相符并收费后，使用控制器将道闸升起闸杆，放行车辆。 3、车牌识别软件可以连接多种硬件设备，包括：高清车牌识别摄像机、抓拍摄像机、补拍摄像机、900M远距离读头、各种型号LED、条码扫描枪、小票打印机、磁卡阅读器、道闸等。兼容性强、报表查询方便，可以按照日期、通道、收费保安人员、车牌号码进行各种报表查询 4、软件支持对车牌作不同权限授权，VIP车、免费车、固定车、临时车等，可以对军警车牌、特殊车牌做特殊权限处理。 5、支持车辆分组功能，可以把多张车牌放到一个车组里面统一管理，避免只交一个车位的费用而停放多张车辆 6、支持预约功能，可以提前把某些车牌信息输入系统，在指定时间开启进出权限。 7、自动备份数据库 8、软件支持多种收费方案，可以按照不同的车型进行收费。 9、软件操作简单、使用方便，可以设置不同操作权限。 10、停车场管理软件-中心端1套，含软件狗 。 11、停车场管理软件-岗亭端：1套，含软件狗。 |
| 9 | 车牌识别校验软件加密狗 | 2套 | 配套 |
| 10 | 中心管理电脑 | 1台 | 1、CPU:I5-7500 2、内存：8G 3、硬盘：1TB 4、光驱：超薄DVD刻录机 5、显示器： 21.5显示器 |
| 11 | 铜芯交联电力电缆 | 500米 | YJV3*4.0 |
| 12 | 铜芯交联电力电缆 | 500米 | YJV3*2.5 |
| 13 | 控制信号线 | 100米 | RVVP-6x1.0mm2 |
| 14 | 地感线 | 50米 | BV-1.5 |
| 15 | 室外4芯轻铠单模光缆 | 300米 | 中心束管轻铠 |
| 16 | 减速坡 | 20米 | 橡胶 |
| 17 | PVC阻燃硬塑料管 | 200米 | PC20 |
| 18 | PVC阻燃硬塑料管 | 200米 | PC25 |
| 十一、机房工程设备 |  |  |  |
| （1）、建筑装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 185平米 | 600×600×35（mm） |
| 2 | 通风地板 | 26块 | 通风量：30%左右 |
| 3 | 机房彩钢板墙面 | 200平米 | 机房专用彩钢板，包含墙面龙骨、彩钢板上边收口压边、板间压边条、阴阳角等 |
| 4 | 墙面腻子 | 200平米 | 环保腻子 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 200平米 | 环保防尘漆，不含腻子 |
| 6 | 天棚防尘处理（含吊顶内墙面） | 185平米 | 环保防尘漆 |
| 7 | 地面防尘处理（含防静电地板下墙面） | 185平米 | 环保防尘漆 |
| 8 | 地面、墙面保温棉 | 265平米 | 20mm机房专用橡塑保温棉，含环保型胶水 |
| 9 | 镀锌钢板 | 65平米 | 0.5mm |
| 10 | 地板周边支架 | 150米 | 国标#30角钢焊制 |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 150米 | 采用304不锈钢定制，规格0.8mmX10mmX100mmX10mm， |
| 12 | 铝合金微孔吊顶 | 185平米 | 600x600x0.8mm |
| 13 | 防火玻璃隔断 | 25平米 | 12mm单片铯钾防火玻璃 上下焊制钢制支撑结构，边框不锈钢装饰 |
| 14 | 防火玻璃门 | 1樘 | 12mm单片铯钾防火玻璃定制，单开门：2200x1000mm，含地弹簧、包边等配件 |
| （2）、机柜工程 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 8套 | 1) ★机柜的设计、生产应符合IEC197-2、GB/T 4085、GB/T 3047.2、ROHS等相关标准，产品要求通过ISO9001、ISO14001质量体系认证，投标方须提供产品的相关认证证书和第三方权威机构检测报告。 2) 机柜规格 设备机柜： 800mm宽*1200mm深*2000mm高 可使用安装空间不低于42U，标准U设计应为1U=44.45mm。 3) ★机柜应选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，采用一道工序折弯的G形型材框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.2mm。 4) ★机柜前门为平板单开门外挂式设计，后门为平板双开外挂式设计,六角形高密度网孔门，通风率不低于70%，前后门安装高级旋转摇把通匙门锁（须满足不作任何修改直接更换非通匙门锁）。 5) ★机柜前门距离设备不小于100mm的位置要求设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去。 6) 机柜设计上走线方式，顶部应独立设计强、弱电入线孔；机柜顶、底板除必要的走线孔和安装工艺孔外，不允许多余透风孔，有效遏制气流组织。 7) 设计符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，内框架对称设置四条RUM标识（由下往上递增）的承重立柱，完全兼容各大品牌的设备上架安装。 8) ★机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L导轨的安装立柱，可使用安装空间不低于42U，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节，设备有效深度应不少于720mm。安装立柱从下至上RUM标识，左右、前后对称。 9) 机柜后部设置散热及走线空间，机柜后门左右两侧分别配置强、弱电理线槽，用于PDU电源安装和柜内线槽管理。在安装PDU电源后，不影响机柜内设备的安装和维护。 10) 随机配有并机连接件。机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的封闭。 11) ★全套颜色要求亚光砂纹黑（RAL9005）。机柜表面采用纳米陶瓷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合欧洲 ROHS标准和国家无毒无害的喷涂标准。投标方必须提供机柜第三方权威机构出具的无毒无害环保检测报告。 12) ★机柜层板:冷轧钢板材料厚度不少于2.0mm，深度700mm±5mm，安装高度和前后位置可以调整。单块层板承重要求不低于100KG，要求提供第三方专项载重检验测试检测报告。 13) 每台机柜的框架、门板均制6M未端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标未级接地。 14) ★机柜承重要求达到1500KG，应满足高密集设备堆放，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。投标方必须提供第三方检测机构专项载重测试的检测报告。 15) ★机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8级地震，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。投标方须提供第三方权威机构专项抗震的检测报告。 |
| 2 | 网络机柜 | 15套 | 1) ★机柜的设计、生产应符合IEC197-2、GB/T 4085、GB/T 3047.2、ROHS等相关标准，产品要求通过ISO9001、ISO14001质量体系认证，投标方须提供产品的相关认证证书和第三方权威机构检测报告。 2) 机柜规格 设备机柜：800mm宽*600mm深*2045mm高 可使用安装空间不低于42U，标准U设计应为1U=44.45mm。 3) ★机柜应选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，采用一道工序折弯的G形型材框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.2mm。 4) ★机柜前门为平板单开玻璃门设计，后门为刚板门设计。 5) ★机柜前门距离设备不小于100mm的位置要求设计使用全密封面板，保证从机柜正面进入的冷气流能封闭在柜子内不会从机柜的面板和侧板散发出去。 6) 机柜设计上走线方式，顶部应独立设计强、弱电入线孔；机柜顶、底板除必要的走线孔和安装工艺孔外，不允许多余透风孔，有效遏制气流组织。 7) 设计符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，内框架对称设置四条RUM标识（由下往上递增）的承重立柱，完全兼容各大品牌的设备上架安装。 8) ★机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L导轨的安装立柱，可使用安装空间不低于42U，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。安装立柱从下至上RUM标识，左右、前后对称。 9) 机柜后部设置散热及走线空间，机柜后门左右两侧分别配置强、弱电理线槽，用于PDU电源安装和柜内线槽管理。在安装PDU电源后，不影响机柜内设备的安装和维护。 10) 随机配有并机连接件。机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的封闭。 11) ★全套颜色要求灰白色色或者黑色。机柜表面采用纳米陶瓷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合欧洲 ROHS标准和国家无毒无害的喷涂标准。投标方必须提供机柜第三方权威机构出具的无毒无害环保检测报告。 12) ★机柜层板:冷轧钢板材料厚度不少于2.0mm，深度350mm±5mm，安装高度和前后位置可以调整。单块层板承重要求不低于100KG，要求提供第三方专项载重检验测试检测报告。 13) 每台机柜的框架、门板均制6M未端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标未级接地。 14) ★机柜承重要求达到850KG，应满足高密集设备堆放，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。投标方必须提供第三方检测机构专项载重测试的检测报告。 |
| 3 | PDU管控单元 | 16条 | 1) ★PDU产品设计应符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YDT 2063-2009）要求，材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。投标产品通过认证包括：国家强制性3C认证、CE-EMS认证、CE-LVD认证和ROHS认证。（投标时提供原厂盖公章的证明文件）。 2) 单个机柜配置一条独立安装PDU，要求垂直安装在机柜后门方向，与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装、拆卸；安装后插座面不超出机柜立柱面，不影响设备上下架及设备电源布线。 3) ★单条PDU应满足250V 50/60Hz 32A正弦交流电输入，额定容量不低于8000W；输入端应设置接线端子组，可以连接3*6mm²以下的电缆，接入的电缆采用“ZA-RVV”多股软线，A级阻燃。 4) 每条PDU输出插座应不少于18个新国标五孔10A插座。 5) PDU的每个插座无需配置微断； 6) 电源侧应配置长寿命LED绿色电源指示灯。 7) 产品外壳：应采用经特殊绝缘处理的电泳铝合金材料，强度高、坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方，能够有效的抗射频、电磁波干扰。 8) 非金属材料特性：输出模块及功能模块的外壳材料应采用符合环保要求、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃的PC/ABS塑胶材料（聚碳酸酯），热变型温度应不低于120℃，阻燃特性应符合UL94-V0标准，能有效防止使用中出现的触电危险和避免电气火灾事故的发生（对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30 秒内熄灭，不能有燃烧物掉下）。 9) 插座:  插座模块的插接组件应采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化、高硬度的锡磷青铜或黄铜，精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验应均在5000次以上，单个插头从插座拔出所需最小力应≥30N，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性；  插座模块L/N材料厚度不小于0.6mm，PE材料厚度不小于0.4mm； 10) 接线端子组：  端子应有清晰、明显的标识“L”、“N”、“PE” ，便于区分火线、零线、地线；端子外应设安全盖板,防止触电； 11) 内部连接工艺：  采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU 的输出；  输入电缆固定装置与外壳应固定压紧，确保用标准规定的外力拉拔电缆线时不会引起PDU 内部端子连接和电缆线材的位移及松动；  输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂。 |
| （3）、空气调节工程 |  |  |  |
| 1 | 下送风精密空调（二层政务外网机房） | 2套 | 1.★机组额定制冷量≥25.4kw。投标空调机的制冷量为最低要求。 2.空调总风量≥6500（m3/h）风机的壳体、叶片等材质应为金属材质。 3.室内风机需采用较节能直连式送风机，标准风压50Pa。 4.送风方式：下送风上回风。 5.要求整机连续运行设计寿命不小于10年。整机的外壳、导风条、主要器件的固定部件等结构件应为金属材质。 6.压缩机须安装于室内机内部，采用高效可靠的涡旋压缩机。 7.★设备须使用环保制冷剂R410a。 8.★蒸发器采用高效内螺纹铜管、亲水铝箔，为防止送风气流紊流以及最大限度提高显热比，设备需采用直板型斜置（/）放置方式设计。 9.过滤器过滤网效率为30％，以美国Ashrae 52/76 Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。采用铝合金框架可重复清洗使用。 10.★为保证房间送风效果，投标设备高度不得小于1900mm。 11.为保证机房美观度，投标设备外观颜色应为黑色。 12.室内机应可以100%全正面维护。 13.★空调安装管路较长，投标人需考虑长管路高落差问题，空调应内置储液罐。 14.室外风机可根据室外压力无极调速，为保证电气安全室外风机调速器需安装在室内机内，室外风机由室内机供电。 15.显示方式：空调设备的控制系统应为全中文显示板。能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示100条以上历史告警信息。 16.监控接口配置：空调机所配置监控接口应支持RS485。 17.具备可设置双机自动互为备份，互相切换、轮流启动的功能。 18.具有故障智能检测、诊断功能。 19.具备高电源适应性。空调机组的正常工作电压范围应不小于380V-15%～+15%，超出范围自动保护，电压恢复后可自动启动。具备断电记忆功能、相序容错功能、延时启动功能，电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。 |
| 2 | 配置铜管 | 2套 | 口径16mm和22mm |
| 3 | 设备承重支架 | 2套 | 定制，采用国标50mm角钢现场焊接，包含室内机及室外机的底座支架 |
| 4 | 其他辅助材料 | 1项 | 线管、膨胀钉等相关辅助材料 |
| 消防工程 |  |  |  |
| 1 | 复合式感烟感温火灾探测器 | 4个 | 1、静态电流：＜210uA； 2、火警电流：＜1.5mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 8、采用两总线无极性工作方式。 |
| 2 | 放气指示灯 | 2个 | 1、工作电源：≤20mA； 2、工作电压：DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有与输入输出模块连接线断线、短路检测功能 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 2个 | 1、工作电压：DC2.5V-5V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有与输入输出模块连接线断线、短路检测功能。 |
| 4 | 声光报警器 | 2个 | 1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 11、采用两总线无极性工作方式。 |
| 5 | 七佛丙烷灭火药剂 | 240Kg | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 6 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 4台 | 1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 |
| 7 | 气体消防控制主机 | 2台 | 1、工作电压：AC187V-242V； 2、电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A； 3、环境温度：-10～+40℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录5000条火警、监管、故障、屏蔽、预警等信息内容； 6、具有4区气体灭火系统控制输出选择； 7、采用240×128点阵大屏幕液晶显示器显示信息； 8、配接微型热敏打印机或针式打印机； 9、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间； 10、可通过U盘通讯卡实现U盘信息向控制器的传输，通过该功能可更加方便的实现系统初始化和联动关系编程； 11、可与CRT彩色图形监视系统连接，实现对现场设备的实时图形显示功能。 1、静态电流：＜200uA； 2、火警电流：＜2mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 9、采用两总线无极性工作方式。 |
| 8 | 气体灭火机械型泄压口 | 2项 | 1、有效泄压面积：0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |
| 9 | 机房消防与大楼消防联动 | 2项 | 实现机房消防与大楼消防系统对接及联动。 |
| 10 | 机房消防与动力联动 | 2项 | 灭火设备启动之前，自动关闭新风机密封阀，切断机房输入配电柜总开关（两路），确保精密空调、新风机自动停机。 |
| 11 | 辅材 | 2项 | RVS阻燃线缆及线管等 |
| （4）、电气技术工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 1台 | 一、总功率60KVA，三进三出，塔式。 二、主要技术要求 2.1 环境条件 2.1.1在0℃～+40℃，相对湿度不大于95％（40℃±2℃，无凝露），海拔1000米以下的环境条件下正常工作(不含电池)。 2.1.2 若超过1000米时，可按GB/T3859.2)规定降容使用，请投标人提供详细降容数据附件 2.1.3 采用前进风和后出风方式冷却 2.1.4 贮存温度：-25℃～+55℃(不含电池)。 2.1.5 贮存相对湿度：不大于95％（40℃±2℃，无凝露）。 2.2 外观、结构要求 2.2.1 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。 2.2.2 开关操作应方便、灵活可靠，零部件紧固无松动。 2.2.3 机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。 2.2.4 机器外观颜色：黑色，色号：RAL 9005 2.3 电气性能 2.3.1 UPS应为双变换在线式设备。 2.3.2 UPS整流及逆变均采用IGBT技术。 2.3.3 输入特性 ★2.3.3.1 输入电压范围应不小于：满载条件下305-478Vac；半载条件下，190-520Vac 2.3.3.2 输入频率应为46Hz-64Hz 2.3.3.3 输入功率因数≥0.99@100%负载 2.3.3.4 输入电流谐波成份≤5% 2.3.3.5 频率跟踪范围50/60±4Hz 2.3.3.6频率跟踪速率可调，支持0.5Hz/s (默认), 2.5Hz/s, or 7.5 Hz/s可选 2.3.3.7可接发电机使用 2.3.4 输出特性 2.3.4.1 输出电压稳压精度±1％ 2.3.4.2 输出波形失真度 2.3.4.2.1 单机线性负载输出波形失真度应≦2％THD 2.3.4.2.2 单机非线性负载输出波性失真度应≦5％THD 2.3.4.3 动态电压瞬变范围：UPS在正常工作时，输出接额定阻性负载，负载从0－100%－0变化，两次电流突变时输出电压的瞬变值应小于额定输出电压的±5％； 2.3.4.4 电压瞬变恢复时间：UPS在正常工作时，输出接阻性负载，电流突加和突减时正常工作方式与电池逆变工作方式相互转换时，输出电压恢复到220V±3%范围内所经过的时间应小于20 ms。 2.3.4.5 对于三相UPS设备，输出电压相位偏差：平衡线性负载时，三相输出电压相位差应不大于2.5° 2.3.4.6 输出频率范围应不超出50Hz±0.1Hz 或60Hz±0.1Hz(电池逆变工作方式) 2.3.4.7 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms， 2.3.4.8 输出功率因数应不小于0.8 2.3.4.9 输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1 2.3.5 旁路特性 2.3.5.1 旁路逆变转换时间：UPS旁路逆变转换时间应为0ms 2.3.5.2旁路可用范围：电压范围：380V±10% 2.3.5.3旁路可用范围：频率范围：50-60Hz±4 Hz 2.3.5.4 UPS旁路应能承受10倍额定输出电流的持续时间20ms。 2.3.5.5 UPS系统内部具有维护旁路开关 2.3.5.6 UPS具有ECO经济模式 2.3.6 效率 2.3.6.1 设备在100%负载率情况下的效率应不小于95%，50%负载效率时效率不小于92% 2.3.6.2经济模式下，满载效率高达98% 2.3.6.3 需要提供设备在100%和50%负载时的发热量 2.3.7 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载110%的工作时间应不少于10min， UPS在旁路模式下，过载≦115%时，系统长期运行 2.3.8 设备工作噪音应少于75dB@1米 2.3.9并机能力 2.3.9.1 可实现3台UPS直接并联，所并联UPS具有负载均分性能，各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流) 2.3.9.2 60kVA 1+1 UPS并机供电系统可共用电池系统或使用分散的电池系统。 2.3.9.3 UPS设备应能在线扩容 2.3.10 UPS应采用全数字控制技术 2.3.11 UPS在市电中断后，电池放电终止后，能自动关机保护。在市电恢复正常后，UPS应能自动恢复正常运行。请投标人应答是否满足。 2.4 用户操作界面和监控 2.4.1 UPS可选配7吋触碰式LCD屏幕 2.4.2 支持中英文显示，默认中文显示 2.4.3 可存储250条历史记录事件供用户查询 2.4.4 LCD操作具有密码保护设置功能 2.4.5 支持网页监控，可以透过指定通讯接口获得UPS的状态信息、发出指令至UPS。 2.4.6 支持手机移动端应用软件监控UPS状态信息。 2.5 保护功能 2.5.1 输出短路保护：输出负载短路时，UPS可支持400ms后立即自动关闭输出，同时发出声光告警 2.5.2 输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电 2.5.3 过温保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电 2.5.4 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电 2.5.5 UPS内置电池具有保险保护，防止过电流损坏电池 2.5.6 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电 2.5.7 输入缺相、相序保护：UPS应具有输入缺相及相序接错保护，发出声光告警并转为蓄电池组供电 2.6 开关及保险故障告警功能 具有输入开关故障、整流器故障、风扇故障、电池开关故障时，应发出声光告警； 2.7 遥测、遥信性能 2.7.1 UPS应具备RS232或RS485、USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，UPS应提供至少4路干结点监控接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子；其接口协议内容应准确有效。除此之外，UPS还应支持SNMP网卡，Modbus卡。 2.7.2 遥测：输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流、标示蓄电池电压、标示蓄电池温度。请投标人应答是否满足。 2.7.3 遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录 2.8 电池组智能管理功能 2.8.1 UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、开关充电器、电池自动测试检测、后备时间提示、蓄电池组自动温度补偿等功能 2.8.2 自动实现电池的故障诊断功能，电池预故障/维护报警功能 ★2.8.3电池节数可以连续调节，对60kva支持±16-±20节电池连续可调，以充分利用已有电池系统或减少因单节电池损坏而更换整组电池 ★2.8.4 UPS充电能力，8小时达到满容量90% ★2.8.5 需提供与主机一致的同品牌电池 2.9 UPS产品技术参数表及其它要求 2.9.1 UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于10万小时(不含蓄电池)，MTTR不大于1小时，请提供MTBF和MTTR数据 2.9.2 UPS标配输入开关和维护旁路开关 2.9.3 UPS在安装时，采用后方或下方出线方式； 2.9.4 UPS具有IP20防护等级； 2.9.5 UPS标配防尘网，防尘网符合防火标准UL94及滤尘网标准UL 900要求拆卸、清洗便捷，维护费用低 2.9.6 产品的支持方式必须是轮子和调平底座 2.9.7 PCBA喷涂三防漆 2.9.8 保修时间为3年 |
| 2 | 蓄电池 | 64个 | 1、蓄电池容量：12V100H 2、蓄电池技术要求： 1、 蓄电池组布置在建筑物内，投标方应对蓄电池室的尺寸、采暖通风、防火防爆等提出合理需求。 2、当蓄电池室内温度在-40℃~+50℃时仍能满足UPS负荷供电要求。 3、 25℃蓄电池设计浮充寿命： 15年 4、 正极板厚度：≥4.0mm应与其寿命相适应 5、 负极板厚度：≥3.5mm应与其寿命相适应 2.6 蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施；蓄电池的槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料具有阻燃性。 6、 蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；还留有连接检测装置的接线端子。蓄电池的结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。 7、 电池组间互连接线板应绝缘，终端电池提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。 8、 蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 9、 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于94%。 10、 蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 11、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 12、电池架，必须防酸、绝缘、牢固，满足蓄电池安装、防震的要求。 13、蓄电池包装应符合卖方有关技术文件规定，并保证在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。 14、 气密性：除安全阀外，能承受50kPa的正压或负压而不破裂，不开胶，压力释放后，壳体无残余变形。 15、 蓄电池应具有防爆能力。 16、 蓄电池有一定的耐过充能力。 |
| 3 | 蓄电池架 （含电池连接线） | 2个 | 1、电池柜采用金属组件、机械性能好，承载能力大，结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用。 2、设计可放置多只大容量或少容量电池。方便运输、安装。 3、材料，半角钢结构或冷扎钢板。半角钢结构，内全角钢焊接。整箱承力架全焊接，中架与侧板、面板组合拆装。立体视觉更体现整箱大方、美观。 |
| 4 | 支撑钢架 | 1套 | 根据现场定制 |
| 5 | 机房配电柜ZNAL | 1套 | 输入：250A/3P，输出：40A/3P*9+63A/3P*5+80A/3P*2+100A/3P*1；设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求；实际配置要求以设计图纸为准；前操作前维护；固定挂墙式明装配电箱。 |
| 6 | 机房配电柜ZNAL-ZW | 1套 | 输入：40A/3P，输出： 20A/2P*3+20A/1P*11；设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求；实际配置要求以设计图纸为准；前操作前维护；固定挂墙式明装配电箱。 |
| 7 | 机房配电柜AL-DJ | 1套 | 输入：80A/3P，输出： 20A/1P*4+40A/1P*5；设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求；实际配置要求以设计图纸为准；前操作前维护；固定挂墙式明装配电箱。 |
| 8 | 机房配电箱AL-n1~n5 | 5套 | 输入：40A/3P，输出：20A/1P*6；设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求；实际配置要求以设计图纸为准；前操作前维护；固定挂墙式明装配电箱。 |
| 9 | 双联单控开关 | 4个 | 250V/10A |
| 10 | 单联单控开关 | 2个 | 250V/10A |
| 11 | 墙面五孔插座 | 7个 | 250V/10A |
| 12 | 嵌入式自带电池三管LED平板灯 | 22盏 | 600x600，3x14W(带蓄电池，持续供电时间≥180min) |
| 13 | 嵌入式三管LED平板灯 | 22盏 | 600x600，3x14W |
| 14 | 电力电缆 | 50米 | YJV4*50+1*25 |
| 15 | 电力电缆 | 50米 | YJV3*35 |
| 16 | 电力电缆 | 50米 | YJV4*35+1*16 |
| 17 | 电力电缆 | 50米 | YJV4*25+1*16 |
| 18 | 电力电缆 | 50米 | YJV5*16 |
| 19 | 电力电缆 | 100米 | YJV5*10 |
| 20 | 电力电缆 | 400米 | YJV5*6.0 |
| 21 | 电力电缆 | 1800米 | YJV3*4.0 |
| 22 | 电力电缆 | 300米 | YJV3*2.5 |
| 23 | PVC阻燃硬塑料管 | 200米 | PC40 |
| 24 | PVC阻燃硬塑料管 | 400米 | PC32 |
| 25 | PVC阻燃硬塑料管 | 2100米 | PC25 |
| 26 | 其他辅助材料 | 1项 | 线缆走线架、安装所需要的相关辅助材料 |
| （5）、机房防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 扁铜排 | 300米 | 3×30铜排，含绝缘支持端子 |
| 2 | 接地铜芯线 | 350米 | BVR6mm² |
| 十二、其它智能设备 |  |  |  |
| 1 | 身份证读卡器 | 40台 | 1.符合公安部"GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求； 2.提供应用程序接口(API)，供用户进行二次开发，支持VC/VB/PB/DELPHI等开发平台； 3.阅读距离不小于5cm； 4.支持符合ISO 14443 TYPE B标准的非接触卡； 5.通过USB接口供电。 |
| 2 | 自助照相打印一体机 | 2台 | - 外观尺寸：长1350宽750 高2150 - 颜色: 白色 - 材质：钣金+封塑 - 显示屏: 15寸多点电容触摸屏 工业计算机：CPU:I5CPU 4USB，内存：DDR3 / 4G，操作系统：win7，硬盘：128G/固态硬盘，显卡：集成HD2000 - 单反相机：效像素：1800万像素；ISO：100-3200；镜头：18-55mm - 照片规格：1寸/358像素*441像素 分辨率：350dpi - 自助照片打印软件：自助证件照打印软件3.0 - 证件照排版数量：1寸9张/版 2寸4张/版 3寸2张/版 - 灯光系统：白色LED影室光源，智能灯光自动开启关闭 - 拍照取景器：12寸液晶显示屏实时显示拍照位置 - 操作语音引导：中文普通话女声 - 照片打印机：工作原理：热升华式YMCO连续色调输出；解析度：300dpi；打印速度：4×6约12秒；能耗：AC100-240V 50-60Hz 4A - 照片储存方式：U盘 - 装纸量：500张 - 收款方式：微信,支付宝 - 相机升降：电动升降:范围30--40CM - 身份证读取：支持读取身份信息 |
| 3 | 自助扫描打印一体机 | 2台 | 一、外观尺寸：长55宽50高175 单位MM 二、颜色：白色 三、材质：钣金+封塑 四、显示屏：15寸多点电容触摸屏 1、工业计算机：CPU:I5； 2、内存：DDR3 / 4G； 3、操作系统：win7； 4、硬盘：128G/固态硬盘； 5、显卡：集成HD2000 五、文件扫描仪： 1、拍摄范围：A4 2、产品像素：1000千万像素 3、图像色彩：24位 4、输出格式：PDF/DOC/TXT 5、拍摄速度：1-2秒 6、拍摄软件：SD-3000 六、身份证阅读器： 1、供电方式：USB 2、工作频率：1.56mhz 3、读写距离：小于5cm 4、读卡次数：不低于：4000次 5、通讯接口：USB 6、产品能耗：小于0.4W 七、灯光系统：白色LED影室光源，智能灯光自动开启关闭 八、操作语音引导：中文普通话女声 九、文件储存方式：U盘 十、装纸量：250张-1000张 十一、收款方式：微信,支付宝 十二、黑白激光打印机：A4纸 |
| 4 | 12寸LED工作人员桌牌 | 40台 | 12寸LED灯工作人员桌牌 |
| 5 | 高拍仪（高清） | 40台 | 1200万像素全自动对焦 支持A3/A4及以下尺寸拍摄，USB接口，拍摄格式支持JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 |
| 7、云桌面电脑（云桌面系统） |  |  |  |
| （1） | 云服务器 | 1台 | 硬件要求： CPU配置不低于至强E3-1225v6；内存：DDR4 2400MHz RECC；本次配置应≥16GB内存，内存插槽数量≥4,以便后续扩展；配置1*240G SSD固态硬盘以及2个2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸硬盘，最大扩展能力≥4个；RAID:标配集成SATA RAID0,1,5,10功能；显卡：集成自带64MB显存的显示卡；电源：600W 高能效电源；网卡：集成Intel双口高性能千兆以太网卡； 软件要求： 1、★系统提供基于浏览器的统一管理界面，能够实时监控云终端和服务器的宏观运行状态。云终端的状态至少包括终端离线/在线数量，桌面离线/在线数量，云盘离线/在线数量等信息；服务器运行状态至少包括：CPU使用率，内存使用率，网络流量，存储使用率等信息（提供功能截图并加盖原厂公章）。 2、系统具备远程维护的功能，包括远程开关机、远程重启、发送指令与消息、自动时间校对、文件分发、修改机器名等。 3、系统支持对云终端、云桌面、用户、云盘进行统一集中远程管理。 4、★支持“安全管理员”、“审计管理员”、“系统管理员”三员分离。管理员操作权限可配置，权限粒度和管理界面按钮一一对应（提供功能截图并加盖原厂公章）。 5、单台服务器可以同时支持500个桌面镜像同时使用。 6、平台应具有自主更新功能，管理员对虚拟系统镜像的变更可先在指定范围内更新，确认无误后再更新到所有终端，避免出现误操作。 7、支持FC-SAN，ISCSI，NAS等多种存储的连接使用，兼容多种品牌的存储，如EMC、IBM、DELL，华为等。 其他要求： - 为保证服务器的使用安全性，可配置与服务器同品牌防雷器，具备网络信号端口防雷功能，投标时请提供国家级权威部门针对防雷器出具的检测报告； - 投标时提供生产厂家ISO27001信息安全管理体系认证证书； - 提供优质、及时的本地化上门技术服务和免费现场专业培训；原厂承诺提供三年免费升级和上门维护服务，7x24小时响应，4小时专业支持及关键任务上门服务，专业技术经理值班。 4、为确保产品来源正规，供货时必须提供原厂商供货证明以及售后服务承诺函原件，否则不予验收。 |
| (2) | 桌面云办公软件 | 80点 | 1、★云桌面系统采用本地虚拟化架构。网络中断、服务器宕机不影响云桌面的使用。 2、为了便于维护和后续系统扩展，云桌面需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等）。 3、★支持跨公网（非VPN方式）对云终端进行桌面镜像推送，对云终端、云桌面、用户、云盘进行远程集中管理。 4、支持在云终端缓存多套桌面镜像，可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动。 5、★支持桌面镜像与硬件解耦，一套桌面镜像能够在不同硬件平台的云终端上使用（提供功能截图并加盖原厂公章）。 6、支持用户行为管控功能，提供进程黑名单、端口管控、上网行为日志、用户屏幕截图等管控手段。 7、★系统自带桌面超市，管理员可以通过控制台管理超市中的软件，至少提供增加软件，删除软件，查询软件，向客户端推送软件等功能（提供功能截图并加盖原厂公章）。 8、采用p2p方式下载桌面镜像，降低镜像下载速度所耗时间，提高系统响应速度。 9、提供多种还原策略，至少包括：管理端指定立即还原，终端重启还原，周期（每天，每周，每月）还原，基于快照还原。 10、系统可以支持1080P高清视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力。 11、★支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照（提供功能截图并加盖原厂公章）。 12、★云桌面系统支持操作系统镜像统一管理功能，制作桌面镜像必须使用云桌面系统管理的操作系统镜像（提供功能截图并加盖原厂公章）。 13、外设管控：支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性。 14、主机与桌面之间可以建立绑定关系，还可以将MAC地址与IP地址可以绑定，能够使固定主机只能访问固定桌面，并且使用固定的IP地址。 15、桌面多系统支持，支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Linux、Centos。 16、个人安全磁盘：应当具有个人加密磁盘功能，用户的个人数据在服务器端以加密单文件形式保存在集中的数据存储中心。当用户使用认证登录的桌面后，可以访问安全磁盘。即使在游客匿名登陆时，也可以通过客户端认证的方式访问自己的数据磁盘。 17、为了避免由于网络故障导致无法使用，平台应支持当网络中断时，终端可正常运行无任何影响；不需要通过ghost等方式在本地硬盘安装操作系统，保证断网、服务器故障时终端系统仍然可用。 18、支持同一终端的多种登录方式，既可以认证登录，使用认证用户的个性化桌面，包含系统，软件，数据盘等；还可以支持自动登录方式(无需输入用户名密码)。 其他要求： 1、为保证产品性能稳定，要求云办公软件必须与云服务器、云安全管理软件以及云办公一体机必须同品牌； 2、在签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供样机测试。中标供应商的样机经过功能测试及参数对比后，如存在虚假响应招标文件技术参数要求，招标人将拒绝与中标人签订合同并追究投标人相应责任。 |
| （3） | 云安全管理软件 | 1套 | 1、可统计办公计算机基本信息，包括计算机名称、网络、操信息作系统版本、登录用户、进程信息、网络共享信息、登录时间、开机启动项、当前状态等信息。 2、★自动扫描并完整记录每台终端软硬件资产信息，详尽记录资产变更信息，可自定义资产属性进行辅助信息管理；当软硬件资产出现变动的时候可通过邮件等方式设置报警；可以将资产信息通过excel 表的形式导出。（提供功能截图并加盖原厂公章） 3、★记录用户桌面或计算机的运行情况，可查看每个机器的CPU、内存、C盘容量、上传流量、下载流量的一天平均值。（提供功能截图并加盖原厂公章） 4、详细记录终端性能参数的变动情况，方便管理员对办公终端更新换代做出性能评估。 5、★对终端进行杀毒软件检查,必需安装软件检查,系统进程检查,系统共享资源检查,Guest来宾账户检查，保证终端机器的安全性。 6、★设置cpu，内存，磁盘空间，网络流出，流入流量超过阀值后提示报警，支持图标闪烁，声音，邮件等报警方式。（提供功能截图并加盖原厂公章） 7、检测局域网非法接入的计算机名称，IP、MAC地址,并给出报警。按部门名称，用户名称，ip地址，日期时间显示报警内容；对指定软件进程监控是否实时运行中，没有运行的记录报警日志。 8、远程连接到用户桌面或计算机的桌面，直接操作客户端，方便进行远程协助或操作示范。提供强制远程协助、请求远程协助、远程监控三种安全模式。 9、★为了保证计算机以及云桌面数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限(创建、读取、写入、重命名、删除)。（提供功能截图并加盖原厂公章） 10、支持同时对多个终端或者桌面进行监控，可同时对一组计算机进行集中监控，可设置屏幕轮流监控，可实时查看单个桌面或者终端的的屏幕快照； 11、★性能监控，可实时以图表的形式显示出终端的CPU/内存使用率，数据下载或上传流量。存储的分区以及使用情况。终端在线机器的监控状况。 12、★网站访问控制：为了净化绿色上网的使用环境，学校管理员可以灵活定义黑白名单,对被管理计算机的网络访问进行审计和控制,并可以通过设定网页敏感字符的方式，限制用户对非法网站网页的有效网络访问。可以控制是否允许用户的上网具体时间。（提供功能截图并加盖原厂公章） 13、★在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。（提供功能截图并加盖原厂公章） 14、对接入外网的终端实现监控，如:可以设置接入外网的机器重启计算机、锁定本机鼠标键盘、断开互联网后自动恢复，弹出警告信息等。 15、在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。 16、★详细记录办公终端访问网页的记录，分析网页总数量，游戏数量，新闻数量，使用某游戏等软件的数量等；可以详细记录客户端运行程序记录，分析工作人员的工作效率，实现绩效考核或人力资源优化参考； 17、可记录本机上所有文档操作信息，包所有文档的创建、访问、修改、复制、移动、删除、恢复、重命名等操作；支持按部门，用户明，关键字，日期查询。（提供功能截图并加盖原厂公章） 18、★可完成内外网或跨网段对终端机器或桌面单个或者批量远程开机、关机、重启、注销。 19、可发送文件（文件夹）到每个或指定的终端端，在发送完成后可完成打开、安装、打开所在目录，提交系统还原保存等操作，发送完成后有提示信息。另外，管理员可以远程操作查看终端机器所有文件，可以上传、下载、删除、远程执行终端的文件； 20、★电源管理，支持可以设置不同的时间段，让单个或者多个用户桌面或计算机在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效按部门以图表的形式显示出来。管理员可自定义离开终端一定时间段后，自动关闭显示器，自动关闭硬盘，自动待机。（提供功能截图并加盖原厂公章） 21、★办公人员可启动故障报备程序对系统进行健康监测，对系统进行自动修复，修复失败后进行故障报备到管理员，管理员根据情况分配给工程师维护解决问题。 22、使用影子系统保护系统盘，保障学生终端每次重启系统盘自动还原，保障管理员对学生终端的高效管理。 23、管理员可远程修改指定的终端机器的屏幕分辨率、计算机名称、系统日期时间、网络参数（IP地址等）、操作系统还原配置。 24、可以控制某办公终端实现如下管理：锁定鼠标键盘、锁定注册表、禁止新安装软件、锁定IP修改、锁定任务管理器、禁止设备管理器。 25、为了便于维护与安装，管理软件服务器端、管理控制台以及数据库为一体化的安装包，可以通过管理端生成客户端。 26、有详细的权限分级策略，可设置管理用户可管理某些指定的组或者用户。可以设置管理员细分的功能策略。如：终端维护、资产管理、外设管理、行为管理等等。 27、管理员可以远程卸载客户端，且可以设置或者重置卸载密码。终端用户没有卸载密码的情况下无法卸载或者退出客户端。管理端服务器、数据库以及管理控制台必须为集成的一体化的安装包，可以单独安装在一台服务器上，也可以分别安装在三台服务器上实现管理。 |
| (4) | 云办公一体机 | 80套 | 一、基本要求： 1、★采用X86构架方式，终端与显示器一体化设计，显示尺寸不小于21.5寸，显示分辨率不低于1920*1080； 2、★CPU: 英特尔酷睿双核处理器，主频≥3.1GHz， 3、主板：英特尔300系列芯片组，集成高清显卡，集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，可配备同品牌网络防雷器； 4、内存≥4GB DDR4； 5、硬盘：≥256GB SSD固态硬盘； 6、★接口：USB接口≥6个（其中不少于4个USB3.0）, 四合一多媒体读卡器，1个HDMI-out输出接口、1个串口、1个麦克风和1个耳机接口； 7、键鼠：配套USB防水抗菌键盘，USB光电鼠标； 二、★系统软件要求： 1、开机自动进入云桌面系统。 2、为提高教学质量，支持Photoshop、3DMAX、考试软件等，其中PhotoShop CS6等软件使用时无虚影。 3、为方便教学，支持所有终端上电自启，支持通过教学管理平台对于所有终端实现一键远程开机、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。 4、当云教室服务器意外出现宕机、断网等情况，云终端依然可以接受离线广播，不影响正常教学。 5、为保障教学效果，云终端桌面出现故障时，可以通过管理平台快速恢复云终端系统。恢复时间最多不能超过5分钟。 6、在系统不还原的情况下，学生终端可以通过快照功能快速恢复到学生桌面的初始状态。 三、其他要求： 1、提供投标产品3C以及节能认证证书； 2、提供产品生产厂商ISO50001能源管理体系认证、CCCS客户联络中心标准体系钻石五星级认证； 3、为确保产品来源正规，供货时必须提供原厂商供货证明以及售后服务承诺函原件，否则不予验收。 |
| 会议系统设备材料表 |  |  |  |
| 1 | 超高清无线投影仪 | 1台 | ★1、光源：激光，投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.64英寸。 2、标准亮度≥5000流明（5300流明中心亮度）（ISO21118标准）。 ★3、对比度≥3000000：1。 4、标准分辨率1920*1200（WUXGA）。 5、整机功耗≤360W，节能模式下待机功耗≤0.4W；光源使用周期≥20000小时 ，过滤网使用周期长达20000小时。 6、镜头：手动变焦≥1.6倍，投射比：1.09-1.77:1。 ★7、光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%。 8、内置扬声器≥10W；机器重量≤7.2KG。 ★9、接口：RGB IN*2，RGB OUT *1（电脑2共用），HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，USB A*1（用于记忆浏览、无线投影），DIGIAL LINK*1。 10、全中文机器面板与遥控器。 ★11、垂直±25°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能；曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节；强光感应功能，支持DIGITAL LINK和4K信号输入。 12、投影机内置光线传感器可以实时测量房间亮度，并实时调节投影图像的色调和亮度，以适应周围照明条件；自动输入信号搜索。 13、快速开机，直接关机、断电保护。 14、彩色版和黑板模式，可在不同颜色墙体/幕布进行投影功能。 15、记忆卡浏览功能。 16、可选配无线投影；快门功能。 ★17、支持360°全向投影（正投、吊装、背投、竖投、斜投、侧投）；视频显示设备监控软件，用户一台电脑可同时操控2048台投影机。 |
| 2 | 高清投影幕布 | 1个 | ★1、幕布是优质玻纤白塑，四层结构，厚度0.42±0.02mm，幕布视角≥110,增益1.2；具有耐洗、阻燃等特性，反射亮度均匀、可视角度好，具有很好的光线反射效果；高分辨率，彩色还原性好，色彩层次感强;幕面整张无缝不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉。 ★2、甲醛含量小于20mg，完全达标。 ★3、采用管状电机，宁静流畅，备有热保护系统,延长电机使用寿命,三年质保，定位准确，额定转速：28rpm，额定扭距6N.m，额定功率115W，定位精确。 4、投影尺寸：3230mm*2020mm）。 |
| 3 | 笔记本 | 2台 | I7/2x8GB DDR4 /512G SSD M.2/集成显卡/Windows 10专业版64/五年服务 |
| 4 | 4K高清电视机 | 2台 | 1、屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 2、HDR显示：支持 3、屏幕比例:16:9 4、光源类型：LED背光 5、智能电视: 智能电视 6、操作系统:Android 7、RAM内存：（运行内存） 1G 8、ROM存储:（存储内存） 8G 9、CPU核数： 双核 10、GPU :5核 |
| 5 | 多媒体插座 | 1个 | HDMI\VGA\RJ45，电源插座 |
| 6 | 辅材 | 1项 | 每套设备含：3＋5芯专业VGA线，四芯RS232控制线，专业视频线，2.5mm铜线主线，1.5mm铜线投影电源线）各1条，VGA线5米2条，3米视频线1条，3米音频线3条，1分2音频线1条，BF－93插座等必备配件。笔记本电脑连接线（含音频）。 包括雄塑PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及之相关的周边设备、音视频线接头及相关配件 |
| 商务条款 | ★1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内 ★2、质保期：质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计，分项有特殊要求的，按分项要求执行），自交货并验收合格之日起3年内提供免费运维巡检及技术支持服务。 3、售后技术服务要求： ★（1）售后服务响应时间要求：投标人接设备故障通知后，30分钟内作出有效响应，如需现场维护的情况下，须2小时内到达现场，如24小时内仍无法修复并有可能影响到用户工作开展的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品顶用，直至故障修复，以保证采购人工作的正常开展。 ★（2）要求投标人中标后须在广西设有常驻办公机构，提供相关证明，要求必须提供7×24小时的响应服务，中标人对采购人的服务通知，系统紧急故障处理必须在2小时之内赴现场处理。 （3）在本项目建设完成后，提供相关的业务培训，不少于20人次，时间不少于2天。 （4）培训方式包含现场培训、集中培训。 ★4、交付使用时间：自签订合同之日起30天内。 交货地点：采购人指定地点。 ★5、付款条件： - 本合同分五年分期付款，分期支付的款项不计利息； - 第一次付款：合同签订后，采购人在验收合格一个月内支付货款200万； - 第二次付款：采购人于2021年12月31日前支付货款200万； - 第三次付款：采购人于2022年12月31日前支付货款200万； - 第四次付款：采购人于2023年12月31日前支付货款200万； （6）第五次付款：采购人在2024年12月31日前支付剩余合同款和罗城仫佬族自治县人民政府常务会议纪要九届第53期《审议罗城仫佬族自治县2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目建设计划等》关于本智能化设备采购项目的资金占用服务费（中标金额/822.09*177.91万）。 （7）采购人每支付一笔款项后中标人需开具等额合格的发票。 ★6、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、安装、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包含培训费用，培训费含市内交通费、食宿费、教材费、教师费、场地费等相关费用。 7、其它要求： （1）本项目为交钥匙工程，投标报价包含设备、随配附件、备品备件、线材及辅料、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和人工费、税金及其他所有成本费用的总和。投标人必须按照设计图进行安装调试，保证整个系统的正常运行，并能通过采购人的项目验收。投标人负责工人人身、设备安全责任； （2）免费送货上门、安装、调试服务，免费提供操作培训； （3）要求投标设备是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备，所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，必须按厂家承诺实行“三包”； （4）中标人提供本地化服务，质保期内要求每季度对系统设备进行1次全面巡检服务并提交巡检报告； ★（5）验收前承建人需提供网络布线及光纤系统的FLUKE专业测试并出具专业报告； （6）在签订合同后，采购人对中标人提供的设备，按照标书响应内容进行参数、功能和兼容性验收。提供的设备与投标文件不符的视为虚假承诺，对货物不予验收，并有权利追究中标人的违约责任，中标人负责承担由此引发的所有损失； （7）验收要求：项目实施完毕测试通过后，中标人提出验收申请，经采购人同意后，组织召开竣工验收，以验收通过的报告作为付款依据；验收不通过的，根据验收意见进行整改，直到验收通过为止。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备采购 项目编号：HCZC2020-G1-250002-GXTZ 采购预算金额：801.7919万元 |
| 5 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.招标代理服务费应包含在投标报价综合单价中，不单独列计，供应商报价时自行考虑。 |
| 12.1 | 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。 |
| 12.2 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前的正常工作时间，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达（或在原招标公告发布网站告知）所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 现场勘察：采购单位不组织，由供应商根据需要自行勘察。 |
| 15.2 | 供应商必须就“招标项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。供应商根据“招标项目采购需求”中要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内供应商撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。 |
| 17.1 | 投标保证金：人民币壹拾万元整。 投标保证金的递交形式：电汇、转帐方式（底单须注明项目名称或采购编号） 投标保证金应于投标截止时间前由供应商的基本账户帐户转出，并保证到账，以到账为准。 开户户名：河池市公共资源交易中心 开户行： 河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行帐号：20401333455001334 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到供应商银行账户； 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本4份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 |
| 19.6 | 供应商公章：本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19.7 | 供应商的签字：本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 20.2.1 | 投标截止时间：2020年2月4日上午9时30分； 投标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |
| 22.1 | 开标时间：2020年2月4日上午9时30分； 开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） 供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表 未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 24.3 | 采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询，查询起止时间：招标文件发售开始时间至投标文件递交截止时间。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不予通过，不得参与政府采购活动。 |
| 29.2 | 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 37.1 | 履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。 履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。 中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入履约保证金指定账户。否则不予签订合同。 |
| 38.1 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。 |
| 38.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单 位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 39 | 政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 40.1 | 代理服务费:本项目的代理服务费收费标准参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、原发改办价格[2003]857号、原发改价格{2011}534号文收费标准下浮20%向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 40.5 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

1.1本采购项目名称：罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务（便民）中心智能化设备采购              项目编号：HCZC2020-G1-250002-GXTZ

采购预算金额：801.7919万元

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西同泽工程项目管理股份有限公司。

2.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

供应商被授权人须携带个人有效身份证件。如供应商被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

联合体投标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算；

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见附件）。

（6）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

（7）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除(具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）”。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.2供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及评分标准；

（5）合同主要条款格式；

（6）投标文件格式。

11.供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。供应商必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册，正本一份，副本四份。

（1）供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（2）供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（注：①供应商应提供2018年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②投标截止之日前半年内供应商任意连续（不少于3个月）依法缴纳社保费和依法缴纳税费的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；新成立的供应商（指成立不足12个月），按实际经营情况提供财务报表）。

（3）供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

（4）参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册，正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第（1）、（2）项为必须提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价表（格式见附件）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第（1）-（6） 项为必须提供；否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）投标保证金提交凭证；

（4）法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（5）法定代表人授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

（6）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（7）产品销售许可证；

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（9）供应商或者核心产品投标品牌的生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件)；

（10）其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等】；

（11）供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

（12）节能环保等方面的资质证书；

（13）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）供应商认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

（15）供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）供应商情况介绍（自拟）。

13.2.3技术文件【第（1）-（4）项为必须提供，否则作无效投标处理。其他项如有请提供】：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

（3）“采购需求”内有要求必须提供的材料；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（6）供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）供应商拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）优惠条件：供应商承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

（11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：①供应商提供以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供” 的材料必须提供且均应加盖供应商公章，否则，作无效投标处理；②投标函、投标报价表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作无效投标处理。

13.3供应商应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5投标文件电子版：供应商在递交投标文件时，不要求提供投标文件电子版。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元 人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2供应商必须就“招标项目采购需求”中所投标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。供应商根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1投标有效期：自投标截止之日起90日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内供应商撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1供应商须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。

17.2投标保证金必须从供应商银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到供应商银行账户；

17.4未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.5中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数

19.1投标文件装订：供应商应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本4份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本 1 份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由供应商在规定位置盖供应商公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，供应商应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.6供应商公章：本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7供应商的签字：本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明供应商名称、供应商地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

20.2投标文件的提交

20.2.1供应商必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况， 签收保存，并向供应商出具签收回执。

20.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）供应商未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.2在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件实质性要求的；

（3）未标注“▲”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

22.开标准备

22.1采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2供应商不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各供应商检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经供应商确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各供应商提交投标文件时间的逆顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读供应商名称、投标文件的投标报价表中的投标总报价；

（6）供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或提出回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，由采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对供应商的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制， 凡符合招标文件规定的供应商资格要求的条件的供应商均通过资格审查。

24.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的供应商。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）供应商为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中存在重大违法记录的。

（8）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得再进行评标，应该重新进行招标。

六、评标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，参加资格审查的采购人代表不能再以评标委员会成员身份参加评标（详评）。

26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各供应商的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，供应商的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前， 应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的供应商， 应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。

37.履约保证金

37.1履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的 5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入指定账户。否则不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后30日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40.其他事项

40.1代理服务费: 本项目的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准” 中的“货物类”收费标准下浮20%向中标供应商收取，在领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

| 注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

40.3采购资金来源：财政预算资金。

40.4支付方式：采购人自行支付。

40.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附件：

# 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对      （ 项目名称 ） 政府采购项目中标/成交供应商        （ 公司名称 ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。) |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对供应商的投标文件进行评审，其中价格分30分；技术分54分；商务分13分；政策分3分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

4.通过资格审查的供应商投标文件才能进入评标评分，资格审查由采购人或采购代理机构的授权委托代理人负责审核，负责资格审查的采购人代表不得再以评标委员会成员身份参加评标。

## 二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的投标文件，采用综合评分法进行评审。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分……………………………………………………………………………………………30 分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

某供应商价格分=（最低评标报价金额÷某供应商评标报价金额）×30分

2、技术分……………………………………………………………………………………………………54分

（1）设备基本参数分（满分10分）

①基本分，2分：在项目软硬件配置清单技术参数及性能（配置）要求中，所有参数及配置全部满足的得2分； ②产品性能分8分：标记有“★”号的参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分8分。

（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

（2）产品技术功能分（满分20分）

①投标人所投“信息网络系统”的货物生产厂商具备ISO9001、ISO14001、TL9000、ISO20000、ISO27001和ISO14064相关认证，提供所有证书得1分，证书提供不全不得分；

②为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，投标人所投“信息网络系统”的货物生产厂商须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录，得1分；

③投标人所投“信息网络系统”的货物生产厂商入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，提供相应证明材料，连续6年以上入围得2分，连续3年以上入围得1分，其余不得分；

④为衡量投标产品厂商保障本项目信息安全的能力，防范和消除信息安全风险的水平，投标人所投“信息网络系统”的货物生产厂商需获得由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的风险评估资质，通过一级并提供证书复印件和官网截图得1分，其余不得分。；

⑤投标人所投“信息网络系统”的货物生产厂商具备丰富的等级保护安全建设能力和项目组织管理能力、咨询和评估经验，并获得由公安部第一研究所认证颁发的《信息安全等级保护安全建设服务能力评估合格证书》，若能够提供相关证书复印件（厂商盖章），提供证书得1分，否则不得分；

⑥投标人提供的安全设备，其设备厂商获得国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员单位资质，获得中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位资质，同时满足得1分，其余情况不得分；

⑦为保障产品安全质量，投标人所投防火墙设备须提供由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的IT产品信息安全证书，级别达到EAL4增强级的得1分，否则不得分；

⑧投标人所投路由器产品自2012年起，有3年以上企业网路由器国内市场份额第一名的得2分，只有2年企业网路由器国内市场份额第一名的得1分，其余不得分，提供IDC或Gartner第三方权威机构证明材料；

⑨投标人所投交换机产品自2012年起，有3年以上企业网交换机国内市场份额第一名的得2分，只有2年企业网交换机国内市场份额第一名的得1分，其余不得分，提供IDC或Gartner第三方权威机构证明材料；

⑩投标人所投无线产品自2012年起，有3年以上企业级WLAN国内市场份额第一名的得2分，只有2年企业级WLAN国内市场份额第一名的得1分，其余不得分，提供IDC或Gartner第三方权威机构证明材料；

⑪投标人所投网络管理软件自2016年以来，连续两年入围IDC第一，提供IDC报告得1分，否则不得分；

⑫政务外网、政务内网、政务专网和无线专网核心交换机支持10G EPON功能，支持10G对称和非对称ONU；提供支持EPON接口的的官网选配或订购信息截图和链接地址得1分，否则不得分；

⑬政务外网、政务内网、政务专网和无线专网核心交换机支持多种安全业务业务板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、入侵防御系统模块、负载均衡业务模块、NetStream业务模块、SSL VPN业务模块和应用控制网关业务模块，提供支持业务板卡的官网选配或订购信息截图和链接地址； 全部支持得1分，支持不全不得分。

⑭为保证各产品之间的兼容性，降低由于产品品牌差异造成的兼容性问题，保障政务服务中心整体系统稳定运行和方便管理，所投网络和安全产品为同一品牌的得1分，否则不得分。

⑮投人人所投综合布线产品提供第三方商业保险公司质量承保保单复印件得1分，否则不得分。

⑯投人人所投综合布线产品提供六类模块的ROHS认证复印件得1分，否则不得分。

（3）项目实施方案（满分24分）

一档（8分）：实施方案一般，仅简单描述设备安装过程，方案无针对性。(投标人所提供技术方案，针对建设原则、技术措施、人员安排、施工进度、质量保证措施、培训方案综合评定一般；)

二档（16分）：实施方案良好，方案合理、可行，方案有针对性。(投标人所提供技术方案，针对建设原则、技术措施、人员安排、施工进度、质量保证措施、培训方案综合评定良好。)

三档（24分）：评定范围为：投标人对本项目的理解、项目实施计划、技术人员表安排表述清晰、完整、严谨、合理，能提供完整可行的技术实施布线图及系统图，方案完全符合标书要求，且方案完整全面，项目技术方案；技术及实施方案可行且具有一定的先进性，能够完全满足招标文件的功能要求、性能要求及实施要求，根据项目的实际情况，提供合理的项目进度表，配备相关技术人员并提供相关资格证书复印件（技术人员必须提供近三个月的社保证明文件复印件；）

3、商务分及售后服务………………………………………………………………………………………13分

（1）投标人取得有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系证书（认证范围必须包含综合布线系统）得3分，提供不全不得分（满分3分）。

（2）投标人取得有效的信息系统集成资质三级及以上证书，得1分（满分1分）。

（3）售后服务能力分（满9分）

一档（3分）：售后服务表述不清晰、不完整，定期维护、技术培训方案等措施不具体；

二档（6分）：售后服务措施基本满足招标文件要求，售后服务方案良好；

三档（9分）：售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、定期回访，免费技术培训方案，售后服务方案优秀。

4、投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

5、在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得2分。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据）

（三）综合得分＝1+2+3+4+5

## 三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列，按使用环保、节能产品所占份额大小决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

## 四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

# 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

## 合同编号：

## 采购单位（甲方）：                     	            采 购 计 划 号：

## 供 应 商（乙方）：	                                招  标  编 号：

## 签  订  地 点：	                                    签 订 时 间：

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1．供货一览表分标：

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（合计金额）大写： |  |  | 人民币 （ ￥ ） |  |  |  |  |

2．合同合计金额包含设备、随配附件、备品备件、线材及辅料、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和人工费、税金及其他所有成本费用的总和。如招标文件对其另有规定的， 从其规定。

## 第二条	质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条	权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条	包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

## 第五条	交付和验收

1．交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点： （采购人指定地点）。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

## 第六条	安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## 第七条	售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：质量保证期  1  年（自交货并验收合格之日起计，分项有特殊要求的，按分项要求执行），自交货并验收合格之日起3年内提供免费运维巡检及技术支持服务。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条	付款方式和保证金

1．资金性质：财政预算资金。

2．付款方式：

（1）本合同分五年分期付款，分期支付的款项不计利息；

（2）第一次付款：合同签订后，采购人在验收合格一个月内支付货款200万；

（3）第二次付款：采购人于2021年12月31日前支付货款200万；

（4）第三次付款：采购人于2022年12月31日前支付货款200万；

（5）第四次付款：采购人于2023年12月31日前支付货款200万；

（6）第五次付款：采购人在2024年12月31日前支付剩余合同款和罗城仫佬族自治县人民政府常务会议纪要九届第53期《审议罗城仫佬族自治县2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目建设计划等》关于本智能化设备采购项目的资金占用服务费（中标金额/822.09*177.91万）。

（7）采购人每支付一笔款项后中标人需开具等额合格的发票。

## 第九条	履约、质量保证金

在合同签订之前，乙方按合同金额的 5%向甲方交纳履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，履约保证金转为质保金，免费保修期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

## 第十条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十一条	质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

## 第十二条	调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 第十三条	货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第十四条	违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十五条	不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十六条	合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十七条	诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第十八条	合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

## 第十九条	合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第二十条	签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条

本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合  同  附  件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式

#### 投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

采购项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

在	 年	 月	 日 	时  	分之前不得启封

年      月      日

#### 投标文件封面格式

投 标 文 件

（正本或副本）

采购项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或商务技术文件

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商地址：

年    月     日

资格证明文件内容目录

注：资格证明文件单独装订成册。

资格证明文件【必须提供，否则作投标无效处理】

1.供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②投标截止之日前半年内供应商任意连续（不少于3个月）依法缴纳社保费和依法缴纳税费的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，新成立的供应商（指成立不足12个月），按实际经营情况提供财务报表）。

3.供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道的信用查询页面打印文件；

4.参加本项目货物采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖供应商公章）

附件：单位声明函格式

没有重大违法记录的书面声明函

本公司郑重声明：我公司参加本项目的政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，具备履行本货物采购合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：    年   月   日

商务技术文件内容目录

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册。

（一）报价文件格式

报价文件【1-2 项必须提供，否则作无效投标处理】：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价表（格式见附件）；

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：投标函格式

投 标 函

致：（采购单位名称）

根据贵方的                            （项目名称）招标文件（项目编号：           ），我方提交投标文件（包括资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.本项目投标金人民币        元，其缴交凭证一起递交。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

供应商（盖公章）

法定代表人或委托代理人：

年 	月 	日

附件2：投标报价表（货物类格式）

投标报价表

项目编号：

供应商名称： 		                           单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人 民 币 元（ ￥ ） 其中： 1、属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 2、属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 3、属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； 4、属于优先采购广西工业产品总值为￥ （具体明细详见附表），占总投标报价的比例为 %； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.供应商的投标报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如供应商为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品或有属于广西工业产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表（表格格式自拟），明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因供应商未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给供应商造成的损失由供应商自行负责，供应商提供虚假材料以谋取中标的将按政府采购相关规定进行处罚。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年 	月 	日

（二）商务文件格式

商务文件【 1- 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他项如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标保证金提交凭证（复印件加盖公章）；

4.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

7.产品销售许可证；

8.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

9. 供应商或者核心产品投标品牌的生产企业自 2015 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]  (格式见附件)；

10.其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)】；

11.供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

12.节能环保等方面的资质证书；

13.供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

14.供应商认为可以证明其能力、企业信誉或业绩的其他材料；

15.供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

16.供应商情况介绍（格式自拟）。

（以上资料属于复印件的须加盖供应商公章）

#### 附件1：投标声明书格式

投标声明书

致：（采购单位名称）

我公司    （供应商公司名称） 是中华人民共和国合法企业，经营地址为                。

我 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人 ，我方愿意参加贵方组织的            	项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行如下说明：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： 	；

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表 人（签字）：

年 	月 	日

附件2：商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费保修期 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（ 盖公章 ） ：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月    	日

附件3： 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地   址 ：

成立时间：   年   月    日          经营期限：

姓名：            性别 ：       年龄：          职务 ：

身份证号码：

系                                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

供应商（盖公章）:

年         月  	日

附件4：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）

我         	（姓名）系 	                          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                      	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件（加盖公章）

被授权人签字：

法定代表人签字：

所在部门职务：

职     务：

被授权人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年 	月 	日

附件5：供应商或者核心产品投标品牌的生产企业自 2015 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标/成交通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件6：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为    	        （请填写：中型、小型、微型）企业，即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为     	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 	单位的          	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的               	项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年 	月 	日：

附件7：广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产 品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

（三）技术文件格式

技术文件【 1- 4 项为必须提供，否则作无效投标处理，其他项如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.供应商拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：供应商承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

11.供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

12.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（以上资料属于复印件或查询页面打印件的须加盖供应商公章）

#### 附件1：技术响应表（格式）

技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件2：售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

售后服务承诺书

1.交货期为： 	    。

2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

4.免费保修期 	年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……

（2）……

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字:

年 	月 	日

附件3：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商（ 盖公章 ） ：

法定代表人或被授权人签字：

年 	月 	日

附件4：选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年  	月   日