广西嘉达工程咨询管理有限公司

招标文件

项目名称：桂林旅游学院3、4、6、7、8、9号学生宿舍热水系统采购

项目编号：GXZC2020-G1-002571-GXJD

采购人：桂林旅游学院

采购代理机构：广西嘉达工程咨询管理有限公司

2020年7月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  货物需求一览表	4

第三章  投标人须知	14

第四章  评标原则及评分标准	28

第五章  合同主要条款格式	28

第六章  投标文件格式	40

- 招标公告

项目概况:

桂林旅游学院3、4、6、7、8、9号学生宿舍热水系统采购招标项目的潜在投标人应在投标截止时间前自行登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn） 获取招标文件，并于 2020年 8月 13日9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: GXZC2020-G1-002571-GXJD

项目名称:桂林旅游学院3、4、6、7、8、9号学生宿舍热水系统采购

预算金额：肆佰陆拾万元整（RMB：4600000.00）

最高限价：肆佰陆拾万元整（RMB：4600000.00）

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 计量 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢保温水箱 | 4 | 个 | 详见货物需求 |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 8 | 个 |  |
| 3 | 空气源热泵热水机 | 13 | 台 |  |
| 4 | 空气源热泵热水机 | 5 | 台 |  |
| 5 | 空气源热泵热水机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 热水恒温输出控制器 | 19 | 台 |  |
| 7 | 热泵循环泵 | 18 | 台 |  |
| 8 | 热泵循环泵 | 1 | 台 |  |
| 9 | 物联网水控机 | 730 | 台 |  |
| 10 | 自助圈存机 | 12 | 台 |  |
| 11 | 云服务平台 | 1 | 套 |  |
| 12 | 独立水控机电源 | 730 | 个 |  |
| 13 | 热水增压泵 | 9 | 台 |  |
| 14 | PRCR复合管 | 120 | 米 |  |
| 15 | PRCR复合管 | 70 | 米 |  |
| 16 | PRCR复合管 | 300 | 米 |  |
| 17 | PRCR复合管 | 240 | 米 |  |
| 18 | PRCR复合管 | 90 | 米 |  |
| 19 | PRCR复合管 | 2200 | 米 |  |
| 20 | PRCR复合管 | 900 | 米 |  |
| 21 | PRCR复合管 | 1500 | 米 |  |
| 22 | PPR热水管 | 2880 | 米 |  |
| 23 | 打孔 | 1680 | 个 |  |
| 24 | 防水套管 | 828 | 个 |  |
| 25 | 补漏 | 1680 | 个 |  |
| 26 | 水管支架 | 1 | 批 |  |
| 27 | 镀锌U型管卡 | 1 | 批 |  |
| 28 | 膨胀钉管卡 | 1 | 批 |  |
| 29 | PPR水管配件 | 6 | 栋 |  |
| 30 | PVC护套 | 6 | 栋 |  |
| 31 | PPR截止阀 | 12 | 个 |  |
| 32 | PPR截止阀 | 120 | 个 |  |
| 33 | PPR截止阀 | 110 | 个 |  |
| 34 | 冷热水阀、花洒 | 730 | 套 |  |
| 35 | 设备材料运输和就位搬运费 | 6 | 栋 |  |
| 36 | 旧系统拆除费 | 6 | 栋 |  |
| 37 | 空气源热泵移机费 | 3 | 台 |  |
| 38 | 热水机房主电源箱 | 3 | 个 |  |
| 39 | 热水恒压供水控制系统 | 3 | 套 |  |
| 40 | 热水设备相互联动控制系统 | 3 | 套 |  |
| 41 | 智能远程控制系统 | 3 | 套 |  |
| 42 | 水箱消毒器 | 3 | 套 |  |
| 43 | 电线电缆 | 3 | 套 |  |
| 44 | 桥架及PVC阻燃管 | 3 | 套 |  |
| 45 | 机房PRCR热水复合保温管、及管道配件 | 3 | 套 |  |
| 46 | 机房阀门、管道支架、管箍等配件 | 3 | 套 |  |
| 47 | 机房平整 | 3 | 项 |  |
| 48 | 机房护栏 | 3 | 项 |  |
| 49 | 水箱基础 | 12 | 个 |  |
| 50 | 热泵基础 | 22 | 个 |  |
| 51 | 热水设备吊装、安装费 | 3 | 套 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起 40 日内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标:否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库[2017]141号）：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）投标价格给予相应部分（投标产品中使用小型、微型企业产品部分）6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：无

- 获取招标文件

时间：  2020年7月21日自发布公告之时至2020年7月28日17：30分止；

地点：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心平台（http：//glggzy.org.cn）下载招标文件电子版。

方式：自行下载。

售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间和地点：

提交投标文件截止时间：2020年 8 月 13 日9时30分（北京时间）。

地点：投标人应于2020年 8  月 13  日 9 时00分至 9 时30分（北京时间）止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

2.开标时间及地点：

开标时间： 2020年 8  月13日上午9 时30分（北京时间）；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜： 无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林旅游学院；

地址：广西桂林市雁山区良丰路26号；

联系人：袁老师；  联系电话：0773-3691052

- 采购代理机构信息

名称：广西嘉达工程咨询管理有限公司

地址：广西桂林市七星区穿山东路11号樱特莱庄园阳光82号1-3层

联系方式：0773-8997990

3.项目联系人：闫工

电话：0773-8997990

广西嘉达工程咨询管理有限公司

2020 年7 月 21  日

第二章 货物需求一览表

说明：

一、《货物需求一览表》 中 的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代 ， 但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能 （ 配置 ） 要求 。 投标人所投标产品一旦中标后不能更换其它品牌型号供货。

二 、 《货物需求一览表》 中 参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表 。

三、凡在《货物需求一览表》表述为 “ 标配 ” 或 “ 标准配置 ” 的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四 、 节能清单中的台式计算机 ， 便携式计算机 ， 平板式微型计算机 ， 激光打印机 ， 针式打印机 ， 液晶显示器 ，制冷压缩机 ， 空调机组 ， 专用制冷 、 空调设备 ， 镇流器 ， 空调机 ， 电热水器 ， 普通照明用自镇流荧光灯 ， 普通照明用双端荧光灯 ， 电视设备 ， 视频监控设备 ， 便器 ， 水嘴等品目为政府强制采购的节能产品 。 若采购货物含有此类产品时 ， 供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品 ， 供应商在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

五、采购文件中带 “★” 的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，必须满足或者优于，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

六、采购文件中未标有 “★” 号的条款是一般性参数， 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的 ， 其投标视为无效 。投标人须在响应文件中填写/ 应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与采购文件中技术参数有偏离时，须在 “ 偏离 ” 栏内如实注明是 “ 正偏离 ” 或 “ 负偏离 ” ， “ 正偏离 ”

指投标设备的技术参数优于采购文件中要求 ， “ 负偏离 ” 指投标服务的技术参数低于采购文件中要求 。 响应文件中的技术参数、功能或其它内容有 “ 正偏离 ” 的，投标人须对 “ 正偏离 ” 的情况单独作出说明。

七、 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与 投标 ，如有此类产品参与 投标 的做 投标 无效处理 。

八、本货物需求一览表中的内容如与第五章 “ 合同主要条款格式 ” 相关条款不一致的，以本表为准。

九 、 投标人应承诺响应文件中提供的证明材料和资质文件真实 ， 如出现虚假应标情况 ， 投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

货物采购需求

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢保温水箱 | 大江、清大天沐、昊源牌或同等以上档次品牌 | 1.水箱容量30m³； 2.水箱内胆材质为SUS304不锈钢板，厚度≥0.8mm；（2）化学成分(质量分数﹪)内容：C≤0.05、S≤0.002、P≤0.031、Mn≤1.04、Si≤0.49、Cr：17.50～19.50、Ni：8.00～10.50【供应商须于响应文件中提供国家认可的第三方检验(检测）机构出具的不锈钢板检验（检测）报告复印件，须包含以上化学成分检测并符合要求，加盖供应商公章，原件备查】。 3.外胆为SUS201不锈钢板，厚度≥0.5mm。 4.保温层采用进口聚氨脂发泡材料，保温层厚度50mm,保温效果达到24小时温降小于5℃。 5.供应商须于响应文件中提供所竞标产品由国家认可的第三方检验（检测）机构出具的卫生安全性检验报告复印件，并加盖供应商公章，原件备查。 | 个 | 4 |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 大江、清大天沐、昊源牌或同等以上档次品牌 | 1.水箱容量25m³； 2.水箱内胆材质为SUS304不锈钢板，厚度≥0.8mm；（2）化学成分(质量分数﹪)内容：C≤0.05、S≤0.002、P≤0.031、Mn≤1.04、Si≤0.49、Cr：17.50～19.50、Ni：8.00～10.50【供应商须于响应文件中提供国家认可的第三方检验(检测）机构出具的不锈钢板检验（检测）报告复印件，须包含以上化学成分检测并符合要求，加盖供应商公章，原件备查】。 3.外胆为SUS201不锈钢板，厚度≥0.5mm； 4.保温层采用进口聚氨脂发泡材料，保温层厚度50mm,保温效果达到24小时温降小于5℃。 5.供应商须于响应文件中提供所竞标产品由国家认可的第三方检验（检测）机构出具的卫生安全性检验报告复印件，并加盖供应商公章，原件备查。 | 个 | 8 |  |
| 3 | 空气源热泵热水机 | 美的、生能、格力、天舒或同等以上档次品牌 | ★1.普通型工况(使用侧：初始水温15±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度20±0.2℃，湿球温度15±0.2℃)数据范围： ★（1）额定制热量≥85.00KW； ★（2）额定制热消耗功率≤19.20KW； ★（3）额定性能系数≥4.40。 2.低温型工况(使用侧：初始水温9±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度7±0.2℃，湿球温度6±0.2℃)数据范围： （1）额定制热量≥60.00KW； （2）额定制热消耗功率≤18.20KW； （3）能效：COP≥3.56。 3.出水水温：≥55℃ 4.名义产水量：≥1800L/h。 5.额定循环水流量：≥1500 L/h。 6.电源：380V～3N/50Hz。 ★7.噪声≤75dB(A)。 ★8 机组为顶吹风 ， 蒸发器结构形式 ：V 型。 9.热泵主机具多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等。 ★10.投标人于投标文件中必须提供所投产品2017年度至投标截止时间止，由国家认可的第三方检测机构依据 GB/T21362-2008 标准出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章， 并能清晰反应出以上第1点中第 （1）、 （2）、（3） 项技术指标。 注 ： 若投标人投标文件中提供的检测报告复印件内容与投标文件中所承诺的技术指标不相符的，以检测报告复印件内容为准（标注“★”号项技术指标不满足招标文件要求的，按投标无效处理；未标注 “★” 号项技术指标不满足招标文件要求的，按负偏离处理）【 投标人于本招标文件规定的投标截止时间后（具体时间以评标委员会通知为准）向评标委员会提供对应检测报告原件进行备查，未向评标委员会提供原件备查的或者提供的原件与投标文件中的相关材料复印件不一致的，按投标无效处理 】。 | 台 | 13 |  |
| 4 | 空气源热泵热水机 | 美的、生能、格力、天舒或同等以上档次品牌 | ★1.普通型工况(使用侧：初始水温15±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度20±0.2℃，湿球温度15±0.2℃)数据范围： ★（1）额定制热量≥101.50KW； ★（2）额定制热消耗功率≤22.5KW； ★（3） 额定性能系数≥4.40。 2.低温型工况(使用侧：初始水温9±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度7±0.2℃，湿球温度6±0.2℃)数据范围： （1）额定制热量≥75.2.00KW； （2）额定制热消耗功率≤21.10KW； （3）能效：COP≥3.56。 3.出水水温：≥55℃ 4.名义产水量：≥2100L/h。 5.额定循环水流量：≥1800 L/h。 6.电源：380V～3N/50Hz。 ★7.噪声≤78dB(A)。 ★8. 机组为顶吹风，蒸发器结构形式 ：V 型。 9.热泵主机具多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等。 ★10. 投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构依据 GB/T21362-2008 标准出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章 ， 并能清晰反应出以上第1点中第 （1）、（2）、（3）项技术指标。 注 ： 若投标人投标文件中提供的检测报告复印件内容与投标文件中所承诺的技术指标不相符的，以检测报告复印件内容为准（标注 “★” 号项技术指标不满足招标文件要求的 ， 按投标无效处理 ； 未标注 “★” 号项技术指标不满足招标文件要求的，按负偏离处理 ）【 投标人于本招标文件规定的投标截止时间后（ 具体时间以评标委员会通知为准 ） 向评标委员会提供对应检测报告原件进行备查，未向评标委员会提供原件备查的或者提供的原件与投标文件中的相关材料复印件不一致的，按投标无效处理 】。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 空气源热泵热水机 | 美的、生能、格力、天舒或同等以上档次品牌 | ★1.普通型工况 (使用侧：初始水温15±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度20±0.2℃，湿球温度15±0.2℃)数据范围： ★（1）额定制热量≥44.30kW； ★（2）额定功率≤10.20KW； ★（3）额定性能系数≥4.40； 2.低温型工况(使用侧：初始水温9±0.2℃，终止水温55±0.2℃；热源侧：干球温度7±0.2℃，湿球温度6±0.2℃)数据范围： （1）额定制热量≥34.00KW； （2）额定制热消耗功率≤9.9KW； （3）能效：COP≥3.56。 3.出水水温：≥55℃ 4.名义产水量：≥990L/h 5.额定循环水流量：≥8000L/h 6.电源：380V～3N/50Hz。 ★7.噪声≤65dB(A)。 8.热泵主机具多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等。 10. 投标人于投标文件中必须提供所投产品2017年度至投标截止时间止，由国家认可的第三方检测机构依据 GB/T21362-2008 标准出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章 ， 并能清晰反应出以上第1点中第 （1）、 （2）、（3） 项技术指标。 注 ： 若投标人投标文件中提供的检测报告复印件内容与投标文件中所承诺的技术指标不相符的，以检测报告复印件内容为准（标注 “★” 号项技术指标不满足招标文件要求的 ， 按投标无效处理 ； 未标注 “★” 号项技术指标不满足招标文件要求的，按负偏离处理 ）【 投标人于本招标文件规定的投标截止时间后（ 具体时间以评标委员会通知为准 ）向评标委员会提供对应检测报告原件进行备查，未向评标委员会提供原件备查的或者提供的原件与投标文件中的相关材料复印件不一致的，按投标无效处理 】。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 热水恒温输出控制器 | 美的、生能、格力或同等以上档次品牌 | 1.电源AC 220V±20%/50Hz； 2.额定功率≤5W； 3.出水温度35℃～55℃可调； 4.控制精度：±1℃； 5.进水压力≥0.2Mpa,进水流量≥7000 l/h。 | 台 | 19 |  |
| 7 | 热泵循环泵 | 威乐、广一、源立牌或同等以上档次品牌 | 1.额定输入功率：≤1.5KW； 2.额定扬程：≥17m； 3.额定流量：≥18m3/h； | 台 | 18 |  |
| 8 | 热泵循环泵 | 威乐、广一、源立牌或同等以上档次品牌 | 1.额定输入功率：≤1.5KW； 2.额定扬程：≥20m； 3.额定流量：≥6m3/h； | 台 | 1 |  |
| 9 | 物联网水控机 | 新开普、震革、新天或同等以上档次品牌 | 1、为一体计量型热水控制器。 ★2、通讯方式: 采用蓝牙技术和移动互联网技术传输数据，水控机无线联网。 ★3、支持微信、支付宝及卡片三种方式消费，手机扫码支付时可以直接扣微信钱包或银行卡的费用，用完水后多余的费用原路返回微信钱包或者银行卡；用户可以预充值，也可以不预充值。对于用户预充值的金额，可以开通自助退款通道，用户可以在线自助退款。 4、读卡类型:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡。 5、工作电压:DC12V±5%。 ★6、液晶LCD带背光显示，可显示当次使用金额、使用水量、阀开、阀关等提示信息。 ★7、支持防磁攻击防窃水功能，遇到磁铁吸附直接关阀，并结束当次订单。 ★8、支持限制M1卡使用或完全限制卡片使用，避免卡片被复制。 ★9、计量收费，控制器、流量计、阀门一体化封装，口径为DN20。 ★10、支持设置刷卡费率和扫码用水费率为二种不一样费率。 ★11、配有防拆螺母，需要专业工具才能拆卸。 ★12、具备高温报警功能，温度达到设定值时，蜂鸣器长响提示温度过高，避免温度过高导致烫伤事件发生。 ★13、具备红外触摸开关，用户可以直接通过触摸开关对水控机进行开关阀动作，实现暂停用水的功能。 ★14、可设置计费起始温度，温度达不到不收费。 - 可以远程对水控下发指令、远程设置水控参数。 ★16、可与原学校校园一卡通无缝对接，对接费用由供应商承担。 | 台 | 730 |  |
| 10 | 自助圈存机 | 新开普、震革、新天或同等以上档次品牌 | 1、蓝牙联网，免去GPRS流量费或者网络费用 2、设备支持CPU卡和IC卡； 3、支持把卡片金额充值到后台账号金额，也支持把后台账号金额圈存到卡上； 4、学生的主帐户保存在云端，帐户金额永不丢失； 5、自助充值，资金直接到投资商帐户，确保资金安全； 6、设备安装调试简单,只需要接上电源即可使用。 | 台 | 12 |  |
| 11 | 云服务平台 | 新开普、震革、新天或同等以上档次品牌 | 1、要求采用阿里云端数据存储，数据安全性高； ★2、手机注册简单快捷、无需获取手机验证码； 3、采用24H在线充值方式，充值金额后台自由设定并可设置增送金额； ★4、平台支持在线报修功能，并且支持管理员通过报修功能跟用户在线交流； ★5、实时采集消费明细，可按日/月/年的消费明细查询和汇总； ★6、系统可以发免费使用券促销活动，新注册用户可以领取一张免费使用券。 7、平台支持发布消息功能，可将系统变更或者提示及时发送到用户手机上面。 8、平台支持购买VIP卡等营运手段。 9、无需人工排除，设备故障具备自检，主动上报及学生手动上报故障设备功能； 10、可24小时实时监控水控机使用状态，并提供各种信息的录入、查询、计算、打印等。 12、需为学校单独搭建云服务平台，免除学校提现的手续费。 13、报价要含10年以上平台管理费，学校不再另外购买云服务器和支付平台服务费。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 独立水控机电源 | 新开普、震革、新天或同等以上档次品牌 | 1、12伏1安 2、独立给每台水控机供电。 - ★电源需具备全防水功能，泡在水里仍能正常工作具备短路、过负载、过电压保护。 | 个 | 730 |  |
| 13 | 热水增压泵 | 威乐、广一、源立牌或同等以上档次品牌 | 1.额定输入功率：N≤11KW。 2.额定扬程：H≥50m。 3.额定流量：Q≥40m3/h。 4.一套加压系统为3台泵，含安装、调试。 | 台 | 9 |  |
| 14 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-110，内管φ110PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/φ160PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 3.内管PPR材质、外管PVC材质、中间三位一体聚氨酯发泡保温管、保温层≥2cm，一次成型。全闭孔发泡结构，有效阻隔外界空气中的水份渗透到材料当中，具有优异的高水汽渗透能力。热损每100米在0.1℃-0.3℃之间。 4、提供有效的第三方质量监督检验中心出具PRC复合保温管检测报告，（在投标文件中提供复印件，并加盖投标人公章）。 | 米 | 120 |  |
| 15 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-90,内管Ø90PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø160PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 70 |  |
| 16 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-75,内管Ø75PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø110PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 300 |  |
| 17 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-63,内管Ø63PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø90PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 240 |  |
| 18 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-50,内管Ø50PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø75PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 90 |  |
| 19 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-40,内管Ø40PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø75PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 2200 |  |
| 20 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-32,内管Ø32PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø63PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 900 |  |
| 21 | PRCR复合管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.PRCR-25,内管Ø25PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø50PVC 保护外管； 2.含安装、试压、调试。 | 米 | 1500 |  |
| 22 | PPR热水管 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | Φ20 | 米 | 2880 |  |
| 23 | 打孔 | / | 管道穿楼板及墙面打孔 | 个 | 1680 |  |
| 24 | 防水套管 | / | DN80刚性防水套管 | 个 | 828 |  |
| 25 | 补漏 | / | 孔洞补漏防水、墙面刮白恢复。 | 个 | 1680 |  |
| 26 | 水管支架 | / | 管道支架采用约150条∠40镀锌角钢现场制作，防腐、防锈处理。 | 批 | 1 |  |
| 27 | 镀锌U型管卡 | / | DN50～DN110镀锌U型管卡约2500个 | 批 | 1 |  |
| 28 | 膨胀钉管卡 | / | 采用PPR膨胀钉管卡； | 批 | 1 |  |
| 29 | PPR水管配件 | / | 直通、弯头、三通、变径等 | 栋 | 6 |  |
| 30 | PVC护套 | / | 直通、弯头、三通、变径等 | 栋 | 6 |  |
| 31 | PPR截止阀 | / | Ø63 | 个 | 12 |  |
| 32 | PPR截止阀 | / | Ø40 | 个 | 120 |  |
| 33 | PPR截止阀 | / | Ø25 | 个 | 110 |  |
| 34 | 冷热水阀、花洒 | / | Ø20冷热水阀、花洒、软管、花洒座 | 套 | 730 |  |
| 35 | 设备材料运输和就位搬运费 | / | 主要包括保温管道、智能水控机运输，地面人工装卸，人工就位搬运到相应的楼层等。 | 栋 | 6 |  |
| 36 | 旧系统拆除费 | / | 旧系统拆除，包括楼顶热水系统及楼层管路系统及卫生间水控机、末端管路等。 | 栋 | 6 |  |
| 37 | 空气源热泵移机费 | / | 把原有楼顶继续使用的空气源热泵拆机、移机安装至新装热水系统场地，所移空气源热泵与新系统完全兼容为一个整体系统，保证移机后的空气源热泵制热水功能正常。 | 台 | 3 |  |
| 38 | 热水机房主电源箱 | / | 1.手动/自动切断电源，过流、压保护，漏电保护。 2.具有电能表计量功能，电能表由6位计度器显示总用电量，应具有良好的抗电磁干扰、低功耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命功能 。 3.具备剩余电流（漏电）、电流、温度、短路、 故障电弧、功率、电量等多种检测功能，并支持自动断电。 4.含安装、调试。 | 个 | 3 |  |
| 39 | 热水恒压供水控制系统 | / | 1.设备通过智能中央处理器进行PID控制，根据水压信号进行变频调节水泵运行功率及水泵运行台数，具备恒温恒压变频供热水功能。 | 套 | 3 |  |
| 40 | 热水设备相互联动控制系统 | / | 1.水箱补水系统联动控制功能； 2.热泵、水泵联动启停功能； 3.增压供水系统与热水系统联动功能。 4.系统水泵智能缺水保护。 5.具有漏电、过流、过压、过载等保护功能。 | 套 | 3 |  |
| 41 | 智能远程控制系统 | / | 1.通过手机APP或电脑监控：保温水箱水位、水箱热水温度、水表读数、电表读数、单位能耗、运维次数等。 2.通过电脑可查询、打印系统在选择时间范围内的用电量、用水量使用情况，选择时间范围内可按时、天、周、月。 | 套 | 3 |  |
| 42 | 水箱消毒器 | / | 1.用于热水箱消毒杀菌； 2.设备功率：300W； 3.自动控制，任意设定消毒杀菌时间； 4.消毒杀菌速度快，无二次污染。 5.提供消毒产品生产企业卫生许可证复印件，加盖投标人公章。 | 套 | 3 |  |
| 43 | 电线电缆 | / | - 变压器至热水机房所需电缆，3、4#楼为YJV-3*50+2*25㎡电缆100米，6、7#楼为YJV-3*50+2*25㎡电缆80米；8、9#楼为YJV-3*50+2*25㎡电缆80米； 2.热泵系统安装所需全部电线电缆； 3.电缆管； 4.含沥青（混凝土）地面开槽、复原、电缆安装、调试。 | 套 | 3 |  |
| 44 | 桥架及PVC阻燃管 | / | 镀锌桥架、电力管、PVC阻燃线管，按实际需求安装。 | 套 | 3 |  |
| 45 | 机房PRCR热水复合保温管、及管道配件 | 联塑、雄塑、金牛牌或同等以上档次品牌 | 1.热水机房PRCR热水复合保温管、及管道配件 2.内管Ø50PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø75PVC 保护外管～内管Ø110PPR热水管/聚氨酯发泡保温层/Ø160PVC 保护外管； 3.PPR管道配件，PVC保护外管配件。 4.含安装、试压、调试。 | 套 | 3 |  |
| 46 | 机房阀门、管道支架、管箍等配件 | / | 热水机房所需的阀门、管道支架、管箍等配件； | 套 | 3 |  |
| 47 | 机房平整 | / | 机房地面平整、夯实，C25混凝土硬化。 | 项 | 3 |  |
| 48 | 机房护栏 | / | 采用镀锌方钢现场焊接制作，底漆二遍，面漆一遍，护栏高度2.2米。 | 项 | 3 |  |
| 49 | 水箱基础 | / | 水箱基础底座采用C25混凝土现场浇筑，尺寸满足安装要求； | 个 | 12 |  |
| 50 | 热泵基础 | / | 采用C25混凝土现场浇筑，尺寸满足热泵机组安装大小，厚度≥15cm。 | 个 | 22 |  |
| 51 | 热水设备吊装、安装费 | / | 与采购人采购的热水机房空气源热泵热水机19台、保温水箱12个、循环水泵、增压水泵无缝对接安装，保证系统的正常运行 | 套 | 3 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物免费保修期最短不得少于2年；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。 2、投标报价包括本次采购全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用：装卸费、搬运费、安装调试费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、培训费、售后服务、免费提供现场技术培训免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，设备自带软件的在免费保修期内免费升级及税金、利息等其它所有成本费用。 3、若接到报修通知，要求 30分钟内给予响应，2 小时内到现场处理。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起50个工作日内交货并安装调试完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 本项目预付款为合同总金额的30% ，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15个工作日内支付预付款 ； 2、在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在5个工作日内开具发票给采购人，采购人在收到发票的15个工作日内一次性支付合同总金额的70%（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | 供货时成交供应商必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；验收时采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由成交供应商承担。 为保证本次采购的智能水控系统能完全满足采购人需求，供应商应在中标公告发布后15日内携带样品到桂林旅游学院就智能水控系统部分搭建测试环境并通过采购人测评，若中标供应商在规定时间内无法完成的，视为中标供应商严重违约，采购人已支付了预付款的，中标供应商须退回采购人已经支付的所有款项，由此造成的损失由中标供应商承担。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 本项目为交钥匙工程。 - 第3、4、5项空气源热泵热水机须为同一品牌产品。 3、投标报价包括本次采购全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用。 4、本项目采购预算金额为人民币： 肆佰陆拾万元整（¥4600000.00），报价超出采购预算金额的，其响应文件按无效处理。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桂林旅游学院3、4、6、7、8、9号学生宿舍热水系统采购 项目编号： GXZC2020-G1-002571-GXJD |
| 2 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 本项目代理服务费按投标人须知前附表第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 采购预算（人民币）：肆佰陆拾万元整（¥4600000.00） |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标公告公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将答疑文件在公告发布同一媒体进行公告；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | ★投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 4 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 4 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 4 份，以上资料必须一并密封封装在一个投标文件袋中；开标一览表、投标函（如有）各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。 3）投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 同时提供投标文件(WORD版)U盘1份(U盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间：2020年 8月 13 日9 时30分 投标文件递交地点：投标人应于2020年 8 月 13日上午9 时00分至 9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间：2020年 8 月 13日上午9 时30分 开标地点：桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 9 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。 |
| 10 | 公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）http://gyzcglc.gltu.edu.cn/（桂林旅游学院）。 |
| 11 | 履约保证金金额：中标人按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人账户（账号由采购人自行提供）。否则，不予办理签订合同。 |
| 12 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后25日内。 |
| 13 | 本项目代理服务费：本项目采购代理服务费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》中的“货物类”收费标准下浮 30%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于 桂林旅游学院3、4、6、7、8、9号学生宿舍热水系统采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，详见招标公告第六条规定。

- （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不允许分包。

- （八）特别说明

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6. 本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

7. 本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告公告期限界面之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：广西嘉达工程咨询管理有限公司，联系人闫工，联系电话：0773-8997990。通讯地址：广西桂林市七星区穿山东路11号樱特莱庄园阳光82号1-3层（桂林七星分公司）。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 采购需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、报价部分三部份组成。

- 1. 资格部分要求：

★（1）投标人有效的营业执照副本复印件；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的投标人按实际情况提供）；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件。（成立不足3个月的投标人按实际情况提供）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件）；

★注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

- 2. 商务及技术部分：

- 商务部分要求

- 投标声明书(格式见第六章)；

- 投标人情况介绍；

- 属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

- 属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

- 商务条款偏离表(格式见第六章)；

- 投标人需要说明的其他文件和说明；

- 投标人的类似业绩证明文件(格式见第六章)；

- 投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。(格式见第六章)；

- 投标人符合监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

- 投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

- 投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

- 技术部分要求

（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

（2）售后服务承诺

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如设备安装实施方案、设备性能等）；

- 投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 3. 报价部分：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（附：投标函、格式见第六章）；

- （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.  中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）经评委评定，明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1.开标时，应当由各投标人代表检查各自投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户（账号由采购人自行提供）。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金由采购人以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

- （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其它事项

成交供应商领取成交通知书前，向广西嘉达工程咨询管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮 30%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

中标服务费（代理服务费）交纳账户：

开户名称：广西嘉达工程咨询管理有限公司桂林七星分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林西凤路支行

银行账号：45050163541400000168

附件1：

- 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：            ）的约定，我单位对（项目名称）  政府采购项目中标（或成交）人    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标（或成交）人1份、采购代理机构1份）。

附件2：

- 政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购人代表构成。成员人数应当为 5 人以上（含五人）

单数，其中专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、实施方案及设备性能、售后服务、商务信誉、政策功能等五方面内容按百分制打分。

(三)评标方法：综合评分法。

二、评标方法

（一）对通过资格审查、符合性审查的投标文件，进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1 、价格分 ……………………………………………………………………………… 30  分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（4）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

（6）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30 分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2 、实施方案及设备性能分 ………………………………………………………………25 分

（1）设备安装实施方案分 （满分 20 分）

- 由评标委员会在打分前集体讨论形成书面材料确定“一档、二档、三档、四档”各档次的评定标准，并按此标准确定各投标人所属档次后,在相应档次内由评标委员会独立打分（一档5分, 二档10分, 三档15分，四档20分）（满分20分）

一档（5分）：投标人技术方案简单，能说明主要设备技术参数、系统配置，施工组织方案简单，基本阐述清楚施工组织方法及保障措施的列为一档；

二档（10分）：投标人方案一般，能说明主要设备技术参数、系统设计及系统配置，施工组织方案一般，阐述清楚施工组织办法及保障体系，说明质量、进度、安全施工计划的列为二档；

三档（15分）：投标人方案合理，清楚说明主要设备技术参数，系统设计及系统配置，包含施工准备工作、项目管理组织机构、施工部署、主要设备运输、施工进度计划及其保证措施、质量管理、项目成本控制、安全管理及其保证措施、文明施工管理及其保证措施、成品半成品保护措施等，具有可操作性的列为三档。

四档（20分）：投标人方案详实，详细说明主要设备技术参数，系统设计及系统配置，详细描述施工组织方案，包含施工准备工作、项目管理组织机构、施工部署、主要设备运输、吊装方案、施工进度计划及其保证措施、质量管理及其保证措施、项目成本控制、主要工艺施工方案、安全管理及其保证措施、文明施工管理及其保证措施、季节性施工技术措施、成品半成品保护措施等，具有现实可操作性的列为四档。

（2）设备性能分 （满分 5 分）3

主要设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加 1 分 ，满分 5 分。

3. 售后服务分 ……………………………………………………………………………………………20分

由评委根据各投标人的售后服务方案，集体讨论确定售后服务方案等级及档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

一档（5分）：售后服务方案一般，基本满足招标文件要求。

二档（10分）：售后服务方案良好，相关技术服务、维护机构或常驻办事机构，有培训计划、拟投入本项目的技术人员齐全、售后服务方案和可靠的服务响应体系，满足招标文件要求。

三档（15分）：售后服务方案很好，有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构，有完善的培训计划、拟投入本项目的技术人员齐全、服务方案和可靠的服务响应体系，满足优于招标文件要求。

四档（20分）：售后服务方案优秀，有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构，有完善的培训计划、拟投入本项目的技术人员齐全、服务方案和可靠的服务响应体系，设备质量保证期或工程师驻场维保服务期优于招标文件要求。

4 、商务信誉分 ……………………………………………………………………………………………23 分

（1）投标人或投标空气源产品制造商通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，满分3分。（提供认证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查，否则不予计分。

（2）投标空气源产品制造商获得“产品责任保险”、“康居产品认证证书” 证书的，每提供一项得2分，满分4分（提供证书、证明材料复印件并加盖投标人单位公章，原件备查，否则不予计分）。

（3）投标空气源产品制造商获得《空气源热泵热水器全年综合能将效比测试方法》主笔单位的，得2分（须提供认证证书的复印件并加盖投标人单位公章，原件备查，否则不予计分）。

（4）投标人所投第 3、4、5项号产品“空气源热泵热水机”具备以下任意一种功能，且生产厂家具有“化霜”、“防冻”、“降低噪音装置” 、“ 压缩机保护系统” 或“提高主机散热性能系统”自主研发（投标文件中提供相关有效证明材料复印件加盖生产厂家公章，原件备查），每提供 1 个证明材料的得 1分，最多得 5 分。

（5）投标人自2017年1月1日以来具有同类项目业绩，以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得2分，最多得4分。

（6）投标人所投的空气源热泵设备的生产制造商获得《绿色建筑节能推荐产品证书》的得 1 分。

（7）投标人所投的空气源热泵设备的生产制造商获得由省级或以上政府相关部门颁发的“绿色企业”或“创新型示范企业”或“省级高新技术企业开发研究中心”的相关证书，每获得一项得2分，满分4分。

5 、政策功能分（节能、环保、区内产品等） ……………………………………………………………2 分

（1）投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得 1 分（满分 1分）；

（2）按照《政府采购促进广西工业产品产销对接实施细则》参加政府采购或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的 80%以上（含），如实提供《广西工业产品声明函》的得 1 分（满分 1分）。

（三）、综合总得分 =1+2+3+4+5 。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文

件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推。招标采购单位也可以重新进行政府采购活动。

（二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

- 四、其他

1、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 附表

统计大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章  合同主要条款格式

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

招标编号：

签订地点：

签订时间：

采购计划号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招文件（采购文件）规定条款和中标（成交）人承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条  权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同货物不接受损耗。

- 第五条  交付和验收

1、交货时间： 按招标文件约定（或中标人响应文件承诺）、地点： 按招标文件约定 。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

- 第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按中标人响应文件承诺 。

- 第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：按中标人响应文件承诺。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）

2、资金性质；预算内资金。

3、付款方式为：

3.1合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

3.2 £本项目预付款为合同总金额的  30  %，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的   70  %（无息）。

£中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）

注：根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如中标人在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。

第九条  履约保证金

本项目履约保证金合同价款5%，签订合同，供货验收合格后自动转为质保金，质保期满30个工作日无息退还。

开户名称： 桂林旅游学院

开户银行： 中国农业银行桂林分分钟支行

账    号： 20206701040007333

- 第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在中标人响应文件承诺小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按中标人响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同 时需通知甲方货物 已送达。

- 第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第二十条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标（或应答）文件；

3、售后服务承诺；

4、中标或成交通知书。

- 第二十一条  本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章,属自然人的应在签字处加盖大拇指指印） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人/自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

- 二、资格部分格式

- 2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

- 2.2 资格部分目录

（1）投标人有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用声明函（格式见第六章）；

（8）投标人近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件）；

- 投标人有效的营业执照副本复印件；

- 法定代表人完整有效的身份证复印件；

- 3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

- 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- 4、截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效；

- 5、截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

- 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

- 7、信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人（盖章）：

年    月    日

- 8、投标人近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件）

- 三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

- 3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

- 3.2商务部分目录

- （1）投标声明书(格式见第六章)；

- （2）投标人情况介绍；

- （3）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

- （4）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

- （5）商务条款偏离表(格式见第六章)；

- （6）投标人需要说明的其他文件和说明；

- （7）投标人的类似业绩证明文件(格式见第六章)；

- （8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。(格式见第六章)；

- （9）投标人符合监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

- （10）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

- （11）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

- 3.3技术部分目录

（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

（2）售后服务承诺

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如设备安装实施方案、设备性能等）；

- 投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 3.2商务部分

- 1、投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：                 年    月    日

- 2、投标人情况介绍（格式自拟）

- 3、属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

- 4、属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

- 5、 商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求一览表”中“商务要求表”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

- 6、 投标人需要说明的其他文件和说明

- 7、投标人的类似业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                                                                      年    月   日

- 8、中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

- 如投标人属于中型、小型、微型企业的，请按此格式要求提供《中小企业声明函》享受相应优惠政策；同时又是提供其他中型、小型、微型企业制造的货物的，请按此格式要求提供其他中型、小型、微型企业的《中小企业声明函》享受相应优惠政策。

- 采购人或采购代理机构在公告成交结果时，将同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督，如有弄虚作假，中标人将承担相应责任。

- 9、投标人符合监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）

- 10、广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注：必须同时提供广西工业产品制造商的营业执照副本复印件及相关证明文件，供评标委员会评审。

企业名称(盖章):

日 期:

- 11、残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

- 3.3技术部分

- 1、投标产品技术资料表格式：

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标产品技术参数小于或大于招标文件要求的某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数，否则按投标无效处理。

⑶当投标产品的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2、售后服务承诺（格式自拟）

- 3、招标采购需求中要求提供的材料（如设备安装实施方案、设备性能等）；（格式自拟）；

- 4、投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状（格式自拟）；

- 5、产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

- 6、与产品相关的证书复印件；

- 7、投标人需要说明的其他文件和说明。

- 四、报价部分格式

- 4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月   日

- 4.2 报价部分目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

（4）开标一览表（附：投标函  ）

- 1、投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：                  ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意以以下报价提供本项目招标文件第二章“采购需求一览表”中的采购内容。

投标报价为（大写）人民币                  (RMB¥           )，交付使用时间：          ；

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第9项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第19项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足招标采购文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、我方同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

14、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：              电子邮箱：            投标人代表姓名：            职务：

投标人：                                           （盖单位公章）

统一社会信用代码：

投标人地址：                       ，邮编：

联系电话：                        ，电子邮箱：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

- 2、 投标报价表格式：

投标报价表

项目名称：                            项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。（注：政府强制采购节能产品和环境标志产品的不属于优先采购的范围，计算过程请注意。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“报价”相一致。注：表格内容均需按要求填写并盖章，除“备注”外不得留空, 否则按投标无效处理。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 5、开标一览表（附：投标函）

注：★封面格式（可以手写，密封）：必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。（注：政府强制采购节能产品和环境标志产品的不属于优先采购的范围，计算过程请注意。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

★3、此表必须单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函”字样，否则不予接收。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 2、投标函（格式略，格式与投标函格式相同）