公开招标文件

项目名称：横县中医医院整体搬迁建设项目医用管道

系统及配套系统采购

项目编号：HXZC2021-G1-00001-GLTC

采   购   人：广西横县康达卫生投资发展有限公司

采购代理机构：广西公立天辰工程造价咨询有限公司

二0二一年八月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	34

第四章  评标办法及评分标准	48

第五章  合同主要条款格式	52

第六章　投标文件格式	60

# 第一章  公开招标公告

横县中医医院整体搬迁建设项目

医用管道系统及配套系统采购（HXZC2021-G1-00001-GLTC）

公开招标公告

项目概况： 横县中医医院整体搬迁建设项目医用管道系统及配套系统采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载本项目的招标文件，并于 2021年 8月 23 日上午 09 点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXZC2021-G1-00001-GLTC

项目名称： 横县中医医院整体搬迁建设项目医用管道系统及配套系统采购

政府采购计划编号：

预算金额（人民币）：795.3万元 。

最高限价（人民币）：795.3万元。

采购需求：横县中医医院整体搬迁建设项目医用管道系统及配套系统采购。具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求中货物清单为准。供应商可自行在政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载本项目的招标文件查询相关内容。

合同履行期限：自合同签订之日起180日历天内。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、建筑机电安装工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；

3、投标人须具备安全生产许可证；

4、投标人须具备医疗器械生产许可证（生产范围包含：Ⅱ类6856）；

5、投标人须具备医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

6、投标人须具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的中华人民共和国医疗器械注册证；

7、投标人须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或中华人民共和国特种设备生产许可证（GC2）资质；

8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2021 年 8  月 3 日至 2021 年8  月 9 日，上午9:00-12:00；下午15:00-17:30（正常工作时间）；

地点：本项目不发放纸质招标文件，实行供应商实名制在线免费获取公开招标文件。供应商须登录政府采购云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名。

方式：本项目不发放纸质招标文件，实行供应商实名制在线免费获取公开招标文件。供应商须登录政府采购云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名。

售价：0元。

四、投标截止时间、开标时间和地点

时间： 2021 年 8 月 23 日上午 09 点 30 分（北京时间）。

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市公共资源交易中心九楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

#### 递交方式：通过邮寄快递的方式送达。

1）投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达投标文件邮寄地址，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由投标人自行承担。

2）为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格（格式详见附件）。

4）投标文件邮寄地址：南宁市青秀区长湖路20号绿城国际1406号，收件人：陈艳，联系电话：0771-5349639。

5）投标文件邮寄接收时间：自招标公告发布之时起至投标截止时间止的正常工作时间，正常工作时间是指每天8:30-12:00，15:00-18:00，双休日和法定节假日不接收投标文件。

6）附件：邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：

投标人名称：

法人或委托代理人姓名：

联系电子邮箱：

联系电话：

7）通过邮寄方式送达投标文件的投标人可以不参加现场开标活动。

8）关于不参加现场开标活动的澄清有关要求：

①为便于采购代理机构或评标委员会在项目评审期间与投标人取得联系，做好评审过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必做到：采购文件“第六章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

②开标当天通过邮寄方式送达投标文件的投标人务必保持电话畅通。如果评审过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

③如通过邮寄方式送达投标文件的投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评审期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。

3、投标保证金（人民币）：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、网上查询地址：中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）。

7、政府采购信用融资制度：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

8、政府采购监督管理部门：横县政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-7233567。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西横县康达卫生投资发展有限公司

地址：横县横州镇淮海路82号

联系人：谢先生            联系电话：0771-7239693

2.采购代理机构信息

名称：广西公立天辰工程造价咨询有限公司

地址：南宁市青秀区长湖路20号

项目联系人：陈艳          联系电话：0771-5349639

3.项目联系方式

项目联系人：陈艳          联系电话：0771-5349639

2021年  8 月 2 日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本招标项目采购需求中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本需求中的“项目要求及技术需求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写 “技术规格偏离表”。

3、凡在货物清单“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“投标报价表”中将其标配参数详细列明。

4、本招标项目“项目要求及技术需求”中标注“★”项为重要技术参数及性能（配置）要求，不带“★”的为一般参数。标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，必须满足，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求 一、技术标准及规范要求 1、《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012 2、《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014 3、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 （2018年版） 4、《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014 5、《氧气站设计规范》 GB50030-2013 6、《流体输送用不锈钢无缝钢管》 GB/T14976-2012 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 GB 50683-2011 8、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 9、《压力管道规范工业管道》 GB/T20801-2020 10、《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011 11、《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。 二、医用中心供气系统数量 按照医院要求，并根据《医用气体工程技术规范》GB50751-2012标准规范，内科住院楼、外科住院楼、门急诊医技综合楼为医用中心供氧管路系统、医用中心吸引管路系统、压缩空气管路系统、医用呼叫管道系统的设计区域，共设计740张床位数、氧气终端755个、负压吸引终端755个、压缩空气终端59个，安全型二三孔插座861个、单联单控开关710套（LED支架灯、灯罩）、病房工作站263台、病床工作站706台。 三、用料情况、设计施工安装方案 （一）基本情况说明 1、内科住院楼一～九层、外科住院楼一～十一层、门急诊医技综合楼负一～五层均采用医用中心供氧管路系统、医用中心吸引管路系统、压缩空气管路系统、医用呼叫管道系统（门急诊医技综合楼负一～五层除外）。由中标单位提供设备、材料，并负责安装、验收、维护。 2、内科住院楼一～九层楼高为35.7米，外科住院楼一～十一层楼高为44.7米，门急诊医技综合楼负一～五层楼高为20.7米。 3、气源：采用医用中心氧气站，氧气站选择10+10瓶组的杜瓦罐，经过调压系统减压后用管道将氧气送至各用气点；医用中心吸引站选择1.5m3真空罐2个、负压真空机组2台一用一备，轮换使用；压缩空气站房选择1.5m3储气罐1个，无油涡旋一体式空压机2台，经调压系统减压后用管道将气体送至各用气点 。 （二）医用中心供气设备内容及技术要求。 - 管道网络： - 从医用中心氧气站至门急诊医技综合楼负一层为医用中心供氧管道：主管道；从门急诊医技综合楼负一层至内科住院楼、外科住院楼、门急诊医技综合楼各层为医用中心供氧管道：立管。 - 从门急诊医技综合楼负一层医用中心吸引站至内科住院楼、外科住院楼、门急诊医技综合楼各层为医用中心吸引管道：立管。 - 从门急诊医技综合楼负一层压缩空气站至内科住院楼、外科住院楼、门急诊医技综合楼各层为压缩空气管道：立管。 - 各楼层通过外走廊为分支管道：水平管； - 从分支管道至各房间的为小管道：进户管； - 各房间到终端的为末端管道：进户管。 - 7）管道用材：医用优质脱脂紫铜管、无缝不锈钢管 - 2、管径选择： - 氧气主管采用Φ45×2.5mm医用优质脱脂紫铜管； - 氧气立管采用Φ32×2.0mm医用优质脱脂紫铜管； - 氧气水平管采用Φ19×1.5mm医用优质脱脂紫铜管； - 氧气进户管采用Φ8×1.0mm医用优质脱脂紫铜管； - 负压立管采用DN80×3.5mm无缝不锈钢管； - 负压水平管采用DN32×3.0mm无缝不锈钢管； - 负压进户管采用Φ10×1.0mm医用优质脱脂紫铜管； - 压缩空气立管采用Φ28×2.0mm医用优质脱脂紫铜管； - 压缩空气水平管采用Φ16×1.5mm医用优质脱脂紫铜管； - 压缩空气进户管采用Φ8×1.0mm医用优质脱脂紫铜管； 四、技术要求 （一）医用中心供氧管路系统 （1）液氧杜瓦罐：作为一种低温绝热压力容器，主要用于存储和运输液氧等，并能自动连续提供气体。液氧杜瓦罐设计为双层（真空）结构，内胆用来储存低温液体，其外壁缠有多层绝热材料，具有超强的隔热性能，同时夹层（两层容器之间的空间）被抽成高真空，共同形成良好的绝热系统。 A、规格：175L,介质LO2 B、外型尺寸：508*1530mm C、工作压力：1.4MPa B、安全阀起跳压力：1.59MPa D、爆破片爆破压力：2.60MPa E、几何容积：175L，有效容积：166L F、蒸发率：≤2.0% G、空瓶自重：112Kg （2）中压液化气体汽化器： - 规格：250Nm3/h，介质：LO2 - 材质：6063 - 工作压力：＜2.0MPa，设计压力：2.5MPa - 流量：250Nm3/h - 进口：DN25/PN25，出口：DN25/PN25 （3）不锈钢双调压系统 - 设计压力：1.6MPa（调压前）/0.8MPa（调压后） - 工作压力：1.6MPa（调压前）/0.5-0.6MPa（调压后） - 设计温度：-196℃ - 流量：250Nm3/h - 材质：304，介质：氧气 （二）医用中心吸引管路系统 - 负压真空机组： - ★负压真空机组由真空罐、液环真空泵、TZT中央控制系统、汽水分离器、温控系统、压力传感器、高真空电磁阀、止回阀、隔离阀、过滤器和管道等部件组成，并且为撬装式一体设计； - 负压真空机组吸气、排气口均为单点连接，机组内部连接管路为不锈钢材质，汽水分离器为不锈钢材质制作，连接方式为快装快卸式，施工、安装、检修极其方便； - 负压真空机组自带温控系统，保障真空机组恒温稳定运行； - 真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa - 液环真空泵：两台1用1备。单台泵吸气量≥400m³/h/台,功率：≤11KW/台； - TZT控制系统： - TZT控制系统由集中监控模块、自动控制模块、真空压力监测模块等部分组成； - ★集中监控模块能够显示系统真空压力、系统设定参数、系统接入电压、系统运行电流、真空泵运行状态、系统报警等信息； - 自动控制模块按先起先停原则自动切换交替工作，当一台泵工作不能满足系统需要时自动启动第二台泵工作； - 真空压力监测模块监测真空压力，并把数据传送给TET控制系统； - 手动/自动切换，每台真空泵设有独立电路系统，中央控制器故障时，能切换到每台真空泵的本地控制，本地控制时真空主机也受真空压力控制、高停低开，确保连续供气； - 控制系统提供真空泵运行、故障、停机干接点端子接口信号给远程，带有低压报警220V电压输出； - 真空罐：储存真空压力： -0.1Mpa，容积：1.5m3，材质：碳钢材质 - 集污罐：不锈钢材质制作，自动分离系统吸过来的液体，让真空泵所抽介质为气体，定期排放集污罐内部的液体，集污罐含检修口、液位显示、破真空功能。 - 除菌过滤器：不锈钢壳体，除菌滤芯，处理系统吸过来气体中的细菌，防止交叉感染。 - 分气缸：不锈钢材质制作，把气源端工作时产生的气体分派到各个管路中。 （三）压缩空气管路系统 压缩空气管路系统由无油涡旋一体式空压机组、医用储气罐、双回路减压阀组、压缩空气分气缸、阀门、管道等组成 - ★无油涡旋一体式空压机组内置无油空压机、冷冻式干燥机、过滤器、内置储气罐，该系统的空压机采用并联安装，交替工作，实现1用1备，当空气需求量较大时，系统可实现1台空压机同时工作，当空气需求量较小时，可实现空压机1台工作、1台备用；无油涡旋一体式空压机组HIPPOCRATES控制系统控制机组交替启停，轮换运行, 连续供气。 - ★无油空压机：全无油，排气量：0.8m3/min，额定功率：≤2*3.7KW（380V）双机头，额定压力：8.0Barg。 - ★干燥机: 处理量：0.8m3/min，进气温度：≤80℃，进气压力：0.7-1.0MPa， 进气相对湿度：100%，露点：≤-20℃。 - ★三级过滤器: 初级过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器， 处理量：≥1.8m³/min， 最高处理精度：除尘0.01微米，除油0.003ppm， 核心部件采用高强度铝合金制作，防止长期使用后破裂或腐蚀。 （4）医用储气罐：工作压力：0.8Mpa，容积：1.5m3，材质：碳钢材质； （5）★双回路减压装置：进出接口DN25, 工作压力0～2.5MPa,材质：铜； （6）压缩空气分气缸：含1进5出, 1个排污口, 1个安全阀口 等；材质：不锈钢； （四）医用呼叫管道系统 医用呼叫管道系统包含内科住院楼、外科住院楼设置病房呼叫对讲系统，基于TCI/IP、RS485总线传输模式，系统由系统管理软件、护士工作站（软件）、信息发布控制器、医护工作站、系统数据处理器、医护副机、病房工作站、病床工作站、紧急呼叫分机、中文信息显示屏等设备构成。 系统可以实现实时呼叫应答、医护间双向对讲等功能，极大地提高医院的管理自动化水平，方便值班人员，提高管理效率，同时可以在很大程度上减少病人情况误报、漏报所造成的医疗事故和损失。 （1）系统管理软件 - 负责整个系统的资料管理、交换路由控制、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等； - 可对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理； - 可通过HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理； - 系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理； - 标准接口协议，便于与不同项目、不同医院HIS软件厂家进行对接。 （2）护士工作站（软件） - 安装于护士站电脑，与Windows2000、XP等操作系统无缝连接。 - 实现病人电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；随时翻查以往记录呼叫信息。 - 与医院内部HIS系统网络交换病人住院医疗数据。 - 软件界面待机状态下有年月日、星期、时分，文字显示，有呼叫时自动转换，多个呼叫排队同时显示出来且有顺序号，呼叫信息储存可翻查。 - 病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 - 在线设置每个病房门口的病房工作站显示单元中：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容。 - ★可向走廊中文显示屏在线输入修改显示的内容，即信息发布。 - 手动/自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动传输到各科室护士工作站，由工作人员选择是手动还是自动将信息发送到病房工作站、病床工作站。 - ★系统可自成系统独立运行，又可以与HIS、医院通信专网交换语音和数据。有关病人的呼叫信息可转成其他软件容易读取、交换的格式。 - 具有多个时段振铃电子音量自动大小功能。 - 将系统当前时间发送至病房工作站、病床工作站且实时更新，可对病床工作站进行设置闹钟提醒服药时间等提示内容。 - 当设置紧急状态的终端呼叫时优先显示。 （3）信息发布控制器 - 与系统采用IP方式相连。 - 对接大屏幕液晶电视（甲供）用，壁装在液晶电视机背后墙面。 - 可设置是否显示接收病人呼叫信息及标语，如有病人呼叫则多行显示，并显示还有多少个呼叫在等待队列，平时可显示时间(年月日、星期、时分)、标语、通知等信息。 - 实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排。 - 实时显示科室病区公告信息、值班医生等信息，并能播放病区的信息公告、病区宣教信息的幻灯片等多种信息。 - 取代传统护士站的小黑板，可手动/自动发布信息。 - 规格：190×118×32mm （4）医护工作站 - ★安装在护士站桌面，与系统采用IP方式相连。 - ★采用7寸彩色液晶屏显示，中文菜单操作。 - 显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 - 通话可选免提或手柄操作方式。 - 同一个病区可根据需要配置多台医护工作站，任一医护工作站均可接听病人呼叫，根据工作环境可关闭或打开语音振铃提示音，振铃提示音可选语音报号、和弦音乐、单音等。 - 程序在线升级，减少设备拆装。 - 规格：280×195×83mm。 （5）系统数据处理器 - 与系统采用IP方式相连，RS 485 总线输出。 - 系统语音、数据中转，24小时连续工作。 - 规格：215×285×70mm。 （6）医护副机 - ★医生办公室、治疗室、值班室等使用，预埋八六底盒。与系统采用IP方式连接。 - ★采用5寸彩色液晶屏，免提双向对讲，具有呼叫显示，呼叫提示音。 - 可通过护士工作站编辑分机界面待机显示内容。 - 面板具有静音键，方便安装在值班室的事情。 - 可与护士站主机及其他副机双向呼叫对讲。 - 显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 - 程序在线升级，减少设备拆装。 - 规格：195×95×22.5mm （7）病房工作站 - 明装，与系统采用RS485数字化连接。 - ★采用7寸彩色液晶屏显示：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容。 - 医护人员进入病房时按动“护理中”按键，该房间内所有病床工作站开通接听其余房间呼叫功能。 - ★如护士在走廊走动时看到有病人呼叫可在就近的病房工作站面板上按“应答”键接听，接听完毕按“复位”键复位通话。 - 连接病房卫生间紧急呼叫分机，集成三色门灯功能。 - ★面板上“护理中”按键能实现医护人员定位指示，按动“护理中”按键时病房门灯的绿色灯长亮，“请求支援”时绿色灯闪烁亮。 - 显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 - 程序在线升级，减少设备拆装。 - 规格：230×147×28mm （8）病床工作站 - 嵌入式安装，RS485数字化连接。 - ★采用5寸彩色液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、星期、时间等。 - 通过护士工作站软件可设置多个时间段关闭屏幕背光。 - 面板上的呼叫按钮为紧急状态，手持呼叫器上的按钮为普通呼叫。 - 分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置、吸氧计时等菜单。 - 所有菜单操作在超过一定时长没有动作时自动返回待机状态。 - 分机独立编码，分机的号码在分机的本身设置。 - 程序在线升级，减少设备拆装。 - 规格：195×95×22.5mm。 （9）紧急呼叫分机 - 依据国际标准八六盒设计，安装简易，预埋八六底盒。 - 按压/拉绳两种操作方式，呼叫时为紧急状态。 - 配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 - 安装说明：安装于卫生间如厕位一侧墙壁离地80厘米。 - 严密防水工艺，配加厚防水垫片。 - 规格：86×90×34㎜。 （10）中文信息显示屏 - ★与系统采用IP方式相连。 - 双面，六位中文字符，平时显示时间、有呼叫时显示呼叫信息，循环显示标语。 - ★具有呼叫提示音(单音、和弦音乐、语音报号可选)，提示音的音量及开通时间段可在护士工作站软件上设置。 - 走廊显示屏时间采用计算机当前时间，并能接收GPS子母钟系统数据。 - 规格：1025×180×65㎜。 （五）配套系统 病房配套系统主要由铝型材终端控制板、气体终端、安全型二三孔插座，单联单控开关、LED支架灯等组成。 （1）铝型材终端控制板： - 采用高强度铝合金6063-T5材质，铝型材终端控制板装饰面经过静电粉末喷涂或电泳涂漆处理，外表美观，其面板可拆卸，安装维修方便； - 气体与强电、弱电腔体分隔腔体设置，安全可靠，以确保用电安全，具有电气防火保护； - ★铝型材终端控制板中心线的安装高度距地为1350mm～1450mm，以便于护士操作，并在病房通长布置；所需颜色可选，壁厚需1.5mm以上；安全型二三孔插座、单联单控开关、LED支架灯具均隐形安装在铝型材终端控制板上 。 （2）气体终端：铜质、按压自锁式；气体终端接口颜色及形状不同，具有防错插结构，表面进行清洗及抗氧化处理；阀芯均采用优质黄铜制作；密封圈采用硅橡胶制作；气终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 五、材料配置要求 1、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层、门急诊医技综合楼一层每层楼均设1套氧气二级减压箱，共计16套氧气二级减压箱。 2、内科住院楼、外科住院楼、门急诊医技综合楼每栋楼均设1套压缩空气二级减压箱，共计3套压缩空气二级减压箱。 3、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层、门急诊医技综合楼一至三层每层楼均设1套气体压力检测箱，监测：氧气、负压吸引、压缩空气，共计18套气体压力检测箱。 4、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层每层楼分别设1台医护工作站、1台系统数据处理器、2套中文信息显示屏、1套信息发布控制器，共计15台医护工作站、15台系统数据处理器、30套中文信息显示屏、15套信息发布控制器。 5、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层每层配药间均设1台医护副机，共计15台医护副机。 6、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层普通病房每个房间门口均设1台病房工作站，共设263台病房工作站。 7、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层普通病房每床配置1个氧气终端、1个负压吸引终端、1台病床工作站、1个LED支架灯、1套灯罩、1套单联单控开关、1个安全型二三孔插座。 8、内科住院楼二至九层、外科住院楼二至八层抢救室每床配置2个氧气终端、2个负压吸引终端、2个压缩空气终端、1台病床工作站、1个LED支架灯、1套灯罩、1套单联单控开关、6个安全型二三孔插座。 9、门急诊医技综合楼一层：抢救室每床配置2个氧气终端、2个负压吸引终端、2个压缩空气终端，6 个安全型二三孔插座；急诊输液室每个位置配置1个氧气终端、1个负压吸引终端、2 个安全型二三孔插座；留观室每床配置1个氧气终端、1个负压吸引终端、1个安全型二三孔插座。 10、门急诊医技综合楼二层：计生手术室、妇科小手术室、药流室每床配置2个氧气终端、2个负压吸引终端、2个压缩空气终端，6 个安全型二三孔插座；口腔科诊室、牙床诊室每床配置2个压缩空气终端，6 个安全型二三孔插座； 11、门急诊医技综合楼三层：恢复室、灌肠室、气管镜室、膀胱镜室、胃镜室、肠镜室每床配置1个氧气终端、1个负压吸引终端、1个压缩空气终端，2 个安全型二三孔插座 货物清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 一 | 医用中心供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 医用优质脱脂紫铜管 ф8*1.0mm | m | 3544.66 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ8*1.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 2 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ19*1.5mm | m | 1392.20 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ19*1.5mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 3 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ32*2.0mm | m | 436.08 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ32*2.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 4 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ45*2.5mm | m | 75.35 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ45*2.5mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 5 | 脱脂紫铜冲压直通 Φ45 | 个 | 14 | - 脱脂紫铜冲压直通Φ45 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 6 | 脱脂紫铜冲压直通 Φ32 | 个 | 73 | 1、脱脂紫铜冲压直通Φ32 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 7 | 脱脂紫铜冲压直通 Φ19 | 个 | 232 | 1、脱脂紫铜冲压直通Φ19 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 8 | 脱脂紫铜冲压变径直通Φ32*Φ19 | 个 | 4 | 1、脱脂紫铜冲压变径直通Φ32*Φ19 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 9 | 脱脂紫铜冲压变径直通Φ19*Φ8 | 个 | 35 | 1、脱脂紫铜冲压变径直通Φ19*Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 10 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ45 | 个 | 3 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ45 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 11 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ32 | 个 | 23 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ32 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 12 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ19 | 个 | 42 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ19 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 13 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ8 | 个 | 1018 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 14 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ32 | 个 | 2 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ32 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 15 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ19 | 个 | 47 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ19 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 16 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ8 | 个 | 478 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 17 | 脱脂紫铜冲压变径三通Φ32*Φ19 | 个 | 24 | 1、脱脂紫铜冲压变径三通Φ32*Φ19 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 18 | 脱脂紫铜冲压变径三通Φ19*Φ8 | 个 | 242 | 1、脱脂紫铜冲压变径三通Φ19*Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 19 | 氧气楼层阀 | 个 | 52 | 1、黄铜球阀Φ19 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 20 | 氧气楼层阀 | 个 | 7 | 1、黄铜球阀Φ32 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 21 | 氧气总阀门 | 个 | 1 | 1、氧气不锈钢蝶阀DN45 2、连接方式：不锈钢焊接连接 |
| 22 | 氧气维修阀 | 个 | 295 | 1、氧气进户截止阀 DN8 2、连接方式：黄铜制活接头焊接连接 |
| 23 | 管道支架 | kg | 1997.49 | 1、管道支架制作安装 2、角钢﹤40*4 3、管道手工除锈，刷两遍防锈漆 |
| 二 | 医用负压吸引系统 |  |  |  |
| 24 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ8*1.0mm | m | 88.84 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ8*1.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 25 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ10*1.0mm | m | 3455.82 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ10*1.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 26 | 无缝不锈钢管 DN32*3.0mm | m | 1336.61 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN32*3.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 27 | 无缝不锈钢管 DN80*3.5m | m | 430.87 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN80*3.5m 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 28 | 不锈钢冲压变径直通DN80*DN32 | 个 | 3 | - 不锈钢冲压变径直通DN80*DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 29 | 不锈钢冲压弯头DN80 | 个 | 27 | 1、不锈钢冲压弯头DN80安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 30 | 不锈钢冲压弯头DN32 | 个 | 15 | 1、不锈钢冲压弯头DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 31 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ10 | 个 | 1018 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ10 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 32 | 脱脂紫铜冲压变径三通Φ10*Φ8 | 个 | 478 | 1、脱脂紫铜冲压变径三通Φ10*Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 33 | 不锈钢冲压变径三通DN80*DN32 | 个 | 23 | 1、不锈钢冲压变径三通DN80*DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 34 | 不锈钢冲压三通DN32 | 个 | 16 | 1、不锈钢冲压三通DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 35 | 负压楼层阀 | 个 | 20 | 1、负压不锈钢球阀DN32 2、连接方式：不锈钢内螺纹承口接头焊接连接 |
| 36 | 负压楼层阀 | 个 | 6 | 1、负压不锈钢蝶阀DN80 2、连接方式：不锈钢法兰焊接连接 |
| 37 | 负压维修阀 | 个 | 18 | 1、负压进户截止阀 DN8 2、连接方式：黄铜制活接头焊接连接 |
| 38 | 管道支架 | kg | 968.75 | 1、管道支架制作安装 2、角钢﹤40*4 3、管道手工除锈，刷两遍防锈漆 |
| 三 | 医用压缩空气系统 |  |  |  |
| 39 | 医用优质脱脂紫铜管Φ8*1.0mm | m | 505.39 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ8*1.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 40 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ16*1.5mm | m | 743.42 | 1、医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ16*1.5mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 41 | 医用优质脱脂紫铜管 Φ28*2.0mm | m | 432.91 | - 医用优质脱脂紫铜管安装 2、规格：Φ28*2.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 42 | 脱脂紫铜冲压直通 Φ28 | 个 | 72 | - 脱脂紫铜冲压直通Φ28 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 43 | 脱脂紫铜冲压直通 Φ16 | 个 | 124 | - 脱脂紫铜冲压直通Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 44 | 脱脂紫铜冲压变径直通Φ28*Φ16 | 个 | 5 | 1、脱脂紫铜冲压变径直通Φ28*Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 45 | 脱脂紫铜冲压变径直通Φ16*Φ8 | 个 | 21 | 1、脱脂紫铜冲压变径直通Φ16*Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 46 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ28 | 个 | 33 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ28 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 47 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ16 | 个 | 30 | 1、脱脂紫铜冲压弯头Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 48 | 脱脂紫铜冲压弯头 Φ8 | 个 | 145 | - 脱脂紫铜冲压弯头Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 49 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ28 | 个 | 7 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ28 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 50 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ16 | 个 | 2 | - 脱脂紫铜冲压三通Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 51 | 脱脂紫铜冲压三通 Φ8 | 个 | 31 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ8 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 52 | 脱脂紫铜冲压变径三通Φ28*Φ16 | 个 | 27 | 1、脱脂紫铜冲压三通Φ28*Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 53 | 脱脂紫铜冲压变径三通Φ16*Φ8 | 个 | 8 | - 脱脂紫铜冲压三通Φ16 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 54 | 压缩空气楼层阀 | 个 | 26 | 1、黄铜球阀Φ16 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 55 | 压缩空气维修阀 | 个 | 46 | 1、压缩空气进户截止阀 DN8 2、连接方式：黄铜制活接头焊接连接 |
| 56 | 压缩空气楼层阀 | 个 | 9 | 1、黄铜球阀Φ28 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 57 | 管道支架 | kg | 1501.19 | 1、管道支架制作安装 2、角钢﹤40*4 3、管道手工除锈，刷两遍防锈漆 |
| 四 | 医用供氧终端系统 |  |  |  |
| 58 | 铝型材终端控制板制作安装 | m | 1822.00 | 1、铝型材终端控制板制作安装 2、分体式豪华型 |
| 59 | 氧气终端 | 个 | 755 | 1、氧气终端安装 2、铜质底座、按压自锁式 |
| 60 | 负压吸引终端 | 个 | 755 | 1、负压吸引终端安装 2、铜质底座、按压自锁式 |
| 61 | 压缩空气终端 | 个 | 59 | 1、压缩空气终端安装 2、铜质底座、按压自锁式 |
| 62 | 医用终端组件 | 个 | 2287 | 1、医用终端组件安装 2、规格：Φ8 3、铜质、按压自锁式 |
| 63 | 氧气二级减压箱 | 套 | 16 | 1、氧气二级减压箱 2、铜质阀门 |
| 64 | 压缩空气二级减压箱 | 套 | 3 | 1、压缩空气二级减压箱 2、铜质阀门 |
| 65 | 气体压力监测箱 | 套 | 18 | 1、监测：氧气、负压吸引、压缩空气 |
| 66 | 铝合金立罩 | m | 840 | 1、铝合金立罩安装 2、规格：55*30mm 3、铝合金槽内安装氧气管道、负压吸引管道、压缩空气管道 |
| 67 | 吸氧调节器 | 个 | 1 | 1、吸氧调节器安装 2、流量调节范围1L/min～10L/min |
| 68 | 负压吸引装置 | 个 | 1 | 1、负压吸引器安装 |
| 69 | 负压瓶体装置 | 个 | 1 | 1、负压瓶体装置 2、容量：3000ml 3、含挂钩、1个一次性吸引袋 |
| 70 | 单联单控开关 | 个 | 710 | 1、单联单控开关安装 2、规格：220/10A |
| 71 | 安全型二三孔插座 | 个 | 861 | 1、安全型二三孔插座安装 2、规格：220/10A |
| 72 | LED支架灯 | 个 | 710 | 1、LED支架灯安装 2、规格：1*4w T5 3、敷设方式：距地1.3米安装 |
| 73 | 漏电保护开关 | 个 | 277 | 1、漏电保护开关 2、规格：1PC63A 3、敷设方式：距地1.3米安装 |
| 74 | 灯罩 400M | 个 | 710 | 1、灯罩 400MM安装 2、敷设方式：距地1.3米安装 |
| 75 | 接地端子 | 套 | 277 | 1、接地端子 2、敷设方式：距地1.3米安装 |
| 76 | 电源线 铜芯ZRBV-2.5mm2 | m | 16444.12 | 1、铜芯ZRBV-2.5mm2 2、敷设方式：管内及线槽内敷设 |
| 五 | 氧气站房系统 |  |  |  |
| 77 | 液氧杜瓦罐 | 台 | 20 | 1、液氧杜瓦罐安装 2、规格：175L,介质LO2 3、外型尺寸:508*1530mm 4、工作压力：1.4MPa 5、安全阀起跳压力：1.59MPa 6、爆破片爆破压力：2.60MPa 7、几何容积：175L，有效容积：166L 8、蒸发率：≤2.0% 9、空瓶自重：112Kg |
| 78 | 中压液化气体汽化器 | 台 | 2 | 1、中压液化气体汽化器安装 2、规格：250Nm3/h 3、材质：6063 4、工作压力：＜2.0MPa 5、设计压力：2.5MPa 6、流量：250Nm3/h 7、进口：DN25/PN25 8、出口：DN25/PN25 9、使用介质：LO2 |
| 79 | 不锈钢双调压系统 | 套 | 1 | 1、不锈钢双调压系统安装 2、介质：氧气 3、设计压力：1.6MPa（调压前）/0.8MPa（调压后） 4、工作压力：1.6MPa（调压前）/0.5-0.6MPa（调压后） 5、设计温度：-196℃ 6、流量：250Nm3/h 7、材质：304 |
| 80 | 低温汇流排 | 组 | 1 | 1、低温汇流排 2、规格：10+10瓶组 3、材质：304 4、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 81 | 氧气分气缸 | 台 | 1 | 1、分气缸安装 2、SUS不锈钢材质制作 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、1进5出 |
| 82 | 低温截止阀 | 个 | 4 | 1、低温截止阀安装 2、规格：DN25 3、适用介质：LO2 4、材质：304 5、公称压力：4.0MPa 6、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 83 | 低温截止阀 | 个 | 20 | 1、低温截止阀安装 2、规格：DN15 3、适用介质：LO2 4、材质：304 5、公称压力：4.0MPa 6、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 84 | 不锈钢金属软管 | 根 | 20 | 1、不锈钢金属软管安装 2、压力：40Bar,DN10，二端为3/4-16UNF凹面接头，L=1500mm 3、材质：304 4、耐低温、-196℃ |
| 85 | 全启式低温安全阀 | 个 | 5 | 1、全启式低温安全阀安装 2、规格:DN15 3、材质：304 4、整定压力:1.6MPa 5、设计温度：-196℃～+80℃ 6、适用介质：Ο2 |
| 86 | 低温截止阀 | 个 | 5 | 1、低温截止阀安装 2、规格：DN15 3、材质：304 4、公称压力：4.0MPa 5、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 87 | 不锈钢球阀 | 个 | 2 | 1、不锈钢球阀安装 2、规格:DN25/1" 3、材质：304 4、公称压力：4.0MPa 5、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 88 | 不锈钢球阀 | 个 | 4 | 1、不锈钢球阀安装 2、规格:DN10/3/8" 3、材质：304 4、公称压力：4.0MPa 5、设计温度：-196℃～+80℃ |
| 89 | 无缝不锈钢管 | m | 42 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN32*3.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 90 | 无缝不锈钢管 | m | 6 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN38*3.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 91 | 不锈钢冲压弯头DN32 | 个 | 10 | 1、不锈钢冲压弯头DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 92 | 不锈钢冲压三通DN32 | 个 | 3 | 1、不锈钢冲压三通DN32安装 2、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 3、连接方式：焊接连接 |
| 93 | 声光报警器 | 个 | 1 | 1、氧气声光报警器 |
| 94 | 隔爆型防爆荧光灯 | 套 | 1 | 1、隔爆型防爆灯 2、LED 1*40W 3、规格：1320*145mm |
| 95 | 防爆型（轴流）排风扇 | 台 | 1 | 1、防爆型（轴流）排风扇 2、规格：340*270mm |
| 96 | 防爆开关 | 个 | 2 | 1、控制开关 220V |
| 六 | 负压吸引站房系统 |  |  |  |
| 97 | 负压真空机组 | 套 | 1 | 1、负压真空机组 2、气量：800m3/h 3、功率：22kw 4、含2BV5131*2台液环真空泵、真空止回阀、电磁真空带充气阀、汽水分离器、手动球阀、汽蚀保护管、Y型过滤器、自动负压控制台、压力开关、温控系统、声光报警器、开车滤网、减震垫、公共机架等 |
| 98 | 医用真空罐 | 台 | 2 | 1、医用真空罐安装 2、容量容积：1.5m3 3、工作压力：≥-0.1Mpa 4、碳钢材质 |
| 99 | 集污罐 | 个 | 1 | 1、集污罐安装 2、不锈钢材质制作 3、含排污、液位显示、破真空等功能 |
| 100 | 除菌过滤器 | 套 | 2 | 1、除菌过滤器安装 2、真空泵抽速＞400m3/h |
| 101 | 负压分气缸 | 台 | 1 | 1、分气缸安装 2、SUS不锈钢材质制作 3、1进5出 |
| 102 | 不锈钢蝶阀 | 个 | 4 | 1、不锈钢蝶阀安装 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 |
| 103 | 不锈钢蝶阀 | 个 | 7 | 1、不锈钢蝶阀安装 2、规格：DN108 3、连接方式：法兰焊接连接 |
| 104 | 无缝不锈钢管 | m | 35 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN108*4.0m 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 七 | 压缩空气站房系统 |  |  |  |
| 105 | 无油涡旋一体式空压机组 | 套 | 2 | 1、无油涡旋一体式空压机安装； 2、排气量：0.8m3/min 3、额定压力：8.0Barg 4、额定功率：2*3.7kw，双机头 5、内置冷冻式干燥机 6、处理量：0.8m3/min 7、最大工作压力：1.0Mpa 8、内置初级过滤器 9、处理量：1.8m3/min 10、精度：0.01um,0.01PPM 11、内置活性炭过滤器 12、处理量：1.8m3/min 13、精度：0.01um,0.003PPM 14、内置24L储气罐 |
| 106 | 医用储气罐 | 台 | 1 | 1、医用储气罐安装 2、容量容积：1.5m3 3、工作压力：≥0.8Mpa 4、碳钢材质 |
| 107 | 压缩空气分气缸 | 台 | 1 | 1、压缩空气分气缸安装 2、SUS不锈钢材质制作 3、1进5出 |
| 108 | 双回路减压阀组 | 组 | 1 | 1、双回路减压阀组安装 2、规格：DN25 3、含减压阀2个、压力表4个 |
| 109 | 黄铜闸阀Φ25 | 个 | 4 | 1、黄铜闸阀Φ25 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 110 | 黄铜闸阀Φ32 | 个 | 4 | 1、黄铜闸阀Φ32 2、连接方式：黄铜内螺纹承口接头焊接连接 |
| 111 | 无缝不锈钢管 | m | 35.00 | 1、无缝不锈钢管安装 2、规格:DN32*3.0mm 3、压力等级：PN=0.4~0.6MPa 4、连接方式：焊接连接 5、含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂 |
| 112 | 2P挂式空调 | 台 | 1 | 1、2P挂式空调、变频冷暖 2、内机机身尺寸：972*300*232mm, 外机机身尺寸：911*596*378mm 3、制冷功率：1570w,制热量:6300W，制冷量：5000W 4、能效等级：三级能效 5、扫风方式：上下/左右扫风 |
| 八 | 呼叫系统 |  |  |  |
| 113 | 护士工作站（软件） | 套 | 15 | 1、安装于护士站电脑，与Windows2000、XP等操作系统无缝连接。 2、实现病人电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；随时翻查以往记录呼叫信息。 3、与医院内部HIS系统网络交换病人住院医疗数据。 4、软件界面待机状态下有年月日、星期、时分，文字显示，有呼叫时自动转换，多个呼叫排队同时显示出来且有顺序号，呼叫信息储存可翻查。 5、病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 6、在线设置每个病房门口的病房工作站显示单元中：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容。 7、可向走廊中文显示屏在线输入修改显示的内容，即信息发布。 8、手动/自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动传输到各科室护士工作站，由工作人员选择是手动还是自动将信息发送到病房工作站、病床工作站。 9、系统可自成系统独立运行，又可以与HIS、医院通信专网交换语音和数据。有关病人的呼叫信息可转成其他软件容易读取、交换的格式。 10、具有多个时段振铃电子音量自动大小功能。 11、 将系统当前时间发送至病房工作站、病床工作站且实时更新，可对病床工作站进行设置闹钟提醒服药时间等提示内容。 12、 当设置紧急状态的终端呼叫时优先显示。 |
| 114 | 系统管理软件 | 套 | 1 | 1、负责整个系统的资料管理、交换路由控制、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等。 2、 可对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理。 3、 可通过HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理。 4、 系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理。 5、 标准接口协议，便于与不同项目、不同医院HIS软件厂家进行对接。 |
| 115 | 医护工作站 | 台 | 15 | 1、安装在护士站桌面，与系统采用IP方式相连。 2、采用7寸彩色液晶屏显示，中文菜单操作。 3、显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 4、通话可选免提或手柄操作方式。 5、同一个病区可根据需要配置多台医护工作站，任一医护工作站均可接听病人呼叫，根据工作环境可关闭或打开语音振铃提示音，振铃提示音可选语音报号、和弦音乐、单音等。 6、程序在线升级，减少设备拆装。 7、规格：280×195×83㎜。 |
| 116 | 系统数据处理器 | 台 | 15 | 1、与系统采用IP方式相连，RS 485 总线输出。 2、系统语音、数据中转。 3、24小时连续工作。 4、规格：215×285×70㎜。 |
| 117 | 中文信息显示屏 | 套 | 30 | 1、与系统采用IP方式相连。 2、双面，六位中文字符，平时显示时间、有呼叫时显示呼叫信息，循环显示标语。 3、具有呼叫提示音(单音、和弦音乐、语音报号可选)，提示音的音量及开通时间段可在护士工作站软件上设置。 4、走廊显示屏时间采用计算机当前时间，并能接收GPS子母钟系统数据。 5、规格：1025×180×65㎜。 |
| 118 | 信息发布控制器 | 套 | 15 | 1、与系统采用IP方式相连。 2、对接大屏幕液晶电视用，壁装在液晶电视机背后墙面。 3、可设置是否显示接收病人呼叫信息及标语，如有病人呼叫则多行显示，并显示还有多少个呼叫在等待队列，平时可显示时间(年月日、星期、时分)、标语、通知等信息。 4、实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排。 5、实时显示科室病区公告信息、值班医生等等信息，并能播放病区的信息公告、病区宣教信息的幻灯片等多种信息。 6、取代传统护士站的小黑板，可手动/自动发布信息。 7、规格：190×118×32㎜。 |
| 119 | 病房工作站 | 台 | 263 | 1、明装，与系统采用RS485数字化连接。 2、采用7寸彩色液晶屏显示：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容。 3、医护人员进入病房时按动“护理中”按键，该房间内所有病床工作站开通接听其余房间呼叫功能。 4、如护士在走廊走动时看到有病人呼叫可在就近的病房工作站面板上按“应答”键接听，接听完毕按“复位”键复位通话。 5、连接病房卫生间紧急呼叫分机。 6、集成三色门灯功能。 7、面板上“护理中”按键能实现医护人员定位指示，按动“护理中”按键时病房门灯的绿色灯长亮，“请求支援”时绿色灯闪烁亮。 8、显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 9、程序在线升级，减少设备拆装。 10、规格：230×147×28㎜。 |
| 120 | 病床工作站 | 台 | 706 | 1、嵌入式安装，RS485数字化连接。 2、采用5寸彩色液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、星期、时间等。 3、通过护士工作站软件可设置多个时间段关闭屏幕背光。 4、面板上的呼叫按钮为紧急状态，手持呼叫器上的按钮为普通呼叫。 5、分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置、吸氧计时等菜单。 6、所有菜单操作在超过一定时长没有动作时自动返回待机状态。 7、分机独立编码，分机的号码在分机的本身设置。 8、程序在线升级，减少设备拆装。 9、规格：195×95×22.5㎜。 |
| 121 | 医护副机 | 台 | 15 | 1、配药间等使用，预埋八六底盒。与系统采用IP方式连接。 2、采用5寸彩色液晶屏，免提双向对讲，具有呼叫显示，呼叫提示音。 3、可通过护士工作站编辑分机界面待机显示内容。 4、面板具有静音键，方便安装在值班室的事情。 5、可与护士站主机及其他副机双向呼叫对讲。 6、显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存。 7、程序在线升级，减少设备拆装。 8、规格：195×95×22.5㎜。 |
| 122 | 紧急呼叫分机 | 台 | 262 | 1、依据国际标准八六盒设计，安装简易，预埋八六底盒。 2、按压/拉绳两种操作方式，呼叫时为紧急状态。 3、配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 4、安装说明：安装于卫生间如厕位一侧墙壁离地80厘米。 5、严密防水工艺，配加厚防水垫片。 6、规格：86×90×34㎜。 |
| 123 | 电源适配器 | 台 | 277 | 1、电源适配器安装 2、病房工作站、病床工作站电源供应 3、电压输入：AC220V50HZ 4、电压输出：DC12V2000mA |
| 124 | 8口网络交换机 | 台 | 15 | 1、8口千兆网络交换机 |
| 125 | 配线 | m | 18088.00 | 1、信号线8*0.5 2、UTP-CAT6 |
| 126 | 配线 | m | 4292.00 | 1、电源线 2、规格RVV2*0.75 |
| 127 | 配管 | m | 12936.00 | 1、规格:DN25 2、材质:JDG钢管 3、名称:电气配管 4、配置形式及部位:吊顶内沿墙敷设 |
| 商务条款 | 商务要求 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 2、交货期：自合同签订之日起180日历天内 3、交货地点：广西横县采购人指定地点。 4、交货方式：现场交货 5、售后服务要求： ★（1）质保期：质保期自设备验收合格之日起壹年。 （2）质保期内出现质量问题，需派出技术员到达现场处理质量问题，并承担一切费用；质保期后要以优惠价长期供应配件。 （3）按厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册。 （4）提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些货物和服务。必须是全新的货物。 （5）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。 （6）技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。 （7）提供客户服务热线，及时解决使用过程中出现的问题，接到采购单位故障通知，2小时内响应，4小时内到现场进行维修，一般故障处理时限不超过48小时修复。 ▲6、付款方式： 合同生效且施工人员、材料及设备进场后30个工作日内由甲方支付乙方合同总额的25％预付款（乙方在甲方支付25%预付款之前，乙方需向甲方提供“预付款保函”）。预付款扣回的方式：在完成工程量50%以上方可申请项目进度款，按项目进度一次性从进度付款中扣回。甲方支付预付款后，中标人在完成项目工程量50%以上方可申请进度款，项目进度款按完成进度支付，进度款申请支付限额为已完成项目工程量的80%，项目安装完毕验收达到质量要求并通过验收，项目款申请支付至合同总价的95%，余下合同总额的5%为质量保证金，在质量保修期满后30个工作日内一次性付清余款（不计利息）。 7、其他要求： 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用等所有费用。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

- 投标人须知 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：横县中医医院整体搬迁建设项目医用管道系统及配套系统采购 项目编号：HXZC2021-G1-00001-GLTC |
| 2 | 政府采购预算（人民币）： 795.3万元 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》货物清单中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的相关规定。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：无 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件份数：一份正本、四份副本。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间： 2021 年8 月23 日上午 09 点 30 分（北京时间） 地点： 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市公共资源交易中心九楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）。 |
| 11 | 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。 |
| 12 | 采购资金来源：自主资金。 |
| 13 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务条款”中的“付款方式”。 |
| 14 | 投标有效期：60天。 |
| 15 | 签字、盖章: 1、本招标文件中描述投标单位的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标单位主体行为名称制作的印章，投标单位的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标单位的“签字”是指投标单位的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签名章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人单位公章，且经法定代表人（负责人）签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，投标文件正本每页均须加盖单位公章，否则作否决投标处理。 |
| 16 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。 |
| 17 | 原件核查：招标文件要求投标人提供的所有证明材料或响应资料，要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的提供复印件，如中标，在中标公告后至签订合同前要求中标供应商提供复印件或有关投标文件的原件进行核对，无法提供原件核对或弄虚作假谋取中标的，取消中标资格，并上报政府采购监督管理部门追究一切责任。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 2.“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明

- ▲1.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 1.投标人编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

- ⑴投标函(按招标文件第六章<投标函(格式)要求填写>）；

- ⑵投标报价表(按招标文件第六章<投标报价表>（格式）要求填写)；

- ⑶技术规格偏离表(按招标文件第六章要求填写)；

- ⑷商务条款偏离表(按招标文件第六章要求填写)；

- ⑸售后服务承诺书(按招标文件第六章要求填写)；

- ⑹资格证明文件（按本须知投标文件的组成第2条要求提供)；

- ⑺设计方案；

- ⑻安装组织方案；

- ⑼投标人认为有必要提供的其它资料

- 2.投标人资格证明文件

- 2.1下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，其中⑻、⑼项材料必须由法定代表人（负责人）签字，否则投标无效。投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

- ⑴投标人有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

- ⑵投标人有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、建筑机电安装工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质复印件（必须提供）；

- ⑶投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

- ⑷投标人有效的医疗器械生产许可证（生产范围包含：Ⅱ类6856）复印件（必须提供）；

- ⑸投标人有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（必须提供）；

- ⑹投标人有效的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的中华人民共和国医疗器械注册证复印件（必须提供）；

- ⑺投标人有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或中华人民共和国特种设备生产许可证（GC2）资质复印件（必须提供）；

- ⑻法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供）；

- ⑼法定代表人（负责人）授权委托书、委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- ⑽投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

- ⑾财务会计报表复印件：投标人近三年（2018、2019、2020年，不足3年以成立以后起提供）的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、会计（财务）报表附注和审计报告）的复印件（必须提供）；

- ⑿投标人依法缴纳税收的相关材料（近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）；

- ⒀投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件] （必须提供）；

- ⒁投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

- 2.2本项目不接受联合体投标。

（二）投标文件编写注意事项

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中项目要求及技术需求的主要技术参数及性能配置、采购项目的价格、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

3. 项目要求及技术需求的主要技术参数和性能配置由评标委员会评定。

- （三）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可同意或拒绝接受延期要求，但同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：一份正本、四份副本，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

4.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写。

5.投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人（负责人）或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

6.字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

5.投标文件正本每页均须加盖单位公章，否则其投标无效。副本可为正本复印件。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人等内容。

- 2.投标人应将投标文件正、副本(正本一份、副本四份)一并装入一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章[公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可]。

- 3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）合同签订期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（10）投标总报价超过招标文件中规定的政府采购预算（或者最高限价）或分项报价超过对应分项最高限价的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达3项（含）以上的；

（12）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九）废标

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标程序：

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标供应商。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

- 3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- （二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- （四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格分、设计方案分、安装组织方案、信誉、业绩分、售后服务分、政策功能分、不良记录扣分等方面内容打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标人某项对应分值。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

（四）在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

（五）投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可：

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分…………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分

2、设计方案分…………………………………………………………………………20分

- （本项评分由各评委独立进行打分）

- 一档（5分）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、项目设计方案说明等设计方案基本达到要求；

- 二档（12分）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、项目设计方案说明等设计方案的合理性，设计满足未来发展

- 三档（20分）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、基本配置、项目设计方案说明，项目工艺技术等设计方案的合理性、可行性、工艺流程合理，完整的优秀设计方案。

- 3、安装组织方案分……………………………………………………………………25分

一档（5分）：主要编制依据，项目概况及相关技术指标，安装、施工总体部署，项目质量保证措施与承诺，方案基本达到建设要求；

二档（15分）：主要编制依据，项目概况及相关技术指标，安装、施工总体部署，项目质量保证措施与承诺，方案科学合理；

三档（25分）：主要编制依据，项目概况及相关技术指标，安装、施工总体部署，安装进度计划及保证进度的各种措施，主要安装关键施工技术措施、关键施工技术及工艺，项目质量保证措施与承诺，验收标准及检测技术与方法，保证安装、施工安全、文明施工的主要措施，主要安装、施工机具配置及检测试验设备计划，材料、劳动力用量计划，项目部人员配置计划，保养、维护及服务承诺等完善的安装组织方案。

- 4、信誉、业绩分…………………………………………………………………………5分

⑴投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上证书有效并涵盖“医用气体系统工程、医用洁净手术部装饰装修工程施工、资质范围内的建筑机电安装工程施工、电子与智能化工程施工”，没有涵盖上述全部内容的不得分)、医疗器械质量管理体系认证证书（证书需有效并涵盖“医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产和安装”，没有涵盖上述全部内容的不得分）（提供有效证明文件的复印件）并在有效期内，得4分，以上4个证书缺一项的不得分，满分4分（提供复印件加盖公章）。

⑵投标人自2018年至今在国内完成合同金额700万以上的同类项目业绩，以有效的合同书、中标通知书复印件为准，每份得0.5分，满分1分。[同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次]。

- 5、售后服务分……………………………………………………………………………18分

由评标委员会根据各投标人的售后服务情况对应以下要求独立评分。满分18分。若售后服务明显不符或不可行，则售后服务分为0分。

一档（5分）：具有基本售后服务与保障内容；

二挡 (12分) ：具有基本售后服务与保障内容、产品的保修、有完善的技术培训、维保方案；

三挡 (18分)：具有基本售后服务与保障内容、产品的保修、有完善的技术培训、本地化服务（项目所在市区）、可靠的服务响应体系。

6、政策功能分………………………………………………………………………………2分

（1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）得0.5分。

（2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）得0.5分。

（3）在同等质量和价格的条件下，投标人使用广西工业产品进行投标，且广西工业产品金额占总金额80%以上（含）的，得1分（必须提供相关证明文件）。

7、不良记录扣分（最高扣6分）

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据)，每次扣除3分，最高扣分6分。

8.综合评分总得分=1+2+3+4+5+6-7

三、中标候选供应商推荐原则

评标委员会将根据评标总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标供应商。

中标供应商放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标供应商拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

南宁市政府采购

（ 项 目 名 称 ）合同

项目编号：

备案编号：

采购人：

中标供应商：

目录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

1、招标项目采购需求

2、招标文件的澄清或更改公告（如有）

3、投标函

4、投标报价表

5、商务条款偏离表

6、中标供应商的澄清通知及澄清函（如有）

7、中标通知书

南宁市政府采购合同书（货物类）

合同编号：　　　　　　审批编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据      年   月   日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中的投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中的投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标报价表（投标产品投标产品技术资料及响应表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中的招标项目采购需求

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元整（￥　　       　）。（详见合同附件中的投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1合同生效且施工人员、材料及设备进场后30个工作日内由甲方支付乙方合同总额的25％预付款（乙方在甲方支付25%预付款之前，乙方需向甲方提供“预付款保函”）。预付款扣回的方式：在完成工程量50%以上方可申请项目进度款，按项目进度一次性从进度付款中扣回。甲方支付预付款后，中标人在完成项目工程量50%以上方可申请进度款，项目进度款按完成进度支付，进度款申请支付限额为已完成项目工程量的80%，项目安装完毕验收达到质量要求并通过验收，项目款申请支付至合同总价的95%，余下合同总额的5%为质量保证金，在质量保修期满后30个工作日内一次性付清余款（不计利息）。

5.2当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报横州市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）招标项目采购需求；；

（2）招标文件的澄清或更改公告（如有）；

（3）投标函；

（4）投标报价表；

（5）商务条款偏离表；

（6）中标供应商的澄清通知及澄清函（如有）；

（7）中标通知书；

（8）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本五份，其中两份由采购人自合同签订之日起七个工作日内报横州市政府采购监督管理部门备案，一份送采购代理机构，甲乙双方各一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西横州市

合同签订日期：    年    月    日

# 第六章　投标文件格式

（封面格式）

正/副本

××××××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、投标函；

2、投标报价表；

3、技术规格偏离表；

4、商务条款偏离表；

5、售后服务承诺书；

6、资格证明文件；

7、设计方案；

8、安装组织方案；

9、投标人认为有必要提供的其它材料。

一、投 标 函（格 式）

致： （采购代理机构）

根据贵方                   采购项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表         （投标人名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表；

二、技术规格偏离表；

三、商务条款偏离表；

四、售后服务承诺书；

五、资格证明文件；

六、设计方案；

七、安装组织方案；

八、投标人认为有必要提供的其它材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件的招标项目采购需求中货物清单及投标报价表，投标总报价（大写）       元(小写：￥           )，交货期：          。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知前附表第15项规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人（负责人）及委托代理人签名：

投标人（盖单位公章）：

日期：

二、投标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 #### ① | 品牌、生产厂家 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单价 #### ② | 投标报价 #### ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

表格内容均需按“招标项目采购需求”中的“货物清单”要求填写并盖章，不得留空, 否则按竞标无效处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

三、技术规格偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据招标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

四、商务条款偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 项号 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务条款”的商务要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

五、售后服务承诺书（格式）

由投标人按本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务条款”的商务要求部分的售后服务要求自行填写。

六、资格证明文件（格式）

- 下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，其中⑻、⑼项材料必须由法定代表人（负责人）签字，否则投标无效。投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

- ⑴投标人有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

- ⑵投标人有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、建筑机电安装工程专业承包贰级以上（含贰级）资质、电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质复印件（必须提供）；

- ⑶投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

- ⑷投标人有效的医疗器械生产许可证（生产范围包含：Ⅱ类6856）复印件（必须提供）；

- ⑸投标人有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（必须提供）；

- ⑹投标人有效的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的中华人民共和国医疗器械注册证复印件（必须提供）；

- ⑺投标人有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或中华人民共和国特种设备生产许可证（GC2）资质复印件（必须提供）；

- ⑻法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供）；

- ⑼法定代表人（负责人）授权委托书、委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- ⑽投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

- ⑾财务会计报表复印件：投标人近三年（2018、2019、2020年，不足3年以成立以后起提供）的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、会计（财务）报表附注和审计报告）的复印件（必须提供）；

- ⑿投标人依法缴纳税收的相关材料（近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）；

- ⒀供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件] （必须提供）；

- ⒁投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购代理机构）

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月        日

姓    名：           性别：        年龄：           职务：		     系 （投标人名称） 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人（负责人）签名：

投标人盖章：

日期：

法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：  （采购人名称）：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托   （姓名） 以我方的名义参加         项目（项目编号：           ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

委托代理人完整有效的身份证复印件

七、设计方案

八、安装组织方案

九、投标人认为有必要提供的其它材料

附件1

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

备注：如果竞标产品中有小型或微型企业的产品，应在竞标报价明细表中注明生产企业名称，并在竞标文件中提供符合规定的有关证明材料（投标人及所有竞标产品生产厂家属于小型或微型企业的有关政府部门颁发的证书），否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3

广西工业产品声明函

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

- 日          期: