云之龙咨询集团有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：大化县强制隔离戒毒所办公设施、设备采购项目

项目编号：HCZC2022-J1-290180-YZLZ

采 购 人：大化瑶族自治县公安局

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年9月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	22

第四章  评审程序和评定成交的标准	42

第五章 响应文件格式	47

第六章 合同文本	71

# 第一章 竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

大化县强制隔离戒毒所办公设施、设备采购项目采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2022年9月9日9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2022-J1-290180-YZLZ

项目名称：大化县强制隔离戒毒所办公设施、设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：2550000.00元

最高限价：2550000.00元

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏纱网 | 一批 | 具体详见《竞争性谈判》文件采购需求表。 |
| 2 | AB门 | 一套 |  |
| 3 | 电子围栏 | 一套 |  |
| 4 | 无机房乘客电梯 | 1台 |  |
| 5 | 厨房设备及厨房排烟系统 | 一批 |  |
| 6 | 柴油机发电机组 | 一套 |  |
| 7 | 水箱给水系统 | 一套 |  |

合同履行期限：合同签订后60日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留合同总金额的30%面向中小企业采购，供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业），可参加本项目竞标；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（安装、改造、维修）C级或以上资质或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯安装（含修理)]。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2022年9月5日至2022年9月8日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年9月9日9点00分（北京时间）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2022年9月9日9点00分（北京时间）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金：本项目不收取竞标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/ [全国公共资源交易平台（广西·河池）]

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招竞标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

5.监督部门

名称：大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理股

电话：0778—5827660

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：大化瑶族自治县公安局

地    址：大化瑶族自治县大化镇建丰路96号

联系方式：0778-5815590

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：河池市金城江区上任南路27号金旅大厦5A层

联系方式：0778-2289960

3.项目联系方式

项目联系人：雷  箭、冯忠猛

电　　话：0778-2103896

云之龙咨询集团有限公司

2022年9月5日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 否。 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。 |
| 6.2 | R不允许分包 |
| 7.1 | 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格： R随机抽取； □…… |
| 12.1.1 | 资格证明文件 - 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 供应商《中小企业声明函》，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，属于监狱企业的提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式后附，监狱企业证明材料自行提供）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至2022年8月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至2022年8月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 供应商财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.供应商有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（安装、改造、维修）C级或以上资质证书复印件或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件[许可项目包含电梯安装（含修理)]；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。 |
| 17.1 | ☑本项目不收取竞标保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 响应文件提交起止时间：2022年 月 日 时 分至 时 分（北京时间）。 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30分钟（注：不少于30分钟） |
| 26 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 28.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司河池分公司招标部，联系电话：0778-2289960，通讯地址：河池市金城江区上任南路27号金旅大厦5A楼。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第35.1条规定的（☑货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：云之龙咨询集团有限公司河池分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014200157967 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号 ）第四条第一款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目采购第三项电子围栏中“控制软件（联动监控和电子地图）”所属行业为“软件和信息技术服务业”，其他货物所属行业均为“工业”。

本项目的核心产品为下表的第四项产品：无机房乘客电梯。

| 一．护栏纱网 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1．一楼走廊护栏 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼走廊围栏 | 367.45 | m2 | 金属防护栅栏，采用∅18实心热轧圆钢@120/400。40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理,边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2 | 一楼走廊开门增加 | 3.96 | m2 | 金属防护栅栏，采用∅18实心热轧圆钢@120/400。40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理（含开门五金），边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 3 | 一楼走廊金刚网 | 396.43 | m2 | 安装1.4厚榫卯结构304筛网，烤漆工艺与护栏同色。 |
| 4 | 一楼会见室 | 58.87 | m2 | ∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2.一楼家属会见室 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆玻璃隔断 | 43.14 | m2 | 防爆防火玻璃隔断。（10+1.52+10双钢化玻璃干夹） |
| 2 | 金属防护栅栏 | 43.14 | m2 | 金属防护栅栏 采用∅18实心热轧圆钢@110，边框采用40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理。边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 3.一楼外围窗户 |  |  |  |  |
| 1 | 外C1527 | 162.00 | m2 | 金属防护栅栏，采用∅25实心热轧圆钢@120/400，边框采用40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2 | 外C1527金刚网 | 162.00 | m2 | 安装1.4厚榫卯结构304筛网，烤漆工艺与护栏同色。 |
| 3 | 外C1518 | 5.40 | m2 | 金属防护栅栏，采用∅25实心热轧圆钢@120/400，边框采用40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 4 | 外C0808 | 5.12 | m2 | 金属防护栅栏，采用∅25实心热轧圆钢@120/400，边框采用40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 4.二楼走廊护栏 |  |  |  |  |
| 1 | 二楼走廊 | 234.94 | m2 | ∅18实心热轧圆钢@120/400窗枝作为防护设施，防护设施四周居中处分别设置1.0乘1.0米的可开启窗扇供消防人员进入，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 5．二楼戒毒寝室窗户 |  |  |  |  |
| 1 | 内C1518 | 51.30 | m2 | 监舍均使用∅18实心热轧圆钢@120/400，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2 | 内C1518金刚网 | 51.30 | m2 | 安装1.4厚榫卯结构304筛网，烤漆工艺与护栏同色。 |
| 3 | 外C1518 | 54.00 | m2 | 监舍均使用∅18实心热轧圆钢@120/400，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 4 | 外C1518金刚网 | 54.00 | m2 | 安装1.4厚榫卯结构304筛网，烤漆工艺与护栏同色。 |
| 5 | 外C0808 | 11.52 | m2 | 监舍均使用∅18实心热轧圆钢@120/400，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 6 | 外C0808金刚网 | 11.52 | m2 | 安装1.4厚榫卯结构304筛网，烤漆工艺与护栏同色。 |
| 6．楼梯 |  |  |  |  |
| 1 | T1楼梯 | 33.90 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2 | T1楼梯平台 | 8.64 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 3 | T2楼梯 | 42.46 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 4 | T2楼梯平台 | 8.64 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 5 | T3楼梯 | 33.90 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 6 | T3楼梯平台 | 8.64 | m2 | 楼梯护栏户均采用∅18实心热轧圆钢@120/400顶天顶地，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 7．物理隔离护栏 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼物理隔离护栏 | 21.24 | m2 | 采用∅25实心热轧圆钢@120\400顶天顶地,开设900X2200门，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 2 | 二楼物理隔离护栏 | 16.99 | m2 | 采用∅25实心热轧圆钢@120\400顶天顶地,开设900X2200门，边框采用，40X60X5热度方通，烤漆工艺防锈处理，边框填充发泡胶，表面抹灰无缝处理。 |
| 二、AB门 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1 | A 门栅栏电动平移门 | 1 | 樘 | 1、门洞：7800×4500mm； 2、A门整体单扇电动平移栅栏门，大门门扇厚度为60mm，门框周框采用60mm×60mm×6mm热度钢方管，门扇外框骨架为60mm×40mm×6mm钢方管，穿焊直径25mm×1.5mm圆管； 3、a小门设计通行尺寸为宽900mm×高2000mm，门框周框采用60mm×40mm×1.5mm热度方管，门扇外框骨架为60mm×40mm×1.5mm方管，小门门扇厚度60mm，门体配用双面开电控锁，锁具与门禁系统相联，如遇故障或紧急情况可用钥匙开锁；小门门体配置专用闭门器；所有方管、材料均为镀锌钢材料，均做防锈烤漆处理。 4、门体制作参照公安部GA 526-2010标准执行。 |
| 2 | B 门全钢板门电动平移门 | 1 | 樘 | 1、门洞：7800×4500mm； 2、门扇周框为60mm×60mm×6mm镀锌方管，内骨架为60mm×40mm×6mm镀锌方管，漏空部分两面封2mm镀锌钢板，中间聚氨酯发泡填充； 3、门体采用下承重上导向结构，上方设有防侧倒导向轨道，下为12Kg级承重轨道钢，用混凝土埋入地面，轨道上表面与地坪基本平齐，轨道下方应有承重基础梁。门体配用专用承重行走轮及上导向轮； 4、门体动力应采用大功率平移门开门机及配套双控控制箱，可通过控制80730箱面板控制门体的启闭，可遥控，也可接入监控室远程控制。控制箱应具有与门禁系统的接口，由门禁系统实现与B门的AB互锁控制； 5、后表面烤漆处理。 |
| 3 | 平移门开门机 | 2 | 套 | 用于平移电动门门体驱动，采用高效率马达配合涡轮蜗杆传动，起动力矩大，开关速度快，运行安静、寿命长；配有自锁功能、以提高安全性；在停电或者紧急情况下可轻松卸载并切换为手动 技术参数： 1、工作电压：AC180-260V； 2、电机功率：550W； 3、运行速度：12-18米/分钟； 4、适应环境温度：-30℃～+60℃； 5、适应门重：500～2000kg； 6、电机：特种门电机； 7、参照公安部GA 526-2010标准执行。 |
| 4 | 电动平移门控制器 | 2 | 套 | 1、内置微处理器，实现智能化控制，实时监控，可实现遇阻遇堵停止、反弹，以及运行时间保护等； 2、无触点行程开关，耐用、可靠； 3、自动关门功能，配合外部接口使用，适应智能化控制 4、具有线控、红外、读卡、手动开关输入及电锁输出接口，用户可自行选用； 5、电源电压：AC220V-250V 50Hz/60Hz； 6、控制功率：550W*2（MAX）； 7、使用温、湿度35~85%RH、-20℃~65℃； 8、重量：控制板250g，控制盒约3kg； 9、参照公安部GA 526-2010标准执行。 |
| 5 | 传动系统 | 2 | 套 | 1、含轨道、上吊轨、基础及装饰罩壳； 2、参照公安部GA 526-2010标准执行。 |
| 三、电子围栏 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1.电子围栏前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲电子围栏四线双防区主机 | 1 | 台 | - 一、基本参数 - 1、报警类型：短路、断线、防拆、通讯故障； - 2、显示方式：LCD\LED两种显示； - 3、外形尺寸：320*225*115mm； - 4、脉冲输出特性： - 5、脉冲持续时间：≤0.1s； - 6、单脉冲 最大电量：2.5mc； - 7、最大能量：5.0J； - 8、脉冲电流峰值：10A； - 9、输出超过300mA的持续时间：≤1.5ms； - 10、报警延时：1-3S； - 11、通讯方式：TCP/IP、RS485； - 12、供电电源：AC220V（±10%），DC12V； - 13、使用环境：温度：－30℃～＋75℃，相对湿度≤95%； - 14、整机额定功率：25W； - 二、功能要求： - 1、主机供电 AC220V 或DC12V 蓄电池供电； - 2、主机内置防拆装置； - 3、主机内置避雷装置； - 4、状态图形LED灯显示，直观显示当前工作状态； - 5、多种通信方式，RS485通信，TCP/IP通信； - 6、LCD液晶显示功能，直观显示主机工作状态、防区电压值、防区地址、工作模式及报警警情等性能参数； - 7、可与电脑和远程控制主机联网，具备RS485工业通信总线功能，通过电脑和远程控制主机，进行实时远程操控管理； - 8、每路防区都有两组开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与其它安防设备进行联动； - 9、主机高压脉冲电输出端子采用内嵌无节点接触式设计，消除主机输出的故障隐患； - 10、远程无线控制，不受时间，空间，地点的限制； - 11、主机电压切换可六级梯度设置，适应各种环境； - 12、主机地址人机操作，直接通过按键设置，无需拨码； - 13、EI-beat技术实现前端围栏每根线都带点，任何相邻两根线都有电压差； |
| 2 | - 电子围栏 - IP模块 | - 1 | - 个 | - 1、供电电源：DC12-24V； - 2、外观尺寸：72*30*14mm； - 3、网络接口：10/100M自适应网口； - 4、工作温度：-40℃到70℃； - 5、模块要求：模块带485通讯口，可与电子围栏通讯，模块通过网络接口可以实现上监控中心软件、电子围栏主机、微信平台，通过中心软件、主机、微信平台控制围栏布撤防； |
| 3 | - 警灯 | - 1 | - 个 | - 1、供电电压：DC12V； - 2、具有报警声音和灯光提示； - 3、具有防尘、防水功能； - 4、配有支架； |
| 4 | - 高压避雷器 | - 2 | - 个 | - 1、产品材质：复合氧化锌； - 2、耐压：20KV； - 3、配有支架； - 4、作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用； |
| 5 | - 室外防水箱 | - 1 | - 个 | - 1、尺寸：长宽高500*400*180mm； - 2、材质及防腐：加厚型 0.8mm 优质不锈钢； - 3、耐腐蚀、密封、防尘、防雨，有钥匙锁； |
| 6 | - 终端杆 | - 8 | - 根 | - 1、规格：Φ32mm*850mm； - 2、材质：铝合金； - 3、特性：银白色氧化，耐腐蚀； |
| 7 | - 终端杆绝缘子 | - 64 | - 个 | - 1、材质：ABS 工程材料； - 2、耐压：脉冲高压＞15KV； - 3、特性：带收紧器功能,抗氧化，耐高压； - 4、颜色：蓝色； - 5、固定方式：螺丝； |
| 8 | - 终端杆防雨帽 | - 8 | - 个 | - 1、规格：Φ32mm； - 2、材料：ABS工程塑料； - 3、特性：抗老化，耐腐蚀； - 4、颜色：蓝色； |
| 9 | - 承力杆 | - 62 | - 根 | - 1、规格：Φ21mm*850mm； - 2、材质：铝合金； - 3、特性：银白色氧化，耐腐蚀； |
| 10 | - 承力杆绝缘子 | - 248 | - 个 | - 1、材质：ABS 工程材料； - 2、耐压：脉冲高压＞15KV； - 3、特性：抗氧化，耐高压； - 4、颜色：蓝色； - 5、固定方式：螺丝； |
| 11 | - 承力杆防雨帽 | - 62 | - 个 | - 1、规格：Φ21mm； - 2、材料：ABS工程塑料； - 3、特性：抗老化，耐腐蚀； - 4、颜色：蓝色； |
| 12 | - 万向底坐 | - 78 | - 个 | - 1、规格：3.0mm - 2、材质：铝合金； - 3、孔距：64mm； - 4、特性：强度高，耐腐蚀，不生锈，安装快捷，抗氧化，多角度调节； |
| 13 | - 合金线 | - 1200 | - 米 | - 1、规格：多股外径Φ1.8mm（7股7芯)； - 2、单线长度：400米/盘，500米/盘； - 3、特性：镁铝合金，耐腐蚀，抗氧化，导电性好； |
| 14 | - 高压线 | - 100 | - 米 | - 1、规格：Φ1.8mm 铝合金导电内芯； - 2、单线长度：100米/盘； - 3、特性：高压绝缘单股线，脉冲耐压≥20KV； |
| 15 | - 线－线连接器 | - 64 | - 套 | - 1、规格：直径16，总长21，螺纹M10， 双螺母； - 2、材质：双螺纹结构，防松动，防腐蚀，抗氧化； |
| 16 | - 终端杆螺丝 | - 64 | - 个 | - 1、规格：M6*50 沉头十字； - 2、材质：优质304不锈钢； - 3、特性：耐腐蚀，抗氧化，坚硬； |
| 17 | - 中间杆螺丝 | - 124 | - 个 | - 1、规格：M6*30 沉头十字； - 2、材质：优质304不锈钢； - 3、特性：耐腐蚀，抗氧化，坚硬； |
| 18 | - 自攻螺丝 | - 312 | - 个 | - 1、规格：M3.9*13 沉头十字； - 2、材质：优质304不锈钢； - 3、特性：耐腐蚀，抗氧化，坚硬； |
| 19 | - 警示牌 | - 28 | - 个 | - 1、规格：200mm*140mm*2mm； - 2、材质：双面 PVC材质； - 3、特性：抗氧化，耐腐蚀，耐用； |
| 2.电子围栏机房控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 周界IP主机 | 1 | 台 | 一、基本参数 1、供电电压： DC12-27V； 2、主板静态耗电： 100mA ； 3、报警状态： 主机蜂鸣器响起，屏幕显示防区报警信息； 4、报警输出口： DC12V 800mA； 5、遥控无线参数： 315MHz ,震荡电阻为4.7M,2262编码模式； 6、IP接口：网络速度为10M/100M自适应 ； 7、外观尺寸：约140*93*25mm； 二、功能要求： 1、支持64个防区，通过IP网络连接防区设备； 2、下挂防区设备支持IP报警模块、IP电子围栏模块、IP探测器； 3、支持64路网络继电器模块的输出联动，以及IP报警模块本身自带的输出联动； 4、中文液晶型显示，防区名称可以用电脑、手机配置工具任意更改，防区名称支持7个汉字； 5、有两路报警输出，是无源继电器，分别跟随报警、布防输出；报警输出可跟随中心控制； 6、8组遥控支持，布防（电子围栏为高压布防）、撤防、1个独立场景操作（可设置为某防区布防、低压布防、撤防）、报警复位； 7、报警时间0-999秒，可编程34组密码。包括：1组安装密码、16组布防密码、16组布撤防密码、1组复位密码 8、主机可通过IP网络同时与2套监控中心软件机连接，或者与微信服务器连接； 9、可以通过键盘密码、遥控器、监控中心软件、微信公众号对主机、防区进行布撤防； 10、主机可以存储50条的报警和操作纪录，掉电保存；可以通过键盘查询记录； 11、可以分别存储1000条的报警、操作以及运行纪录，支持配置工具网络在线读取和导出； 12、支持局域网在线更新程序； |
| 2 | 控制软件 （联动监控和电子地图） | 1 | 套 | 一、软件功能： 1、软件自带视频联动功能（参照或相当于海康、天地伟业、大华），报警时可联动监控视视频，单个防区报警可同时联动4路监控视频弹出并录像； 2、支持电子地图功能，可添加多达128张本地地图，报警时弹出并有图标闪动提示； 3、软件支持一键对电子围栏高压布防、撤防、复位等操作； 4、设备定时管理，支持对电子围栏定时高低压、撤防控制； 5、软件支持设备分组管理； 6、警情语音提示，支持自定义语音； 二、软件界面说明： 1、报警联动视频，支持百度在线地图；支持手机报警和信息发布支持视频复核！ 2、监控中心软件是一款集大型接警、控制等多种功能的综合软件平台，用于配合大型接警机或通讯主机进行资料管理和报警处理。用户界面简洁易懂，采用多媒体显示，使用方便，自动化功能强，操作简单。软件具有手机客户端，在手机上随时能收到监控中心的警情信息同时也能轻松的控制设备； 3、 监控中心界面主要分三部分:主菜单栏、工具栏、内容界面，内容界面能显示各用应用或配置界面； 4、工具栏的应用来源于主菜单栏的功能菜单与配置菜单，是快捷按键菜单栏，其中显示的应用按键可以根据用户需要自行选择，详细请看全局配置； 5、工具栏共有11个快捷按键：警情信息、设备控制、本地地图、在线地图、防区状态板、视频控制、开关控制板、警情查询、客户端应用、进入配置、帮助； 6、配置界面需要有：全局配置、权限配置、警情定义、设备配置、防区配置、设备分组、防区分组、开关分组、本地地图、在线地图、视频配置、联动开关、联动显示、联动视频、客户端配置、管理员配置； 7、手机客户端，可以接收警情，同时可以对设备进行撤布防操作； 8、中心仅支持IP连接，带加密狗； 9、支持设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面状态板实时显示； |
| 3.辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 辅材部分 | 1 | 项 | 含电源线、信号线、pvc线管、膨胀螺丝、接地柱、、地线、排插 |
| 四．无机房乘客电梯 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 1 | 台 | 一、基本参数 1、电梯类型：1台无机房乘客电梯； ▲2、载重量：1150公斤； ▲3、速度：1.0M/S； ▲4、层/站/门：2层2站2门； 5、提升高度：4.5m； 6、底坑净深：1500 mm，顶层高度5000 mm； 7、井道尺寸宽×深：2700mm×2760mm； ▲8、轿厢尺寸宽×高：1450 mm *1800 mm （净尺寸）； 9、开门宽度：1000mm； 10、开门高度：2100mm； 11、开门方式：自动中分门； 12、机房位置：无； 13、动力电源范围：主电源：380 V，3相，50 Hz； 14、照明电源范围：220V，单相，50 Hz； 15、供电方式：三相五线制； ▲16、控制方式：单控。 （以上具体安装技术参数，以实地测量尺寸为准。） 二、技术要求 ▲1、曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机（参照或相当于菱王、快意、博林特等），必须与竞标电梯为同一品牌, 需提供证明材料，注明品牌、型号、产地及生产厂家； ▲2、控制系统：双32位交流变频调压调速系统, 采用高性能32位微机作为主控芯片，采用三十二位数字智能化、模块化微机控制系统（参照或相当于菱王、快意、博林特等）, 需提供证明材料，注明品牌、型号、产地及生产厂家； ▲3、操作系统：全电脑集选自动控制方式； ▲4、驱动系统：采用智能化大功率模块驱动系统； ▲5、轿厢意外移动保护装置：必须与竞标电梯为同一品牌（参照或相当于菱王、快意、博林特等）, 需提供证明材料，注明品牌、型号、产地及生产厂家； ▲6、门机系统：采用永磁同步马达变频驱动门机系统，使用16位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，与竞标电梯品牌为同一品牌； ▲7、安全门保护：红外线光幕保护≥154束。原厂原品牌设计制造，提供检验报告； ▲8、主要安全设备： 供应商提供的电梯应包括（但不仅限于）下列安全设备。其应符合有关标准中的规定。 （1）断相和错相保护； （2）上、下终点开关和上、下极限开关； （3）缓冲器； （4）限速器； （5）安全钳； （6）紧急停止按钮； （7）层门安全设施； （8）轿门安全设施； ▲9、其他要求： （1）开关门过程噪声最大值≤65.0dB（A）； （2）运行噪声最大值≤55.0dB（A）； 三、电梯装饰： ▲1、轿厢材质：采用发纹不锈钢轿门，轿壁采用发纹不锈钢； 2、轿顶材质：标准型吊顶，带照明； 3、厅门：首层采用发纹不锈钢厅门，其他层发纹不锈钢； 4、门套：全部采用发纹不锈钢小门套； ▲5、轿厢操纵箱：整体式操纵器、白色段码显示，显示屏≥11寸显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息；面板采用发纹不锈钢； 6、厅外呼梯装置：白色段码显示，可显示电梯运行楼层； 7、轿厢通风系统：横流风扇； 8、轿厢地面：PVC耐磨防滑地板； 9、门坎：硬质铝合金型材； 10、其他功能要求：底坑增加对重安全钳； 四、电梯功能，包括但不限于以下功能： （竞标人竞标时必须根据制造商产品功能列表予以逐项承诺，如无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖制造商公章的功能说明文件） 1、安全回路保护； 2、门联锁保护； 3、抱闸检测保护； 4、端站减速监控； 5、限位保护； 6、极限保护； 7、光幕保护； 8、门区外不能开门保护； 9、超速保护； 10、低速保护； 11、超载报警指示； 12、接触器保护； 13、故障时自动靠站； 14、电梯受阻保护； 15、警铃呼救； 16、轿厢应急照明； 17、缺相保护； 18、关门时间保护； 19、重复关门； 19、重复关门； 20、控制系统自诊断； 21、电梯待机自检； 22、变频器过热保护； 23、电梯驱动过电流保护； 24、电梯驱动过负载保护； 25、主回路故障保护； 26、CAN通讯故障保护； 27、门开关故障保护； 28、起动转矩预置； 29、轿门限位开关； 30、电梯主开关； 31、轿厢照明主开关； 32、禁止开门； 33、底坑急停开关； 34、控制柜急停开关； 35、轿顶急停开关； 36、禁止外呼功能； 37、称重装置； 38、轿厢上行超速保护； 39、限速器； 40、限速器涨紧轮安全触点； 41、安全钳触点； 42、逆向运行保护； 43、防打滑保护； 44、防溜车保护； 45、抱闸力自检测； 46、钢丝绳打滑检测； 47、检修运行； 48、自动运行； 49、司机运行； 50、消防返回； 51、基站锁梯； 52、全集选运行； 53、本层呼梯开门； 54、误登记取消； 55、运行状态显示； 56、机房选层和开关门； 57、轿厢位置指示； 58、运行方向指示； 59、内呼登记指示灯； 60、外呼登记指示灯； 61、关门按钮响应指示； 62、开门按钮响应指示； 63、安全回路工作状态显示； 64、通讯总线工作状态显示； 65、门机状态显示； 66、电梯状态显示； 67、通电自动开门； 68、闲时轿厢内照明及风扇自动停止； 69、满载直驶； 70、满载指示； 71、楼层信号自动校正； 72、运行曲线自动生成； 73、停电恢复自动校正； 74、修正运行； 75、井道参数自学习； 76、轿内反向指令消除； 77、呼梯按钮嵌入自诊断； 78、故障记录和诊断； 79、干扰评价； 80、编码器评价； 81、输入口干扰评价； 82、轿厢意外移动保护（UCMP）； 83、轿门开门限制装置； 84、旁路运行； 85、门锁短接检测； 86、关门等待取消； 87、电网异常检测； 88、开门故障保护； 89、紧急电动运行； 90、开门保持时间智能调节； 91、消防状态提醒； 92、静态定位功能； 93、显示节能； 94、检修零速停车； 95、五方对讲； 96、语音报站； 97、专用运行； 98、轿顶警铃。 |
| 五．厨房设备及厨房排烟系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1.厨房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 2 | 台 | 1、规格：700*700*800mm+150mm； 2、面板：304＃1.5mm实厚不锈钢磨砂贴塑板； 3、星盘：304＃1.5mm实厚不锈钢磨砂贴塑板； 4、脚用Φ51mm304＃1.5mm不锈钢可调式子弹脚； |
| 2 | 双星水池 | 2 | 台 | 1、规格：1200*700*800mm+150mm； 2、面板：304＃1.2mm实厚不锈钢磨砂贴塑板； 3、星盘：304＃1.2mm实厚不锈钢磨砂贴塑板； 4、脚用Φ51mm304＃1.2mm不锈钢可调式子弹脚； |
| 3 | 双层工作台 | 4 | 台 | 1、规格：1800*800*800mm； 2、面板：304＃1.2mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板，并加有25mm夹心板及防水防潮处理； 3、层板：304＃1.5mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、脚用优质Φ51mm304＃配不锈钢可调式子弹脚； |
| 4 | 双层工作台 | 2 | 台 | 1、规格：1500*700*800mm； 2、面板：304＃1.5mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板，并加有15mm夹心板及防水防潮处理； 3、层板：304＃1.5mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、脚用优质Φ51mm304＃配不锈钢可调式子弹脚； |
| 5 | 双通工作台 | 2 | 台 | 1、规格：1800*800*800mm； 2、面板：304＃1.5mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板，并加有15mm夹心板。 3、层板：304＃1.5mm实厚优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、脚用优质Φ51mm304＃配不锈钢可调式子弹脚 |
| 6 | 四层货架 | 4 | 台 | 1.规格：1200*500*1500mm； 2.层板采用拉丝贴塑304#1.5mm厚不锈钢板制作，立柱采用38mm*38mm*1.5mm拉丝不锈钢方管； 3.加强筋采用1.2mm优质不锈钢板冲孔种钉螺丝加固，配4个可调节钢子弹脚； |
| 7 | 保温餐车 | 1 | 台 | 1、规格：1000*800*1150mm； 2、采用304＃1.5mm实厚不锈钢拉丝板制作； 3、柜门侧板及背板采用304＃1.5mm实厚不锈钢拉丝板制作； 4、内胆采用304＃1.5mm实厚不锈钢制作； 5、配脚轮，其中两个定向，两个万向带刹车； 6、配优质3KW/220V湿烧发热丝及温控器； |
| 8 | 12盘电热蒸饭柜 | 1 | 台 | 1、规格：600mm*700mm*1500mm； 2、盆数：12； 3、电压：380V； 4、功率：12kw； 5、输入蒸汽压力：0.02Mpa； 6、餐盘尺寸约600*400 mm，餐盘深度：约4.5cm， 7、外壳材质：不锈钢， 8、蒸饭时间约30min，自带进水装置，显示电源； |
| 9 | 拼台 | 2 | 台 | 1、规格：400*900*800+350mm； 2、台面采用≥1.5mm厚拉丝贴塑304不锈钢板制作，面板加强码采用密封胶防止震动回弹； 3、补强撑采用≥1.5mm厚优质不锈钢板，台脚采用≥38mm*38mm*1.5mm 拉丝不锈钢方通造脚，下加可调节全钢子弹脚； |
| 10 | 燃气双炒单温炉 | 1 | 台 | 1、规格：1800mm*900mm*800mm+350mm； 2、炉台面及水围采用约1.5mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 3、炉身及炉背采用约1.5mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 4、炉体骨架用约50*50*4.0mm的脚铁； 5、黑铁炉膛结构用约3.0mm钢板； 6、炉通脚用直径约50mm钢柱及可调炉身高度的子弹脚； 7、炉膛内采用高耐火棉隔热以及耐火砖切结火位； 8、配有摇摆水龙头一套； 9、配中压低噪音风机，550W/220V； 10、一按式电子点火、离子检测熄火保护设计。 |
| 11 | 燃气单头大锅灶 | 1 | 台 | 1、规格：1800mm*900mm*800mm+350mm； 2、炉台面及水围采用约1.5mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 3、炉身及炉背采用约1.2mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 4、炉体骨架用约50*50*4.0mm的脚铁； 5、黑铁炉膛结构用约3.0mm钢板； 6、炉通脚用直径约50mm钢柱及可调炉身高度的子弹脚； 7、炉膛内采用高耐火棉隔热以及耐火砖切结火位； 8、配中压低噪音风机，550W/220V； 9、一按式电子点火、离子检测熄火保护设计。 |
| 12 | 燃气单头低汤炉 | 1 | 台 | 1、规格：700mm*700mm*450mm+500mm； 2、炉台面及水围采用约1.5mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 3、炉身及炉背采用约1.5mm优质304不锈钢磨砂贴塑板； 4、炉体骨架用约50*50*4.0mm的脚铁； 5、黑铁炉膛结构用约3.0mm钢板； 6、炉通脚用直径约50mm钢柱及可调炉身高度的子弹脚； 7、炉膛内采用高耐火棉隔热以及耐火砖切结火位； 8、配有摇摆水龙头一套； 9、配中压低噪音风机，550W/220V； 10、一按式电子点火、离子检测熄火保护设计； |
| 13 | 四门高身雪柜 | 2 | 台 | 1、规格：1220*700*1950mm； 2、温度范围：-20～-6℃/0～+10℃ 制冷方式：直冷； 3、制冷剂：R134a； 4、输入功率（W/h）：350 电压/频率：220V/50Hz ； 5、电子显示温控器，搁架层数：3层； 6、柜脚类型：万向轮脚； 7、欧式结构，外观大方， 整体成型，清洁方便； |
| 14 | 留样保鲜柜 | 1 | 台 | 1、规格：630*780*1940mm； 2、温度范围：0℃~ +10℃ 3、采用无CFC的环保雪种（R134a)； 4、容积：500L； |
| 15 | 双门高温热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 1、尺寸：1200*500*1950mm； 2、功率：2.4KW/220V； 3、容积：900L； 4、消毒温度：30～120℃； 5、全钢柜体，活动推拉蓝； 6、红外线电热管，热风循环恒温消毒。 |
| 2．厨房排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集烟罩 | 5 | 米 | 1、规格：L*1200*500mm 2、采用1.5mm304#优质不锈钢磨沙贴塑板； |
| 2 | 油烟网 | 5 | 米 | 1、规格：1000*500*50mm； 2、采用1.5mm304#优质不锈钢磨沙贴塑板； |
| 3 | 烟罩连接板 | 5 | 米 | 1、规格：1000*1000*20mm； 2、采用1.5mm304#优质不锈钢磨沙贴塑板； |
| 4 | 集烟管 | 35 | ㎡ | 1、采用304#1.5mm优质不锈钢板； |
| 5 | 厨房专用抽风柜机 | 1 | 台 | 1、功率：7.5kw/380V,处理风量：≥21000m³/h，风柜由电机、叶轮、皮带、皮带轮、箱体等组成； 2、叶轮、箱体面板采用约1.2mm厚镀锌钢板制作； 3、风机传动方式为皮带传动式，电机绝缘等级F级。 |
| 6 | 低空油烟净化器 | 1 | 台 | 1、处理风量：≥23000m³/小时，采用冷轧钢防辐射烤漆工艺； 2、配置电源振流模块； 3、两端采用匀风网，降低流速； 4、配防油、防水控制开关，高亮度工作、保护指示等； 5、高效处理效果：≥90%； |
| 7 | 固定支架 | 2 | 个 | 采用50*50mm角铁制作； |
| 8 | 托油盆 | 2 | 个 | 与风机、净化器配套； |
| 9 | 法兰 | 10 | 付 | 与烟管配套； |
| 10 | 软接 | 1 | 个 | 与风机配套；采用工业帆布； |
| 11 | 吊杆 | 10 | 个 | 10#螺杆； |
| 12 | 避震 | 1 | 套 | 与风机配套； |
| 13 | 风机过载保护器 | 1 | 个 | 采用优质电气原件，根据电机功率定制，具备过载、缺相保护； |
| 14 | 五金配件 | 1 | 项 | 自攻钉、膨胀钉、切割片、电焊条、铁链、玻璃胶等辅材。 |
| 六、柴油机发电机组 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1 | 柴油发电机组 | 1 | 套 | 一、发电机组： 1、陆用固定式水箱风扇冷却柴油发电机组； 2、输出功率：500KW/625KVA； 3、额定频率：50Hz； 4、额定转速：1500r/min； 5、额定电压：230/400V； 6、额定电流：900A； 7、功率因素：0.8（滞后）； 二、柴油机： 1、备用功率： ≥510KW； 2、类型：四冲程； 3、进气方式：涡轮增压，水空中冷； 4、冷却方式：水箱风扇冷却； 5、排列型式：直列型或 V 型； 6、气缸数：≥12缸； 7、缸径×冲程：≥135mm×155mm； 8、排气量：≥26L； 9、满载燃油耗率：≤205g.kw/h； 10、额定转速：1500r/min； 11、调速方式：电子调速； 12、燃油方式：电调机械泵； 13、启动方式：DC24V电启动； 三、无刷同步发电机: 1、类 型： 封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带自动电压调节器的旋转无刷同步发电机； 2、相数接法：Y型，三相四线； 3、绝缘等级：H级； 4、防护等级：IP22； 5、额定频率：50Hz； 6、额定功率因数：0.8（滞后）； 7、额定电压：400/230V； 8、额定转速：1500r/min； 9、励磁方式：无刷自励磁； 10、电压控制方式：自动电压调节； 11、电机效率：≥93.8%； 12、电话影响系数TIF：＜50； 13、电话谐波系数THF：＜2%； 四、智能型控制系统: 1、自动控制屏：手动/自动调压方式； 2、自动短路保护：报警、分闸、停机； 3、低机油压力：报警、停机； 4、过压保护：报警、停机； 5、欠压保护：报警、停机； 6、超速保护：报警、停机； 7、高温保护：报警、停机； 8、过载保护：报警、分闸、停机； 9、具有手动/自动功能； - 五、免维护蓄电池: - 1、电压：12V； - 2、电流：200AH； - 3、冷却启动温度：-18℃； - 钢结构桥架内置复合减震器：钢结构式机组槽钢； - 七、冷却用水箱散热器40℃环境温度散热水箱：输出功率≥510（KW）；频率 50（Hz）；转速 1500（RPM）；电压 230/400（V）； - 八、塑壳式断路器：≥1600A； - 九、独立油箱：500L 2MM厚 ，冷轧钢板，含消防防火呼吸阀； - 十、发电机组机油：CF 15W-40； - 十一、发电机调试柴油：0#。 |
| 七、水箱给水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| 1 | 空气源热泵热水机（5匹） | 台 | 2 | 1、电源380V/50Hz； 2、最高出水温度55℃； 3、制热量≧18.5KW； 4、额定功率≤4.42kw； 5、最大电流≧25.5A； 6、额定水流量≧7.2m3/h； 7、机器外形尺寸：约1555*870*1322mm； 8、净重约220kg。 |
| 2 | 不锈钢开式保温水箱 | 只 | 1 | 1、圆柱型、V=10m³； 2、内304外201不锈钢； 3、5cm发泡保温层； |
| 3 | 热泵循环泵 | 台 | 4 | 1、电压220V； 2、功率0.75kw； 3、流量11.4立方/小时； 4、扬程4米。 |
| 4 | 变频增压泵 | 套 | 2 | 1、电压220V； 2、功率1.0kw； 3、流量8立方/小时； 4、扬程35米； 5、进出口径：DN40； 6、加背负式三晶变频器。 |
| 5 | 水质处理机 | 套 | 1 | 1、制水量：≥10t/H； 2、 电源：220V； 3、 采用全自动控制，产水水质稳定，操作简单，可实现地方环保局官网网站并网在线显示PH/orp值、水质浑浊度等水质实时情况； 4、PH/orp值，分辨率0.01PH，准确度约 0.05Ph； 6、水质浑浊度，分辨为0.01NTU,高浑浊度约0.1NTU,精确度为≤10%。 |
| 6 | 铝合金衬塑管及配件 | 批 | 1 | De32-50 |
| 7 | 控制箱 | 个 | 1 | 1、具有远程控制模块，本地控制，远程设置参数。拥有定时水位补水，定时供水，定温回水等远程设置功能； 2、具有与控制模块无关联的独立的检测模块，检测设备的开关状态，并在后台记录任意一天的开关记录。包括补水电磁阀，水箱循环泵，空气能开关状态，回水电磁阀，供水水泵等设备类型，不限定某个类型个数，可根据现场情况进行调整； 3、智能告警：具有有通讯异常类，计算告警，硬件故障以及自定义告警四个类型。可根据现场任意单个设备状态或者信息进行有机结合或者单独进行报警。有阀值类，持续时间等选择； |
| 8 | 电磁阀 | 个 | 1 | DN25/20 |
| 9 | Y型过滤器 | 个 | 3 | DN25 |
| 10 | 主机水箱基础 | 项 | 1 | 150公厘槽钢 |
| 预算金额：2550000.00元 |  |  |  |  |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（响应文件应明确各产品的质保期，质保期内全负责上门维修、更换零部件）。质保期满后，终身维护。 2.竞标产品必须是全新、完整、未使用过的，符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：合同签订后60日内交货并安装调试完毕。 2.交货地点：大化瑶族自治县境内采购人指定地点。 |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。 3.设备发生故障时接到通知后1小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。 4.售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。质量保证期过后，供应商承诺以优惠价格提供售后服务的，备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 5.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 6.供应商为采购人提供使用人员和维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。培训人员的费用含在竞标报价中。 7.其余按制造商承诺执行。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后15日内根据采购人人财政资金到位情况按合同金额的40%向成交供应商支付预付款，全部货物验收合格后30日内支付至合同金额的95%，质保期结束后15日内支付至合同金额的100%。 |  |  |
| 竞标报价要求 |  | - 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、集成费、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。 - 2、对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 2.供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.供应商提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，供应商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由供应商与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8.验收内容以产品实际响应文件响应的技术参数为准。 9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 |  |  |
| 分包 |  | 本项目不允许转包、分包。 |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2..以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

10）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

12）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应谈判文件实质性要求；

16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺中的货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；采购活动过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离竞争性谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求填写，如竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后    工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    %，余下的    %于保修期届满之日起    工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页