云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：梧州市人民医院物联网网络建设及移动

医疗配套设备项目

项目编号： WZZC2022-G1-990363-YZLZ

采 购 人： 梧州市人民医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年09月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	53

第四章  评标方法及评标标准	75

第五章  拟签订的合同文本	86

第六章　投标文件格式	97

# 第一章 招标公告

项目概况

梧州市人民医院物联网网络建设及移动医疗配套设备项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年10月21日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2022-G1-990363-YZLZ

项目名称：梧州市人民医院物联网网络建设及移动医疗配套设备项目

预算总金额：6970800.00元

最高限价：6970800.00元

采购需求：

标项名称：梧州市人民医院物联网网络建设及移动医疗配套设备

数量：1批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本公告附件。

合同履行期限：自合同签订之日起90个工作日内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2022年10月1日至2022年10月12日，每天上午8：00至23：59（北京时间）

地点（网址）：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月21日 09：30（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年10月21日 09:30

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl（梧州市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/wzggzy/（全国公共资源交易平台·梧州）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：梧州市人民医院

地    址：梧州市长洲区三龙大道139号

联系方式：钟晴虹，0774-2833676

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房

联系方式：梁洁华、曾雨婷，0774-3859935

3.项目联系方式

项目联系人：梁洁华、曾雨婷

电　　话：0774-3859935

- 附件：采购需求

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为负偏离。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购需求中的各类标准如有不一致或废止的情况，以要求较高者或最新者为准。

1 分标      采购预算：6970800.00元

注：所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本分标标的“线缆敷设及设备安装调试”“移动电子签署服务”为“软件和信息技术服务业、”其余货物所属行业为“工业”；

本分标的核心产品为物联网AP 。

- 物联网网络建设

| 机房设备配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 技术要求 |  | 数量 | 单位 |
| 机房网络管理系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | ▲一、配置要求 1、最大可管理AP数≥760个；提供≥16个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，≥2个万兆SFP+端口； 2、支持1+1冗余备份热可插拔电源，本次配置双电源。 3、2台无线控制器总共配置管理≥560个AP授权； 二、技术参数要求 ▲1、转发性能：要求集中转发性能≥18Gbps； 2、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器； 3、认证加密功能：支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥，支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络； 4、无线漫游功能：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； ▲5、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲6、支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能，投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲7、支持Dot1x认证逃生功能：AC、AP支持Dot1x认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Dot1x认证逃生功能，投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲8、支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲9、支持RemoteAP功能：AC、AP支持RemoteAP功能，为提升无线网络的可靠性，AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常。支持认证用户和非认证用户；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲10、支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； 11、能够有效拦截Protal用户重定向攻击。 12 、提供三年原厂质保服务。 |  | 2 | 台 |
| 2 | 终端智能接入组件 | ▲一、软件模块配置要求 1、终端智能接入组件≥5000 License； 2、要求须与现网智能管理平台（H3C iMC）兼容对接，投标时须提供产品与原平台厂家兼容性承诺函作为证明材料； 二、技术参数要求 1、多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； ▲2、Portal认证：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明。 ▲3、多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明。 4、ACL、VLAN等访问权限策略下发：可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限； 5、基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景； 6、在线用户管理：可以在线查看用户状态、连接的网络设备信息以及具体的接入位置信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，支持对离线用户下发消息，支持远程协助； 7、用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理； 8、用户自助管理：可通过自助平台进行预注册申请，管理员审核后即可开通用户帐号，用户可以通过自助平台对自己的用户信息和上网信息进行管理，如查询、修改、密码设置、密码重新获取、查询上网明细、强制下线等；用户自助页面支持自定义； 9、支持不同的访客账号创建方式：支持公共领域访客短信认证模式、企业访客接待员手工开户模式、企业访客自助开户模式、访客开户二维码模式、接待员生成访客二维码方式；支持访客批量管理；支持访客清单打印； 10、支持访客无感知认证：提供访客一次接入，多次使用的无感知认证，访客只需要输入一次用户名/密码，后续接入无需再输入用户名/密码，支持跨设备的无感知认证上线； 11、支持通过多种短信环境发送访客账号信息： A、支持通过主流短信猫接口发送短信通知，如WaveCom、万象、金笛等。 B、支持通过互联网Web接口访问短信网关，快速、高效地发送账号信息短信。 C、通过封装统一短信通知接口，支持与客户自有短信网关通过定制开发对接； 12、访客接入权限控制：支持访客账号与设备IP地址、接入端口、VLAN、用户IP地址、MAC地址、SSID等信息绑定认证，增强访客认证的安全性，防止帐号盗用和非法接入；可以控制访客的上网带宽（QoS）、访客账号有效上网时长，有效防止个别访客对网络资源的过度占用；可以实现对访客ACL、VLAN的控制，限制访客对内部敏感服务器和外部非法网站的访问；可以限制访客的接入时段和接入区域，访客只能在允许的时间和地点上网；支持访客使用一次一密方式，访客密码可设置有效时长，支持访客失效提醒；支持访客管理员权限区分； 13、统一门户管理：支持第三方系统与访客Portal认证实现SSO单点登录，访客接入网络后访问其他系统，无需再重复输入用户名、密码； 14、丰富的二次开发接口：提供丰富的二次开发接口，通过二次开发接口可实现与客户数据库、身份证扫描系统等对接，提供个性的网络接入认证方式； 15、LDAP同步设备管理员：支持从外部数据源（LDAP）服务器中同步设备管理用户信息，支持按需同步、LDAP用户实时认证； 16、基于场景的授权策略：支持按场景分配授权策略，场景是设备位置区域、设备类型和接入时段的组合，可定义在不同场景下设备管理用户所使用的Shell Profile和操作命令集； 17、支持Shell Profile精细化配置，定义设备管理用户登录设备时的全局属性，包括权限级别、接入ACL、限制时长等； 18、支持命令集精细化配置，定义设备管理用户登录设备时的可执行的命令集合； 19、提供设备管理员认证日志：记录设备管理用户登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因）、认证时间、登录设备IP、终端用户IP、权限级别、登录动作、认证类型、服务类型等。认证日志可以导出到文本文件和CSV表格中； 20、支持预注册设备管理用户，提供用户预注册、预注册用户管理功能； |  | 1 | 套 |
| 3 | 无线业务管理组件 | ▲一、软件模块配置要求 1、无线业务管理组件≥1000 License； 2、要求须与现网智能管理平台（H3C iMC）兼容对接，投标时须提供产品与原平台厂家兼容性承诺函作为证明材料； 二、技术参数要求 1、支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以展示全网的网络结构 2、无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置 3、支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，提高对于排查网络故障的效率； 4、支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理 ▲5、在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明。 6、支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 7、支持丰富的报表，包括AP可用率汇总报表、AP可用率明细报表、AP流量汇总报表、AP流量明细报表，热点统计报表，无线分级网管资产报表； 8、系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警等 9、支持用手机app收集无线告警 10、支持FIT AP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位。 11、作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视； 12、显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn/11anac）的显示 13、支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形； 14、提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数 15、支持无线参数802.11中a\b\g\n\ac各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求 16、服务器支持Windows及Linux操作系统，支持双机冷备或双机热备，提高系统可靠性 17、系统支持批量进行AC软件版本显示、AC设备软件版本升级恢复、AC设备配置文件备份恢复、AC软件下载等操作。支持通过模板的方式对设备进行批量管理，使用户快速完成网络配置。策略模板除手工设置外，还提供从文件导入和从设备导入功能，用户可以将某个策略文件快速下发到其它设备。 18、支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启。 19、支持移动用户、Rogue用户、Rogue AP的定位；结合iNode提供实时定位，可以做到对无线终端所处位置的全程监控,提供区域准入控制功能；基于AP提供实时定位，终端只要开启wifi就可以，不需要连上AP。提供定位接口，可实现基于位置信息的大数据分析、营销及服务 20、按指定时间控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射。可以按指定时间控制AP、SSID、PoE的开闭，从而达到控制无线用户上网时间效果 21、定期采集功耗指标形成报表，分析能耗趋势及节能效果 ▲22、通过无线链路RF ping、有线链路NQA、AP频谱分析对接入过程或者链路状况进行诊断，帮助解决移动终端接入WLAN失败或接入WLAN后链路不稳定问题；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明。 23、通过人性化的优化向导设置，建立网络评估任务对无线网络运行状况进行评估，了解WLAN网络运行状况；生成基于拓扑，AP，终端三个维度的网络优化报告，发现薄弱区域，确认需要补点的位置，通过专业报表给未来网络优化提供建议。 24、支持Cisco/Aruba设备管理，包括包括AC、Fit AP、移动终端等的管理、信息展示和基础的WLAN配置； 25、支持第三方系统通过SOAP 和restful协议调用，实现与WSM 系统的对接，获取H3C无线设备的相关信息；提供设备基本信息、设备性能、流量、告警数据等丰富接口； |  | 1 | 套 |
| 机房智慧运维监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1、配电监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 |  | - 引用标准 GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 2、准确度相电压、电流、功率＜0.5%RD ；电能、线电压＜1.0%RD ；频率≤0.1% 3、输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V) 4、电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 5、过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 6、5寸LED液晶显示。 7 、提供三年原厂质保服务。 | 6 | 台 |
| 2 | 电流互感器 |  | 额定输入：+A6:D6100A 额定输出：5A 精确等级：1 线性范围：≥1.1倍额定 耐压：≥3KV 引线长度：1米 提供三年原厂质保服务。 | 12 | 台 |
| 3 | 配电监测系统软件 |  | 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况。 3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。 4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 1 | 套 |
| 2、精密配电监测系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 精密配电柜采集模块 |  | 工作电源 ：直流电源 功率消耗 ：不大于2W 接口：测量通道 27 通道交流电压 电流接口 监测路数： 27 路 干接点输入路数： 2 路 继电器输出路数： 1 路 通信接口： RS485 2 路 测量精度 测量电压输入范围 20～400V(相电压) 测量电流输入范围： 0~10mA（根据电流大小，配置相关互感器） 电压测量精度： 0.20% 电流测量精度： 0.20% 电度测量精度： 0.50% 提供三年原厂质保服务。 | 2 | 个 |
| 5 | 精密配电监测系统软件 |  | 1、系统要能对机房配电柜的能耗进行监控。例如：单相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统对能耗数据进行实时分析统计，为机房能耗指标提供参考依据。 3、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 1 | 套 |
| 3、UPS监测系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | UPS监测系统接口软件 |  | - 系统能对机房各厂家的UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与采购人提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 | 5 | 套 |
| 4、精密空调子系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 精密空调监控系统接口软件 |  | 1、实现软件平台同精密空调控制器的通讯和数据交互； 2、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 3、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 4、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定。 5、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 | 1 | 套 |
| 5、普通空调监控系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能空调控制器 |  | 1、LCD显示； 2、自学习命令数：不少于80个，全能学习空调遥控器； 3、红外发射载波频率可设定，范围20KHz～60KHz； 4、通讯接口：RS485； 5、通讯协议：Modbus-RTU协议， 6、空调电流范围：0~20A 7、提供三年原厂质保服务。 | 5 | 套 |
| 9 | 空调监控系统接口软件 |  | 1、实时监测空调工作状态； 2、远程空调开关； 3、远程空调设定。 | 5 | 套 |
| 6、漏水监测系统 |  |  |  |  |  |
| 10 | 漏水监测控制器 |  | - 报警时发出无电压触点信号，并产生声光报警。 2、485通讯接口，模块可编址0-255。 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米。 4、方便的DIN导轨安装方式。 5、提供三年原厂质保服务。 | 8 | 套 |
| 11 | 漏水感应绳 |  | 5米漏水感应绳，可定制长度 | 8 | 套 |
| 12 | 漏水监测系统接口软件 |  | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。 5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。 | 1 | 套 |
| 7、温湿度监测系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 温湿度传感器 |  | - 供电电源：直流电源 2、电流：＜30mA。 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值。 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH 6、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。 7、提供三年原厂质保服务。 | 8 | 个 |
| 14 | 温湿度监控系统接口软件 |  | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 | 1 | 套 |
| 8、消防监测系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 烟感 |  | - 输出：继电器常开/常闭信号输出； - 消耗功率：监视状态＜20uA，报警状态＜20mA； - LED指示：监视状态LED每40秒闪一次，报警状态LED每1秒闪一次； 4、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 个 |
| 16 | 开关量采集模块 |  | 带LED显示的16路单端数字量输入模块 1、电源：DC+10V～DC+30V。 2、通信接口：RS485，2线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。 | 3 | 个 |
| 17 | 消防监测系统接口软件 |  | - 消防监控系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 | 1 | 套 |
| 9、门禁控制系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 指纹门禁一体机 |  | - 识别方式：光电式指纹传感器 2、识别速度：指纹识别 < 1秒、 30人/分钟 3、指纹存储容量：3000枚/10000枚/30000枚 ▲4、显示：3.5英寸真彩TFT液晶屏，分辨率320×240、指纹或密码识别开门成功可显示人员照片 5、网络接口：10/100Base-T以太网接口、RS232 6、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 台 |
| 19 | 门禁专用电源 |  | 220VAC输入， 5A线性电源 带有PUSH输入、电信号（CONTROL输入）和电锁输出接口 大功率纯铜优质变压器、超大接线端子 ，可接N.O.、N.C.各类电锁 | 3 | 个 |
| 20 | 磁力锁 |  | 电压：DC12V输入或者24V、工作电流：450mA、抗拉力：260kg-280kg、重量：1.89kg（±0.5kg）； 尺寸：250*47*26mm（±2mm）； 通电上锁，矽钢片，14mm厚吸板 | 3 | 个 |
| 21 | 出门按钮 |  | 塑料出门按钮、防火PC料、86底盒安装，常开输出、尺寸：86×86mm（±2mm） | 3 | 个 |
| 22 | 门禁系统接口软件 |  | 直接对接门禁系统管理软件，读取门禁软件出入记录及门状态 | 1 | 套 |
| 10、视频监控控制系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 400万全彩半球摄像机 |  | 全彩400万海螺型网络摄像机 支持PoE¦柔光补光（30米）¦IP67；最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light，镜头:2.8 mm，4 mm，6 mm， 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 最大图像尺寸:2560 × 1440； 提供三年原厂质保服务。 | 7 | 台 |
| 24 | 32路NVR（含2块8T硬盘） |  | 采用全新NVR4.0系统。 自带4路周界防范功能，搭配普通摄像机即可实现区域入侵和越界检测。 人工智能产品，识别准确率高，误报率低。 支持80M/160M/256M网络接入带宽 支持最大800万像素接入 支持HDMI/VGA高清输出 支持4SATA接口 支持2个1000M网口 支持2个USB 2.0，1个USB 3.0 支持报警输入输出 提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 25 | 视频监控系统接口软件 |  | 与各监控厂家前端摄像头或者平台对接，调用摄像头图像，实时监视各路视频图像，查看摄像机画面 | 1 | 套 |
| 11、中心机房平台配置 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工业级监控服务器 |  | 1、4U、19″标准上架安装； 2、相当于或优于IPC-820整机，EC0-1818V2NA(B)-6COM，I5-6500，内存≥8G， /硬盘≥1T ，电源≥ATX 250W /带DVD-ROM光驱/带键盘及鼠标； 3、除主板自带外露接口外，还引出4个COM(主板自带2个，共引出6个COM)、6个USB（前2后4） 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位,支持VGA+DVI-D显示； 4、前面板带LCD 屏，进行温度实时监控、电源硬盘运行状态显示； 5、整机加强：机箱两侧压有加强筋； 6、开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉； 7、方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构，方便抽拉更换防尘网。 8、提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 27 | 数据采集器主机 |  | 1、1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离； 2、4个RS232/485/422串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护； 3、IO接口：4路DI，4路DO， 4、电源：2路12V电源输出；端口支持12V@1A POE； 5、供电；2路AC220V冗余电源供电； 6、尺寸：19英寸，1U机架式。 7、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 台 |
| 28 | 数据采集器主机 |  | 1、1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离； 2、10个RS232/485/422串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护； 3、IO接口：4路DI，4路DO， 4、电源：2路12V电源输出；端口支持12V@1A POE； 5、供电；2路AC220V冗余电源供电； 6、尺寸：19英寸，1U机架式。 7、提供三年原厂质保服务。 | 2 | 台 |
| 29 | 智慧触控一体机 |  | 1、55寸一体机触控安卓及WIN双系统一体机 2、CPU: ≥四核2.42GHZ；内存≥2G；硬盘：≥32G固态盘；分辨率：1920*1080；2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； ▲3、嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑，3D建模实时显示每个机房情况 4、提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 30 | 智能电话语音报警系统 |  | - 当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。 2、可实现报警内容自动语音识别，无需制作语音文件 | 1 | 套 |
| 31 | 4G全网通短信报警系统（不含SIM卡） |  | - 可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警； 2、支持4G全网通。 | 1 | 套 |
| 32 | 声光报警系统 |  | 1、可实现所有监测点的声光报警联动； 2、可实现远程和本地的手动开关控制； 3、可实现报警信号强度调整。 | 1 | 套 |
| 33 | 多媒体语音报警系统 |  | - 可实现所有监测点的电话报警报警通知； - 可实现报警内容自动语音识别，无需制作语音文件，智能人声语音播报； 3、支持蓝牙4.2通讯，声道 2.0立体声。 | 1 | 套 |
| 34 | 机房智慧集中监控系统平台软件 |  | ▲1、监控平台具备各种信息进行存储、处理、分析和展示，并负责将控制命令发往前端设备，实现远程控制。系统应具有强大的数据分析挖掘能力，并具备用户管理、数据管理、事件管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理、组态配置、图像监控、门禁监控、排版管理、资产管理、专家诊断功能等功能。在投标文件中提供具备检测能力的第三方检测机构出具的的软件测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 2、监控平台应采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图/GIS 地图功能。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态、场景仿真。 ▲3、 监控平台支持C/S和B/S两种架构，客户可根据现场环境灵活选择监控方式。IE浏览应支持主流浏览器，与客户端访问方式的功能、界面完全一致。在投标文件中提供具备检测能力的第三方检测机构出具的的软件测试报告证明复印件及软件功能界面截图并加盖投标人公章。 4、监控平台兼容集成监控精密空调、温湿度、水泄漏、视频、门禁、防雷、消防、除湿机、消毒机等设备监控系统。 5、数据管理功能 （1） 数据过滤：系统应具备数据过滤能力，压缩冗余数据量，提高数据可用性，减少数据存储空间；并应支持过滤掉明显异常数据，避免瞬时产生的异常数据对运维管理造成的影响。告警管理功能 （2） 系统应具备界面弹窗、短信通知等多种告警告知方式。应支持告警产生及告警恢复都可发送通知。 ▲（3）系统应具备告警发送任务的全生命周期管理功能，支持对发送任务的跟踪、记录、查询及导出功能，管理维度包括但不限于告警源、告警等级、发送时间、发送方式、接收人员、发送结果等，具备告警受理及确认功能，支持单条或批量操作，并提供典型的告警分类以供选择。在投标文件中提供具备检测能力的第三方检测机构出具的的软件测试报告证明复印件及软件功能界面截图并加盖投标人公章。 （4） 系统应默认提供五级告警管理（紧急、严重、重要、次要、预警），不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式。 （5） 系统应具备告警受理及确认功能，在告警受理及确认过程中，可填写告警现象、原因等文本内容，同时，应支持单条或批量操作，并提供典型的告警分类以供选择。 （6） 告警策略配置：系统应提供组态化工具用以定义告警发送策略，策略维度应至少涵盖告警源、告警发送方式、告警等级设置、接收用户设置、告警升级策略、告警发送频次、告警发送周期等。 （7） 告警过滤功能：系统应具备告警过滤功能，有效过滤掉瞬时参数跳变及数据频繁波动引起的冗余告警信息。 （8） 定时报警功能:系统可设定具体某个时间或某个时间段，将预先设定好的监控数据 信息通过短信等方式发送给指定的人员。 6、数据查询功能：监控平台软件支持监控数据历史数据查询（包含设备数据、门禁记录、控制记录）、报警记录（包含电话、短信、邮件报警记录）、用户操作记录。 7、联动控制功能。 （1） 系统应具备图形化动态逻辑组态工具，无需外置硬件设备，无需编程，实现不同监控设备或不同子系统间联动控制功能。 （2） 系统应支持定时控制及远程控制功能。对已设定的联动策略，应具备记录表格，便于进行管理，当联动策略出现异常时，系统应发出相应提示。 ▲8、用户权限管理功能：监控平台支持最高6级用户权限管理，可对用操作权限、访问权限、数据统计权限、报警配置权限进行设置。监控平台应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置，具备多层多级的权限配置，用户权限可支持空间维度、设备维度、页面维度、菜单维度和操作维度等进行权限授权。在投标文件中提供具备检测能力的第三方检测机构出具的的软件测试报告证明复印件及软件功能界面截图并加盖投标人公章。 9、报表管理系统。 （1） 监控平台软件报表系统支持自定义报表配置，所有监控参数可个性化选择配置，可在平台软件实现报表系统的查看、生产、预览和导出。包括总表配置、温湿度报表配置、空调报表配置、配电报表配置、UPS报表配置。 （2） 告警数据统计功能: 平台软件提供多维度的告警数据统计报表，包括统计总表、告警等级表、区域告警统计表、设备告警统计表、日期告警统计表（包括月报表、年度报表）；报表统计方式包括数据列表统计、饼状图统计、柱状图统计、曲线统计，并能实现数据报表、图形报表导出打印。 ▲10、系统平台具备资产管理功能，可实现库存设备、在架设备、离线设备、维修设备的统一管理，可实现一键盘点及上下架管理。在投标文件中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 ▲11、系统具备运维管理功能，结合档案室日常维护流程，具备设备巡检、工单管理、合同管理、巡检统计等管理功能模块，提供当天巡检作业的整体任务看板，支持呈现任务的执行情况，实现统一全面的监督、管理。在投标文件中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 12、提供工单总览视图，呈现工单统计的历史数据，具备工单列表，支持模糊搜索功能。 | 1 | 套 |
| 35 | 远程浏览软件 |  | - 系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。 2、WEB页面需可以使用与监控站主机同样界面查看所有监测数据，并可自动根据监控站的更新而同步。 3、WEB访问端可不需增加任何软件、做任何特殊配置的前提下实现报表的检索、查阅、输出、打印，例如：巡检报表、日报、月报、数据分析报表、曲线报表等。 4、可实现报警的所有设置功能，短信双向查询设置功能。 5、支持IE5-8版本的所有浏览器及其他第三方浏览器的访问。 | 1 | 套 |
| 12、中心机房平台配置 |  |  |  |  |  |
| 36 | 六类网络线 |  | 1.标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013)。 2.结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3.线规：23AWG 4.特性阻抗：250Ω 5.带宽：≥ 250MHz 6.提供五年原厂质保服务。 | 900 | 米 |
| 37 | 电源线 |  | 多芯软导线 ZR-RVV-3*1.0mm | 1000 | 米 |
| 38 | 交换机 |  | 8口千兆交换机 | 4 | 台 |
| 39 | 其他辅材 |  | PVC线管、线槽、管卡、管槽配件、电源插头、胶布、膨胀钉等安装辅材 | 1 | 项 |
| 40 | 系统集成费 |  | 线缆敷设施工、端接、测试、设备安装调试 | 1 | 项 |
| 住院楼配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线汇聚交换机（住院楼） |  | ▲一、单台配置要求 1、配置≥48端口SFP+万兆光口,≥2 个40G QSFP PLUS口； 2、配置2个模块化风扇和2个模块化交流电源； 3、配置4个SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)； 4、满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个； 二、技术参数要求 ▲1、端口交换容量≥22Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、提供2个独立的风扇槽位，支持可插拔风扇模块，2个风扇模块均可支持热插拔，支持1+1冗余； 3、配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过软件授权实现，则须实配软件授权； ▲4、支持扩展防火墙业务模块，支持热插拔，投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲5、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； 6、支持基于端口的VLAN，最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094个。支持Default VLAN、支持QINQ、支持灵活QINQ、支持VLAN Mapping； 7、支持DHCP Server/Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82； 8、IPv4路由协议：支持静态路由、RIPv1/2，OSPFv1/v2，BGP，IS-IS； 9、IPv6路由协议：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3等，支持IPv6手动隧道、； 10、支持IGMP Snooping v2/v3、支持IGMP v1/v2/v3、支持PIM-DM/SM、支持IPv6 PIM-DM/SM/SSM、支持组播策略； 11、访问控制策略：支持基于L2(Layer 2)-L4(Layer 4)的ACL，支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6 ACL。支持802.1x认证，支持集中式MAC 地址认证； 12、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 13、支持SNMPv1/2/3，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警； 14、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 15.提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 2 | POE交换机 |  | ▲一、单台配置要求 1、提供≥24个千兆POE+以太网电口（POE为370W），其中包含4个千兆复用口，≥4 个SFP+万兆端口，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 二、 技术参数要求 ▲1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 9、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 台 |
| 3 | 物联网交换机 |  | ▲1、提供≥24个GE口，支持对AP进行POE供电，≥2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 2、可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块； 3、总吞吐量≥38Gbps； 4、下行口支持物联网扩展，至少支持10个外置物联网模块链式扩展； 5、可热插拔双电源设计，满足下挂AP极限模式供电，实配双AC电源； 6、MAC地址表项数≥1536； 7、ARP表项数≥1536； 8、支持VLAN数量≥4094。 9、提供三年原厂质保服务。 | 15 | 台 |
| 4 | 物联网AP |  | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥5个，包括1个2.5G光口，4个10/100/1000M电口，其中1个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网； 4、内置低功耗蓝牙5.1，可满足基于蓝牙协议的物联网业务，例如室内蓝牙定位、客流分析、蓝牙签到等； 5、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 6、内置智能天线系统； 7、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 8、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 9、提供三年原厂质保服务。 | 44 | 台 |
| 5 | 物联网分体AP |  | ▲1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ▲2、整机协商速率≥2.8Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； ▲3、提供≥3个10M/100M/1000M电口，其中一个IOT接口，可扩展物联网； 4、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 5、内置智能天线系统； ▲6、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲7、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； - 物联网分体AP可被物联网交换机集中管理 - 提供三年原厂质保服务。 | 287 | 台 |
| 二、布线及安装调试部分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013)。 2、结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 16000 | 米 |
| 7 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 13000 | 米 |
| 8 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 9 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 250 | 点 |
| 儿科楼配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 |  | 一、▲单台配置要求 1、提供≥24个千兆POE+以太网电口（POE为370W），其中包含4个千兆复用口，≥4 个SFP+万兆端口，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 二、 技术参数要求 ▲1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 9、提供三年原厂质保服务。 | 7 | 台 |
| 2 | 物联网交换机 |  | ▲1、提供≥24个GE口，支持对AP进行POE供电，≥2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 2、可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块； 3、总吞吐量≥38Gbps； 4、下行口支持物联网扩展，至少支持10个外置物联网模块链式扩展； 5、可热插拔双电源设计，满足下挂AP极限模式供电，实配双AC电源； 6、MAC地址表项数≥1536； 7、ARP表项数≥1536； 8、支持VLAN数量≥4094。 9、提供三年原厂质保服务。 | 4 | 台 |
| 3 | 物联网AP |  | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥5个，包括1个2.5G光口，4个10/100/1000M电口，其中1个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网； 4、内置低功耗蓝牙5.1，可满足基于蓝牙协议的物联网业务，例如室内蓝牙定位、客流分析、蓝牙签到等； 5、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 6、内置智能天线系统； 7、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 8、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 9、提供三年原厂质保服务。 | 76 | 台 |
| 4 | 物联网分体AP |  | ▲1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ▲2、整机协商速率≥2.8Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； ▲3、提供≥3个10M/100M/1000M电口，其中一个IOT接口，可扩展物联网； 4、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 5、内置智能天线系统； ▲6、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲7、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； - 物联网分体AP可被物联网交换机集中管理。 - 提供三年原厂质保服务。 | 48 | 台 |
| 二、布线及安装调试部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013)。 2、结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 6700 | 米 |
| 6 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 5000 | 米 |
| 7 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 8 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 103 | 点 |
| 5号楼配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 |  | ▲一、单台配置要求 1、提供≥24个千兆POE+以太网电口（POE为370W），其中包含4个千兆复用口，≥4 个SFP+万兆端口，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 二、 技术参数要求 ▲1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 9、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 台 |
| 2 | 物联网交换机 |  | ▲1、提供≥24个GE口，支持对AP进行POE供电，≥2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 2、可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块； 3、总吞吐量≥38Gbps； 4、下行口支持物联网扩展，至少支持10个外置物联网模块链式扩展； 5、可热插拔双电源设计，满足下挂AP极限模式供电，实配双AC电源； 6、MAC地址表项数≥1536； 7、ARP表项数≥1536； 8、支持VLAN数量≥4094。 9、提供三年原厂质保服务。 | 5 | 台 |
| 3 | 物联网AP |  | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥5个，包括1个2.5G光口，4个10/100/1000M电口，其中1个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网； 4、内置低功耗蓝牙5.1，可满足基于蓝牙协议的物联网业务，例如室内蓝牙定位、客流分析、蓝牙签到等； 5、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 6、内置智能天线系统； 7、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 8、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 9、提供三年原厂质保服务。 | 30 | 台 |
| 4 | 物联网分体AP |  | ▲1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ▲2、整机协商速率≥2.8Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； ▲3、提供≥3个10M/100M/1000M电口，其中一个IOT接口，可扩展物联网； 4、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 5、内置智能天线系统； ▲6、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； ▲7、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明； - 物联网分体AP可被物联网交换机集中管理。 - 提供三年原厂质保服务。 | 65 | 台 |
| 二、布线及安装调试部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013) 2、结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 5400 | 米 |
| 6 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 4500 | 米 |
| 7 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 8 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 83 | 点 |
| 门诊楼配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 |  | ▲一、单台配置要求 1、提供≥24个千兆POE+以太网电口（POE为370W），其中包含4个千兆复用口，≥4 个SFP+万兆端口，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 二、 技术参数要求 ▲1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 3、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 9、提供三年原厂质保服务。 | 28 | 台 |
| 2 | 物联网AP |  | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥5个，包括1个2.5G光口，4个10/100/1000M电口，其中1个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网； 4、内置低功耗蓝牙5.1，可满足基于蓝牙协议的物联网业务，例如室内蓝牙定位、客流分析、蓝牙签到等； 5、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 6、内置智能天线系统； 7、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 8、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 9、提供三年原厂质保服务。 | 290 | 台 |
| 二、布线及安装调试部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013。 2.结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3.线规：23AWG 4.特性阻抗：250Ω 5.带宽：≥ 250MHz 6.提供五年原厂质保服务。 | 14900 | 米 |
| 4 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 12000 | 米 |
| 5 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 6 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 229 | 点 |
| 高压氧及物资仓库楼配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 |  | ▲一、单台配置要求 1、提供≥24个千兆POE+以太网电口（POE为370W），其中包含4个千兆复用口，≥4 个SFP+万兆端口，配置2个千兆 SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 二、 技术参数要求 ▲1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 2、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 3、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 4、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 5、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 6、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 7、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 8、提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 物联网AP |  | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、固化接口数≥5个，包括1个2.5G光口，4个10/100/1000M电口，其中1个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网； 4、内置低功耗蓝牙5.1，可满足基于蓝牙协议的物联网业务，例如室内蓝牙定位、客流分析、蓝牙签到等； 5、支持物联网的链式扩展，最多可支持5个物联网模块； 6、内置智能天线系统； 7、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 8、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验； 9、提供三年原厂质保服务。 | 20 | 台 |
| 二、布线及安装调试部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013)。 2、结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 1300 | 米 |
| 4 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 1000 | 米 |
| 5 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 6 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 20 | 点 |
| 住院楼18层网络布线改造配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 医疗业务内网接入交换机 |  | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，含4个千兆光模块，交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于95Mpps ，提供三年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 单口信息面板 |  | 国标86型，与RJ45模块插座配套，单口类型，采用平面安装方式，含1个六类非屏蔽网络模块 | 54 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013) 2、结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 3500 | 米 |
| 4 | 24口非屏蔽六类铜缆配线架 |  | 1U（24口），配线架三根透明塑料标签条设计,配线架的背后配备托线架，使线缆整理简单整洁,支持超五，六类、超六类等模块安装；符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），全面支持所有话音通讯系统、10Base – T、16 Mbps 、100Base – T、155Mbps和622 Mbps ATM 、1000 Mbps、多媒体等方面的高速应用 | 3 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽网络模块 |  | RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性，可提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计；符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），全面支持所有话音通讯系统、10Base– T、16 Mbps 、100Base – T、155Mbps和622 Mbps ATM 、多媒体等方面的高速应用 | 72 | 个 |
| 6 | 机柜 |  | 24U 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 7 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 1000 | 米 |
| 8 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 9 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 54 | 点 |
| 5号楼5-9层每个病房增加2个网络点配置表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 医疗业务内网接入交换机 |  | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，含4个千兆光模块，交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于95Mpps 提供三年原厂质保服务。 | 5 | 台 |
| 2 | 单口信息面板 |  | 国标86型，与RJ45模块插座配套，单口类型，采用平面安装方式，含1个六类非屏蔽网络模块 | 140 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 |  | - 标准 ：六类非屏蔽双绞线符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2013) - 结构：具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 3、线规：23AWG 4、特性阻抗：250Ω 5、带宽：≥ 250MHz 6、提供五年原厂质保服务。 | 9800 | 米 |
| 4 | 24口非屏蔽六类铜缆配线架 |  | 1U（24口），配线架三根透明塑料标签条设计,配线架的背后配备托线架，使线缆整理简单整洁,支持超五，六类、超六类等模块安装；符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000）。全面支持所有话音通讯系统、10Base – T、16 Mbps 、100Base – T、155Mbps和622 Mbps ATM 、1000 Mbps、多媒体等方面的高速应用 | 10 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽网络模块 |  | RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性，可提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计；符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000）。全面支持所有话音通讯系统、10Base– T、16 Mbps 、100Base – T、155Mbps和622 Mbps ATM 、多媒体等方面的高速应用 | 240 | 个 |
| 6 | PVC管或者槽 |  | PVC16、20、25 | 7500 | 米 |
| 7 | 辅材 |  | PVC管配件、胶布、铁线、水晶头、标签等辅材 | 1 | 批 |
| 8 | 线缆敷设及设备安装调试 |  | 线缆敷设、端接、测试及设备安装调试 | 140 | 点 |

- 移动诊疗配套设备配置表

| 序号 | 标的的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动诊疗配置器 | 相当于或优于以下参考配置： 1、配置2颗4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)CPU； 2、配置2块≥32G内存； 3、配置2块≥600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO); 4、配置1张12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口),支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 5、配置4端口GE电接口网卡； 6、配置2块550W 交流&240V高压直流电源模块； 7、配置2U标准滑轨，2U安全面板。 8、提供三年原厂质保服务。 | 3 | 台 |
| 2 | 医生 平板 | 电池容量≥7250Ah（典型值）屏幕尺寸≥10.4英寸 运行内存（RAM）≥6GB 存储容量（ROM）≥128GB 前置摄像头800万像素，固定对焦 后置摄像头1300万像素，自动对焦，分辨率2000 × 1200 扩展支持micro SD（TF）卡 可扩展容量512GB CPU 八核 相当于或优于麒麟或者骁龙 提供三年原厂质保服务。 | 100 | 台 |
| 3 | 护理 PDA | 相当于或优于以下参考配置： 处理器：C ARM Cortex-A53 微处理器八核，2.0Hz 内存：标准:≥4GB RAM/64GB ROM，▲操作系统: Android 11 具备物联网终端安全系统 显示屏：5.72寸IPS屏 分辨率：1440*720 前置摄像头：500万像素，后置摄像头：1300万像素 触模屏:电容式触控，支持湿手或戴手套输入； 条码识别：一维&二维条码识别、支持屏幕扫码 网络连接：WiFi 802.11b/g/n,蓝牙5.0 运营商网络：4G、Wi-Fi、GPRS、 蓝牙：Bluetooth5.0； 定位：北斗、GPS； 物联网功能：NFC、安全PSAM卡、UHF RFID 电池：可拆卸锂离子电池,容量：4600mAh；正常使用时间：8小时 待机时间：280小时 消毒：可酒精消毒 防摔：1.5米摔落测试 ▲网络管理功能：不借助第三方软件实现以下功能1、设置网络黑白名单，确保设备只能连接指定网络；可以远程设置不允许打开WIFI或者蓝牙4G等非安全网络连接方式。 应用“冷藏室“功能：输入管理员密码后选择哪些应用显示在桌面上，哪些应用冷藏起来不能被使用。需要冷藏的应用:浏览器、下载、文件夹管理等。 提供三年原厂质保服务。 | 115 | 台 |
| 4 | 腕带打印机 | 打印方式:热敏或热转印 打印速度:51mm/s 最大打印长度:558mm ▲分辨率:300dpi 介质宽度:19-108mm 碳带宽度:3种腕带的宽度：19.05mm，25.4mm ，30.16mm 内存:内存≥16MB，闪存≥8MB 通信接口:USB 、串行 字体:标准字体 | 30 | 台 |
| 5 | 瓶签打印机 | 打印方式:热敏或热转印 打印速度:152mm/s 最大打印宽度:104mm 最大打印长度:1.9m ▲分辨率: 300dpi 介质宽度:19.4-114mm 碳带宽度:40-110mm 碳带长度:300m或450m 内存:内存≥128MB，闪存≥128MB 通信接口:USB 、串行 | 30 | 台 |
| 6 | 无线呼叫主机 | 双面数码显示； ≥12首音乐呼叫振铃，带音量调节旋钮； 菜单式操作，可设置时间、振铃、呼叫显示延迟秒数、选区等内容； 工作频率：315MHz； 无分机呼叫时显示北京时间(24小时制)； 有分机呼叫时，显示呼叫号码； 多部分机呼叫时，可循环显示最先呼叫的3组号码以上； 可同时储存20组呼叫号码； | 1 | 台 |
| 7 | 无线中继器 | 中转无线数据的发射与接收， 中继器发射与接收有效距离约100米； 工作频率：315MHz / 433.9MHz； 静态电流：≤10mA； 中转电流：≤200mA； 发射功率：≥600mW； 调制方式：ASK； 接收灵敏度：-103 dBm； | 1 | 台 |
| 8 | 无线呼叫分机 | 系统采用无线连接，室内有效距离约30米； 工作频率：315MHz； 发射功率：≥20mW； 可随身携带或采用胶纸粘贴于墙壁，按钮呼叫有效时有LED灯显示； 可设定001-255号码； | 30 | 个 |
| 9 | 智能电子签名屏 | 10.1寸或以上，Android操作系统，主控：4核或以上，内存：2GB或以上，EMMC：16GB或以上，支持：WiFi、3G、4G、GPS、蓝牙，支持手写签字采集、指纹采集等功能； | 52 | 台 |
| 10 | 签名屏设备证书 | 1、每年至少提供136张智能电子签名屏设备证书； 2.对接具有工信部的《电子认证服务许可证》的第三方电子认证机构，颁发 X509 v3 的数字证书，证书有效期以天为单位，提供基于数字证书的电子签名服务； 3.支持算法：支持 RSA1024、RSA2048、SM2； | 5 | 年 |
| 11 | 移动电子签署服务 | 1.1000人以上每年，对接权威第三方CA机构签发实名移动数字证书，提供身份认证服务、移动电子签名服务，有效期内可不限次签署； 2.支持算法：支持 RSA1024、RSA2048、SM2； 3.移动终端的微信/企业微信作为认证与签名设备，利用终端与移动电子签名系统交互，实现数字证书签发和电子签名应用； 4.密钥管理服务：提供密钥加密服务，支持对数字证书加密存储，对加密密钥分段保存在移动终端和服务端； 5.基于终端的活体实名认证机制，实现数字证书在线签发、在线更新； | 5 | 年 |

| ▲一、商务要求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）采购代理服务费、保险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起15日内 |
| 质保期 |  | 整个项目自安装完毕验收合格之日起质保期壹年； 另：主要硬件设备提供三年原厂质保服务；网线提供五年原厂质保服务。 |
| 付款方式 |  | （1）合同签订设备到货后中标人提供合同标的金额的增值税发票（符合税法规定），采购人30日内付合同总金额65%，安装完毕验收合格后30日内付32%，整个项目自安装完毕验收合格之日起（按投标文件所承诺的期限）后中标人提交支付余款申请函，经采购人审核确认后无息支付剩余款。注：中标人未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负。 （2）如中标人未按照采购人的要求地点交货，或货物已到达采购人但未完成安装、调试等验收工作，采用银行监管户模式付款。采购人、中标人、银行签订三方协议，开设银行监管账户，采购人将合同价款转至银行监管账户前，中标人应当提供经采购人核定的合同标的金额的增值税发票。中标人根据进度向采购人申请支付。 |
| 售后服务要求 |  | 1、中标人负责送货到采购人现场，负责《采购需求》中所列产品的售后服务。 2、为采购人负责提供操作及维护培训，培训人数不少于4人，在投标文件中提供技术培训方案。 3、提供终身维修、保养服务，在投标文件中提供保养计划。 4、接故障通知后2小时内响应，维修工程师4小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 5、主要设备生产厂家应有充足的备品备件。 6、中标人为本项目系统设备建立档案。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员进行同步指导。 9、投标人可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起90个工作日内。 2、交货地点：在梧州市内(采购人指定的地点)。 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |
| ▲（一）验收标准 |  |  |
| 1、验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。 2、中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收时间: 采购人收到中标人验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。 4、验收地点：广西梧州市采购人指定交货地点。 5、验收方式： 1）中标人完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。 2）采购人收到中标人验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。 3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认；验收时，由医院聘请的第三方专业检测机构出具的网络链路检测报告，作为验收依据； 4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。 5）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 6）验收书一式肆份，双方各执 两份。 7）验收结论不合格的，中标人应自收到验收书后5日内及时予以解决。经中标人对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由中标人承担所发生的全部费用。 ②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输 保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| （四）拟投入项目实施人员：不少于5人。 |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年 2月至2022年9月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2022年 2月至2022年9月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（ 2021 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；【可以是服务的完善性，售后机构、售后服务优惠、售后信誉度、技术培训方案、保养计划等（包括质保期限长短、内容、服务响应时间等）】；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【可以是项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施、工作组织、进度计划）等】；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有） 5.产品出厂标准、质量检测报告（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得，格式自拟）；（如有） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）；（如有） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 1分标投标保证金人民币60000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司，银行账号：8113001013700074625）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房；邮寄地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房，收件人：梁洁华、曾雨婷 ，联系方式：0774-3859935）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为4项。(负偏离5项及以上则投标无效)。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名【根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序推荐3名中标候选人】 □根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | R本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额： 。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0774-3859935，通讯地址：（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房） 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（□中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 ☑固定采购代理收费89700.00元 。 3.采购代理费收取银行账户 户名：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司 帐号：8113001014500158361 开户行：中信银行南宁东葛支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |  |
| 2 | 技术分 （满分43分） | 货物性能分（满分15分） | （1）通过符合性审查的供应商，得基本分8分。采购需求一览表中技术要求每有负偏离一项的扣2分，漏项的视同为负偏离，最多扣8分（允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数4项）。 （2）正偏离加分（7分） 投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分，最多加7分。 注：投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 项目实施方案（满分28分） | 由评委根据各投标人提供的项目前期准备、项目实施方案中配送、安装、调试、技术培训的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面进行独立评审。 一档（20分）：项目前期准备、项目实施方案中配送、安装、调试、技术培训基本合理，有一定的针对性，人员配备仅满足采购文件的要求“拟投入项目实施人员：不少于5人”；能够深入理解该项目的工作要求，能够把握本项目的的技术要求、依据、难点、重点，提出较全面可行的质量控制、进度控制等，提出有利于项目实施的意见和建议。 二档（23分）项目前期准备、项目实施方案中配送、安装、调试、技术培训内容全面，较为合理，具有针对性，人员配备满足采购文件要求“拟投入项目实施人员：不少于5人”；制订的实施方案中具备健全的组织机构系统，拟投入实施人员中至少1人具有中级以上技术职称(含中级)，岗位职责明确，制订具体明确实施方案，制定详细作业流程，针对本项目要求提出解决措施。 三档（28分）：项目前期准备、项目实施方案详细、全面、可行，有针对性，拟投入项目实施人员不少于8人。能根据实际情况提供初步弱电点位统计表、机柜设备及配线规划图与弱电平面布置图，包括但不限于标注点位位置、图例说明表（注明点位名称、安装方式及位置、数量）。 注：项目实施人员须提供在投标截止时间半年内本单位连续三个月缴纳的社保证明及相关证书复印件，否则不得分。 |  |
| 3 | 商务分 （满分27分） | 售后服务分（满分5分） | （1）根据服务的完善性，售后机构、售后服务优惠、售后信誉度、技术培训方案、保养计划等（包括质保期限长短、内容、服务响应时间等）作出承诺措施的，得1分。（满分1分）。 （2）在满足招标文件要求基础上质保期每延长一年得1分，（满分2分）。 （3）项目进场施工期，作出如下承诺： 在签订合同之日起5个工作日内进场得1分，在签订合同之日起10个工作日内进场得0.5分，（满分1分）。 （4）在质保期内投标人应对问题作出响应并派出技术人员到达现场处理，接到通知后2个小时内到达现场处理得1分，接到通知后3个小时内到达现场处理得0.5分，（满分1分）。 |  |
|  |  | 综合实力分 （满分14分） | - 投标人取得ISO9001质量管理体系认证 、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，每个得1分，满分4分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） - 投标人或所投核心产品制造厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证的，得2分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） - 投标人或所投厂商为实现降低能源消耗、提高能源利用率、促进国家节能减排的目标。投标产品在设计、研发、生产、过程中符合国家节能标准。产品生产厂商需通过能源管理体系认证(认证覆盖的业务范围包括本次投标产品)的，得2分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） - 投标人或所投核心产品制造厂商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对隐私保护的能力。通过隐私信息管理体系 ISO27701认证的，得2分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） - 投标人或所投核心产品制造厂商通过建立安全生产责任制，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，并取得安全生产标准化等级评定，三级得1分，二级及以上级得2分，满分2分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） - 投标产品“机房智慧集中监控系统平台软件”具备软件著作权登记证书的，得1分。 投标产品“护理PDA”具备软件著作权登记证书的，得1分。（需提供证明材料复印件，否则不得分） |  |
|  |  | 业绩 （满分6分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得3分，满分6分。（业绩证明资料需附：中标通知书或合同协议书复印件或项目完工验收或竣工验收鉴定书） |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0 至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某供应商属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

梧州市人民医院物联网网络建设及移动医疗配套设备项目

采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                         采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                         招  标  编  号

签  订  地  点                           签 订 时 间

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （人民币）合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间  地点： 甲方指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：甲方指定地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  /

3、付款方式：（1）合同签订设备到货后乙方提供合同标的金额的增值税发票（符合税法规定），甲方30日内付合同总金额65%，安装完毕验收合格后30日内付32%，整个项目自安装完毕验收合格之日起___后乙方提交支付余款申请函，经甲方审核确认后无息支付剩余款。注：乙方未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负。

（2）如乙方未按照甲方的要求地点交货，或货物已到达甲方但未完成安装、调试等验收工作，采用银行监管户模式付款。甲方、乙方、银行签订三方协议，开设银行监管账户，甲方将合同价款转至银行监管账户前，乙方应当提供经甲方核定的合同标的金额的增值税发票。乙方根据进度向甲方申请支付。

第九条　保证金：无。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.整体项目免费质保期为自验收合格之日起___年（乙方投标文件中所承诺的期限），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后5个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时，由医院聘请的第三方专业检测机构出具的网络链路检测报告，作为验收依据。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4、乙方提供的货物/设备如达不到甲方合同要求的详细技术参数、性能配置，甲方有权拒收，由此导致逾期完成项目，其责任由乙方承担，同时按逾期交货处罚。

5、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

8、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方人民法院提起诉讼。

- 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　合同生效

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　其他

1.本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

- 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

3.本合同附件：（1）售后服务承诺；（2）货物配置清单。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权委托代理人： | 授权委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1供货清单

| 项目名称 | 模块名称 |  | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网 网络建设 | 机房网络管理系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线控制器 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 终端智能接入组件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 无线业务管理组件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房智慧运维监控系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电量监测仪 |  | 6 | 台 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  | 12 | 台 |  |  |  |  |
|  | 配电监测系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 精密配电柜采集模块 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 精密配电监测系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | UPS监测系统接口软件 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
|  | 精密空调监控系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 智能空调控制器 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
|  | 空调监控系统接口软件 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
|  | 漏水监测控制器 |  | 8 | 套 |  |  |  |  |
|  | 漏水感应绳 |  | 8 | 套 |  |  |  |  |
|  | 漏水监测系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 温湿度传感器 |  | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  | 温湿度监控系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 开关量采集模块 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 消防监测系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 指纹门禁一体机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 门禁专用电源 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 磁力锁 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 出门按钮 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 门禁系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 400万全彩半球摄像机 |  | 7 | 台 |  |  |  |  |
|  | 32路智脑系列 NVR（含2块8T硬盘） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 工业级监控服务器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 数据采集器主机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 数据采集器主机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 智慧触控一体机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 智能电话语音报警系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 4G全网通短信报警系统 （不含SIM卡） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 声光报警系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 多媒体语音报警系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房智慧集中监控系统平台软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 远程浏览软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 住院楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线汇聚交换机（住院楼） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | POE交换机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网交换机 |  | 15 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网AP |  | 44 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网分体AP |  | 287 | 台 |  |  |  |  |
|  | 儿科楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POE交换机 | 7 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 物联网交换机 | 4 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 物联网AP | 76 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 物联网分体AP | 48 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 5号楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POE交换机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网交换机 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网AP |  | 30 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网放装AP |  | 65 | 台 |  |  |  |  |
|  | 门诊楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POE交换机 |  | 28 | 台 |  |  |  |  |
|  | 物联网AP |  | 290 | 台 |  |  |  |  |
|  | 高压氧及物资仓库楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POE交换机 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 物联网AP | 20 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 住院楼18层网络布线改造设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗业务内网接入交换机 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
|  | 单口信息面板 | 54 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 5号楼5-9层每个病房增加2个网络点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗业务内网接入交换机 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
|  | 单口信息面板 |  | 140 | 个 |  |  |  |  |
|  | 移动医疗配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动医疗（包括临床护理信息管理系统部分）及配套系统 | 移动诊疗配置器 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 医生平板 |  | 100 | 台 |  |  |  |  |
|  | 护理PDA |  | 115 | 台 |  |  |  |  |
|  | 腕带打印机 |  | 30 | 台 |  |  |  |  |
|  | 瓶签打印机 |  | 30 | 台 |  |  |  |  |
|  | 无线呼叫主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 无线中继器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 无线呼叫分机 |  | 30 | 个 |  |  |  |  |
|  | 智能电子签名屏 |  | 52 | 台 |  |  |  |  |
|  | 签名屏设备证书授权费 |  | 136套/年*5年 | 套/年 |  |  |  |  |
|  | 移动电子签署服务费 |  | 1000人/年*5年 | 人/年 |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 一、物联网网络建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
|  | 机房设备配置表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 机房智慧运维监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1、配电监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。