云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

**（全流程电子化采购）**

**项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购**

**项目编号：HZZC2023-G1-990386-YZLZ**

**采 购 人：广西壮族自治区桂东人民医院**

**采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司**

**2023年12月**

**目 录**

[第一章 招标公告 3](#_Toc26956)

[第二章 采购需求 7](#_Toc27979)

[第三章 投标人须知 30](#_Toc25688)

[第四章 评标方法及评标标准 73](#_Toc15687)

[第五章 拟签订的合同文本 81](#_Toc25250)

[第六章　投标文件格式 88](#_Toc25289)

# 第一章 招标公告

项目概况

广西壮族自治区桂东人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年1月17日09时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况1**

项目编号：HZZC2023-G1-990386-YZLZ

项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购

总预算金额：9860000.00元

总最高限价：9860000.00元

采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1分标，预算金额：1980000.00元，最高限价：1980000.00元** | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 彩色多普勒超声系统 | 1台 | 1.高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080；具体要求详见采购需求。 |
| **2分标，预算金额：1900000.00元，最高限价：1900000.00元** | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 1.高分辨率液晶显示器≥23英寸分辨率1920×1080；具体要求详见采购需求。 |
| **3分标，预算金额：1500000.00元，最高限价：1500000.00元** | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 1.高分辨率液晶显示器≥23英寸；具体要求详见采购需求。 |
| **4分标，预算金额：1500000.00元，最高限价：1500000.00元** | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 1.高分辨率液晶显示器≥23英寸；具体要求详见采购需求。 |
| **5分标，预算金额：2980000.00元，最高限价：2980000.00元** | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 1.高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠  ；具体要求详见采购需求。 |

合同履行期限：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求:供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**三、获取招标文件**

时间：2023年12月26 日至2024年1月3日，每天上午08时00分至12时00分，下午03时00分至06时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2024年1月17日09 时 00分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.网上查询地址

http://[www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）](http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/全国公共资源交易平台（广西•贺州）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区桂东人民医院

地 址：广西壮族自治区梧州市西江四路金鸡冲1号

联系方式：黎石宝；0774-2817563

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：云之龙咨询集团有限公司（贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5层）

联系方式：周子然、黄宝娟、康瀞予 0774-5285056

3.项目联系方式

项目联系人：周子然、黄宝娟、康瀞予 电 话：0774-5285056

4.监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理科 电话：0774-5135553

# 第二章 采购需求

**说明：**

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.标记“●”的条款（如有）是指采购需求中的重要指标，作为评分标准依据。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

**5. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，采购需求中以范围值表述的技术要求，投标人须按照自身产品的实际技术参数如实响应招标文件，否则将作无效响应处理。**对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（ GB/T 4754—2017）的有关规定执行，**本项目所有分标所属行业为“工业”**。

**1分标预算金额：1980000.0元，最高限价：1980000.00元**

**1分标核心产品：“彩色多普勒超声系统”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量单位** | | **技术要求** |
| 1 | 彩色多普勒超声系统 | 1台 | | **1.主机成像系统**  ▲1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；  1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度；  1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能；  1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm；  1.5控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称；  1.6内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟；  1.7主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；  ▲1.8探头接口≥5个，全激活、相互通用；  1.9全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接受聚焦技术，使得图像近、中、远场图像保持均匀一致；  1.10数字化二维灰阶成像及M型显像单元；  1.11彩色多普勒成像技术；  1.12彩色多普勒能量图技术；  1.13方向性能量图技术；  1.14解剖M型模式（≥2条取样线）；  1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；  1.16斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；  1.17一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度；  1.18自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；  1.19穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度；  1.20速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  1.21图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍；  1.22全屏放大，支持≥2种放大模式；  1.23线阵探头双B图像拼接；  1.24声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；  1.25自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；  1.26多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；  1.27支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；  **2.测量/分析和报告**  2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；  2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等；  2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标；  2.4自动NT测量；  2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；  2.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新；  2.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置；  2.8IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析；  2.9小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型；  **3.电影回放和数据存储**  3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；  3.2电影回放：≥8000秒；  3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；  3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；  3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像；  3.6硬盘：≥1T硬盘；  3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；  3.8支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示；  3.9支持一键传输图片到智能手机终端或PC端；  **4.连通性要求**  4.1支持网络连接，开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；  4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端；  4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入；  4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频；  4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口；  **5.系统技术参数及要求**  **5.1二维灰阶模式**  5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；  5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；  5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；  5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；  5.1.5复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；  5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；  5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示；  5.1.8最大显示深度≥38cm ；  5.1.9 TGC ≥8段，LGC: ≥6段；  5.1.10动态范围≥200 ；  5.1.11增益调节： B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db；  5.1.12伪彩图谱 ≥8种；  5.1.13最大帧率≥1000 帧/秒；  **5.2彩色多普勒成像**  5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；  5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；  5.2.3取样框偏转 ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节；  5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  5.2.5最大帧率 ≥260 帧/秒；  **5.3频谱多普勒模式**  5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；  5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等；  5.3.3最大速度≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）；  5.3.4最小速度 ≤1 mm /s（非噪声信号）；  5.3.5取样容积： 0.5-20mm ,支持所有探头；  5.3.6偏转角度 ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正；  5.3.7零位移动≥8 级；  5.3.8支持频谱自动测量；  **5.4探头规格**  ▲5.4.1探头配置：单晶腹部探头1把，浅表探头1把，相控阵探头1把，腔内探头1把；  5.4.2频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；  5.4.3扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；  5.4.4穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能；  5.4.5扫描频率：单晶凸阵探头：带宽： 1.2-6.0MHz，角度≥72°；  线阵探头：带宽： 3-13 MHz，扫描范围≥50mm；  相控阵探头：带宽：1.5-4.5 MHz，角度≥90；  腔内探头：带宽： 2.6-12.8 MHz，角度≥180°；  **5.5剪切波弹性成像**  5.5.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；  5.5.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像；  5.5.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据；  5.5.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调；  5.5.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作；  5.5.6支持肿块周边组织定量分析功能；  **5.6造影成像及定量分析功能**  5.6.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头；  5.6.2支持微血管造影增强功能；  5.6.3双计时器；  5.6.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储；  5.6.5具备混合模式；  5.6.6支持造影图像和组织图像位置互换；  5.6.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析；  **5.7 TDI组织多普勒成像**  5.7.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图；  5.7.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图；  **6.外设和附件**  6.1耦合剂加热器；  6.2腔内探头放置架，可左右互换。 |
| ▲一、**商务要求** | | | | |
| 交付时间和地点 | | | | 1.交付时间：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。  2.交付地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。 |
| 合同签订时间 | | | | 自中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。 |
| 付款方式 | | | | 签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。  注：如中标人为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。 |
| 项目产品基本  要求 | | | | 1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  2.投标人所投产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  4.投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。  6.中标人需无条件负责按国家相关管理要求对设备进行计量检测，确保检测合格。 |
| 售后服务 | | | | 1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起整机提供保修服务至少三年,质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内中标人应负责一次全面检查。  2.故障处理：中标人须设有24小时服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由中标人负责。  3.定期回访：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。  4.负责送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到采购人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。  5.投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权终止合同的执行，所有的经济损失由中标人单方承担。  **6.投标文件中提供售后服务方案。** |
| **二、验收** | | | | |
| **（一）验收标准** | | | | |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 | | | | |
| **（二）履约验收其他事项** | | | | |
| 采购人验收货物时，可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，如发现提供的货物与投标文件响应的不相符，采购人将此情况上报政府采购管理监督部门。 | | | | |
| **三、进口产品说明** | | | | |
| 进口产品说明 | | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。 | |

**2分标预算金额：1900000.00元，最高限价：1900000.00元**

**2分标核心产品：“全数字化彩色多普勒超声诊断仪”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量单位** | | **技术要求** |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | | **1.主机成像系统**  1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；  ▲1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸；  1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能；  1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升；  1.5控制面板上可自定义按键≥8个；  1.6内置一体化超声影像后处理系统；  1.7连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站；  1.8内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟；  1.9主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；  1.10探头接口≥5个，全激活、相互通用；  1.11数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；  1.12多倍信号并行处理；  1.13数字化二维灰阶成像及M型显像单元；  1.14彩色多普勒成像技术；  1.15彩色多普勒能量图技术；  1.16方向性能量图技术；  1.17数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；  1.18斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；  1.19一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度；  1.20自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；  ▲1.21支持超声造影及容积造影功能，配备支持3D输卵管造影及妇科造影；  1.22穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持；  1.23速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  1.24图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍；  1.25全屏放大，支持≥2种放大模式；  1.26线阵探头双B图像拼接；  1.27声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；  1.28自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；  1.29多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；  1.30支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；  1.31支持超声远程会诊系统；  **2.测量/分析和报告**  2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；  2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等；  2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标；  2.4自动NT测量；  2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；  2.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新；  2.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置；  2.8IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析；  ▲2.9智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数；  2.10可支持胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分；  2.11心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记；  ▲2.12自动容积测量，可通过在三个正交剖面上画至少两个轮廓，自动分割出子宫内膜内膜冠状面成像以及容积测量；  2.13小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型；  **3.电影回放和数据存储**  3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；  3.2电影回放：≥1000秒；  3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；  3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；  3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像；  3.6硬盘：≥1T硬盘；  3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；  3.8支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示；  3.9支持一键传输图片到智能手机终端或PC端；  **4.连通性要求**  4.1支持网络连接，开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；  4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；  4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入；  4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频；  4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口；  **5.系统技术参数及要求**  **5.1 二维灰阶模式**  5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；  5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；  5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；  5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；  5.1.5复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；  5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；  5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示；  5.1.8最大显示深度≥38cm ；  5.1.9TGC ≥8段，LGC≥6段；  5.1.10动态范围 ≥200 ；  5.1.11增益调节： B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db；  5.1.12伪彩图谱 ≥8种；  5.1.13最大帧率 ≥1000 帧/秒；  5.1.14成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒；  5.1.15凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒；  **5.2 彩色多普勒成像**  5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；  5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；  5.2.3取样框偏转 ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节；5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒；  5.2.6成像速度：  相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒；  凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒；  **5.3 频谱多普勒模式**  5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；  5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等；  5.3.3最大速度≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）；  5.3.4最小速度 ≤1 mm /s（非噪声信号）；  5.3.5取样容积： 0.5-20mm ,支持所有探头；  5.3.6偏转角度≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正；  5.3.7零位移动≥8 级；  5.3.8支持频谱自动测量；  **5.4 探头规格**  5.4.1探头配置：凸阵探头1把，线阵探头1把，腔内容积探头1把；  5.4.2扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；  腔内容积探头：带宽:2.0-9.0 MHz，角度≥120°；  线阵探头：带宽: 3-13 MHz；扫描范围≥50mm；  5.4.3穿刺引导，凸阵、线阵、具备多角度穿刺引导功能；  **5.5 3D/4D成像**  5.5.1支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头；  5.5.2常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式；  5.5.3容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合；  5.5.4断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调；  5.5.5容积厚层成像，包括任意剖面成像；  5.5.6STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）；  5.5.7Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）；  5.5.8支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储；  5.5.9颅脑容积自动评估，可自动测量并计算胎儿颅脑容积数据；  ▲5.5.10胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标；  5.5.11胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向；  5.5.12自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构；  5.5.13自动容积测量；  5.5.14支持三维裁剪、修复等功能，容积图像支持斑点噪声抑制；  **5.6造影成像及定量分析功能**  5.6.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头；  5.6.2支持微血管造影增强功能；  5.6.3双计时器；  5.6.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储；  5.6.5具备混合模式；  5.6.6支持造影图像和组织图像位置互换；  **6.外设和附件**  6.1耦合剂加热器；  6.2腔内探头放置架，可左右互换；  **7备件、技术及维修服务，培训要求及其它**  7.1投标人应承诺中标后在广西区内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；  7.2投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| ▲一、**商务要求** | | | | |
| 交付时间和地点 | | | | 1.交付时间：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。  2.交付地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。 |
| 合同签订时间 | | | | 自中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。 |
| 付款方式 | | | | 签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。  注：如中标人为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。 |
| 项目产品基本  要求 | | | | 1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  2.投标人所投产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  4.投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。  6.中标人需无条件负责按国家相关管理要求对设备进行计量检测，确保检测合格。 |
| 售后服务 | | | | 1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起整机提供保修服务至少三年,质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内中标人应负责一次全面检查。  2.故障处理：中标人须设有24小时服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由中标人负责。  3.定期回访：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。  4.负责送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到采购人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。  5.投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权终止合同的执行，所有的经济损失由中标人单方承担。  **6.投标文件中提供售后服务方案。** |
| **二、验收** | | | | |
| **（一）验收标准** | | | | |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 | | | | |
| **（二）履约验收其他事项** | | | | |
| 采购人验收货物时，可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，如发现提供的货物与投标文件响应的不相符，采购人将此情况上报政府采购管理监督部门。 | | | | |
| **三、进口产品说明** | | | | |
| 进口产品说明 | | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。 | |

**3分标预算金额：1500000.00元，最高限价：1500000.00元**

**3分标核心产品：“腹部彩色多普勒超声诊断仪”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量单位** | | **技术要求** |
| 1 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | | **1.主机成像系统**  1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸；  ▲1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸；  1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能；  1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升；  1.5控制面板上可自定义按键≥8个，按键上可直接显示自定义的功能名称；  1.6主机操作面板一体化耦合剂加热装置；  ▲1.7探头接口≥5个，全激活、相互通用；  1.8数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；1.9多倍信号并行处理；  1.10数字化二维灰阶成像及M型显像单元；  1.11彩色多普勒成像技术；  1.12彩色多普勒能量图技术；  1.13方向性能量图技术；  1.14解剖M型技术，可360度任意旋转；  1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；  1.16斑点噪声抑制成像技术；  1.17一键快速优化多种参数，自动优化图像；  1.18自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；  ▲4.1.19穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持；  4.1.20速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  4.1.21图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥5倍；  4.1.22全屏放大，支持≥2种放大模式；  4.1.23线阵探头双B图像拼接；  4.1.24声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；  4.1.25自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；  4.1.26多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；  4.1.27支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；  **2.测量/分析和报告**  2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；  2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等；  2.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；  2.4支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新；  2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置；  **3.电影回放和数据存储**  3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；  3.2电影回放：≥1000秒；  3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；  3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；  3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像；  3.6硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G；  3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；  3.8支持通过超声设备一键传输图片到智能手机终端或PC端，便于专家进行远程会诊；  **4.连通性要求**  4.1支持网络连接，开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；  4.2支持移动设备无线传输；  4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入  4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频  4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口  **5.系统技术参数及要求**  **5.1二维灰阶模式**  5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；  5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；  5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；  5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；  5.1.5复合成像技术：≥7条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；  5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；  5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示；  5.1.8最大显示深度≥40cm；  5.1.9TGC ≥8段，LGC ≥6段；  5.1.10动态范围 ≥200 ；  5.1.11增益调节： B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db  5.1.12伪彩图谱≥8种  5.1.13最大帧率≥1000 帧/秒  5.1.14成像速度：相控阵探头，帧率≥50帧/秒，凸阵探头，帧率≥20帧/秒；  **5.2彩色多普勒成像**  5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；  5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；  5.2.3取样框偏转 ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节；  5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  5.2.5最大帧率 ≥260 帧/秒；  5.2.6成像速度：相控阵探头，帧率≥9帧/秒，凸阵探头，帧率≥5帧/秒；  **5.3频谱多普勒模式**  5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；  5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等；  5.3.3最大速度 ≥7.60m/s（连续多普勒速度 ≥30m/s）；  5.3.4最小速度 ≤1 mm /s（非噪声信号）；  5.3.5取样容积： 0.5-20mm ,支持所有探头；  5.3.6偏转角度 ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正；  5.3.7零位移动≥8 级；  5.3.8支持频谱自动测量  **5.4探头规格**  5.4.1探头配置：腹部探头，高频探头，腹部介入探头(配穿刺架）；  5.4.2频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；  5.4.3扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；线阵探头：带宽: 3.0-14.0MHz，扫描范围≥50mm；腹部介入探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥105°；  5.4.4穿刺引导，凸阵、线阵、具备多角度穿刺引导功能；  **5.5应变式弹性成像**  5.5.1支持探头：浅表探头；  5.2弹性成像图谱≥5种可选；  5.3弹性模式具有压力操作提示图标；  5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析；  5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能；  5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量；  **5.6剪切波弹性成像**  5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；  5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像；  5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据；  5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调；  5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作；  5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能；  **5.7造影成像及定量分析功能**  5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头  5.7.2支持微血管造影增强功能  5.7.3双计时器  5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储  5.7.5具备混合模式  5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换  5.7.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。  **5.8TDI组织多普勒成像**  5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图  5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图  **6.外设和附件**  6.1耦合剂加热器  6.2腔内探头放置架，可左右互换 |
| ▲一、**商务要求** | | | | |
| 交付时间和地点 | | | | 1.交付时间：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。  2.交付地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。 |
| 合同签订时间 | | | | 自中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。 |
| 付款方式 | | | | 签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。  注：如中标人为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。 |
| 项目产品基本  要求 | | | | 1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  2.投标人所投产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  4.投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。  6.中标人需无条件负责按国家相关管理要求对设备进行计量检测，确保检测合格。 |
| 售后服务 | | | | 1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起整机提供保修服务至少三年,质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内中标人应负责一次全面检查。  2.故障处理：中标人须设有24小时服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由中标人负责。  3.定期回访：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。  4.负责送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到采购人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。  5.投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权终止合同的执行，所有的经济损失由中标人单方承担。  **6.投标文件中提供售后服务方案。** |
| **二、验收** | | | | |
| **（一）验收标准** | | | | |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 | | | | |
| **（二）履约验收其他事项** | | | | |
| 采购人验收货物时，可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，如发现提供的货物与投标文件响应的不相符，采购人将此情况上报政府采购管理监督部门。 | | | | |
| **三、进口产品说明** | | | | |
| 进口产品说明 | | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。 | |

**4分标预算金额：1500000.00元，最高限价：1500000.00元**

**4分标核心产品：“腹部彩色多普勒超声诊断仪”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量单位** | | **技术要求** |
| 1 | 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | | **1.主机成像系统**  1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸；  ▲1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸；  1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能；  1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升；  1.5控制面板上可自定义按键≥8个，按键上可直接显示自定义的功能名称；  1.6主机操作面板一体化耦合剂加热装置；  ▲1.7探头接口≥5个，全激活、相互通用；  1.8数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；1.9多倍信号并行处理；  1.10数字化二维灰阶成像及M型显像单元；  1.11彩色多普勒成像技术；  1.12彩色多普勒能量图技术；  1.13方向性能量图技术；  1.14解剖M型技术，可360度任意旋转；  1.15数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；  1.16斑点噪声抑制成像技术；  1.17一键快速优化多种参数，自动优化图像；  1.18自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等；  1.19穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持；  1.20速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；  1.21图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥5倍；  1.22全屏放大，支持≥2种放大模式；  1.23线阵探头双B图像拼接；  1.24声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；  1.25自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；  1.26多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；  1.27支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；  **2.测量/分析和报告**  2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；  2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等；  2.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；  2.4支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新；  2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置；  **3.电影回放和数据存储**  3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；  3.2电影回放：≥1000秒；  3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；  3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；  3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像；  3.6硬盘≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G  3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；  3.8支持通过超声设备一键传输图片到智能手机终端或PC端，便于专家进行远程会诊；  **4.连通性要求**  4.1支持网络连接，开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；  4.2支持移动设备无线传输；  4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入；  4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频；  4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口；  **5.系统技术参数及要求**  **5.1二维灰阶模式**  5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；  5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；  5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；  5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；  5.1.5复合成像技术：≥7条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；  5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；  5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示；  5.1.8最大显示深度≥40cm ；  5.1.9TGC≥8段，LGC ≥6段；  5.1.10动态范围 ≥200  5.1.11增益调节： B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db  5.1.12伪彩图谱 ≥8种  5.1.13最大帧率≥1000 帧/秒  5.1.14成像速度：相控阵探头，帧率≥50帧/秒，凸阵探头，帧率≥20帧/秒；  **5.2彩色多普勒成像**  5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；  5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；  5.2.3取样框偏转≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节；  5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度  5.2.5最大帧率 ≥260 帧/秒；  5.2.6成像速度：相控阵探头，帧率≥9帧/秒，凸阵探头，帧率≥5帧/秒；  **5.3频谱多普勒模式**  5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；  5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等；  5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）；  5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）；  5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头；  5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正；  5.3.7零位移动：≥8 级；  5.3.8支持频谱自动测量；  **5.4探头规格**  5.4.1探头配置：腹部探头，高频探头，腔内探头；  5.4.2频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头；  5.4.3扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；  线阵探头：带宽: 3.0-14.0MHz，扫描范围≥50mm；  经阴道腔内探头：带宽: 3-11MHz，扫描角度≥190°；  5.4.4二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段  **5.5应变式弹性成像**  5.5.1支持探头：浅表探头  5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。  5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。  5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。  5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。  5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。  **5.6剪切波弹性成像**  5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；  5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像；  5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据；  5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调；  5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作；  5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能；  **5.7造影成像及定量分析功能**  5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头；  5.7.2支持微血管造影增强功能；  5.7.3双计时器；  5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储；  5.7.5具备混合模式；  5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换；  5.7.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析；  **5.8TDI组织多普勒成像**  5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图；  5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图；  **6.外设和附件**  6.1耦合剂加热器；  6.2腔内探头放置架，可左右互换； |
| ▲一、**商务要求** | | | | |
| 交付时间和地点 | | | | 1.交付时间：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。  2.交付地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。 |
| 合同签订时间 | | | | 自中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。 |
| 付款方式 | | | | 签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。  注：如中标人为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。 |
| 项目产品基本  要求 | | | | 1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  2.投标人所投产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  4.投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。  6.中标人需无条件负责按国家相关管理要求对设备进行计量检测，确保检测合格。 |
| 售后服务 | | | | 1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起整机提供保修服务至少三年,质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内中标人应负责一次全面检查。  2.故障处理：中标人须设有24小时服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由中标人负责。  3.定期回访：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。  4.负责送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到采购人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。  5.投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权终止合同的执行，所有的经济损失由中标人单方承担。  **6.投标文件中提供售后服务方案。** |
| **二、验收** | | | | |
| **（一）验收标准** | | | | |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 | | | | |
| **（二）履约验收其他事项** | | | | |
| 采购人验收货物时，可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，如发现提供的货物与投标文件响应的不相符，采购人将此情况上报政府采购管理监督部门。 | | | | |
| **三、进口产品说明** | | | | |
| 进口产品说明 | | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。 | |

**5分标预算金额：2980000.00元，最高限价：2980000.00元**

**5分标核心产品：“心脏彩色多普勒超声诊断仪”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量单位** | | **技术要求** |
| 1 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | | **一、主要技术规格及系统概述**  **1.主机成像系统**  ▲1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；  1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度；  1.3 集束精准发射技术；  1.4 脉冲优化处理技术；  1.5 海量并行处理技术；  1.6 自适应增益补偿技术；  1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；  1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持所有探头；  1.9 脉冲反向谐波成像单元；  1.10 彩色多普勒成像技术；  1.11 彩色多普勒能量图技术；  1.12 方向性能量图技术；  1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；  1.14 动态范围≥310dB；  ▲1.15 数字化通道≥7,000,000；  1.16 智能全程聚焦技术；  1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；  1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；  1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；  1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；  1.21内置一体化超声影像后处理系统；  **2.成像技术**  ▲2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）；  2.2 超宽视野成像扫描技术  1）测量功能,电影回放功能；  2）线阵、凸阵探头具备；  3）结合成像技术如复合成像技术结合使用；  2.3 超声声速自动校正技术  1)针对肥胖及困难病人；  2)可用于乳腺检查，并可调整级别；  3)专门的预置条件；  2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；  2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具；  ▲2.6术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像；  2.7具备智能多普勒血管检查技术  1)单键优化二维、多普勒图像质量；  2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；  3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；  2.8脑卒中疾病诊断相关技术  2.8.1可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；  2.8.2自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；  2.8.3计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比；  **3.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)**  3.1一般测量：距离、面积、周长等；  3.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；  3.3外周血管测量和计算功能；  3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；  3.5心脏功能测量；  **4.图像存储(电影)回放重显及病案管理单元**  4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节；  4.2硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；  4.3具备主机硬盘图像数据存储；  4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；  4.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；  **5.输入/输出信号**  5.1输入：DICOM DATA；  ▲5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出；  6.连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件；  **二、系统技术参数及要求**  **2.1 系统通用功能**  2.1.1 HD MAX WLED高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；  2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度；  2.1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用；  2.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；  2.1.5 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求；  **2.2 探头规格**  2.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12 MHz  2.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频；  2.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、相控阵；  ▲2.2.4 单晶体探头≥2把，具有腹部、心脏全面单晶体探头支持；  2.2.5 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）；  小器官/血管线阵探头（3.0-12.0MHz）；  心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）；  小儿心脏探头（3.0-8.0MHz）；  2.2.6 扫描深度≥38cm；  2.2.7 B/D 兼用：  电子线阵：B/PWD；电子凸阵：B/PWD；电子微凸阵：B/PWD；电子矩阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、 B/CWD；  2.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；  **2.3 二维显像主要参数**  2.3.1 成像速度  相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；  凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；  扫描线：每帧线密度≥320超声线；  ▲2.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥6段（触摸屏上可视可调），B/M 可独立调节；  2.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；  2.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；  2.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；  **2.4 频谱多普勒**  2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；  2.4.2 发射频率：  电子相控阵：PWD,CWD1.6-1.8MHz；  电子凸阵：PWD:2.0-2.2MHz；  电子线阵：PWD:5.75-7.0MHz；  2.4.3显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；  2.4.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；CWD：血流速度28.0m/s；  2.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；  2.4.6 Doppler及M型电影回放：45秒；  2.4.7滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；  2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.7mm至20mm多级可调；  2.4.9 零位移动：8级；  2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；  2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；  **2.5 彩色多普勒**  2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；  2.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；  2.5.3 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)；  2.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；  2.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；  2.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；  **2.6 超声功率输出调节**  2.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER；  2.6.2 输出功率选择分级可调；  **2.7 记录装置**  2.7.1内置一体化超声影像后处理系统：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；  2.7.2 主机硬盘容量≥500G；  2.7.3 DVD-RW 或USB图像存储；  2.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输；  2.8 技术手册：中文操作手册 |
| ▲一、**商务要求** | | | | |
| 交付时间和地点 | | | | 1.交付时间：自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。  2.交付地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。 |
| 合同签订时间 | | | | 自中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。 |
| 付款方式 | | | | 签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。  注：如中标人为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期中标人均须开出对应额度的发票，采购人收到发票后30日内支付。 |
| 项目产品基本  要求 | | | | 1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  2.投标人所投产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  4.投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。  6.中标人需无条件负责按国家相关管理要求对设备进行计量检测，确保检测合格。 |
| 售后服务 | | | | 1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起整机提供保修服务至少两年,质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内中标人应负责一次全面检查。  2.故障处理：中标人须设有24小时服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由中标人负责。  3.定期回访：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。  4.负责送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到采购人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。  5.投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权终止合同的执行，所有的经济损失由中标人单方承担。  **6.投标文件中提供售后服务方案。** |
| **二、验收** | | | | |
| **（一）验收标准** | | | | |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 | | | | |
| **（二）履约验收其他事项** | | | | |
| 采购人验收货物时，可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，如发现提供的货物与投标文件响应的不相符，采购人将此情况上报政府采购管理监督部门。 | | | | |
| **三、进口产品说明** | | | | |
| 进口产品说明 | | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。 | |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目序号** | **名称** | | | **依据的标准** |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限  定值及能效等级》（GB29540） |
| ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
| 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
| ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值  及能效等级》（GB19576） |
| A02052399其他制冷  空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）  《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
| ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
| 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
| 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
| A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
| A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
| 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
| 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
| LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
| LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》  （GB25502） |
| 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
| 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

**中小企业划型标准规定**

工信部联企业[2011]300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

**第三章 投标人须知**

投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。  2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：  2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。  2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包  □允许分包  分包内容： 。  分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：  ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；  □随机抽取；  □…… |
| 11.2 | ☑不组织现场考察  □组织现场考察：  集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点：  联系人： ；联系电话： |
| ☑不组织召开开标前答疑会  □组织召开开标前答疑会  会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | **报价文件：**  1.投标函（格式后附）；**（必须提供，否则按无效投标处理）**  2.开标一览表（格式后附）； （**必须提供，否则按无效投标处理**）  3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有则提供）  **注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。** |
| **资格证明文件**  1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年7月至提交投标文件截止时间内连续 3 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年7月至提交投标文件截止时间内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  4.投标人财务状况报告[2022 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]**【财务报表至少要包含资产负债表、现金流量表及利润表，（可以是投标人自行编制的财务报表或第三方审计报告），提交投标人自行编制的财务报表时需出具承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠** 】；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  7.投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  8.本项目1、2、3、4、5分标特定资格：（**必须提供，否则投标文件按无效处理**）  （1）标的属第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。  （2）标的属第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。  （3）项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。  9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有则提供）  **注：** **以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。** |
| **商务及技术文件：**  1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  2.投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理**）  4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则按无效投标处理**）  5.商务要求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  6.售后服务方案（根据采购需求及评分办法自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  7.代理服务费承诺书（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  8.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（**必须提供，否则投标文件按无效处理**）  9.技术要求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  10.投标人业绩证明材料（格式后附）；（如有则提供）  11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（如有则提供）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。  **注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。** |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。  ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：  1分标投标保证金人民币19800.00 元，【开户名称：贺州市公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行，银行账号：94500901000883888802671】  2分标投标保证金人民币19000.00 元，【开户名称：贺州市公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行，银行账号：94500901000883888802670】  3分标投标保证金人民币15000.00 元，【开户名称：贺州市公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行，银行账号：(94500901000883888802673】。  4分标投标保证金人民币15000.00 元，【开户名称：贺州市公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行，银行账号：94500901000883888802669】。  5分标投标保证金人民币29800.00 元【开户名称：贺州市公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行，银行账号：94500901000883888802672】。  投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。  相关要求：  1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，**否则投标无效**。  2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，**否则投标无效**。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5楼（云之龙咨询集团有限公司）；邮寄地址：广西贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5楼（云之龙咨询集团有限公司），收件人：周子然，联系方式：0774-5285056）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的**，投标无效**，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。  **备注：**  **1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。**  **2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。**  **3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。**  **4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。**  **5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。** |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告  2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告  2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。  信用查询截止时点：资格审查结束前  查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。  信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：  ☑综合评分法  □最低评标报法 |
| 29.2 | 每分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。  每分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为7项。**（负偏离超过7项按投标无效处理）** |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：  ☑ 3 名（根据总得分由高到低排列次序推荐3名中标候选人）  □根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：  ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；  □随机抽取； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。  □本项目收取履约保证金，具体规定如下：  履约保证金金额：按中标金额的 %（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%）。  履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。  履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。  履约保证金指定账户：  开户名称：广西壮族自治区桂东人民医院  开户银行：中国建设银行广西梧州河东支行  银行账号：45001648652059500770  **备注：**  **根据 《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定及桂财采〔2022〕30号广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。** |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料：  委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。  法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式  质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司  联系电话：0774-5285056  通讯地址：广西贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5楼  现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分（北京时间），业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式：  ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。  □采购人支付。  2.采购代理费收取标准：  ☑以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。  □固定采购代理收费：  3.开户名称：云之龙咨询集团有限公司贺州分公司  开户银行：8113001014800158356  银行账号：中信银行南宁东葛支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。  2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。  3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。  4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。  5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总 则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### [8.1](#_8.1)采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

**（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；**

**（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；**

**（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**（5）不同投标人的投标文件相互混装；**

**（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。**

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

**21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。**

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开 标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。**

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

**（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；**

**（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）**

**（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；**

**（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；**

**（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。**

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评 标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率  中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章 评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

**投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。**

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；**
2. **未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；**
3. **各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；**
4. **投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；**
5. **修正后的报价，投标人不确认的；**
6. **投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；**
7. **报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。**

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；**
2. **委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；**
3. **为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；**
4. **投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；**
5. **允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；**
6. **投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；**
7. **投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**
8. **投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**
9. **属于投标人须知正文第9.2条情形的；**
10. **投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；**
11. **投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；**
12. **招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；**
13. **虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**
14. **招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；**
15. **未响应招标文件实质性要求的。**
16. **法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**三、评标标准**

综合评分法（适用所有分标）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **评审因素** | **评标标准** |
| 1 | **价格分**  **（满分30分）** | **投标报价** | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。  （2）政策性扣除计算方法。  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。  （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。  （6）价格分计算公式：  价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | **技术分**  **（满分45分）** | **（1）基本分**  **（满分35分）** | 通过资格审查与符合性审查的投标人得基本分35分，若采购需求中参数及功能，负偏离或漏项的每一项扣5分，最多扣完此项分值。 |
| **（2）设备性能分**  **（满分10分）** | **标▲的技术参数，**有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分,非标▲的技术参数，有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分）  **注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料复印件并加盖投标人公章作为佐证。** |
| 3 | **商务分**  **（满分25分）** | **（1）质保期（满分3分）** | 满足基本质保期的基础上，产品质保期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家或总代证明文件），满分3分。 |
| **（2）售后服务方案（满分12分）** | 评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括:  ①质量保证措施;  ②应急响应方案:  ③排除故障响应时间;  ④运维期内的保养方案。  注:①-④项，每项得3分(每项基础分为3分，其中，科学合理内容完整(1分)、实际操作性强(1分)、对应本项目要求(1分)、内容缺项或不对应(0分)，满分12分。 |
| **（3）资信实力分（满分3分）** | 投标人或制造商具备通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每项得1分，满分3分。  **注：须提供上述证书复印件并加盖投标人公章，不提供或证书无效不得分**。 |
| **（4）业绩分**  **（满分5分）** | 投标人拥有同类型项目案例业绩的，每提供1个得1分，最高得5分。【提供合同或者中标通知书复印件，不提供不予计分】 |
| **（5）政策分**  **（满分2分）** | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。  （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分；  **备注：**以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某投标人属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356分；  （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| **总得分=1+2+3** | | | |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章 拟签订的合同文本

**政府采购合同**

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称： 项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条　合同标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价  （元） | 金 额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） | | | | | | | | |

**第二条　标的质量**

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

**第三条**交付的时间、地点和方式

1.交付时间： 。

2.交付地点： 。

3.交付方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他： 。

**第四条　包装方式**

1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

**第五条　安装和培训**

1.安装时间： ；安装地点： 。

2.安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间： ；培训地点： 。

**第六条　合同价款及支付**

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）： 。

3.合同价款包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.付款方式：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，甲方按中标合同总额分三期支付完：（1）第一期：六个月内支付合同总金额的 60%；（2）第二期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%；（3）第三期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（4）以上均不计利息，每期乙方均须开出对应额度的发票，甲方收到发票后30日内支付。

注：如乙方为中小企业，付款方式为：（1）第一期：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总金额30%的预付款；（2）第二期：履约验收后六个月内支付合同总金额的30%；（3）：第三期：第 18 个月后支付合同总金额的 20%（4）第四期：第 24 个月后支付合同总金额的 20%；（5）以上均不计利息，预付款后每期乙方均须开出对应额度的发票，甲方收到发票后30日内支付。

5.资金支付方式： 银行转账 。

**第七条　验收、交付标准和方法**

1.验收标准和方法

（1）验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（2）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收（如有特殊情况，按甲方或校方指定的时间，另行验收），并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 叁 份，甲乙双方各执 壹 份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

**第八条 售后服务**

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: ；保修期： 。

**第九条　履约保证金**

不收取履约保证金。

**第十条　违约责任**

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**第十一条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十二条 合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十三条　合同的变更、中止或者终止**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**第十四条　合同文件构成**

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第十五条　知识产权和保密要求**

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第十六条 合同生效及其它**

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）  年 月 日 | 乙方（章）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人（签字）： | 法定代表人或者委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

**一、报价文件格式**

**1. 报价文件封面格式：**

电子投标文件

**报价文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**2.报价文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3. 投标函格式：**

**投 标 函**

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号： ）的招标文件，签字代表\_\_\_\_\_\_ （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

联系人： 电话： 传真： 电子邮箱：

投标人名称：

开户银行： 银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

**4. 开标一览表**

**开标一览表**

项目名称： 项目编号： 分标：

投标人名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 规格型号和品牌 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **……** | **……** |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ）  投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 | | | | | | |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其投标作无效标处理**。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）**，否则其投标作无效标处理。**

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**二、资格证明文件格式**

* + 1. **资格证明文件封面格式：**

电子投标文件

**资格证明文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

* + 1. **资格证明文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3.投标人直接控股股东信息表**

**投标人直接控股股东信息表**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例(%)** | **身份证号码或者统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“**直接控股股东名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**4.** **投标人直接管理关系信息表**

**投标人直接管理关系信息表**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“**直接管理关系单位名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**5.投标声明**

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织 项目（项目编号： ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

**三、商务及技术文件格式**

**1.商务及技术文件封面格式：**

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**2.商务及技术文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺**

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

**一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：**

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我方承诺无下列恶意串通的情形：**

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年 月 日

**4.法定代表人身份证明**

法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年 月 日

注：自然人投标的无需提供

**5.授权委托书格式**

授权委托书

**（如有委托时）**

致：采购人名称：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

**6.商务要求偏离表格式**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| 交付时间和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 项目产品基本要求 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**7.投标人业绩证明材料**

投标人业绩情况一览表格式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额  （万元） | 采购人联系人及  联系电话 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）： 年 月 日

**8. 代理服务费承诺书**

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的 项目名称（项目编号） 项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第 种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称\_ ；

（2）纳税人识别号\_ 。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称\_ ；

（2）纳税人识别号\_ ；

（3）在税局登记的地址\_ ；

（4）在税局登记的电话\_ ；

（5）开户银行\_ ；

（6）银行账户\_ 。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期： 年 月 日

**9. 设备性能配置清单格式**

**设备性能配置清单**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.以上设备性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**作无效投标处理。**标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，**否则按无效投标处理。**

2.投标人在投标文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套试剂及定期更换的配件请投标时与设备一起报价，投标人自拟报价格式。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**10. 技术要求偏离表格式**

**技术要求偏离表**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

**4.采购需求中以范围值表述的技术要求，投标人须按照自身产品的实际技术参数如实响应招标文件**，**否则将作无效响应处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**11. 项目实施人员一览表格式**

**项目实施人员一览表**

所投分标： 分标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位  工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

**四、其他文书、文件格式**

**1.中小企业声明函格式**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2.残疾人福利性单位声明函格式**

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**3.质疑函（格式）**

质疑函（格式）

**一、质疑供应商基本信息：**

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、质疑项目基本情况：**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件 招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。**

**2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。**

**5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

**4.投诉书（格式）**

投诉书（格式）

**一、投诉相关主体基本情况：**

投标人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况：**

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。**

**2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。**

**4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。**

**6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**