云之龙咨询集团有限公司

（服务类政府采购）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目

项目编号：CZZC2022-G3-990219-YZLZ

采 购 人：崇左市中医壮医医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年8月30日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	6

第四章  评标方法及评标标准	106

第五章  拟签订的合同文本	113

第六章　投标文件格式	117

# 第一章 招标公告

项目概况

崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目的招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月20日9 时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2022-G3-990219-YZLZ

项目名称：崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目

预算金额：968.424293万元

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目 | 1项 | 崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目1项，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：合同签订后180日内全部完成交付使用。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留份额面向中小企业采购，供应商符合如下之一的，可参加本项目投标： ①为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）； ②本项目接受大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担的比例应不少于60%）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2022年8月30日至2022年9月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年9月20日9 时00分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】(广西.崇左）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1采购人信息：

名    称：崇左市中医壮医医院

地    址：崇左市建设路20号

联系方式：玉斌，0771-7821302

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成财富100大楼2#楼十三层）

联系方式：0771-7835598、0771-7833699

3.项目联系方式

项目联系人：陆晖

电话：0771-7835598、0771-7833699    传真：0771-7835509

财务电话：0771-7836268

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；标注“◆”的为主要技术参数，未标注“▲”和“◆”的为一般参数，允许负偏离，不作为废标条件，但负偏离作扣分处理。

3. 服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 本项目为服务类项目，不设核心产品。

/  分标     采购预算：968.424293万元 （其中专门面向中小企业预留金额300万元）

本项目第一至第七项（除第一项第24项、第二项第3项、第三项第2、3、4、7项、第四项第20项、第五项第6、7项、第六项第5项、第七项第2、3项）及第十六项里第1项所属行业是工业。

本项目第一至第七项里的（第一项第24项、第二项第3项、第三项第2.3.4.7项、第四项第20项、第五项第6、7项、第六项第5项、第七项第2、3项）及第八至第二十一项（除了第十六项里第1项）所属行业是软件和信息技术服务业。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类模块 | 1.模块金针设计采用分层交叉结构；模块电路板采用Press Fit非焊接技术； 2.模块主体材质：聚碳酸酯（PC）。 | 777 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 面板表面不见螺钉孔，组合式设计,扣位式面板,采用优质工程塑料PC料,防阻燃抗冲击;信息口有标识标签和用途标签证。 | 777 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.外护套：PVC紧包；成品外径：6.2±0.2mm 导体绝缘外径：1.06±0.05mm ；芯线规格：导体材料为无氧圆铜线（纯度99.99%），导体直径：0.57±0.005mm(23AWG)；每线对隔离的十字骨架结构； 2.包装：305米/箱。 | 400 | 箱 |
| 4 | 弱电垂直桥架 | 300mm宽×100mm深×1.0mm厚 | 80 | 米 |
| 5 | 弱电水平桥架 | 200mm宽×100mm深×1.0mm厚 | 1717 | 米 |
| 6 | 弱电水平桥架 | 100宽×100深×1.0厚 | 110 | 米 |
| 7 | 六类24口配线架 | 六类24口配线架 | 37 | 个 |
| 8 | 理线架 | 24口理线架，安装板上方和下方有开口，1U19"标准标准机架安装； | 37 | 个 |
| 9 | 工作区网络跳线 | 1.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2.结构：采用7/0.2×4P股多芯软线构成； 3.跳线线缆护套材质：PVC；2米。 | 500 | 条 |
| 10 | 机柜间跳线 | 1.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 2.结构：采用7/0.2×4P股多芯软线构成； 3.跳线线缆护套材质：PVC；2米。 | 500 | 条 |
| 11 | PVC线管 | PVC20线管 | 12000 | 米 |
| 12 | 网络机柜 | 整机静电粉末喷涂，钢化玻璃门，全开放式结构，采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板制作；表面处理:脱脂,除锈,防锈磷化,喷塑，42U,600mm×800mm×2000mm； | 9 | 个 |
| 13 | 网络机柜 | 整机静电粉末喷涂，钢化玻璃门，全开放式结构，采用SPCC标准的优质镀锌低碳钢板制作；表面处理:脱脂,除锈,防锈磷化,喷塑，24U,600mm×600mm×1000mm； | 1 | 台 |
| 14 | 24芯多模室外万兆光纤 | 1.芯数：24；万兆OM3；结构：钢铠； 2.规格：50\125um，纤芯，OM3激光优化多模光缆，最大传输距离300米； 3.标准：ANSI/TIA/EIA-568-C.3，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 4.有效模式带宽:850nm Mhz.km≧500,1300 nm Mhz.km≧1500； 5.最大衰减：<3.0dB/KM（850nm）, <1.0dB/KM（1300nm）。 | 680 | 米 |
| 15 | 19"2U24芯抽屉式光纤配线盒 | 1.熔接配线一体化模块具有双层全正面操作，提供光纤、尾纤盘储空间，保护光纤、尾纤和熔接点，具有完善的弯曲半径保护； 2.抽屉式结构。特殊结构箱体门扣，开启、关闭便捷； 3.采用限位、定位装置的滑轨结构，模块可方便取出与固定； 4.采用12色束状集成尾纤； 5.可安装双LC适配器。 | 18 | 个 |
| 16 | LC耦合器 | 1.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管； | 216 | 个 |
| 17 | LC万兆多模尾纤 | 1.连接器类型：LC； 2.连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； | 432 | 个 |
| 18 | LC-LC万兆多模跳线 | 1.连接器类型：LC/LC； 2.连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； | 88 | 对 |
| 19 | LC-LC千兆多模跳线 | 1.连接器类型：LC/LC； 2.连接器插针类型：三环陶瓷，UPC端面； | 132 | 对 |
| 20 | 光缆熔接 | 光缆熔接 | 432 | 点 |
| 21 | 连接线 | RVV2*0.5mm²，用于卫生间分机连接 | 800 | 米 |
| 22 | 电源线 | RVV3*1.5mm²,用于门禁、走廊屏供电 | 1500 | 米 |
| 23 | 辅助材料 | 含安装所需砂浆、水泥、绝缘胶布、扎带、膨胀钉、螺杆、膨胀钉、角铁等辅助材料。 | 1 | 批 |
| 24 | 综合布线系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、线路测试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 二、基础网络系统 |  |  |  |  |
| 2.1内网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 内网汇聚交换机 | 1.▲支持并实配10G接口数≥48个，100G/40G接口数≥8个，配置一根40G QSFP+接口光缆，支持所有端口100%线速； 2.▲支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插四模块化风扇，前/后通风； 3.▲交换容量≥20Tbps，包转发率≥1900Mpps； 4.▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 5.支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约； 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛； 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 10.◆支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准，投标文件中须提供国家认可的检测机构出具的测试报告； | 2 | 台 |
| 2 | 48口内网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/10G SFP+光接口≥4个； 2.▲支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3.▲交换容量≥4Tbps，转发率≥160Mpps； 4.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 6.◆支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 10 | 台 |
| 3 | 24口内网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10G SFP+光接口≥4个； 2.▲支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3.▲交换容量≥3Tbps，转发率≥120Mpps； 4.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5.所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 6.◆支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 7. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8. 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 6 | 台 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口。 | 64 | 块 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 | 4 | 块 |
| 6 | 网关 | 1.◆固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个；设备具备NAT路由、无线控制器、智能选路、上网行为管理、内容审计、IPSec/SSL VPN、防火墙、Web/实名/微信认证等多种功能，投标文件中提供产品功能截图； 2.多核非X86架构，实配内存≥8GB； 3.▲支持IPSec VPN，实配SSL VPN隧道并发数量≥800个，设备可对无线AP进行管理，实配AP授权≥32个，最大支持AP授权≥128个；实配URL数据库及应用特征库≥10年； 4.▲支持双硬盘插槽，实配硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换； 5.支持1路电口内置硬件Bypass模块；整机功耗低于300W； 6.▲支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 7.支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表，支持IPV6环境； 8.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能； 9.▲最大NAT连接数≥400万，整机吞吐量≥3.5Gbps； 10.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种； 11.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略；支持https审计，并对访问网址进行排行和； 12.◆支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，投标文件中提供设备配置界面截图； 13.◆投标文件中提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件。 | 1 | 台 |
| 2.2外网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 外网汇聚交换机 | 1.▲固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口； 2.▲设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 3.▲交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4.产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 9.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 11.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 12.◆整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤110W（带扩展卡），投标文件中须提供官网截图； | 1 | 台 |
| 2 | 48口外网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52个； 2.▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由； 5.◆为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 1 | 台 |
| 3 | 24口外网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 2.▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由； 5.◆为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 6. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 7 | 台 |
| 4 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块（850nm），传输距离500m。 | 16 | 块 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块（1310nm），传输距离10km。 | 2 | 块 |
| 2.3设备网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1. ▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2. ▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3. 设备MAC地址≥16K； 4. ▲支持IPV4/IPV6静态路由； 5. 面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6. ◆为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 7. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 10. 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 23 | 台 |
| 2 | 千兆多模光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m | 46 | 块 |
| 3 | 基础网络系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成 | 1 | 项 |
| 三、业务支撑平台 |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 1.规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2.处理器：配置≥2颗10核Silver 4210R 处理器，主频≥2.4GHZ； 3.内存：配置≥256GB内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至1.5TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能； 4.硬盘：配置≥3块3.5寸4T SATA数据盘、≥2块240G SSD系统盘、≥3块480G SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽； 5.设备最多支持≥5个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和2个10G SFP+端口；实配≥4个万兆多模光模块；配置冗余电源； 6.RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通； 7.包含3年硬件保修服务； 8.▲为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与 “服务器虚拟化软件授权”、“网络虚拟化软件授权”、“存储虚拟化软件授权”为同一品牌； | 2 | 台 |
| 2 | 服务器虚拟化软件授权 | 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等； 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行； 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能； 4.◆支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量，投标文件中提供产品功能界面截图； 5.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障； 6.◆每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，投标文件中提供产品功能界面截图； 7.虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计； 8.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性； 9.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性； 10.◆支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳，投标文件须提供产品功能界面截图； 11.◆支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理，投标文件中提供产品功能界面截图； 12.◆支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，投标文件中提供产品功能界面截图； 13.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； 14.◆支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态，投标文件中提供产品功能界面截图。 | 4 | 套 |
| 3 | 网络虚拟化软件授权 | 1.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表； 2.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效； 3.◆分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题，投标文件中提供产品功能界面截图； 4.◆支持配置虚拟路由器，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性，投标文件中提供产品功能界面截图； 5.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 6.◆在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率，投标文件中提供产品功能界面截图。 | 4 | 套 |
| 4 | 虚拟存储软件授权 | 1.◆支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能，投标文件中须提供产品界面截图； 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 3.◆支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上，投标文件中提供产品功能界面截图； 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值； 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问； 6.◆支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性，投标文件中提供产品功能界面截图； 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据； 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能； 9.◆支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数，投标文件中提供产品功能界面截图； 10.◆支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，投标文件中提供产品功能界面截图； 11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 | 4 | 套 |
| 5 | 服务器 | 1.处理器：配置1颗Intel 4310 (2.1GHz/12Core)同等或以上处理器，主频≥2.1G，支持第三代英特尔至强可扩展处理器； 2.内存：配置1条32GB DDR4内存，≥16个内存插槽，最高支持4T内存；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；支持3200MT/s工作频率； 3.硬盘：配置2块2T SATA硬盘，配置阵列1；最大支持12块3.5硬盘或者27块2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 4.网络：支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络；配置≥2个千网口； 5.配件：免工具滑动导轨套件； 6.PCIE插槽：最大支持≥5个PCI-E3.0； 7.外置接口：后置2个USB 3.0接口、1个VGA接口,前置1个USB 3.0接口 1个VGA接口,内置2个USB 3.0接口、1个内置串口； 8.电源：配置1个550W电源，支持-48V/336V直流电源；热插拔单电机型；由风扇控制器控制。 | 3 | 台 |
| 6 | 数字签名服务器 | 1.提供符合PKCS标准的数字签名和验证功能，支持RSA算法及国产SM2算法； 2.支持SHA1、SHA256、SM3等算法的文件摘要运算功能； 3.提供证书验证功能，支持对X.509 V3证书的DER和PEM格式的应用与验证； 4.提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持国产密码算法； 5.服务器证书管理：实现对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件； 6.信任源管理：可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书； 7.动态黑名单管理：可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务； 8.安全存储：基于密码技术构建安全存储区，用于对可信根证书及黑名单文件进行分类安全存储，防止非法操作； 9.提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； 10.提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器； 11.支持双机、负载均衡； 12.提供C、COM 、Java 等主流开发API； 13.支持Windows Server；Linux；AIX；Solaris；Unix等应用平台； 14.签名能力：不低于1500次/秒，签名验证：不低于4000次/秒。 | 1 | 台 |
| 7 | 业务支撑平台集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"； 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 3.最低彩色照度≤0.005 Lux，最大光圈约F1.6； 4.在≥2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，最大亮度鉴别等级≥11级； 5.具有自动增益控制、逆光补偿功能，当环境色温在2800K-10000K范围内变化时，可自动调节白平衡； 6.具有断线自动重连、字符叠加、本机存储、WEB服务功能； 7.支持防补光过曝，支持红外灯补光，补光距离最远可达≥30m； 8.▲具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前大于等于5s的视频预录及报警触发后不少于15s的视频录像； 9.支持≥10项事件检测，≥1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 10.▲在客户端或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项，具有固定电子快门和自动电子快门≥两种模式，快门速度具有不少于1/50s至1/100s之间≥五档可调； 11.具有≥1个内置麦克风，支持≥1路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出； 12.具备较好的防护性能环境适应性，防护等级≥IP66； 13.工作温度范围-30℃-60℃，可在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 | 137 | 台 |
| 2 | 枪式摄像机 | 1.具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/3" ，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL； 2.设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥11级； 3.设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能； 4.设备支持区域遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4块视频遮盖区域，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠； 5.设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像； 6.设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式； 7.▲支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠； 8.设备在IE浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥4块感兴趣区域、≥6个图像质量等级； 9.▲具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像； 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80％； 11.支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览； 12.设备的防护等级≥IP66，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 16 | 台 |
| 3 | 半球摄像机（录音、报警功能） | 1.具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"； 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 3.最低彩色照度≤0.005 Lux，最大光圈约F1.6； 4.在≥2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，最大亮度鉴别等级≥11级； 5.具有自动增益控制、逆光补偿功能，当环境色温在2800K-10000K范围内变化时，可自动调节白平衡； 6.具有断线自动重连、字符叠加、本机存储、WEB服务功能； 7.支持防补光过曝，支持红外灯补光，补光距离最远可达≥30m； 8.▲具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前大于等于5s的视频预录及报警触发后不少于15s的视频录像； 9.支持≥10项事件检测，≥1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 10.▲在客户端或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项，具有固定电子快门和自动电子快门≥两种模式，快门速度具有不少于1/50s至1/100s之间≥五档可调； 11.具有≥1个内置麦克风，支持≥1路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出； 12.具备较好的防护性能环境适应性，防护等级≥IP66； 13.工作温度范围-30℃-60℃，可在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 | 20 | 台 |
| 4 | 一键报警按钮 | 1.防火ABS阻燃外壳； 2.连接方式：支持常开、常闭； 3.尺寸约为86×86×32mm。 | 20 | 台 |
| 5 | 电梯摄像机 | 1.像素≥400万，靶面尺寸≥1/3”CMOS，宽动态≥120 dB； 2.支持H.265/H.264视频压缩标准，最低照度：彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx； 3.支持同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2； 4.支持补光距离≥10米，支持红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光密度功率； 5.支持调节角度: 水平范围-30°～30°，垂直范围0°～75°，旋转范围0°～360°； 6.支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能； 7.支持≥10项事件检测、≥1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 8.支持≥1个RJ45网络接口、≥1个内置麦克风、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口； 9.支持SD卡热插拔，防尘防水等级≥IP66，机械碰撞防护等级≥IK08； 10.供电方式支持DC12 V±25%，支持PoE供电。 | 11 | 台 |
| 6 | 无线网桥 | 1.支持≥2.4G电梯网桥，采用802.11n制式； 2.采用成对包装，传输距离≥200米； 3.支持≥2个网口设计； 4.支持频段自动优选，抗干扰； 5.支持轻智能统一管理功能。 | 11 | 对 |
| 7 | 人脸识别摄像机 | 1.≥400万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um； 2.分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 3.最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB； 4.▲可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传，同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传； 5.支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测等智能事件； 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 7.▲可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，在IE浏览器下，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防≥3种类型，可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 8.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问，支持≥256G，并支持存储卡可使用时长显示； 9.支持识别不低于11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%，支持捕获、识别新能源汽车专用车牌； 10.▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%，设备支持重瞳检测抓拍功能，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能； 11.可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%； 12.可识别≥10种车型，车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%； 13.▲可在IE浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据； 14.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 15.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%； 16.红外补光环境下补光距离≥50 m，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 17.不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃～+60 ℃环境下正常工作。 | 11 | 台 |
| 8 | 人脸对比工作站 | 1.支持接入≥16路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储； 2.支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 3.支持接入带宽≥320Mbps，存储带宽≥320Mbps，转发带宽≥320Mbps，回放带宽≥320Mbps； 4.▲人脸库建模成功率不低于99%，支持≥2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒，支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员轨迹； 5.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 6.支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片； 7.支持人脸管理，支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片； 8.▲支持≥50个人脸库，库容≥20万张人脸图片，支持路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片，支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥1000万条人脸抓拍历史记录，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息； 9.▲支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点； 10.▲支持≥16路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别，支持根据人脸瞳距、角度等进行人脸照片评分，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 11.支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； 12.支持人脸图片1:1比对功能，可手动上传两张人脸图片进行人证比对，支持接入加密硬盘及AI 硬盘； 13.支持按通道、时间及性别、年龄段等人体属性检索人体照片，支持人体抓拍库≥800万条人体抓拍历史记录； 14.内置≥4块8T硬盘，支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 综合管理平台 | 1.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，支持用户权限管理； 2.支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复； 3.支持多网域访问，支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上； 4.支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 5.▲支持 AD域，支持双机热备，支持风格自定义，可自定义视图风格，支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载； 6.支持组件集群高可用，包括但不限于设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用； 7.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 8.▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 9.▲支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等； 10.支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看，支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询； 11.支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 12.支持监控点的批量迁移，系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 13.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 14.支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载，支持本地备份，支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能； 15.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 16.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图，支持图片实施监控及历史查询； 17.客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节，客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流； 18.支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 19.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像，客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示，支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放； 20.支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断； 21.支持码流分辨率、编码格式指标采集，支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 | 1 | 套 |
| 10 | 磁盘阵列 | 1.约8U精细化机箱，含≥48块8T企业级硬盘，保障了海量数据处理的稳定性； 2.支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB缓存，支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 3.支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量，支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 4.▲可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，可配置3～6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 5.应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像； 6.在转发模式下，可进行≥3500路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 7.支持不低于1536Mbps图片转发，支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； 8.▲支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 9.支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； 10.RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构； 11.支持网络RAID纠删码技术，单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断； 12.当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式； 13.▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等； 14.▲可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力，支持系统盘更换功能，更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失； 15.支持在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 16.当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志； 17.网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 | 2 | 台 |
| 11 | 服务器 | 1.2U机架式，≥1颗CPU处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz； 2.内存≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10； 5.PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 6.支持≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个千兆RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 7.电源：配置550W（1+1）冗余电源； 8.支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 | 1 | 台 |
| 12 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出； 2.具备丰富的接口：≥10路HDMI输出，≥5路BNC输出，≥8路报警输入/输出，≥10路音频输出，≥1路对讲输入/输出，≥1个RS485接口； 3.具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层； 4.▲支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单，当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置； 5.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间不大于1秒； 6.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 7.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置； 8.▲输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 9.解码能力支持≥10路分辨率为4000*3000（20fps）的H.264、H.265视频图像，≥20路分辨率为4096*2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥20路分辨率为3840*2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥30路分辨率为2592*1944（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥80路分辨率为1920*1080（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥160路分辨率为1280*720（30fps）的H.264、H.265视频图像； 10.支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息,支持回形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持≥90°、≥180°左旋和≥90°、≥180°右旋； 11.▲音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先； 12.支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致； 13.▲通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 14.可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 15.具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥18层； 16.设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 | 1 | 台 |
| 13 | 大屏 | 1.屏幕尺寸：55英寸超窄边液晶屏，物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率≥1920×1080； 2.亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，响应时间≤6.5ms； 3.支持水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°； 4.采用模块化设计，方便安装、拆卸，支持4比3、16比9、点对点等比例显示； 5.支持当有新信号输入时，自动切到相应信源，当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源； 6.支持LOGO自拼按功能，当拼接墙设置好拼接参数后开机，LOGO会根据行列位置进行自拼接显示； 7.支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放； 8.支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式，自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值； 9.支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目； 10.支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形； 11.具有≥1个HDMI接口，≥1个DVI接口，≥1个VGA接口； 12.工作温度范围0℃～40℃，电源要求100～240 VAC。 | 9 | 块 |
| 14 | 落地式支架 | 定制3x3落地支架，跟监控大屏配套定制。 | 1 | 套 |
| 15 | 接入交换机 | 1.支持≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口； 2.支持交换容量≥52Gbps，转发性能≥36.688Mpps； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 4.支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接； 6.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级/重启； 7.支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 8.支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 9.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 10.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； 11.支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输； 12.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W； 13.支持存储转发交换方式，支持≥6KV防浪涌（PoE口）； | 9 | 台 |
| 16 | 监控室交换机 | 1.支持可用千兆电口数≥16个； 2.支持交换容量≥32Gbps，包转发率≥23.8Mpps； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x网络标准； 4.支持千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅； 5.支持≥4KV防浪涌； 6.支持220V交流，满负荷功耗约10W。 | 1 | 台 |
| 17 | 千兆多模光模块 | 1.接收传输速率/波长：1310nm/1.25G； 2.发送传输速率/波长：1310nm/1.25G； 3.支持多模双纤双向，传输距离≥1km； 4.发射光功率范围：-9～-3dBm； 5.接收灵敏度（低值）约-20dBm； 6.工作温度范围：0～70℃。 | 24 | 台 |
| 18 | 核心交换机 | 1.支持可用千兆光接口数量≥28个，复用的千兆电口数量≥8个； 2.交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps； 3.包转发率不低于108Mpps/126Mpps； 4.支持独立的console管理串口； 5.支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7.支持MAC地址绑定功能，支持端口镜像； 8.支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 9.支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 1 | 台 |
| 19 | 工作站 | 内置管理终端X86服务器；8G高速缓存、512GB SSD硬盘、1GE以及21.5寸显示面板，内嵌管理软件，可实现视频监控管理。 | 1 | 台 |
| 20 | 视频监控系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 五、医护对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络信息交互主机 | 1.触摸屏：电容式多点触摸屏； 2.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 3.操作系统：Android 、CPU：四核及以上、内存≥2GB、Flash≥8GB； 4.支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX患者姓名.呼叫，适应不同病区的需求； 5.支持呼叫托管设置，被托管病区呼叫报警信息可自动转至托管病区的护士站主机上； 6.支持将呼叫信息转移到其他主机上，并支持分时段转移. 7.支持检测床位分机的在线状态，方便快速定位故障设备； 8.支持手柄、免提两种对讲方式，且均为全双工对讲模式 9.内置高清摄像头，支持与其他主机和带视频通话的分机之间双向1080P高清可视对讲；音频采样率达到16KHz 10.支持病区门禁控制，可接收病区门口机呼叫并实现可视对讲，本机可同屏显示病区门口机摄像头画面和病区门口机绑定的网络摄像机画面，并可远程控制病区门禁开门 11.支持对病区进行全区广播、分区广播、定时广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时也可实现与床位分机对讲通话 12.◆支持对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 6 | 台 |
| 2 | IP门口机 | 1.◆显示屏：尺寸≥10英寸，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、功能扩展口； 3.安装方式：支持壁挂式或嵌入式安装； 4.◆外观：病房门灯一体式设计，投标文件中提供具有国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 5.CPU：2核1.2GHz及以上、内存≥128MB、Flash≥256MB； 6.音频格式：MP3/WMA； 7.图片格式：JPEG/BMP/PNG； 8.额定功率：≤7W； 9.电源输入：供电电压在DC12V工作 10.供电方式：支持POE供电、集中供电、适配器供电 11.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输数据信息； 12.支持获取、同步信息交互平台数据信息，可显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间、自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 13.支持同步显示分机呼叫、洗手间报警、紧急增援、code blue、换药提醒、床位清理等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息。 | 112 | 台 |
| 3 | IP床位分机 | 1.显示屏：尺寸≥7英寸； 2.触摸屏：多点电容式触摸屏； 3.安装方式：嵌入式安装； 5.额定功率：≤7W； 6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 7.供电方式：支持POE供电符合IEEE 802.3af标准.、集中供电、适配器供电 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 9.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，呼叫报警后也可通过本机解除； 10.支持回音消除，全双工对讲，声音清晰洪亮，保证患者或家属说话声音小时均可保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 11.支持获取、同步信息交互平台数据信息，显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 12.支持患者在本机上可查询住院费用、每日清单信息； 13.支持接收护士站主机消息通知，如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备，患者可反复阅读，减轻护士口头宣教工作量； 14.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 15.支持外接病房门灯、洗手间按钮。 | 304 | 个 |
| 4 | 卫生间分机 | 1.支持标准86盒安装设计； 2.支持拉绳和按键两种报警方式； 3.支持报警后响铃和闪灯提示，便于使用者感知报警成功； 4.支持在按钮上长按解除报警，也支持在主机上解除。 | 112 | 个 |
| 5 | 走廊显示终端 | 1.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输数据信息； 2.显示屏：尺寸≥25英寸，支持双面显示； 3.支持显示分机门口机呼叫、洗手间报警、换药提醒、床位清理、紧急增援、Code Blue、进入护理等状态信息； 4.空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统，以及温湿度数据。 | 12 | 个 |
| 6 | 医护对讲系统软件 | 1.呼叫对讲：通过床位分机或病房门口机呼叫、紧急增援、code blue报警，实现床位分机或病房门口机与护士站主机全双工对讲，同时具有换药提醒、床位清理、进入护理事件触发和状态提示； 2.按钮报警：通过床位分机或病房门口机外接按钮触发洗手间报警，支持配置事件不可解除，必须前往现场处理； 3.离线工作：支持在平台服务器宕机的情况下也能正常呼叫和通话； 4.视频通话：支持病区的所有主机之间进行全双工高清可视对讲 5.呼叫报警业务事件管理：支持个性化配置各个病区下的床位分机呼叫、换药提醒、紧急增援、code blue报警、洗手间按钮报警等业务事件的优先级、以及各个事件触发后对应的门灯闪烁颜色、门口机、走廊屏、护士站主机、一览表、护理白板等设备提醒方式；针对病区紧急类报警事件，根据病区管理需求，除病区直属主机外，还支持设置关联到系统内其他主机上，且每台主机都可以做到不同时间段接收终端设备呼叫报警事件，以及延时响应呼叫报警事件； 6.信息分类显示：通过获取、同步信息交互平台数据信息后，并根据病区管理需要，分类显示在护士站主机、病员一览表、护理白板、病房门口机、床位分机等设备上，显示内容包括但不限于患者姓名、性别、年龄、紧急联系人、护理标识、医嘱信息、费用信息、检查检验结果、手术通知、医护人员姓名、照片等； 7.患者体征信息显示：支持展示血压仪、血氧仪、温度计等设备所获取到的患者体征数据，记录并存储在平台服务器中，并支持在护士站主机和护理白板上进行调用和查看； 7.护理项目统计和展示：支持对不同病区护理项目的床位数量统计和明细数据展示，如今日入院、今日出院、今日手术、护理等级、危重类型、防跌倒、防压疮等项目信息，并支持在护士站主机和护理白板上进行调用和查看； 8.护理排班管理显示： 支持显示和设置病区护士白班、晚班、夜班、行政班等详细排班情况，并可统计每个护理人员的班次、时长； 9.物联网设备接入：支持通过蓝牙、WiFi、NB等传输协议对接血压仪、血氧仪、无线报警按钮、输液报警器等设备，实现数据的互通互联。 | 1 | 套 |
| 7 | 医护对讲系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 六、访客门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客对讲机 | 1.显示屏：尺寸≥7英寸； 2.分辨率≥480*800; 3.金属防暴外壳 4.内置高清广角摄像头，像素≥100W； 5.供电方式：支持集中供电、适配器供电 6.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 7.支持与护士站主机全双工双向可视对讲，视频效果达到1080P， 8.支持人脸识别实现开锁功能，支持刷卡开锁、密码开锁、护士站主机远程开锁； 9.支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机。 | 16 | 台 |
| 2 | 门禁锁 | 1.工作电压：DC12V； 2.工作电流：500mA； 3.开锁时间：≤1s； 4.承受拉力：280KG； 5.双门磁力锁； | 16 | 套 |
| 3 | 出门按钮 | 1.非接触式红外出门按钮； 2.输入电压：DV12V-DC24V； 3.感应距离：≥5cm； 4.尺寸：86型； | 16 | 个 |
| 4 | 电源适配器 | 门禁专用电源适配器 | 16 | 套 |
| 5 | 门禁系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 七、护理看板系统 |  |  |  |  |
| 1 | 护理智能看板 | 1.显示屏：屏幕尺寸≥55英寸； 2.高清4K，屏幕分辨率≥3840×2160； 3.触控方式：红外触摸屏，触控或触控笔操作，触摸点数≥16点； 4.操作系统：默认Android 9.0； 5.CPU≥Quad-Core A55四核、主频≥1.9GHz、GPU≥Mali-G31 MP2 双核800 MHz、RAM≥4G、ROM≥32G； 6.支持WiFi：2.4G&5G，wifi工作距离≥12米； 7. OPS模块，支持安卓系统和windows系统可互相切换，PC模块配置不低于Cpu：I5-8400，内存≥4G+128G以上； 8.输入电源：AC 220V、接口：HDMI/USB/LAN/TOUCH/VGA； 9.屏亮度≥300cd/m2，色彩度≥1.07B 10bit.；对比度≥对比度：1200:1；背光类型：DLED，寿命：≥50000小时； 10.识别原理：红外识别，最小识别物≤3mm，响应时间：＜15毫秒； 11.输入方式：手指、触摸笔等不透光物体； 12.书写屏表面硬度≥7H； 13.音视频输入：支持3840x2160P分辨率输入，视频：MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS, Realmedia，音频：MPEGI/2 layer I/II,AC-3需定制.,AAC-Lc,WMA； 14.HDMI输入：480i/480p/576i/p/720p/1080i/1080p/2160p； 15.接口：USB×5、TOUCH OUT×1、HDMI in×2、RJ45×1、RS232×1、VGA IN×1、TF卡座×1、RF×1、DP×1。 | 6 | 台 |
| 2 | 护理智能看板交互软件 | 1.信息与医院HIS系统对接，支持数据实时更新和统计，概览整个病区情况，并可以快速点选、交互查看不同类型患者信息； 2.支持可视化信息统计展示，通过图标、颜色区分方式，直观展现出患者类型、出入院情况、基本信息、手术状态、护理级别、病情危重程度等； 3.支持呼叫系统联动，呼叫信息弹窗提醒，信息实时更新，快速定位患者床号、姓名和呼叫类型等基本信息； 4.支持查询整个病区患者信息，并可以根据患者类型，新入、转入、出院、手术，护理级别、病情程度等进行快速筛选； 5.支持患者全维诊疗信息交互查询，点击相应床位的患者卡片后查看患者基本信息、检验检查、长期医嘱和临时医嘱记录信息； 7.支持对接输液监测，可查看患者当前输液药品类型、输液状态、剩余和已输入液体量信息； 9.支持电话簿查询，可查看科室内电话簿和全院电话簿； 10.支持换床信息显示，实时更新床位调换及出入院床位情况，便于入院床位的安排及床位调换； 11.支持自定义备忘录，自定义增加的备忘录功能，可自由编辑类型； 12.支持护理部病区通知，护理部可统一发送正式通知和消息提醒，病区护士长也可发布的病区消息通知提醒； 13.支持多媒体宣教，视频的播放，便于患者健康宣教或护士教学。 | 1 | 套 |
| 3 | 护理看板系统集成服务（面向中小企业） | 安装、调试、试运行、系统集成。 | 1 | 项 |
| 八、移动电子签名系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动电子签名系统 | 1.▲支持外接微信电子签名小程序，实现医护人员终端绑定、移动实名认证、签字采集、各类业务数据、文件电子签名； 2.▲支持多CA证书授权中心通道配置，可以在线切换证书授权中心通道，能够实时签发符合《卫生系统电子认证服务规范（试行）》和卫生系统电子认证服务体系建设系列技术规范的要求的第三方CA数字证书； 3.▲提供一键取证服务，可以针对签署文件验证签名有效性和提取签署过程日志，实时生成证据报告； 4.提供用户管理功能，支持批量用户创建、编辑、删除和批量导入； 5.支持标准的RSA/SM2 等算法，支持Pkcs7等格式的数字签名和验证功能； 6.提供电子印章管理功能，实现医院印章、科室印章、医护人员签字等管理功能； 7.提供日志管理功能，可以查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等； 8.支持 PDF 表单模板配置功能，可以后台手动配置各类业务表单模板，根据模板动态生成 PDF 文件。 | 1 | 套 |
| 2 | 移动电子签名SDK | 1.电子签名相关开发 SDK，与院内信息系统对接，实现用户实名认证、签字采集、文件签名和签名查验等功能； 2.▲提供移动实名认证 SDK，实现基于微信官方的屏幕光线闪烁或随机数字朗读的活体刷脸实名认证功能； 3.▲提供签字采集 SDK，实现在手机上采集用户手写签字； 4.提供文件电子签名 SDK，实现文件内容浏览，电子签名和查验； 5.提供扫码授权认证 SDK，实现在PC 业务中移动扫码授权身份认证； 6.提供扫码授权电子签名 SDK，实现在PC端业务中扫码和对文件电子签名。 | 1 | 套 |
| 3 | 企业微信/微信电子签名应用 | 1.能够在微信中直接安装和使用的独立电子签名应用；能够与部署在院内的移动电子签名系统对接，获取和验证用户信息； 2.▲用户可在微信中活体刷脸实名认证，实时签发数字证书，可在微信中采集个人签字； 3.能够与院内各信息系统对接，实现扫一扫登录认证，记录带电子签名的认证日志； 4.能够与院内各信息系统对接，实现扫一扫电子签名，通过数字证书对电子处方、电子病历、检验报告等文档电子签名； 5.支持安全会话授权技术，实现在一定时间内免扫码自动电子签名，支持手动取消授权； 6.▲支持微信小程序批量签名，可在小程序查看本人待签文件，进行批量签名； 7.提供查看本人登录认证和电子签名记录； 8.支持微信小程序本地安全密钥存储技术，实现数字证书加密密钥分段存储并与微信终端绑定，保障密钥使用安全； 9.支持用户设置自定义密码策略，支持通过微信指纹方式验证身份。 | 1 | 套 |
| 4 | 移动电子签名前置交换系统 | 1.对内网部署的移动电子签名系统提供数据交换接口，接收用户实名认证请求、CA数字证书签发和续期请求、文件移动电子签名请求等； 2.对外网的微信开放平台、CA 认证机构、国家授时中心等外部服务提供数据交换接口，获取用户实名认证结果、CA 数字证书签发和续期结果、文件移动电子签名凭证等结果； 3.只交换用户身份信息、用户电子签名凭证信息，不向外网提供文件原文信息； 4.支持与微信原生活体刷脸认证链路打通； 5.支持多 CA 机构数字证书签发链路打通，保证数字证书签发、续期业务连续性； 6.支持微信、APP 等终端扫码签名、授权签名链路打通，交换经过加密的签名授权凭证； 7.支持集群部署模式。 | 1 | 套 |
| 5 | 时间戳服务系统 | 1.采用云端时间戳服务模式，通过调用接口方式获取文件时间戳和验证时间戳； 2.接收应用系统发来的时间戳签发请求，签发时间戳后将时间戳返回给应用系统， 时间戳服务请求遵循 RFC3161 时间戳标准； 3.处理应用系统发来的时间戳验证请求，将时间戳验证结果返回给应用系统； 4.基于 SNTP 协议，从指定时间源设备获取标准时间并同步； 5.支持 RSA、SHA1、SM2、SM3 算法； 6.采用国家授时中心时间源，授时精度：0.5-3ms(毫秒)，守时精度：<1ms（72 小时）； 7.与移动电子签名系统良好融合，能够在签署业务流程中实现时间戳业务无缝对接。 | 1 | 套 |
| 6 | 移动电子签署服务费 | 1.对接具有工信部的《电子认证服务许可证》的第三方电子认证机构，颁发 X509 v3 的数字证书，证书有效期以年为单位，提供基于数字证书的电子签名服务； 2.支持算法：支持 RSA1024、RSA2048、SM2； 3.移动终端的微信/企业微信作为认证与签名设备，利用终端与移动电子签名系统交互，实现数字证书签发和电子签名应用； 4.密钥管理服务：提供密钥加密服务，支持对数字证书加密存储，对加密密钥分段保存在移动终端和服务端； 5.基于终端的活体实名认证机制，实现数字证书在线签发、在线更新。 | 200 | 人/年 |
| 7 | 患者手写电子签名系统 | 1.提供用户管理功能，支持用户在线导入、批量导入、用户查询、用户修改等管理功能； 2.▲支持移动刷脸活体实名认证，能够通过 H5 页面、微信小程序等终端对患者进行在线刷脸活体实名认证； 3.▲提供数字证书管理功能，支持用户移动实名认证后在线签发和续期第三方 CA机构数字证书； 4.支持患者签名终端管理，可以实现按用户、按科室与手写电子签名终端设备绑定，实现信息准确推送和关联； 5.支持手写电子签名终端设备首页背景图片、首页播放视频等自定义素材管理； 6.支持标准的 RSA/SM2 等算法，支持Pkcs1/Pkcs7 等格式的数字签名和验证功能； 7.支持时间戳服务器，获取符合国家标准的时间戳； 8.提供日志管理功能，可以查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等。 | 1 | 套 |
| 8 | 屏端电子签名APP | 1.支持 PAD、安卓平板电脑等用户终端，为医护人员和患者提供更加方便的签名操作，智能电子签名屏具备重力压感高保真签字，指纹采集等功能； 2.能够与部署在院内的移动电子签名系统对接，获取待签名的电子病历、住院单据、知情同意书等电子文件； 3.可以在APP内浏览文书内容，支持文件内容放大缩小； 4.支持采集医护人员和病人的手写签字，能够把签字附加到待签名文件中； 5.支持通过智能电子签名屏的指纹模块，采集病人的指纹印模，能够把指纹附加到待签名文件中； 6.能够按账户查看已经签署过的电子文件记录信息。 | 1 | 套 |
| 9 | 智能电子签名屏 | 1.主控：4核或以上;内存：2GB或以上;EMMC：16GB或以上;系统：Android； 2.存储扩展：最高支持128GB的SD/TF卡扩展;支持WiFi、3G、4G、图形系统、GPS、蓝牙； 3.摄像头：前置200万，后置500万，自动对焦； 4.显示屏:10英寸;触摸屏:多点触控； 5.支持指纹采集：电容式； 6.电池类型:可充电聚合物电池。 | 8 | 台 |
| 10 | 移动签署授权（患者端） | 1.对接具有工信部的《电子认证服务许可证》的第三方电子认证机构，颁发 X509 v3 的数字证书，证书有效期以天为单位，提供基于数字证书的电子签名服务； 2.支持算法：支持 RSA1024、RSA2048、SM2； 3.移动终端的微信/企业微信作为认证与签名设备，利用终端与移动电子签名系统交互，实现数字证书签发和电子签名应用； 4.基于终端的名认证机制，实现数字证书在线签发和使用。 | 20000 | 人/次 |
| 11 | 签名系统集成（面向中小企业） | 1.为院内有需要使用电子签名的信息系统提供关于 CA 认证和电子签名的集成技术支持服务； 2.集成技术支持服务包括提供集成解决方案、提供集成接口和实例、提供集成开发技术支持，提供满足合理需求所必要的系统改造； 3.集成技术支持服务采用远程微信、QQ 在线支持、电话支持等方式； 4.用户导入接口：实现批量导入用户到电子签名系统中，创建用户； 5.用户查询接口：获取用户基本信息、认证状态、数字证书、签字图片等； 6.用户实名认证接口：通过微信小程序完成用户活体实名认证； 7.用户签字采集接口：通过微信小程序采集用户手写签字； 8.数据自动电子签名接口：发起数据电子签名，自动完成签名； 9.数据扫码电子签名接口：发起数据电子签名，通过微信扫码方式完成签名； 10.文件自动电子签名接口：发起文件电子签名，自动完成签名； 11.文件扫码电子签名接口：发起文件电子签名，通过微信扫码方式完成签名； 12.查询签署状态接口：查询文件当前的电子签名状态； 13.撤销签署接口：撤销已经发起签署流程的业务； 14.数据签名验证接口：查验电子签名数据有效性； 15.文件签名验证接口：验证电子签名文件有效性； 16.下载文件接口：通过文件编号下载签署完成的文件。 | 1 | 套 |
| 九、全院输血流程管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 输血申请单管理（面向中小企业） | 1）输血前评估（合理性提醒） 1.具备提示和控制医生用血申请功能； 2.具备不同科室设定不同输血标准，不合标准的申请输血须说明理由功能； 2）输血申请开单 1.具备不同输血性质分类选择功能，包括常规用血申请、紧急用血申请、自体血申请、常规备血申请； 2.支持与医院信息系统对接，医生开单时，系统识别该患者是否签署知情同意书，对没有签署知情同意书患者，系统将智能提示功能； 3.具备用血信息显示功能，包括用血时间、输血目的、输血性质、是否手术、手术名称、手术等级、用血地点； 4.具备输血成份、输血量选择功能； 5.具备受血者基础信息显示、既往史显示、用血信息显示功能； 6.具备受血者输血历史记录显示功能，包括申请时间、经治医生、输血成分、输血量。 | 1 | 项 |
| 2 | 输血申请单三级审核流程（面向中小企业） | 1.具备三级审核制管理功能，根据用血量不同具备专业医师审核、科室主任审核、医务科室审核； 2.具备不同级别审核状态显示功能，根据输血量的不同显示不同审核级别，及对应的审核状态； 3.具备调阅患者检验项目结果信息功能，包括必检项目和关注项目； 4.具备查看24H申请量明细功能，包括申请项目、申请量、申请时间； 5.支持输血前检查项目结果显示、关注项目检查结果显示功能； 6.输血后评价； 7.具备临床医生记录输血后评价信息功能； 8.具备对未做输血评价的申请单进行提醒功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 输血科管理（面向中小企业） | 1.血袋出入库管理 1)具备血袋入库信息化管理功能，包括入库状态、献血码、成分码、血袋品种、规格设置、血型、有效期、制备时间、血型复核、外观检测、血袋来源、负责入库操作人员信息、入库时间、供货单号、存放位置； 2)具备血袋入库信息参数自由选择配置功能； 3)具备新增血袋入库多种方式功能，包括具备手动入库、文件导入、联网导入。其中联网导入：与血站联网，通过订单号下载血站的发血信息并完成入库； 4)具备血袋出库信息化管理功能，包括献血码、成份码、血袋品种、规格、血型、出库类型、出库去处、出库原因、出库操作人员信息、出库时间； 5)具备新增出库功能，血袋出库信息包括献血码、成分码、出库类型、血袋去处、出库原因、取血者； 6)具备直观展示血袋出库步骤节点显示功能； 2.血型检查鉴定及审核管理 1)具备显示病人验血后的血型鉴定报告结果功能，包括历次历史记录、对应的检测仪器信息； 2)具备显示病人输血前检查报告结果功能； 3)具备条码扫描显示当前流程状态功能； 4)具备血型检查报告双人审核当前流程状态功能； 5)具备检查报告的审核、打印、撤销审核、回收、发布功能； 6)具备对已做过血型检查，查看已做血型检查报告信息功能，包括报告状态、患者信息、申请时间、采样时间、签收时间、审核时间； 7)具备血型报告打印功能； 8)具备自动计费管理，在血型检查时自动确认收取血型检查相关费用功能； 9)支持与医院信息系统对接，从系统中直接下载病人信息； 10)支持设备仪器自动导入血型鉴定结果功能； 3.备血发血管理 1)具备患者指标信息显示功能，包括血红蛋白、血小板、红细胞计数、红细胞、RHD血型； 2)支持与临床系统对接，查看临床申请单信息； 3)具备根据库存、血型档案对血样标本进行备血、发血管理功能； 4)具备发血单打印、预览功能； 5)具备自动计费管理，在发血时自动确认收取血袋费、配血费费用功能； 6)具备病人退费操作时自动退掉与此血袋的相关费用功能； 7)具备发血、输血时进行条码扫描核对安全性校验功能； 8)支持设备仪器自动导入交叉配血结果功能； 4.输血免疫报告：备产前免疫、抗体鉴定、Coombas实验、血小板抗体、新生儿、IGg抗A抗B输血免疫报告功能； 5.血袋销毁管理：具备通过扫描献血码、批号条码对血袋进行销毁，避免血袋血袋遗漏功能；具备对销毁的血袋进行查询统计功能； 6.自体血管理 1)具备贮存自体登记信息管理功能，包括登记执行状态、病人姓名、性别、年龄、病区、床号、血液类型、计划采血量、采血频率、采血次数、计划采血时间、完成时间、申请单号； 2)具备贮存自体血袋信息登记功能，包括患者信息和采血信息，其中采血信息包括血人、采血时间、献血码、成份码、血液品种、血袋规格/单位、血袋血型/单位、失效时间、存放库位； 3)具备术中回流登记信息管理功能，登记信息包括患者信息和登记信息，其中登记信息包括采血方式、回收时间、保存条件、回输血量、回输时间、有无不良反应； 7.查询/统计 1)具备库存查询，通过组合条件查看当前血液库存信息，对于血液质量和效期有明显颜色标识，方便用户快速定位功能； 2)具备系统提供库存明细和汇总报表两种显示方式功能； 3)具备汇总信息具备按血袋或血量显示，同时可查看库存和效期的报警信息功能； 4)具备科室用血评估功能，包括科室平均每次用血量统计、输血前检测比例统计、输血前检测指标平均值统计、不同检测结果用血比例统计、不合理输血比例统计、科室人均用血量统计、科室用血排名； 5)具备医院用血评估功能，包括医院住院人均用血量、医院输血患者比例、医院输血患者人均用血量、手术台平均用血量； 6)具备科室用血分析功能，包括输血适用症统计、用血时机统计、按病区统计月度用血比例、按申请医生月度用血比例、按成分小类月度用血比例、临床诊断月度用血比例； 7)具备用血申请统计功能，包括申请量、发血量对比、用血申请明细、用血申请按血液品种汇总、用血申请按成分大类汇总、手术级别统计、输血目的统计、是否手术输血统计、申请病人血型分布统计、预约用血申请按血液品种统计； 8)具备病种用血分析功能，包括单病种用血统计、单病种用血趋势、单病种用血汇总； 9)具备配血统计功能，包括交叉配血明细统计、交叉配血工作量统计、抗体筛查阳性率； 10)具备患者分析功能，包括患者血型分布统计、患者血型鉴定报告明细、患者用血汇总、患者输血比例、不同输血量患者比例、患者平均用血量统计、患者超量用血统计、患者血型复检明细统计、患者血型复检率； 11)具备输血闭环统计功能，包括闭环监控、领血记录统计、输血反应明细查询、输血反应统计、血袋回收明细、血袋回收汇总、血袋销毁明细、血袋销毁汇总、血袋回收节点跟踪； 12)具备库存统计功能，包括血液入库明细、血液入库汇总、血袋血型复核明细、血袋血型复核汇总、出库明细（调拨，报废，退还）、出库汇总、库存台账； 13)具备报废统计功能，包括血液品种报废汇总、报废原因汇总及分析、报废明细记录查询、报废费用汇总、血袋报废率； 14)具备自体输血统计功能，包括自体血发血明细、自体血入库明细、自体血输血率； 15)具备工作量统计功能，包括科室收入费用明细、科室收入费用汇总、输血科各工作量占比统计、出入库费用汇总、发血费用明细查询、发血费用汇总查询； 16)具备发血统计功能，包括年度用血统计、月度用血统计、日用血统计、按科室统计申请用血量、按医生统计申请用血量、血液发血明细、血液发血汇总、按血液品种发血统计、按成分大类发血统计、按血液品种、血型发血统计； 8.申请单接收及调阅：具备打印申请单的关键信息（含申请单唯一号、病人姓名、病区、床号）功能； 9.领血单管理：具备包括血制品采集、条码绑定、领血单打印、标本运送功能； 10.用血审证登记：具备医生可以根据用血审证登记用血者的证明信息，及患者可用血的血量和血液类型功能； 11.设备联机：支持与血型检查仪器、配血仪器的联机；支持仪器数据双工通讯，完整传输仪器检测信息； | 1 | 项 |
| 十、手术麻醉信息系统 |  |  |  |  |
| 1 | 麻醉复苏工作站系统 | 1.复苏记录功能 1)应能够自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印； 2)应能够快速选择记录复苏事件、用药信息； 3)应能够支持用药剂量、浓度、速度、途径等快速选择； 4)应能够支持药品的快速检索，同时常用药品和常用量可以靠前排序； 5)应能够统一监控所有复苏床位的患者信息，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示； 6)应能够支持设置体征参数在复苏单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择； 7)应能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示； 8)应能够提供图形化修改体征的便捷操作； 9)应能够提供修正前原始数据的保存功能； 2.复苏评分功能 1)应能够支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度； 2)应能够支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、是否易安慰项，辅助评估患者疼痛程度，提供疼痛评分； 3)应能够支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件； 4)应能够支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件； 3）复苏采集功能：应能够自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在复苏单上，并将数据实时传送到服务器数据库内存储； 4）术后复苏延续麻醉记录：应能够提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点； 5）麻醉记录单快速查阅：应能够复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况； 6）PACU床位管理功能：应能通过图形化界面显示现有复苏室所有床位的占用情况，并显示复苏中的患者基本信息； 7）术中麻醉记录及密集体征采集功能：应能够手术流程以清晰的时间轴方式展现，便于医护人员实时掌握手术目前进程，提高医护人员对手术流程的把控；应能够自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况； 8）出手术功能：应能够提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU、或者出院。 | 1 | 套 |
| 2 | 麻醉医生工作站系统 | 1.硬件设备要求 1)CPU：性能不低于i5处理器； 2)内存：≥8G内存； 3)硬盘：标配≥500GB机械硬盘或≥128GB SSD硬盘； 4)网卡：集成1000Mbps以太网卡； 5)显示屏：≥18.5寸LED显示器； 6)接口：网口RJ45 x 2,RS232 x 2，USB 3.0 x 3； 7)键盘：麻醉专业输入键盘，键盘带麻醉流程导航键及各类功能按键； 8)按键：提供标准手术流程节点实体按键，提供质控上报实体按键； 9)设备采集：支持监护仪设备输出标准数据采集，采集频率5分钟一组； 10)人性化设计：软件硬件一体化，满足手术室净化要求；采用竖屏设计，满足医护人员的医疗文书查看习惯；设备运行安全可靠； 2.业务端软件要求 1)Worklist功能：应能够快速查看当日手术列表信息，包括已完成、未完成手术患者的手术概览信息； 2)急诊登记功能：应能够通过住院号快速获取患者信息，包含姓名、科室、床号、入院日期、入院诊断。应能够快速登记患者手术信息，录入手术名称、手术等级、手术医生、麻醉医生、护士信息； 3)体征数据采集功能：应能够对监护仪设备输出患者数据进行采集，实时存储。应能够对漏采的患者体征，实现按时间段进行快速补录，补录体征数据特别标识。应能够对因为仪器设备影响而采集的异常体征进行修正，修正后的数据进行特别标识。支持采集的体征项目按照医疗习惯进行排序和显示； 4)术中用药管理功能：应能够在手术过程中快速记录使用的药品，实现药品快速检索，药品使用起止时间、剂量、速度、途径记录。应能够在手术过程中快速记录输入液信息，实现输入液快速检索，使用起止时间、剂量、速度、途径记录。应能够在手术过程中快速记录输血信息，记录输血量。应能够快速记录吸氧信息，记录起止时间、剂量、速度等； 5)术中事件管理功能：应能够记录手术过程中患者控制呼吸参数，包含控制呼吸起止时间、呼吸比、呼吸频率、潮气量等。应能够记录手术过程中插管相关信息，包含插管型号、部位、时间等。应能够记录手术过程中拔管信息，包含拔管型号、时间等数据。应能够记录手术过程中出入液量信息，记录出量类型、剂量等信息。应能够对术中关键事件进行记录，并在麻醉单上标识； 6)手术信息功能：应能够在术中维护手术信息，包含手术名称、等级、手术医生、麻醉医生、护士、麻醉方法、ASA分级等。支持患者入室后的手术取消操作。支持麻醉开始后，手术停台，直接结束麻醉后出室操作。应能够根据预先登记的手术信息，选择即将开始的手术患者，完成手术入室操作； 7)出室路径功能：患者出室时，应能够对患者手术信息进行核对，完成患者出室评估，出室去向记录等。出室时，应能够对手术过程进行总结，自动汇总出入液总量，自动提取手术关键数据，自动汇总输血信息等。出室时，应能够对手术过程中的标准质控数据和非预期事件进行记录，快速完成质控数据收集和上报； 8)病历管理功能：应能够自动提取患者基本信息，实现医疗文书相关信息填写。支持国家标准医疗文书和各地区标准医疗文书，支持医疗文书的即时打印和PDF归档管理； 9)术后登记功能：应能够实现局麻手术术后登记； 10)麻醉路径功能：应能够实现手术过程标准路径的使用，根据不同的麻醉方法和手术名称定义路径，且系统根据每个医生的特点提供共有路径和私有路径。应能够对手术始点信息确认，自动记录路径中各个标准环节的执行时间； 11)系统集成功能：应能够与HIS系统集成，实现基础数据共享，患者数据共享； ； 12)一键质控功能：应能够对手术过程进行标准流程控制，实现从入室到出室的全程控制。应能够对手术过程中质控指标进行提取和填写，完成质控指标收集； 3.管理端软件要求 1)含手术排班功能、科室日常管理功能、质控管理功能、设备数据接口、系统维护工具 | 4 | 套 |
| 十一、重症监护管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 重症监护管理系统（面向中小企业） | 一、病区概况 1.具备以图表形式展示病区重要信息功能，包括病区患者流转情况、重点患者情况、APACHEII评分患者分布情况、气管插管患者分布情况、患者在区天数统计信息； 2.具备展示当前班次值班医师、值班护士信息，医生、护士分管床位信息，及床护比、床医比功能； 3.具备快速进入相应操作界面的待办事项提醒功能； 4.具备不同统计周期的ICU质控指标统计展示功能； 二、患者管理 1．患者床位卡 1）具备以卡片形式展示病区所有床位情况功能； 2）具备在床位卡片中展示患者姓名、年龄、入区时间、诊断等基本信息，以图标的形式展示患者护理级别、过敏信息、压疮情况、插管情况以及设备联机状态功能； 3）具备通过图标提示待提取医嘱功能； 4）具备显示空床、显示分管床位、通过姓名、住院号快速查找患者功能； 5）具备展示在区患者数、24小时新入患者数、今天手术数、明日手术数、24小时死亡人数功能； 6）具备通过卡片拖拽实现快速换床登记功能； 7）支持与医院信息系统对接，获取患者入区信息。具备使用引导流程实现患者入区、床位安排和设备连接功能； 8）具备患者入区、出区确认并打印入区、出区确认单功能； 9）具备床位锁定、解锁功能； 10）具备特殊情况下患者一键入区，后续通过信息匹配关联患者住院信息功能； 11）具备患者入区时填写过敏信息、注意事项功能； 2.患者概览 1)具备展示单个患者的重症监护情况功能，包括展示患者生命体征数据、出入量平衡、评估情况、置管情况、皮肤压疮情况、口腔护理情况、血糖情况、检验情况、血气分析情况等； 2)具备图形化展示生命体征监测记录功能； 3)具备对监测项的预警信息进行标记提醒功能； 4)具备图形化展示患者的液体平衡累计情况/每小时情况等出入量信息功能； 5)具备以人体图形式展示患者置管情况、压疮情况功能； 6)具备展示患者的医嘱用药和护嘱执行信息功能； 7)具备自定义患者关注的检验指标和床旁检测指标并进行展示功能； 8)具备展示患者APACHEII评分、GCS评分等患者评分信息功能； 9)具备快速切换病区和患者，查看不同患者的监护情况功能； 10)支持与HIS、LIS、PACS、电子病历系统对接，实现调阅患者基本信息、病历文书、检验检查报告功能； 3.监护数据 1)支持与设备对接，实现自动采集患者各项生命体征信息功能； 2)具备多在多坐标图中集中展示生命体征变化趋势功能； 3)具备手工登记体温等记录，手工修改生命体征监测异常值功能； 4)具备对生命体征监测项设置上下限，对监测项的预警信息进行标记提醒功能； 5)具备以时间轴列表形式录入患者观察项功能； 6)具备按护理计划执行护理措施，按护理措施模板快速生成护理记录功能； 7)具备将患者生命体征数据、观察结果、护理项、护理记录等数据汇总生成重症监护记录单功能； 8)具备自定义患者监测项、关注项功能； 9)具备观察项预警信息提醒功能； 10)具备护理计划执行时限提醒功能； 4.医嘱执行 1)支持与住院医生站系统对接，实现自动提取患者的长期/临时医嘱信息并快速记录医嘱执行情况功能； 2)具备按静脉输液、注射、口服等医嘱类别分类展示和管理医嘱功能； 3)具备修改医嘱分类功能； 4)具备按执行过程记录医嘱执行情况，以进度条形式和不同图标展示医嘱具体执行过程功能； 5)具备医嘱执行开始、暂停、中止、终止、修改流速功能； 6)具备医嘱DC确认功能； 7)具备将患者用药信息自动提取到重症监护记录单功能； 8)具备根据医嘱执行信息后台自动计算入量数据功能； 5.液体平衡 1)具备以表格形式记录、以表格或图表形式展示患者的出入量情况功能； 2)具备根据医嘱执行情况、护嘱执行情况自动生成患者出入量数据功能； 3)具备手工登记、修改出入量数据功能； 4)具备根据患者置管情况自动记录导管出量数据功能； 5)具备将出入量信息自动提取到重症护理记录单功能； 6)具备按全天或按班次对出入量信息进行汇总展示功能； 6.管路护理 1)具备快速记录患者置管、拔管、导管护理情况，并人体图形式展示患者置管详细记录功能； 2)具备各类导管的插管、更换、计划性拔管、非计划性拔管、登记插管信息和辅助材料信息功能； 3)具备以3D人体图形式展示和跟踪导管护理信息功能； 4)具备自定义的记录管路的观察项、护理项、出入量信息功能； 5)具备将管路护理信息自动提取到重症护理记录单功能； 7.皮肤管理 1)具备快速记录并跟踪患者压疮情况及压疮护理记录情况，并图形化展示患者压疮的详细记录功能； 2)具备对皮肤压疮情况进行新增、删除、分期、转归、时间轴展示等跟踪管理功能； 3)具备以3D人体图形式展示患者皮肤压疮信息功能； 4)具备自定义的记录皮肤观察项、护理项功能； 5)具备根据皮肤观察项自动生成PUSH评分，并以图表形式展示PUSH评分变化趋势功能； 6)具备将皮肤压疮跟踪信息自动提取到重症护理记录单功能； 8.检验结果 1)支持与实验室管理系统对接，实现患者检验结果查看功能； 2)具备床旁检测项目（POCT）的检测结果管理功能； 3)具备将具体指标设置为患者关注项功能； 9.患者评估 1)具备对患者进行各类护理评估，并按评估时间展示评估结果，自动生成评分趋势图功能； 2)具备自动获取患者的基本信息、监护记录、疾病等信息到评估单中并完成智能化评估功能； 3)具备护理评估计划及评估任务提醒功能； 4)具备将护理评估结果自动提取到重症护理记录单功能； 10.护理文书 1)具备查看、打印重症监护记录单、各类评估单功能； 2)具备将患者的监测记录、观察项、护理项、用药信息、出入量、导管信息、皮肤信息等自动汇总提取到重症监护记录单功能； 3)具备重症监护记录单打印功能； 4)具备标准化重症监护记录单格式模板及自定义格式模板功能； 三、病区日常 1.患者查询 1)具备根据患者姓名、住院号、入区时间等条件快速查询和展示患者基本信息和在区相关信息功能； 2)具备患者信息列表导出功能； 3)具备患者出区、召回功能； 4)具备针对临时入区患者的匹配和撤消匹配功能； 2.医嘱管理 1)支持与住院临床信息系统对接，实现自动提取患者的长期/临时医嘱信息功能； 2)具备按时间排序的按组展示医嘱、显示医嘱当前执行状态功能； 3)具备修改医嘱分类功能； 4)具备医嘱DC确认功能； 5)具备快速切换病区患者进行医嘱查看功能； 3.护嘱管理 1)具备以列表形式按时间顺序展示执嘱执行情况功能； 2)具备护嘱执行结果修改、删除功能； 四、配置管理 1.权限管理 1)具备对用户信息、角色权限、用户角色对应关系等用户权限进行配置功能； 2.基础设置 1)具备对基础数据字典、监护字典、导管字典、皮肤部位、设备信息等基础信息进行配置管理功能； 2)具备对监护界面进行配置、对生命体征曲线进行配置功能； 3)具备对监护项预警信息进行配置功能； 4)具备对在抢救模式下的各项录入信息进行配置功能； 5)具备对重症监护单格式模板进行配置功能； 6)具备对设备连接参数进行配置功能； 五、特殊治疗 1.具备对PICCO、ECOM、CRRT等特殊治疗进行数据记录和管理功能； 六、口腔管理 1.具备快速记录患者牙齿情况、口腔情况、口腔护理情况，并图形化展示患者口腔状况功能； 2.具备以口腔牙床图、PH值色别表的图形化方式对口腔信息进行管理功能； 3.具备自定义记录口腔观察项、护理项功能； 4.具备将口腔管理信息自动提取到重症护理记录单功能； 七、床旁交班 1.具备对患者进行床旁交班，并可查看当前患者的历史交班记录功能； 2.具备对患者床旁交班进行记录，交班过程核对设备情况、患者病情、置管情况、在执行医嘱情况等，并自动生成交班核查表功能； 3.具备查看当前患者的历史交班记录功能； 八、患者抢救 1.具备一键启动抢救模式，快速记录患者抢救过程中的观察项、护理项、用药情况、抢救措施等功能； 2.具备从监护设备自动获取抢救过程中的生命体征监测数据功能； 3.具备自定义抢救模式下的观察项、护理项模板功能； 4.具备自定义抢救模式常用药品模板功能； 5.具备根据抢救过程中的监护信息自动生成患者的抢救记录单功能； 九、晨会交班 1.具备汇总展示患者床旁交班信息情况功能； 2.具备对病区现有患者情况、重点患者情况、交班总结、病危病重数据汇总等病区重要信息进行提取展示功能； 3.具备对单个患者的交班信息进行编辑功能； 4.具备对病区交班进行签名并生成病区交班记录功能； 十、质控科研 1.质控报表 1)具备ICU质控15项指标统计功能，包括ICU患者收治率和ICU患者收治床日率、ICU非计划插管拔管率、非计划转入ICU率、ICU非计划插管拔管后48小时再插管率、感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率、感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率、转出ICU后48小时内重返率、ICU抗菌药物治疗前病原学送检率等； 2)具备展示各项指标的环比变化趋势功能； 3)具备按统计周期整体导出质控指标数据功能； 2.知识库 1)具备以树形结构展示重症知识库功能； 2)具备按重症疾病信息、常见护理措施、护理模板分类展示知识库功能； 3)具备知识库自主维护功能； 4)具备知识库信息复制应用功能； 十一、科室管理 1.具备床位使用情况、平均开放病床数、床位使用率、床位周转次数、病床工作日、出区患者平均床日数等统计报表功能； 2.具备患者综合查询功能； 3.具备护士工作量统计功能； 4.具备药品、耗材、设备使用情况统计功能； 5.具备以图表的形式展示统计数据的变化趋势、占比情况功能； 6.具备统计报表的打印和导出功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 床位联调(数据采集) （面向中小企业） | 床位联调(数据采集)，支持与工作站仪器对接，实现数据采集功能。 | 10 | 个 |
| 十二、心电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器存储管理及数据信息管理软件 | （1）项目要求 1.心电信息管理系统实现医院心电检查数据联网，针对医院目前心电检查的现状，完善现有的心电图检查流程，将心电检查覆盖到全院各科室，实现门诊、急诊、住院、体检的心电检查流程优化。通过对接医院信息管理平台，心电图检查完全实现在网上申请、收费、预约和登记，实时在线检查、报告传输及远程会诊一体化，使全院的心电图检查，心电图数据、报告实现数字化，网络化，无纸化集中管理； 2.通过心电信息管理系统完成心电图检查的申请、预约叫号、采集和存储、诊断报告、查询等工作，实现医院心电图检查工作的信息化、规范化； 3.心电诊断中心实现院内心电检查的全面接入，包括心电图室、门诊、急诊、病区等机构接入，实现心电检查数字化传输、集中诊断和院内信息共享，心电检查工作效率有效提高； 4.实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程自动化进行； 5.节约成本，各科室采集的心电图可通过网络自动传送到心电图室，由专业医师统一发放检查报告，既可以减少失误，又方便快捷。用普通A4或者B5纸代替热敏纸打印心电图报告，为医院节约大量的成本； 6.实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过4G、WIFI网络传入，实现心电在线诊断和远程会诊，提供科室心电医生诊断效率； （2）系统平台软件 1.▲系统支持SQL Server数据库、Oracle 11g以上版本的主流数据库的应用，并且支持64位数据库,要求支持B/S或C/S架构模式工作； 2.在线数据采用RAID5进项冗余备份，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。支持CD/DVD光盘刻录备份病人数据； 3.▲支持12导、15导、16导、18导心电图数据存储、调用。支持其他心功能及神经电生理设备检查数据采集、传输、存储、调阅、打印； 4.标准XML心电图数据归档存储使用索引方式调阅，提高调用速度，检查数据分析、报告、波形数据的临床浏览，数据库和应用软件性能优异、操作简单。具有检查申请、登记/预约、检查、报告及打印输出、归档、查询统计、科室管理等业务处理和流程管理功能； 5.系统支持与医院现有HIS、体检、EMR的无缝集成，支持HL-7国际标准协议； （3）WEB全院浏览 1.嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。 ； 2.▲具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能； （4）科研统计功能 1.可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开阵多种临床研究，还可以对12Sl测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息，原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示、EXCL表格输出）； 2.要求系统支持模糊万能查询。支持用户自定义查询方法。支持数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张； （5）权限管理功能 1.提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段； 2.支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复； 3.提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。 | 1 | 套 |
| 2 | 系统接口软件 | 与医院现有HIS、电子病历系统、实现心电申请信息，医嘱等下载及数据的回传。 | 1 | 套 |
| 3 | 原心电设备接口（面向中小企业） | 对医院现有的心电图机设备进行数据网络连接，实现原设备数据传输。 | 5 | 套 |
| 4 | 心电图诊断软件 | 1.医生权限管理登陆，不同权限的操作者只能操作本权限内的功能； 2.病历列表及诊断数据同屏显示，可根据多个条件检索病历，可模糊查询； 3.▲新旧患者资料及波形同屏幕对比功能； 4.▲具有心电图肢体导联及胸导联纠错功能； 5.可任意调节某导联电压值； 6.提供多种的滤波模式，走纸速度等，观察患者的心电图变化，多种打印模式可供选择； 7.提供打印预览功能，可打印单独某一长导联； 8.▲具有VCG（空间向量心电图）、支持TVCG（时间心电向量图）、FCG(频谱心电图)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)等分析诊断功能； 9.提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能； 10.具有患者测量参数异常值提醒、诊断异常特殊颜色显示； 11.采集波形时间显示，心电图波形可设置不同种颜色显示； 12.支持普通打印纸或专用的心电图纸打印，非热敏图纸（提供专用心电图纸样张）技术，支持图文心电图参数与心电图数据双面打印； 13.▲危急值提醒功能：当心电图数据发送到诊断中心时，系统后台自动预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人即时在采集工作站发出提醒； 14.▲具有心电图叠加分析，复合波功能； 15.打印报告格式有6＊2＋N、1＊1、3＊4＋N等，可自定义设置打印模板。可选择任一部分图谱打印，长导联可选择任意导联，如遇复杂心律失常可选择任一导联全程打印； 16.具有多份心电图同屏对比功能，在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示； 17.当新的病历发送至会诊中心时，会诊中心弹窗提醒新病到达。心电图机数据上传至服务器后，系统后台校验心电图数据，并将校验结果同步至心电图数据接收端； 18.▲动态心电图分析功能：提供多种动态分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。差分栅状图功能；呼吸睡眠功能； 19.支持Android、IOS智能手机浏览、分析图形并进行报告发布； 20.可对社区、基层医院及其他医疗单位进行远程会诊； 21.病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。 | 1 | 套 |
| 5 | 预约叫号功能 | 进行心电图检查候诊登记排队电子叫号。 | 1 | 项 |
| 十三、自助机反向扫码 |  |  |  |  |
| 1 | 自助机反向扫码（面向中小企业） | 1.用户在自助机进行相关业务操作，选择手机扫码登录的登录模式； 2.自助机展示二维码，用户使用微信扫一扫功能，扫描二维码，进入其电子健康卡卡列表； 3.选择已有的健康卡进行使用； 4.添加新的电子健康卡，使用新增患者办理业务； 要求支持以下功能: 调用创建二维码接口、获取用户扫码授权结果接口、获取用户扫码授权结果接口，自助机前端加入扫码流程、扫码界面，将该流程以及界面整合到登录模块，针对未建档患者，可根据医院需要完成实名建档。 | 1 | 套 |
| 十四、诊间支付打印系统 |  |  |  |  |
| 1 | 诊间支付打印系统（面向中小企业） | 患者在医生诊室就诊后，如有检查、买药等下一步治疗需求，可用手机直接扫描医生打印出来的处方单上的二维码，通过微信、支付宝直接支付医疗费用，高效、快捷地衔接后续检查、化验、取药等流程，减少来回奔波和重复排队的繁琐。 | 1 | 套 |
| 十五、不良事件管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不良事件管理系统 | 一、不良事件管理平台 1.▲具备工作台事件统一处理界面，能快速进入上报事件功能以及待办事项实时提醒和处理功能； 2.具备权限管理功能，包括账号管理、账号权限管理、角色菜单管理； 3.具备系统设置功能，包括字典项设置、参数设置、负责人设置； 4.具备工作流设置功能，包括字段管理、表单管理、流程管理和环节管理； 二、不良事件上报 1.护理类不良事件 1.1具备护理类不良事件的填报、处理、查询统计功能，包括烧烫伤事件、管路事件、跌倒/坠床事件、患者约束事件、误吸/误咽事件、营养与饮食事件、医疗安全事件、导管事件、标本事件、患者行为、压疮事件、输液不良反应、给药阶段错误、用血错误、病人财产事件、针刺伤事件、药品丢失、药物外渗、失禁相关性皮炎； 1.2具备对护理类不良事件表单模板进行调整功能； 1.3具备匿名/非匿名上报以及跨级别上报； 1.4具体对事件进行分发、审核、驳回、跟踪、归档、作废、转送操作； 1.5支持与临床护理信息系统对接，实现自动获取压疮评分； 2.医疗类不良事件 2.1具备医疗类不良事件的填报、处理、查询统计功能，包括病人辨识事件、检查事件、手术事件、麻醉事件、医疗处置事件、非预期事件、医疗沟通事件、前术后诊断重大差异、信息传递错误事件、治疗错误事件、诊疗记录事件、方法/技术错误事件、手术相关并发症事件； 2.2具备对医疗类不良事件表单模板进行调整功能； 2.3具备匿名/非匿名上报以及跨级别上报； 2.4具体对事件进行分发、审核、驳回、跟踪、归档、作废、转送操作； 3.药品类不良事件 3.1具备药品类不良事件的填报、处理、查询统计功能，包括药品不良反应、化妆品不良反应、药物医嘱开立错误、药物调剂错误、传送过程错误、信息流转错误、药品召回事件、贵重药品丢失及损毁事件、特殊药品事件； 3.2具备对药品类不良事件表单模板进行调整功能； 3.3具备匿名/非匿名上报以及跨级别上报； 3.4具体对事件进行分发、审核、驳回、跟踪、归档、作废、转送操作； 3.5支持与医院管理信息系统对接，实现调阅用药信息功能； 4.输血类不良事件 4.1具备输血类不良事件的填报、处理、查询统计功能，包括输血不良反应、输血不良事件； 4.2具备对输血类不良事件表单模板进行调整功能； 4.3▲具备匿名/非匿名上报以及跨级别上报； 4.4具体对事件进行分发、审核、驳回、跟踪、归档、作废、转送操作； 5.器械类不良事件 5.1具备在不良事件管理工作台上，进行器械不良反应的填报、处理、查询统计功能； 5.2具备对器械不良反应表单模板进行调整功能； 5.3支持与物资管理系统对接，实现调阅医疗设备/医用耗材信息功能； 6.院感类不良事件 6.1具备院感类不良事件的填报、处理、查询统计，包括聚集性医院感染、特殊医院感染事件、医院感染防控隐患、多重耐药菌事件、医疗废物事件； 6.2具备对院感类不良事件表单模板进行调整功能； 6.3具备匿名/非匿名上报以及跨级别上报； 6.4▲具体对事件进行分发、审核、驳回、跟踪、归档、作废、转送操作； 6.5具备同时对多个患者、多个职工的感染情况。 | 1 | 套 |
| 十六、院长驾驶舱系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示大屏 | 1.GPU：4核Mali450或更优配置； 2.内存≥2GB； 3.外存储≥eMMC 8G，支持 HS400； 4.系统：Android 5.1或以上版本； 5.尺寸：≥55寸； 6.分辨率：3840 × 2160或更高。 | 1 | 块 |
| 2 | 电脑端大屏显示系统（面向中小企业） | 支持多级数据钻取，相关功能要求： 1.总费用、门急诊人次、在院人数、门诊人均费用； 2.医院近一周就诊趋势指标； 3.近15日药品监控指标； 4.医院本年手术人数、本月手术人数、今日手术人数指标； 5.医院患者分布指标； 6.医院住院监控指标； 7.医生出诊监控指标； 8.门诊费用监控指标。 | 1 | 套 |
| 十七、医疗统计报表 |  |  |  |  |
| 1 | 报表通用（面向中小企业） | 支持多院区、总分院数据汇总、分开显示；支持图表组合，图表数量显示联动支持以Excel、pdf文件方式导出打印；报表数据支持下钻透视操作；支持报表使用日志管理；支持报表订阅，自动生成报表文件；支持报表查询、打印、导出权限分配；支持报表数据异常值特殊显示；支持报表水印、加密；支持报表变更记录。 | 1 | 项 |
| 2 | 门诊通用（面向中小企业） | 门诊提供运营统计、工作负荷、质量分析三大类报表，要求至少包括：诊疗人次、诊疗收入统计；预约排班统计；门急诊药占比统计；用药排行、费用排行统计；诊量分析；门急诊医师工作量统计；支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 3 | 住院通用（面向中小企业） | 住院类需提供运营统计、质量统计、临床路径专题三大类统计报表，要求至少包括：病房收治情况统计；会诊统计；病历统计；住院收入统计；大额费用统计出院情况按诊断统计排行；入出转床位使用率统计；二次入院统计；支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 4 | 财务通用（面向中小企业） | 财务类需提供结账相关、收入相关、核算相关、运营相关四大类统计报表，要求至少包括：结账统计； 收入稽核报表；运营统计；门诊住院医疗收入统计报表；门诊资金沉淀统计报表； 住院结算收支平衡表；住院未结算病人费用统计；出院未结算病人统计；发票领用核销统计；门诊结账单汇总统计；住院结账单汇总统计；支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 5 | 药剂通用（面向中小企业） | 药剂类需提供库存账务、药品监控、工作量三大类统计报表，要求至少包括：库房入出统计；库房进销存统计；药库药品周转率统计；调价汇总统计；供货单位占比统计；贵重药品统计；精麻药品养护统计；支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 6 | 护理通用（面向中小企业） | 护理类需提供护理级别分布、欠费病人情况、床位使用情况、病房情况、住院手术患者情况、发药情况统计报表，要求至少包括：出区召回患者统计查询；费用统计；科室收入统计； 病区收入统计；项目明细统计；住院输液率统计；护理治疗人数统计；住院护理处置统计；再入院患者统计；支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 7 | 手麻通用（面向中小企业） | 手麻类需提供收入统计、工作量统计、质量分析三大类统计报表，要求至少包括：手术费用统计；手术耗材统计；输血费用统计；手术工作量统计；非计划再次手术统计；手术病人死亡统计；病区手术时长统计。支持报表定制。 | 1 | 项 |
| 十八、三级公立医院绩效考核系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医疗质量 | 1.功能定位：门诊人次数与出院人次数对比、下转患者人次数、日间手术占择期手术比例、出院患者手术占比、出院患者微创手术占比、出院患者四级手术占比、特需医疗服务占比等数据查询，固定报表、图形报表等； 2.质量安全：手术患者并发症发生率、Ⅰ类切口手术部位感染率、单病种质量控制、大型医院设备检查阳性率、大型医用设备管理、通过国家室间质量评价的临床检验项目数、低风险组病历死亡率等数据查询，固定报表、图形报表等； 3.合理用药：点评处方占处方总数的比例、抗菌药物使用强度、门诊患者基本药物处方占比、住院患者基本药物使用率、基本药物采购品种数占比、国家组织药品集中采购中标药品使用比例等数据查询，固定报表、图形报表等； 4.服务流程：门诊患者平均预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间、电子病历应用功能水平分级等数据查询，固定报表、图形报表等。 | 1 | 项 |
| 2 | 运营效率 | 1.资源效率：每名执业医师日均住院工作负担、每百张病床药师人数等数据查询，固定报表、图形报表等； 2.收支结构：门诊收入占医疗收入比例、门诊收入中来自医保基金的比例、住院收入占医疗收入比例、住院收入中来自医保基金的比例、医疗服务收入、辅助用药收入占比、人员支出占业务支出比重、万元收入能耗支出、收支结余、资产负债率等数据查询，固定报表、图形报表等； 3.费用控制：医疗收入增幅、门诊次均费用增幅、门诊次均药品费用增幅、住院次均费用增幅、住院次均药品费用增幅等数据查询，固定报表、图形报表等； 4.经济管理：全面预算管理、规范设立总会计师等数据查询，固定报表、图形报表等。 | 1 | 项 |
| 3 | 持续发展 | 1.人员结构：卫生技术人员职称结构、麻醉、儿科、重症、病理、中医医师占比、医护比等数据查询，固定报表、图形报表等； 2.人才培养：医院接受其他医院进修并返回原医院独立工作人数占比、医院住院医师首次参加医师资格考试通过率、医院承担培养医学人才的工作成效等数据查询，固定报表、图形报表等； 3.学科建设：每百名卫生技术人员科研项目经费、每百名卫生技术人员科研成果转化金额等数据查询，固定报表、图形报表等； 4.信用建设：公共信用综合评价等级等数据查询，固定报表、图形报表等。 | 1 | 项 |
| 4 | 满意度评价 | 1.患者满意度：门诊患者满意度、住院患者满意度等数据查询，固定报表、图形报表等； 2.医务人员满意度：医务人员满意度等数据查询，固定报表、图形报表等。 | 1 | 项 |
| 5 | 配置管理 | 1.指标数据管理：配置指标及指标取数信息，取数信息包含数据源、取数语句、分组字段、统计频率、钻取信息等，并支持计算； 2.指标分析：指标数据按照事件进行数据查询，固定报表、图形报表等； 3.数据上报：指标数据上报、结果查询，提供excel表格导出； 4.佐证材料上传：对佐证材料进行上传； 5.后台配置系统：权限管理、用户及科室信息管理、基础配置、分析配置、图表配置、报表配置进行管理； 6.导出配置：图表、报表进行导出设置； 7.登录信息：登录人员、科室、时间、地址进行查看。 | 1 | 项 |
| 十九、院感系统 |  |  |  |  |
| 1 | 暴发预警 | 1.以事件形式展示疑似暴发概况； 2.支持暴发预警提示在首页监测面板显著提示，对未处理的暴发预警始终显示； 3.监测项目包括：发热、腹泻、大便常规、血培养、相同耐药谱、感染部位、病原体、痰培养； 4.支持对监测项目的关注程度进行自定义调整，包括重点关注、一般关注； 5.支持对查询结果内容穿透查看具体明细，如血培养疑似暴发的送检项目、送检时间可直接展示查看，减少打开页面次数； 6.支持对疑似暴发的审核操作，包括确认暴发、排除暴发、备注事件、干预； 7.支持对审核后的疑似暴发事件查看审核人、审核时间、备注内容。 | 1 | 项 |
| 2 | 监测面板 | 1.提供友好的用户交互界面，能够集中展示全院概况、待处理事宜、重点指标监测； 2.全院概况，能够支持用户查看及穿透至对应页面，全院概况内容包括：在院患者人数、体温异常人数（体温≥38℃）、三大插管人数、MDRO检出人数，重点菌检出人数； 3.待办事宜，能够对1个月内未处理的内容总数展示及穿透相应功能进行业务处理，待办事宜内容包括：暴发预警、感染预警、感染报卡、暴露上报，暴露复查； 4.重点指标监测，能够对重点的指标进行监测及穿透查询相应统计分析，包括：感染部位构成（年度）、送检标本构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、职业暴露人员构成（年度）、全院发热患者趋势（近7天）、MRSA相关血流感染（近7天）、多重耐药菌检出率趋势（近7天）、发病率趋势（近12个月）。 | 1 | 项 |
| 3 | 干预会话 | 1.更为灵活的消息盒子，支持与医院主业务系统消息对接，如HIS系统、电子病历系统，对接后使消息接收和传送更加统一； 2.支持两种消息发送方式，包括：个人与个人的一对一实时沟通，个人至科室的一对多消息发送； 3.支持查看发送的消息接收人数和未读人数； 4.支持对未读的消息一键已读操作，同时可查看全部消息； 5.消息发送支持个人到个人的一对一方式、个人到科室的一对多方式； 6.支持临床科室接收感控管理端的消息，包括：感染病例审核结果提醒、职业暴露复查提醒、干预消息提醒、即时通信消息提醒、SOP感控标准操作流程提醒； 7.支持感控管理端接收临床科室的消息，包括：感染病例报卡提醒、职业暴露上报提醒、即时通信消息提醒； 8.不同的消息类型，点击后可进入不同的界面，进行查看、审核等业务操作，减少用户跳转操作； 9.支持以患者为中心，查看贯穿患者在院期间所有干预信息及即时消息内容； 10.不登陆院感系统，可在客户端自动弹出院感科发送的干预消息及其他消息。 | 1 | 项 |
| 4 | 感染监测 | 1.支持对感染病例报卡的审核操作，报卡信息的补充及修改、报卡退回； 2.支持对感染病例审核时，可查看患者历史报卡的记录概况； 3.支持按不同筛选条件进行感染病例查询，如：日期类别、感染类别、感染诊断名称、导管相关性条件、致病菌名称； ； 4.支持对感染病例进行感染终止日期修改、感染转归情况； 5.支持对已确认的感染病例报卡删除操作； 6.支持最新2018年全国医院感染培训基地的现患率横断面个案调查表； 7.支持不限次数的现患率横断面调查； 8.支持一键自动生成调查日在院患者及出院患者现患数据，如：患者基本信息、所在科室，调查者可对调查表进行信息补充； 9.支持对完成的调查数据可直接上报至全国医院感染监控管理培训基地； 10.根据横断面调查进行现患统计；医院感染率、社区感染率、医院感染病原体部位分布、抗菌药物使用情况、医院感染率现患趋势分析； 11.支持查询在院患者及出院患者，并可按住院号、病案号、姓名模糊查询。 | 1 | 项 |
| 5 | 细菌监测 | 1.自动对微生物数据进行加载，结合最新多耐定义标准《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的定义专家建议（草案）》进行多耐分析及时对临床科室和感控科预警提示； 2.支持根据最新规范标准，自动区分出MDR、XDR、PDR、特殊耐药菌、能够自动剔除天然耐药； 3.支持查看菌的药敏结果，并按照药敏药物的药品类别分组显示，如果是菌的天然耐药菌，有显眼提示； 4.支持每日检出菌中按管辖科室或全院视角查看，自动优先展示未审核的重点菌内容，对聚焦重点菌的审核、干预； 5.支持自动关联感染的致病菌信息，包括：感染类型、感染时间、感染部位； 6.支持对菌的感染类型审核处理，包括：院感、社感、定植、污染、不确定、未审核，审核为院感时，可优先干预到临床，要求临床先进行院感致病菌报告； 7.支持根据患者医嘱情况，自动展示患者隔离标识，自动计算出患者开始隔离日期、解除隔离日期，可钻取隔离标识的医嘱明细； 8.支持对干预的检出菌患者，进行隔离干预消息操作，干预自动生成； 9.支持调阅查看多重耐药菌患者的感染防控评估表执行情况； 10.支持按多条件查询检出菌明细，条件包括：时间类型（送检日期、检出日期），患者检索、科室类型、科室名称、重点菌和非重点菌、细菌名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、隔离医嘱情况、管辖科室/全院； 11.支持对查询的菌结果，可直接导出XLS； 12.支持可按多种条件进行查询统计，包括：时间类型（送检日期、检出日期）按月度、季度、年度、自定义时间段，科室类型、科室名称、细菌名称、标本名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、管辖科室/全院维度，自动剔除重复； 13.指标包括：送检阳性率（科室）、送检多耐率（科室）、检出菌耐药率统计（按耐药率程度颜色标记）、检出菌标本分布、检出菌科室分布、感染类型分布、多重耐药菌感染人（例次）数、多重耐药菌感染发生（例次）率、多重耐药菌千日感染（例次）率、重点菌感染次数、检出菌标本分布、标本检出菌分布、体温异常血培养送检率； 14.按月度、季度、年度的环比分析检出率趋势、多耐率趋势、菌的耐药率趋势。 | 1 | 项 |
| 6 | 多重耐药菌防控措施评估 | 1.支持对防控措施评估表进行医院个性化的配置与设定； 2.支持评估项的不限定项目数的新增； 3.支持对评估项的分值设定； 4.支持对防控措施评估表的开启、暂停的设置； 5.支持临床医生与护士对多重耐药菌患者的防控措施评估表的填报，评估结果直接同步至感控管理端。 | 1 | 项 |
| 7 | ICU监测 | 1.支持对全院ICU、PICU、CCU、MICU等ICU病房监测； 2.支持自动生成新住进患者数、住在患者数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 3.支持对监测月报中的患者数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； 4.支持对高危新生儿病房监测； 5.能够自动生成监测月报按（≤1000g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）进行分组的新生儿监测月报,同时也支持2015年版新分组（≤751g、（751-1000）g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）；分组的新住进患者数、住在患者数、脐/中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 6.支持对未填写体重的新生儿提供维护窗口； 7.支持对监测月报中的患儿数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； 8.支持临床病情等级评分功能，医生根据患者病情，对患者病情进行评分操作，一周内选定任意一日进行病情等级评定； 9.支持临床病情等级未评分人进行归纳，方便查询及评分； 10.支持对普通病房的ICU床位进行ICU级别监测； 11.支持按照住院患者人数的时间段查询，科室感染率（%）、科室感染例次率（%）、日感染率（‰）调整感染率（%）、调整日感染率（‰）、中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）； 12.支持统计高危新生儿，按照体重进行分组的感染率（%）、感染例次率（%）、患儿日感染率（‰）、调整日感染率（‰）、脐/中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）、脐/中心静脉插管血流感染发病率（‰）、呼吸机相关肺炎发病率（‰）。 | 1 | 项 |
| 8 | 抗菌药物监测 | 1.支持可按多种条件进行查询统计，包括：出院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物预防使用构成比、抗菌药物治疗使用构成比、出院患者人均使用抗菌药物品种数、出院患者人均使用抗菌药物天数、出院患者使用抗菌药物病原学送检率、出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率、住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率。 | 1 | 项 |
| 9 | 手术感染监测 | 1.支持与医院HIS 手术记录单、手术麻醉系统自动匹配手术监测相关数据； 2.支持优先进行重点手术监测，重点监测手术可根据医院开展情况进行手术目录调整； 3.支持手术与已上报的手术切口感染诊断自动关联； 4.支持手术信息登记表信息修改补充，标红且优先显示影响统计分析的重要信息； 5.支持手术信息登记表归档功能，可进行归档和撤销归档操作； 6.支持对手术用药自动匹配设定规则，选定手术后，直接一键自动匹配； 7.支持外科手术监测多条件查询，包括：手术日期、患者姓名、申请科室、重点手术、手术操作类别、手术部位、切口等级、手术名称、手术医生、手术间、手术时长； 8.能够根据手术搜索条件进行多条件搜索，并查询的结果导出为xls； 9.可按多种条件进行查询月度、季度、年度、自定义时间、其他条件（住院患者、切口等级、愈合等级、麻醉方式、手术间、感染名称、重点手术、手术操作分类、手术部位分类）统计手术相关指标，包括：与手术相关医院感染发生率、手术部位感染发生率、手术患者肺部感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术患者肺部感染发生率、急诊手术相关感染发生率、急诊手术患者肺部感染发生率、NNIS分级手术部位感染率、外科医生感染率（科室）、外科医生感染率（医生）、术前预防用药使用率、术中预防用药使用率、术前0.5-2小时预防用药使用率、术前0.5-1小时预防用药使用率、术后用药使用率、术后24小时内停药率、术后48小时内停药率。 | 1 | 项 |
| 10 | 全院三管监测 | 1.支持进行全院各科室的侵入性操作监测日志； 2.支持进行全院各科室的侵入性操作监测月报； 3.支持自动生成新住进患者数、住在患者数、发热人数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 4.支持穿透监测日志中的患者数列表，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数； 5.提供三大插管匹配医嘱的维护界面； 6.支持查看患者三管督导措施评估情况明细内容。 | 1 | 项 |
| 11 | 插管风险评估 | 1.支持感控管理端以及临床科室打开系统便可看到插管未评估患者人数，点击进行未评估的具体科室与人员清单； 2.支持点击插管患者后，直观展示患者的插管自然日历表，分析的结果来自患者三管的医嘱执行情况； 3.插管日历表以红底白字表示患者插管但未评估，以白底黑字表示患者插管已评估； 4.插管指征评估操作可由临床人员进行每日评估，系统不限定具体评估的人员角色； 5.插管指征评估表可随医院具体开展评估内容自由灵活设定，设定后立即生效。 | 1 | 项 |
| 12 | 消毒灭菌、环境卫生学监测 | 1.支持对空气、物表、手卫生、医疗器械、消毒物品、灭菌物品、一次性物品、污水等项目监测单申请，并支持全院联网查看监测项目和监测结果； 2.支持临床科室监测项目自查与感控科抽查工作，可根据医院监测流程进行配置； 3.监测单据直接查看送检科室、监测项目、监测类型、采样场所、采样标本、采样点数、采样方法、采样人、采样日期、检验日期、检验人、检验结果、是否需要复查； 4.支持对常用监测内容保存为常用模板，方便后续使用，常用模板支持科室级、全院级； 5.支持监测结果报告单支持全院联网打印，以及在线查看监测结果报告； 6.具有独立的监测授权管理模块，灵活设定单个用户管辖多科室、监测项目授权等，与系统基础用户授权不冲突； 7.可根据医院情况，在标准上修改、增加环境卫生消毒灭菌监测项目、监测标准、采样场所、采样标本、采样方法、采样点等相关的字典数据； 8.支持自动按照监测项目类别、监测科室统计分析监测数目数、合格数、合格率、不合格数、不合格率。 | 1 | 项 |
| 13 | 职业暴露 | 1.支持医务人员及护工进行职业暴露内容的信息登记填写； 2.支持暴露填报前告知《职业暴露的标准处置流程》及《职业暴露的处置制度》，要求暴露填报人员在线掌握了解，告知内容可随医院定制性调整； 3.支持填报职业暴露登记表后，在感控管理端上实时提示新暴露填报消息； 4.支持职业暴露信息登记、评估预防、临床观察、临床诊断完整随访闭环，感染性疾病科医生可对评估预防操作，支持跨部门联网的评估跟踪； 5.支持对检验复查项目多时间点设定，在监测面板首页显示当前暴露需进行复查人员提醒，钻取后展示需复查人员姓名、发生科室、暴露人员所属科室、暴露时间、检查项目、复查时间、上次复查时间； 6.支持按照科室统计职业暴露情况，并计算科室构成比； 7.支持按工别、年龄、性别等内容计算科室构成比。 | 1 | 项 |
| 14 | 手卫生监测 | 1.掌握全院各科室手卫生用品消耗量情况，如手消毒液、抗菌洗手液、干手纸，分析手卫生依从性的，协同促进医务人员手卫生执行的依从率； 2.支持临床感控兼职人员进行本科科室用品本月领取量和库存量的在线录入； 3.支持在线完成手卫生依从性调查，包括被调查人员类型、时机、指征、手卫生行为、正确性； 4.支持调查完成后，对本次调查结果进行回顾性分析，如医护人员手卫生意识低等内容； 5.支持按科室、人员类型、指征、时机多类型进行统计分析。 | 1 | 项 |
| 15 | 网络直报 | 1.支持建立“医院→全国医院感染监控管理培训基地”上报体系； 2.支持自动分析出已上报记录数、总未上报记录数； 3.支持数据单项上报，也支持全选项上报，能够进行断点续传功能，多线程上报技术，上传速度快，不影响其他业务模块的操作； 4.支持数据上报数据包括：感染病例监测（感染数、出院记录数）、现患率调查（实查数、应监测记录数）、外科手术感染监测、职业暴露监测、ICU病人感染监测（感染数、监测日志记录数）、高危新生儿监测（感染数、日志记录数）、抗菌药物监测、环境卫生消毒药械监测、一次性用品监测、污水监测； 5.支持数据上报结果的日志查看及保存。 | 1 | 项 |
| 16 | 国家的感控指标十三项 | 1.支持可按患者维住院患者人数进行时间段查询；医院感染发病（例次）率、医院感染现患（例次）率、医院感染病例漏报率、多重耐药菌感染发现率、多重耐药菌检出率、医务人员手卫生依从率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、Ⅰ类切口手术部位感染率、Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率、血管内导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关泌尿系统感染发病率。 | 1 | 项 |
| 17 | 感染统计 | 1.支持可按患者维住院患者人数进行时间段查询；医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、医院感染部位分布、社区感染部位分布、医院感染病原体部位分布、社区感染病原体部位分布、易感因素、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）。 | 1 | 项 |
| 18 | 感染率趋势分析 | 1.医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）。 | 1 | 项 |
| 19 | 患者诊疗信息 | 1.支持查看患者历次本院住院诊疗信息，包括住院号、入院科室、入院时间、出院科室、出院时间、入院诊断、住院次数； 2.支持查看患者基本信息，包括住院号、病案号、姓名、性别、年龄、住院次数、体重、入院诊断、当前科室信息； 3.支持查看患者住院综合图示重要关注因素的时序图，包括三大插管、三大常规、C反应蛋白、降钙素原、检出菌、隔离标识； 4.支持在综合图示中，可查看三大常规、C反应蛋白的历次送检信息及检验结果的趋势走向； 5.支持查看住院综合图示重要风险因素明细，包括：抗菌药物使用、侵入性操作、检出菌、手术、体温异常； 6.支持查看医嘱信息，侵入性操作、抗菌药物优先置顶，并可进行关键词搜索医嘱； 7.支持查看检验信息，对存在异常检验项目，标记红点显目提示，异常检验结果优先置顶； 8.支持查看菌培养信息，优先置顶，药敏结果为耐药标红显示； 9.支持查看手术信息，可穿透查看手术登记表； 10.支持查看体温信息，时间段内体温走向，超过38℃显目提示； 11.支持查看病历信息，对存在感染因素的标记显示，分别展示分析后病历和原文病历，分析后病历中关键词按颜色区分否定式、阳性词； 12.支持查看影像信息，对存在感染因素的标记显示，分析后影像报告中关键词按颜色区分否定式、阳性词； 13.支持查看诊断信息，包括入院诊断、出院诊断、其他诊断； 14.支持查看在院期间出入科记录； 15.支持查看当前患者干预历史情况，并支持干预会话发起； 16.支持查看当前患者疑似感染信息，并可直接进行干预、排除、确认操作； 17.支持查看当前患者感染病例历史上报情况。 | 1 | 项 |
| 20 | 患者数据采集 | 1.支持与医院现有系统的数据对接，自动完成HIS、LIS、PACS、EMR(电子病历)、手术麻醉、护理系统系统的数据加载，并自动完成各项院感数据匹配工作； 2.支持对接Sqlserver、Mysql、Oracle、DB2、Cache数据库； 3.支持完成自动加载患者基本信息； 4.支持完成自动加载患者出入院信息，包括出入院日期、科室、床位、住院总费用信息； 5.支持完成自动加载患者转科信息； 6.支持完成自动加载患者诊断信息，入院诊断、疾病诊断、出院诊断； 7.支持完成自动加载患者电子体温信息及大便次数信息； 8.支持完成自动加载患者手术申请、安排，详细的手术情况，如麻醉类型、手术时间等； 9.支持完成自动加载患者医嘱信息，包括检验检查项目、用药情况等； 10.支持完成自动加载患者检验信息，包括常规检验、细菌培养、检验结果等； 11.支持完成自动加载患者微生物培养情况（包括送检信息、病原体检出情况、药敏试验情况等）； 12.支持完成自动加载患者抗菌药物使用情况； 13.支持完成自动加载患者影像诊断信息； 14.支持完成自动加载患者病历记录； 15.科室信息、医生信息（包括职称）、药品信息等基础资料。 | 1 | 项 |
| 21 | 重点监测细菌 | 支持对国家卫健委要求的重点监测菌的维护，重点监测菌包括：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物铜绿假单胞菌（CR-PA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE)、耐碳氢霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CR-AB)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、产超广谱β-内酰胺酶疑似菌株（ESBLs）； 提供重点监测细菌可定制化操作界面，通过简单的点与选可完成对重点监测细菌的增加、修改、停用的操作； 重点监测细菌内容可随医院细菌监测业务的变化随之调整，如对金黄色葡萄球菌作为重点菌，则增加成功后；或增加大肠埃希菌对碳青霉烯类中亚胺培南、美罗培南、厄他培南任一耐药（CR-CEO），增加成功后，立即生效； 重点监测菌的菌对药物药敏结果可以设定耐药或耐药+中介，两种方式，设定规则独立，互不影响。 | 1 | 项 |
| 22 | 临床感控工作站 | 1.支持单个用户管辖多科室时，提供临床用户进行科室切换的操作； 2.支持打开工作站直接查看当前科室的疑似感染病例，并可对疑似并进行上报或排除操作； 3.支持按管床医生视角查看所管患者的疑似感染病例； 4.支持查看患者历史上报感染病例报卡合计数，并可穿透感染病例报卡明细内容； 5.支持对患者主动感染病例的上报，自动获取患者基本信息，完善感染病例信息、易感因素、插管相关性、致病菌信息，对既往已报过同类感染诊断友好提示，并可穿透查看此病例； 6.支持对曾转科至本科室及从本科室出院的患者搜索，并进行病例上报； 7.支持临床用户对ICU患者进行临床病情等级评定； 8.支持2018年版医院感染横断面调查信息的录入； 9.支持职业暴露在线填写暴露信息，并上报至感控科； 10.支持感控兼职人员及微生物室对环境卫生消毒药械监测内容填报，单个用户可管辖多科室。 | 1 | 项 |
| 23 | 嵌入式报卡 | 1.支持嵌入式调用页面链接给HIS、电子病历系统进行院感相关功能的调用，实现与HIS、电子病历系统的无缝对接； 2.支持多种开发语言的程序调用，如DELPHI、PB、C#、JAVA、PHP常用开发语言的实例，调用简单； 3.支持报卡完全B/S（浏览器）模式，更加方便、快捷、灵活； 4.支持感染病例报卡、现患率横断面登记表、职业暴露登记的可调用； 5.支持医生仅需用鼠标点选各项内容（如感染诊断、切口等级、易感因素等），操作方便快捷； 6.支持自动提示院感科报告情况。 | 1 | 项 |
| 24 | 资料分享 | 1.支持感控专职人员对本院感控相关资料分类进行新建、停用； 2.支持对资料进行上传，归类操作，以便临床人员的下载学习； 3.院内网用户均可登录后下载本院内的感控相关资讯； 4.支持多种格式文件的上传（包括但不止ppt、word、excel、pdf）。 | 1 | 项 |
| 25 | 新冠预警 | 1.可对感染新型冠状病毒的肺炎进行预警； 2.可在首页上显示新冠预警的数量； 3.可以将预警的疑似病例排除或者关注； 4.可以根据发热、呼吸道症状、流行病学史、影像结果、检验结果等条件自由组合，对住院病人进行筛选查询； 5.呼吸道症状、流行病学史可进行自定义维护。 | 1 | 项 |
| 二十、系统接口 |  |  |  |  |
| 1 | HIS接口费（面向中小企业） | 心电系统his接口费 | 1 | 项 |
| 2 | HIS接口费（面向中小企业） | 医护对讲系统、ICU探视系统、护理看板系统HIS接口费 | 1 | 项 |
| 3 | HIS接口费（面向中小企业） | 移动电子签名HIS接口费 | 1 | 项 |
| 4 | HIS接口费（面向中小企业） | 手麻HIS接口费 | 1 | 项 |
| 5 | HIS接口费（面向中小企业） | 院感管理系统HIS接口费 | 1 | 项 |
| 6 | HIS接口费（面向中小企业） | 三级公立医院绩效考核系统HIS接口费 | 1 | 项 |
| 二十一、软件系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 软件系统集成（面向中小企业） | 满足本次系统集成需要。 | 1 | 项 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内。 2. 合同履行期限：合同签订后180日内全部完成交付使用。 3.服务地点：广西崇左市，采购人指定地点。 |  |  |
| 质保期 |  | 自项目验收合格之日起计算，整体项目质保期为1年，质保期超过1年的单项产品以单项产品的技术参数及其性能（配置）要求的质保期或提供的原厂售后服务为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并负责更换有故障的零、部件（配件因人为或自然因素损坏除外）。质保期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护，系统的维修、维护费用另行协商。 |  |  |
| 售后服务保障及维修响应时间要求 |  | 1.按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内上门维修、更换零部件（配件因人为或自然因素损坏除外）。 2.设备发生故障时接到通知后立即响应，优先以远程支持的方式处理解决，远程无法修复的5小时内到达现场维修，重大故障12小时内恢复，一般故障8小时内恢复，若无法修复必须提供同等型号或性能更优设备替换。 3.中标供应商必须提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 4.其余按技术要求进行。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.中标供应商建立监管账户，项目签订合同后采购人一次性支付全部合同总额到监管账户中，然后根据以下条件从监管账户拨付款项，签订合同后10个工作日内采购人支付合同总额的30%款项给中标供应商；主要设备到货后十个工作日内采购人支付合同总额的40%款项给中标供应商；本项目所有软硬件安装调试完成并验收后10个工作日内采购人支付合同总额的27%款项给中标供应商；留合同金额的3%作为履约保证金在项目整体验收合格之日起12个月后的10个工作日内，采购人一次性付清余款给中标供应商。 2.发票开具方式：中标供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 无要求，如有请提供，以作为评标依据。 |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 无要求，如有请提供，以作为评标依据。 |  |  |
| ▲拟投入的技术力量要求 |  | 1.投标人拟投入本项目的实施人员不得少于8人。 2.拟投入本项目售后技术服务团队固定服务人员不得少于5人。 |  |  |
| ▲（二）验收标准及要求 |  |  |  |  |
| 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.验收方案: （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 （2）由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 b.因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 （3）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| ▲（三）其他要求 |  |  |  |  |
| 1、供应商应结合本项目需求及供应商自身实际情况，需在投标文件中提供技术方案 （服务方案、质量控制措施、对项目的理解、核心内容分解、重、难点工作分析、服务承诺）及拟投入人员等内容以作评标依据。 2、如果采购人对中标人产品参数的真实性、兼容性有疑虑，采购人有权要求中标人对所供产品进行相关测试，中标人须在采购人提出测试要求的5天内，对所提供产品参数的真实性或兼容性、实际效果进行验证，测试所发生的一切费用须由中标人承担，在5天内通过测试方可供货实施；如测试达不到国家、行业相关验收标准及本项目采购需求，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同按违约及虚假响应处理，投标人承担所有责任、损失和费用，采购人保留进一步追究责任的权利并报财政监管部门处罚。 3、项目验收均严格按国家、行业相关验收标准及采购文件、中标人投标和承诺的技术参数及性能等有关标准逐条进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同按违约及虚假响应处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利并报财政监管部门处罚。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明（如伴随货物的） |  |  |  |  |
| 进口产品说明; □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。. |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| ） 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

| 》 |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

）

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | □不允许分包 ☑允许分包 分包内容：招标文件的采购需求表中面向中小企业部分 分包金额或者比例：分包金额不少于300万元。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022 年 6 月至今任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.本项目预留份额面向中小企业采购，供应商符合如下之一的： ①为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）；（必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料，否则按无效投标处理） 注：（1）投标货物全部由中小微企业制造的,或服务由中小微企业承接，工程由中小微企业承建的，供应商应在其响应文件中提供《中小企业声明函》并写明为中小微企业； （2）投标货物全部由监狱企业制造的,或服务由监狱企业承接，工程由监狱企业承建的，供应商应在其响应文件中由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）投标货物全部由残疾人福利性单位制造的,或服务由残疾人福利性单位承接，工程由残疾人福利性单位承建的，供应商应在其响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 以上3种情形，供应商必须符合其中1种。 ②本项目接受大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担的比例应不少于60%）；（如有分包，必须提供《分包意向协议书》或分包承诺函，且仍须提供拟分包部分中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料，否则响应文件按无效响应处理） 注：（1）投标货物拟分包部分由中小微企业制造的,或服务拟分包部分由中小微企业承接，工程拟分包部分由中小微企业承建的，供应商应在其响应文件中提供《中小企业声明函》并写明为中小微企业； （2）投标货物拟分包部分全部由监狱企业制造的,或服务拟分包部分由监狱企业承接，工程拟分包部分由监狱企业承建的，供应商应在其响应文件中由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）投标货物拟分包部分全部由残疾人福利性单位制造的,或服务拟分包部分由残疾人福利性单位承接，工程拟分包部分由残疾人福利性单位承建的，供应商应在其响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 以上3种情形，供应商必须符合其中1种。 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价应包括（除PPP项目招标代理服务费外）完成本次采购范围内服务所产生的一切费用，包括人工费、服务费、专家评审费、交通运输费、售后服务费、税费及其他一切费用的总和。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：供应商可以在投标文件提交截止时间前采用以下方式向采购代理机构提交电子备份投标文件，并自行确保采购代理机构在截标前收到该文件（通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件）。 （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）云之龙咨询集团有限公司；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：yunlongcz@163.com； 供应商未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若供应商无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，供应商原上传的电子加密投标文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），供应商的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报法 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 □根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 3 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司，联系电话：0771-7833699、0771-7835598，通讯地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成财富100大楼2#楼十三层）云之龙咨询集团有限公司 现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式： 收费标准：本项目的采购代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中（服务类）规定的标准，采用差额定率累进收费计费方式计算（参照桂价费【2011】55号文件（服务类）标准执行（若采购代理服务费不足3000元，按3000元计收）。 ■中标人支付：由中标人向采购代理机构一次付清代理服务费。 【开户名称：云之龙咨询集团有限公司崇左分公司，账号：8113001013000157995，开户行：中信银行南宁东葛支行】 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“ ▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（3）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（4）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | （1）评标价为投标人的投标报价，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。 （3）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 | 80分 | 评标标准 |
| 2.1 | 技术性能分 | 30分 | 1）基础分为30分； 2）负偏离：一般参数（未标注“▲”和“◆”的技术参数）及功能负偏离一项扣3分，扣完为止； 3）负偏离：主要技术参数（标注“◆”的技术参数）每有1项负偏离扣6分，扣完为止。 |
| 2.2 | 安装实施方案分 | 20分 | 一档（5分）：技术方案中包含了项目技术方案及实施组织方案；项目技术方案无明显技术错误；简单描述了实施组织方案，具有一定的可行性； 二档（10分）：在满足一档的条件下，项目技术方案详细可行，能达到本项目所设计的方案建设目标；能提供可行的实施组织方案，能保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求； 三档（15分）：在满足二档的条件下，技术方案具有整体性、针对性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性；技术方案能理解及阐述使用单位整体需求，需求分析和业主实际业务需要基本一致，能满足使用单位的基本需求；能提供合理化建议；实施组织方案具有项目组织机构、安装日程表、人员分配安排表、人员施工名单，并指明施工重点难点及解决办法；提供合理的各类应急预案； 四档（20分）：在满足三档的条件下，技术方案整体性、针对性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好；项目技术方案中的需求分析和业主实际业务需要的一致、匹配、准确，能完全达到建设目标；能根据现场条件详细描述实施组织方案，表述清晰、完整、严谨、合理，实施主要方法先进、具体、有效、成熟，提供的实施步骤清晰明了，可行性强，项目组织机构、安装日程表、人员分配安排表、人员施工名单详细合理；提供详细合理的各类应急预案。 |
| 2.3 | 拟投入的技术力量分 | 10分 | 拟投入的技术力量：拟投入人员必须是在聘员工，投标文件中须提供由供应商替拟投入的员工缴纳的社保缴纳证明（在响应文件中提供2022年内任意1个月的社保缴纳证明），否则不得分。 一档（2分）：供应商拟投入本项目的实施人员8(含)-15人；拟投入本项目的技术服务团队固定服务人员5(含)-10人； 二档（5分）：供应商拟投入本项目的实施人员15(含)-20人；拟投入本项目的技术服务团队固定服务人员10(含)-15人； 三档（8分）：供应商拟投入本项目的实施人员20(含)-30人；拟投入本项目的技术服务团队固定服务人员15(含)-20人； 四档（10分）：供应商拟投入本项目的实施人员30人(含)以上；拟投入本项目的技术服务团队固定服务人员20人(含)以上；且供应商拟投入的技术力量中具备OCP认证、路由交换互联网专家证书及高级安全工程师证书的。 |
| 2.4 | 服务承诺分 | 20分 | 一档（5分）：售后服务方案至少包含技术培训计划、响应时间、服务承诺等内容，基本满足项目需求，方案中的保修期限或到达故障现场时间或响应时间基本满足采购文件要求。 二档（15分）：在满足一档前提下，售后服务方案内容完整，技术培训计划、响应时间、服务承诺等内容完善及合理，售后服务承诺书中承诺的保修期限或到达故障现场时间或响应时间优于采购文件要求； 三档（20分）：在满足二档前提下，供应商具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及本地化服务资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
| 3 | 商务 | 10分 | 评标标准 |
| 3.1 | 履约能力分 | 10分 | 1.供应商或供应商所投产品的厂商提供有效的CMMI5级认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供原件扫描件） 2.供应商或供应商所投产品的厂商具备信息系统服务交付能力评估一级资质（5星级）的得3分，一级资质（5星级）以下的得1分，不具备的得0分。（提供原件扫描件） 3.供应商或供应商所投院感管理系统厂商需要具有专业的院感资料下载平台且具有ISO27000信息安全管理体系证书得2分。（提供原件扫描件） 4.供应商提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供原件扫描件） |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据      年    月     日崇左市中医壮医医院整体搬迁（二期）项目住院综合楼弱电及智能化系统采购安装项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  成交内容

1.1 服务名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.3 技术参数：详见合同附件中报价服务资料表及澄清函（报价服务资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

2.  合同金额

本项目中标金额为        万元。

3.  提交服务成果要求

3.1 服务期限：

3.2 提交服务成果地点（或服务地点）：

3.3提交服务成果：

4.  产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.  技术资料

5.1 甲方应向乙方提供甲方自身现有或掌握的、提交服务成果所必需的有关数据、资料等。但甲方没有义务负责向乙方提供自身不掌握的相关数据、资料等。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.1.1中标供应商建立监管账户，项目签订合同后采购人一次性支付全部合同总额到监管账户中，然后根据以下条件从监管账户拨付款项，签订合同后10个工作日内采购人支付合同总额的30%款项给中标供应商；主要设备到货后十个工作日内采购人支付合同总额的40%款项给中标供应商；本项目所有软硬件安装调试完成并验收后10个工作日内采购人支付合同总额的27%款项给中标供应商；留合同金额的3%作为履约保证金在项目整体验收合格之日起12个月后的10个工作日内，采购人一次性付清余款给中标供应商。

6.1.2发票开具方式：中标供应商应在采购人每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向甲方提交完整且合格的支付申请材料；甲方报财政部门进行核准后按财政国库直接支付程序将款项直接支付给乙方。

7.  违约责任

7.1甲方无故逾期拖延办理服务成果验收确认手续及逾期付款的、乙方逾期提供服务成果的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

7.2 其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

8.  验收

8.1 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符招标文件技术要求的，给予签收。在安装调试完毕后，由乙方提交交付报告，如采购人确认使用正常，乙方可提出验收申请，采购人应于乙方提出验收申请后10个工作日内组织验收，如甲方未能按照约定时间内按时组织验收，则视为项目验收通过。验收通过视为甲方对乙方产品质量的认可。

8.2 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.  不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，不能履行合同的一方应以书面形式通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.  合同争议的解决

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为崇左市。

11.  合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，补充协议方可生效并作为主合同不可分割的一部分。

11.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.4本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年    月    日             合同签订地点：

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______    （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：             项目编号：              分标（如有）：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 项目总报价：人民币 （￥ ） 其中，采购需求表中已标明预留份额面向中小企业采购部分的报价为： 人民币 （￥ ）,占项目总报价的 %（如分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的40%以上）。 采购需求表中其他未标明部分的报价为： 人民币 （￥ ）。 |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标（如有）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期和服务地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务部分）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物部分）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。