广西国盛招标有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2020年11月

目     录

第一章：竞争性谈判邀请书.....................................2

第二章：竞标人须知.........................................8

第三章：货物采购需求.......................................23

第四章：评审办法...........................................33

第五章：合同主要条款及格式.................................34

第六章：响应文件格式.......................................38

第一章 竞争性谈判邀请书

浙江盛泰医用工程有限公司：

项目概况

传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装项目的潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版，并于2020年11月13日10时30分（（北京时间）前提交响应文件。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格的供应商参与本次采购活动。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

政府采购计划编号：PLZC2020-J1-00297

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

采购需求（基本概况）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负压病房部分 |  |  |  |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 1 | PVC卷材地板 | 43.00 | m2 |
| 2 | PVC卷材踢脚线 | 5.30 | m2 |
| 3 | 自流坪楼面 | 43.00 | m2 |
| 4 | 界面专用剂 | 1.50 | 桶 |
| 5 | 地板专用胶 | 1.50 | 桶 |
| 6 | PVC地板焊条 | 40.00 | m |
| 7 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 120.00 | m2 |
| 8 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 43.00 | m2 |
| 9 | 50系列铝合金及其辅件 | 245.00 | kg |
| 10 | 密封硅胶 | 35.00 | 支 |
| 11 | 角铁 | 9.50 | 根 |
| 12 | 角铁 | 6.80 | 根 |
| 13 | 手推子母门 | 2.00 | 扇 |
| 14 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 15 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 16 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 17 | 输液吊架 | 6.00 | 套 |
| 18 | 观察窗 | 3.00 | 套 |
| 19 | 传递窗 | 3.00 | 套 |
| 二、空调系统 |  |  |  |
| 1 | 全新风净化机组 | 2.00 | 台 |
| 2 | 排风机组 | 2.00 | 台 |
| 3 | 排风灭菌装置 | 2.00 | 套 |
| 4 | 镀锌板风管 | 68.50 | m2 |
| 5 | 镀锌板风管 | 78.00 | m2 |
| 6 | 风管保温橡塑板 | 146.50 | m2 |
| 7 | 帆布风管软接头 | 20.00 | m2 |
| 8 | 方形散流器 | 6 | 个 |
| 9 | 方形散流器 | 3 | 个 |
| 10 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 11 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 12 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 13 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 14 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 15 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 16 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 17 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 18 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 19 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 20 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 21 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 22 | 防雨百叶 | 4.00 | 个 |
| 23 | 系统调试 | 1.00 | 项 |
| 三、自控系统 |  |  |  |
| 1 | DDC控制柜 | 2.00 | 个 |
| 2 | 可编程控制器(继电器) | 2.00 | 个 |
| 3 | 风道式温湿度传感器 | 2.00 | 个 |
| 4 | 高温断路器 | 2.00 | 个 |
| 5 | 缺风压差开关 | 2.00 | 个 |
| 6 | 中/高效压差开关 | 2.00 | 个 |
| 7 | 辅料 | 2.00 | 项 |
| 四、强电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3.00 | 套 |
| 2 | 机组配电箱 | 2.00 | 套 |
| 3 | 等离子消毒器 | 3.00 | 套 |
| 4 | 洁净灯 | 6.00 | 套 |
| 5 | 应急灯 | 3.00 | 套 |
| 6 | 电线 | 1650.00 | m |
| 7 | 电线 | 570.00 | m |
| 8 | 电线 | 450.00 | m |
| 9 | 电线 | 150.00 | m |
| 10 | 电线 | 150.00 | m |
| 11 | 电线 | 150.00 | m |
| 12 | 电线管 | 600.00 | m |
| 13 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 14 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 15 | 电源开关 | 12.00 | 个 |
| 16 | 电源插座 | 15.00 | 个 |
| 17 | 金属桥架 | 75.00 | 米 |
| 五、弱电系统 |  |  |  |
| （1）电话、网络系统 |  |  |  |
| 1 | 电话网络插座 | 3.00 | 只 |
| 2 | 铜芯护套线 | 705.00 | m |
| 3 | 通信网络控制设备 | 1 | 台 |
| 4 | 网络交换机 | 1.00 | 个 |
| 5 | 网线 | 450.00 | m |
| 6 | 机柜 | 1.00 | 个 |
| 7 | 网络终端 | 6.00 | 个 |
| （2）监控系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像头安装及调试 | 3.00 | 只 |
| 2 | 硬盘录像机（8路）安装及调试 | 1.00 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 1.00 | 只 |
| 4 | 显示器 | 1.00 | 台 |
| 5 | 电脑网络线 | 198.00 | m |
| （3）门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 3.00 | 套 |
| 2 | 门禁控制线 | 120.00 | m |
| 医用中心供气系统部分 |  |  |  |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 铝合金设备带 | 135 | m |
| 5 | 铝合金小罩 | 90 | m |
| 6 | 氧气快速插座 | 63 | 个 |
| 7 | 氧气快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 8 | 不锈钢维修阀 | 34 | 个 |
| 9 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 10 | 氧气流量计 | 5 | 套 |
| 11 | 氧气二级稳压箱安装 | 5 | 套 |
| 12 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 付 |
| 13 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 14 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 234 | 付 |
| 15 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |
| 中心吸引系统管线与元件部分 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 个 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 117 | 付 |
| 7 | 不锈钢无缝钢管安装件安装 | 63 | 付 |
| 8 | 吸引快速插座 | 63 | 个 |
| 9 | 吸引快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 10 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 11 | 截止阀安装 | 5 | 个 |
| 12 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 三、医用呼叫系统 |  |  |  |
| 医用对讲传呼系统部分 |  |  |  |
| 1 | 传呼主机 | 4 | 套 |
| 2 | 走廊显示屏 | 4 | 套 |
| 3 | 呼叫分机、手柄 | 59 | 套 |
| 4 | 卫生间紧急呼叫分机 | 27 | 套 |
| 四、其它配套系统 |  |  |  |
| 其它配套工程安装 |  |  |  |
| 1 | Ⅰ型输液天轨 | 63 | 个 |
| 2 | L型隔离布（一次性阻燃） | 63 | 个 |
| 3 | 漏电保护器 | 29 | 个 |
| 4 | 床头灯 | 63 | 盏 |
| 5 | 电源插座 | 126 | 只 |
| 6 | 电源开关 | 63 | 只 |

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。

合同履行地点：广西桂林市平乐县采购人指定地点。

拟选定成交单位数量：1家

其他具体要求详见采购文件第二章《货物采购需求》。

本项目不接受联合体竞标。

## 二、受邀请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质。

4. 本项目不接受未被邀请的供应商参与谈判。

## 三、获取采购文件

受邀供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版。谈判供应商须持竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件递交响应文件，请各谈判供应商尽量合理安排时间，招标代理工作人员以本项目的竞争性谈判邀请书原件及竞争性谈判邀请书回函原件接收响应文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件、本人身份证原件、竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件），依时到达指定地点提交响应文件。

## 五、开启

时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）（具体时间以评委到达评标现场并开始评标为准）；

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体谈判评标室另行通知）。

## 六、邀请书期限

自本邀请书发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glzc.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平乐县人民医院

地址：平乐县平乐镇正北街127号

联系人：盘长学

电话：0773-7882244

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

联系方式：0773-5838188

3.项目联系方式

项目联系人：蒋桂珍

电话：0773-5838188

邮箱地址：gxgszbgl@163.com

## 九、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：平乐县政府采购办公室

联系方式：0773-7882157

广西国盛招标有限公司

2020年11月5日

竞争性谈判邀请书

山东大汉医用设备有限公司：

项目概况

传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装项目的潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版，并于2020年11月13日10时30分（（北京时间）前提交响应文件。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格的供应商参与本次采购活动。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

政府采购计划编号：PLZC2020-J1-00297

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

采购需求（基本概况）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负压病房部分 |  |  |  |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 1 | PVC卷材地板 | 43.00 | m2 |
| 2 | PVC卷材踢脚线 | 5.30 | m2 |
| 3 | 自流坪楼面 | 43.00 | m2 |
| 4 | 界面专用剂 | 1.50 | 桶 |
| 5 | 地板专用胶 | 1.50 | 桶 |
| 6 | PVC地板焊条 | 40.00 | m |
| 7 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 120.00 | m2 |
| 8 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 43.00 | m2 |
| 9 | 50系列铝合金及其辅件 | 245.00 | kg |
| 10 | 密封硅胶 | 35.00 | 支 |
| 11 | 角铁 | 9.50 | 根 |
| 12 | 角铁 | 6.80 | 根 |
| 13 | 手推子母门 | 2.00 | 扇 |
| 14 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 15 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 16 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 17 | 输液吊架 | 6.00 | 套 |
| 18 | 观察窗 | 3.00 | 套 |
| 19 | 传递窗 | 3.00 | 套 |
| 二、空调系统 |  |  |  |
| 1 | 全新风净化机组 | 2.00 | 台 |
| 2 | 排风机组 | 2.00 | 台 |
| 3 | 排风灭菌装置 | 2.00 | 套 |
| 4 | 镀锌板风管 | 68.50 | m2 |
| 5 | 镀锌板风管 | 78.00 | m2 |
| 6 | 风管保温橡塑板 | 146.50 | m2 |
| 7 | 帆布风管软接头 | 20.00 | m2 |
| 8 | 方形散流器 | 6 | 个 |
| 9 | 方形散流器 | 3 | 个 |
| 10 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 11 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 12 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 13 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 14 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 15 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 16 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 17 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 18 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 19 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 20 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 21 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 22 | 防雨百叶 | 4.00 | 个 |
| 23 | 系统调试 | 1.00 | 项 |
| 三、自控系统 |  |  |  |
| 1 | DDC控制柜 | 2.00 | 个 |
| 2 | 可编程控制器(继电器) | 2.00 | 个 |
| 3 | 风道式温湿度传感器 | 2.00 | 个 |
| 4 | 高温断路器 | 2.00 | 个 |
| 5 | 缺风压差开关 | 2.00 | 个 |
| 6 | 中/高效压差开关 | 2.00 | 个 |
| 7 | 辅料 | 2.00 | 项 |
| 四、强电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3.00 | 套 |
| 2 | 机组配电箱 | 2.00 | 套 |
| 3 | 等离子消毒器 | 3.00 | 套 |
| 4 | 洁净灯 | 6.00 | 套 |
| 5 | 应急灯 | 3.00 | 套 |
| 6 | 电线 | 1650.00 | m |
| 7 | 电线 | 570.00 | m |
| 8 | 电线 | 450.00 | m |
| 9 | 电线 | 150.00 | m |
| 10 | 电线 | 150.00 | m |
| 11 | 电线 | 150.00 | m |
| 12 | 电线管 | 600.00 | m |
| 13 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 14 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 15 | 电源开关 | 12.00 | 个 |
| 16 | 电源插座 | 15.00 | 个 |
| 17 | 金属桥架 | 75.00 | 米 |
| 五、弱电系统 |  |  |  |
| （1）电话、网络系统 |  |  |  |
| 1 | 电话网络插座 | 3.00 | 只 |
| 2 | 铜芯护套线 | 705.00 | m |
| 3 | 通信网络控制设备 | 1 | 台 |
| 4 | 网络交换机 | 1.00 | 个 |
| 5 | 网线 | 450.00 | m |
| 6 | 机柜 | 1.00 | 个 |
| 7 | 网络终端 | 6.00 | 个 |
| （2）监控系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像头安装及调试 | 3.00 | 只 |
| 2 | 硬盘录像机（8路）安装及调试 | 1.00 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 1.00 | 只 |
| 4 | 显示器 | 1.00 | 台 |
| 5 | 电脑网络线 | 198.00 | m |
| （3）门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 3.00 | 套 |
| 2 | 门禁控制线 | 120.00 | m |
| 医用中心供气系统部分 |  |  |  |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 铝合金设备带 | 135 | m |
| 5 | 铝合金小罩 | 90 | m |
| 6 | 氧气快速插座 | 63 | 个 |
| 7 | 氧气快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 8 | 不锈钢维修阀 | 34 | 个 |
| 9 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 10 | 氧气流量计 | 5 | 套 |
| 11 | 氧气二级稳压箱安装 | 5 | 套 |
| 12 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 付 |
| 13 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 14 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 234 | 付 |
| 15 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |
| 中心吸引系统管线与元件部分 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 个 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 117 | 付 |
| 7 | 不锈钢无缝钢管安装件安装 | 63 | 付 |
| 8 | 吸引快速插座 | 63 | 个 |
| 9 | 吸引快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 10 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 11 | 截止阀安装 | 5 | 个 |
| 12 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 三、医用呼叫系统 |  |  |  |
| 医用对讲传呼系统部分 |  |  |  |
| 1 | 传呼主机 | 4 | 套 |
| 2 | 走廊显示屏 | 4 | 套 |
| 3 | 呼叫分机、手柄 | 59 | 套 |
| 4 | 卫生间紧急呼叫分机 | 27 | 套 |
| 四、其它配套系统 |  |  |  |
| 其它配套工程安装 |  |  |  |
| 1 | Ⅰ型输液天轨 | 63 | 个 |
| 2 | L型隔离布（一次性阻燃） | 63 | 个 |
| 3 | 漏电保护器 | 29 | 个 |
| 4 | 床头灯 | 63 | 盏 |
| 5 | 电源插座 | 126 | 只 |
| 6 | 电源开关 | 63 | 只 |

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。

合同履行地点：广西桂林市平乐县采购人指定地点。

拟选定成交单位数量：1家

其他具体要求详见采购文件第二章《货物采购需求》。

本项目不接受联合体竞标。

## 二、受邀请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质。

4. 本项目不接受未被邀请的供应商参与谈判。

## 三、获取采购文件

受邀供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版。谈判供应商须持竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件递交响应文件，请各谈判供应商尽量合理安排时间，招标代理工作人员以本项目的竞争性谈判邀请书原件及竞争性谈判邀请书回函原件接收响应文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件、本人身份证原件、竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件），依时到达指定地点提交响应文件。

## 五、开启

时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）（具体时间以评委到达评标现场并开始评标为准）；

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体谈判评标室另行通知）。

## 六、邀请书期限

自本邀请书发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glzc.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平乐县人民医院

地址：平乐县平乐镇正北街127号

联系人：盘长学

电话：0773-7882244

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

联系方式：0773-5838188

3.项目联系方式

项目联系人：蒋桂珍

电话：0773-5838188

邮箱地址：gxgszbgl@163.com

## 九、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：平乐县政府采购办公室

联系方式：0773-7882157

广西国盛招标有限公司

2020年11月5日

竞争性谈判邀请书

浙江奉慈医用设备有限公司：

项目概况

传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装项目的潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版，并于2020年11月13日10时30分（（北京时间）前提交响应文件。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格的供应商参与本次采购活动。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

政府采购计划编号：PLZC2020-J1-00297

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

采购需求（基本概况）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负压病房部分 |  |  |  |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 1 | PVC卷材地板 | 43.00 | m2 |
| 2 | PVC卷材踢脚线 | 5.30 | m2 |
| 3 | 自流坪楼面 | 43.00 | m2 |
| 4 | 界面专用剂 | 1.50 | 桶 |
| 5 | 地板专用胶 | 1.50 | 桶 |
| 6 | PVC地板焊条 | 40.00 | m |
| 7 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 120.00 | m2 |
| 8 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 43.00 | m2 |
| 9 | 50系列铝合金及其辅件 | 245.00 | kg |
| 10 | 密封硅胶 | 35.00 | 支 |
| 11 | 角铁 | 9.50 | 根 |
| 12 | 角铁 | 6.80 | 根 |
| 13 | 手推子母门 | 2.00 | 扇 |
| 14 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 15 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 16 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 |
| 17 | 输液吊架 | 6.00 | 套 |
| 18 | 观察窗 | 3.00 | 套 |
| 19 | 传递窗 | 3.00 | 套 |
| 二、空调系统 |  |  |  |
| 1 | 全新风净化机组 | 2.00 | 台 |
| 2 | 排风机组 | 2.00 | 台 |
| 3 | 排风灭菌装置 | 2.00 | 套 |
| 4 | 镀锌板风管 | 68.50 | m2 |
| 5 | 镀锌板风管 | 78.00 | m2 |
| 6 | 风管保温橡塑板 | 146.50 | m2 |
| 7 | 帆布风管软接头 | 20.00 | m2 |
| 8 | 方形散流器 | 6 | 个 |
| 9 | 方形散流器 | 3 | 个 |
| 10 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 11 | 电动密闭阀 | 2 | 个 |
| 12 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 13 | 电动密闭阀 | 1 | 个 |
| 14 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 15 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 16 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 17 | 手动调节阀 | 1 | 个 |
| 18 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 19 | 止回阀 | 2 | 个 |
| 20 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 21 | 消声弯 | 2.00 | 只 |
| 22 | 防雨百叶 | 4.00 | 个 |
| 23 | 系统调试 | 1.00 | 项 |
| 三、自控系统 |  |  |  |
| 1 | DDC控制柜 | 2.00 | 个 |
| 2 | 可编程控制器(继电器) | 2.00 | 个 |
| 3 | 风道式温湿度传感器 | 2.00 | 个 |
| 4 | 高温断路器 | 2.00 | 个 |
| 5 | 缺风压差开关 | 2.00 | 个 |
| 6 | 中/高效压差开关 | 2.00 | 个 |
| 7 | 辅料 | 2.00 | 项 |
| 四、强电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3.00 | 套 |
| 2 | 机组配电箱 | 2.00 | 套 |
| 3 | 等离子消毒器 | 3.00 | 套 |
| 4 | 洁净灯 | 6.00 | 套 |
| 5 | 应急灯 | 3.00 | 套 |
| 6 | 电线 | 1650.00 | m |
| 7 | 电线 | 570.00 | m |
| 8 | 电线 | 450.00 | m |
| 9 | 电线 | 150.00 | m |
| 10 | 电线 | 150.00 | m |
| 11 | 电线 | 150.00 | m |
| 12 | 电线管 | 600.00 | m |
| 13 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 14 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m |
| 15 | 电源开关 | 12.00 | 个 |
| 16 | 电源插座 | 15.00 | 个 |
| 17 | 金属桥架 | 75.00 | 米 |
| 五、弱电系统 |  |  |  |
| （1）电话、网络系统 |  |  |  |
| 1 | 电话网络插座 | 3.00 | 只 |
| 2 | 铜芯护套线 | 705.00 | m |
| 3 | 通信网络控制设备 | 1 | 台 |
| 4 | 网络交换机 | 1.00 | 个 |
| 5 | 网线 | 450.00 | m |
| 6 | 机柜 | 1.00 | 个 |
| 7 | 网络终端 | 6.00 | 个 |
| （2）监控系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像头安装及调试 | 3.00 | 只 |
| 2 | 硬盘录像机（8路）安装及调试 | 1.00 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 1.00 | 只 |
| 4 | 显示器 | 1.00 | 台 |
| 5 | 电脑网络线 | 198.00 | m |
| （3）门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 3.00 | 套 |
| 2 | 门禁控制线 | 120.00 | m |
| 医用中心供气系统部分 |  |  |  |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 铝合金设备带 | 135 | m |
| 5 | 铝合金小罩 | 90 | m |
| 6 | 氧气快速插座 | 63 | 个 |
| 7 | 氧气快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 8 | 不锈钢维修阀 | 34 | 个 |
| 9 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 10 | 氧气流量计 | 5 | 套 |
| 11 | 氧气二级稳压箱安装 | 5 | 套 |
| 12 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 付 |
| 13 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 14 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 234 | 付 |
| 15 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |
| 中心吸引系统管线与元件部分 |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m |
| 4 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 个 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 117 | 付 |
| 7 | 不锈钢无缝钢管安装件安装 | 63 | 付 |
| 8 | 吸引快速插座 | 63 | 个 |
| 9 | 吸引快速插座防尘罩 | 63 | 只 |
| 10 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 |
| 11 | 截止阀安装 | 5 | 个 |
| 12 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 |
| 三、医用呼叫系统 |  |  |  |
| 医用对讲传呼系统部分 |  |  |  |
| 1 | 传呼主机 | 4 | 套 |
| 2 | 走廊显示屏 | 4 | 套 |
| 3 | 呼叫分机、手柄 | 59 | 套 |
| 4 | 卫生间紧急呼叫分机 | 27 | 套 |
| 四、其它配套系统 |  |  |  |
| 其它配套工程安装 |  |  |  |
| 1 | Ⅰ型输液天轨 | 63 | 个 |
| 2 | L型隔离布（一次性阻燃） | 63 | 个 |
| 3 | 漏电保护器 | 29 | 个 |
| 4 | 床头灯 | 63 | 盏 |
| 5 | 电源插座 | 126 | 只 |
| 6 | 电源开关 | 63 | 只 |

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。

合同履行地点：广西桂林市平乐县采购人指定地点。

拟选定成交单位数量：1家

其他具体要求详见采购文件第二章《货物采购需求》。

本项目不接受联合体竞标。

## 二、受邀请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质。

4. 本项目不接受未被邀请的供应商参与谈判。

## 三、获取采购文件

受邀供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版。谈判供应商须持竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件递交响应文件，请各谈判供应商尽量合理安排时间，招标代理工作人员以本项目的竞争性谈判邀请书原件及竞争性谈判邀请书回函原件接收响应文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）9号开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件、本人身份证原件、竞争性谈判邀请书原件及谈判邀请书回函原件），依时到达指定地点提交响应文件。

## 五、开启

时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）（具体时间以评委到达评标现场并开始评标为准）；

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体谈判评标室另行通知）。

## 六、邀请书期限

自本邀请书发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glzc.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平乐县人民医院

地址：平乐县平乐镇正北街127号

联系人：盘长学

电话：0773-7882244

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

联系方式：0773-5838188

3.项目联系方式

项目联系人：蒋桂珍

电话：0773-5838188

邮箱地址：gxgszbgl@163.com

## 九、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：平乐县政府采购办公室

联系方式：0773-7882157

广西国盛招标有限公司

2020年11月5日

第二章 竞标人须知

竞 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装 项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS |
| 2 | 3 | 竞标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质。 4. 本项目不接受未被邀请的供应商参与谈判。 |
| 3 | 4 | 竞标费用 | 不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 竞标报价及采购预算总金额 | 13.3、竞标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价；否则，其竞标将被拒绝。竞标文件只允许有一个报价。 13.4、采购预算总金额（人民币）：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00），经业主调整后，本项目最后报价不得高于1441500.00元，最后报价总金额超过1441500.00元的将被视为无效竞标处理。 |
| 5 | 14.1 | 竞标有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1、响应文件包装、密封：竞标人须将响应文件“正本”、“副本”、“响应文件电子版”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 15.6.2、响应文件袋标记： 项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装 项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS 采购代理机构：广西国盛招标有限公司 竞标单位名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启(此处竞标人填写响应文件递交截止时间) |
| 9 | 15.7 | 竞标人公章 | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.1 | 响应文件递交截止时间及递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年11月13日10时00分至10时30分。 竞标人递交响应文件时，同时递交响应文件电子版： （1）响应文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； （2）响应文件电子版份数：1份； （3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式； （4）响应文件电子版密封方式：投响应文件电子版光盘或U盘单独包封（封面注明项目名称、编号、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。 |
| 11 | 17.3 | 递交响应文件地点 | 桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） |
| 12 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。 |
| 13 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1、谈判时间：竞标截止时间后。 18.2.2、谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 18.2.3、谈判参加人员：竞标人法定代表人或委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请竞标人按时到达指定地点等候当面谈判。 18.2.4、响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 14 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 25 | 成交公告 及成交通知书 | 25.1、采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 25.2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 16 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 27.1 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 28.4 | 合同备案存档 | 1.采购人或委托的采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 2.各竞标人应在竞标文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为竞标文件中不涉及商业秘密。 |
| 20 | 29.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足6000元的，按6000元收取），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 21 | 30 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 32 | 监督管理机构 | 平乐县政府采购办公室 0773-7882157 |

一、总则

1、适应范围

1.1、项目名称及项目编号：

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

1.2、本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的竞标、谈判、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2、“货物”系指按谈判文件规定，竞标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3、“服务”系指按谈判文件规定，竞标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4、“项目”系指竞标人按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、竞标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质、建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质。

4. 本项目不接受未被邀请的供应商参与谈判。

4、竞标费用

不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。

5、联合体竞标要求

本项目不接受联合体竞标。

6、询问、质疑和投诉

6.1竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

6.2竞标人认为招标（采购）文件、招标（采购）过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标（采购）文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标（采购）过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。竞标人对招标（采购）单位的质疑答复不满意或者招标（采购）单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标（采购）文件、招标（采购）过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司桂林分公司     0773-5838188

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

- 8、特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、谈判文件

9、谈判文件的构成

（1）竞争性谈判邀请书；

（2）竞标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）响应文件格式。

10、谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判邀请书发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判邀请书发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11、竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1、响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商的资质证书复印件（必须提供）

（6）2020年6月以来任意一个月竞标人依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

（7）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）竞标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）竞标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）“货物采购需求”必须提供的有效证明文件（按“货物采购需求”中要求提供）；

（5）联合体协议书（如为联合体的，必须提供）；【本项目不接受联合体竞标】

11.1.3其它有效证明材料：

- （1）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （2）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（3）竞标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（4）竞标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（5）竞标人为生产厂家的，竞标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（6）其他有效证明文件的复印件（如属于小型、微型企业、监狱企业的，小型、微型企业应当依法提供《中小企业申明函》原件，监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）（如有，请提供）；

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（8）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）；

11.2、竞标人应按竞争性谈判文件第六章响应文件格式编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1、响应文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2、竞标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、竞标报价及采购预算总金额

13.1、竞标报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

13.2、竞标人必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、竞标报价应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用；竞标人综合考虑在报价中。

14、竞标有效期

14.1、竞标有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2、出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，不能修改响应文件。竞标人拒绝延长的，其竞标无效。

15、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1、响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

15.2、响应文件装订要求：竞标人应按竞标人须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、竞标单位名称。

15.3、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4、响应文件须由竞标人在规定位置加盖竞标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签字，竞标人应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖竞标人公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

15.6、响应文件包装、密封、标记：

15.6.1、响应文件包装、密封：竞标人须将响应文件“正本”、“副本”、“响应文件电子版”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

15.6.2、响应文件袋标记：

项目名称：传染病区域医用氧气、吸引、负压病房设备采购及安装

项目编号：GLZC2020-J1-300023-GXGS

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

竞标单位名称：

在2020 月  日上午  时 分前不得开启(此处竞标人填写响应文件递交截止时间)

15.7、竞标人公章：本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16、响应文件的修改和撤回

16.1、竞标人在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2、在响应文件截止时间后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其响应文件。

17、响应文件的递交

17.1响应文件递交起止时间：2020年11月13日10时00分至10时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件，逾期送达的将予以拒收。

17.2竞标人递交响应文件时，同时递交响应文件电子版：

（1）响应文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

（2）响应文件电子版份数：1份；

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）响应文件电子版密封方式：投响应文件电子版光盘或U盘单独包封（封面注明项目名称、编号、供应商名称），与纸质版投标文件一并装入投标文件袋（盒、箱）中。

17.3 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

17.4、除竞争性谈判文件另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

17.5、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18、谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1、谈判小组组成：

谈判及评标工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评标工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

18.2、谈判时间、地点、人员：

18.2.1、谈判时间：竞标截止时间后。

18.2.2、谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

18.2.3、谈判参加人员：竞标人法定代表人或委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请竞标人按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4、响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19、评标原则和评审办法

19.1、谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2、评审办法：最低评标价法，具体详见第四章评审办法。

19.3、谈判小组应按谈判文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

19.4、在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个竞标人发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20、评审程序及谈判要求

20.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

20.5谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按响应文件递交的先后顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.9最后报价

20.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如供应商维持谈判报价不变，以原谈判报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原谈判报价时，供应商应按本项目竞争性谈判文件规定的“谈判报价表”格式报价，谈判报价格式必须符合竞争性谈判文件规定格式，

20.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.11 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.12在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.13采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向平乐县政府采购监督管理机构报告。

21、确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22、属于下列情况之一者，竞标无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供法人授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（6）响应文件有效期、交货时间、免费保修（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“货物采购需求”中内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）谈判文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

- 23、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24、谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

25、成交公告及成交通知书

25.1、采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 25.2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

25.3、采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还响应文件。

26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、签订合同

27、履约保证金

无

28、签订合同

28.1、签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

28.2、成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

28.3、如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.4、合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购人或委托的采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。各竞标人应在竞标文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为竞标文件中不涉及商业秘密。

六、其他事项

29、采购代理服务费

29.1代理服务费：本项目代理服务费按本须知第29.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足6000元的，按6000元收取），由成交人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

29.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

30、解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

31、采购代理机构账户：

开户名称：广西国盛招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行七星支行

银行账号：660011065063800010

32、监督管理机构：平乐县政府采购办公室     0773-7882157

第三章 货物采购需求

说明：

一、凡在“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在响应文件技术偏离表中将其标配参数详细列明。

二、竞标人请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术规格偏离表。

三、 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人于竞标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

四、“货物采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负压病房部分 |  |  |  |  |  |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC卷材地板 | 43.00 | m2 | 1.2mm厚优质防静电PVC地板 | 261.36 |
| 2 | PVC卷材踢脚线 | 5.30 | m2 | 耐磨卷装踢脚,高100mm | 261.36 |
| 3 | 自流坪楼面 | 43.00 | m2 | 2~3mm厚超强自流平 | 49.00 |
| 4 | 界面专用剂 | 1.50 | 桶 | 配套使用 | 675.18 |
| 5 | 地板专用胶 | 1.50 | 桶 | 配套使用 | 1054.15 |
| 6 | PVC地板焊条 | 40.00 | m | 配套使用 | 19.60 |
| 7 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 120.00 | m2 | 玻镁板面0.426mm | 370.26 |
| 8 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 43.00 | m2 | 玻镁板面0.426mm | 370.26 |
| 9 | 50系列铝合金及其辅件 | 245.00 | kg | 50系列 | 38.12 |
| 10 | 密封硅胶 | 35.00 | 支 | 硬度50±2，抗拉强度2.0±0.2 | 20.47 |
| 11 | 角铁 | 9.50 | 根 | 3mm×3mm | 81.68 |
| 12 | 角铁 | 6.80 | 根 | 4mm×4mm | 117.61 |
| 13 | 手推子母门 | 2.00 | 扇 | 洞口尺寸：1200*2100mm（±5），门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 | 4334.22 |
| 14 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 | 洞口尺寸：1100*2100mm（±5），门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 | 3996.63 |
| 15 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 | 洞口尺寸：900*2100mm（±5），门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 | 3757.05 |
| 16 | 手推单开门 | 3.00 | 扇 | 洞口尺寸：700*2100mm（±5），门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 | 3354.12 |
| 17 | 输液吊架 | 6.00 | 套 | 1.8m铝合金轨道1根,不锈钢伸缩吊杆1套 | 359.37 |
| 18 | 观察窗 | 3.00 | 套 | 洞口尺寸：1200*1200mm（±5），1.5mm不锈钢包边 | 2722.5 |
| 19 | 传递窗 | 3.00 | 套 | 600mm*600mm,304不锈钢制作 | 11162.25 |
| 二、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风净化机组 | 2.00 | 台 | 风量：800m3/h 机外余压：300Pa 功率0.55kW（380V) 噪声<65dB 机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+亚高效过滤（H11） | 117612 |
| 2 | 排风机组 | 2.00 | 台 | 风量：1500m3/h 机外余压：250Pa 功率1.1kW（380V) 噪声<65dB 机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11） | 101821.5 |
| 3 | 排风灭菌装置 | 2.00 | 套 | 排风过滤专用 | 49005 |
| 4 | 镀锌板风管 | 68.50 | m2 | 规格：δ=0.75，矩形镀锌板风管、法兰、支架、安装 | 465.55 |
| 5 | 镀锌板风管 | 78.00 | m2 | 规格：δ=0.5，矩形镀锌板风管、法兰、支架、安装 | 441.04 |
| 6 | 风管保温橡塑板 | 146.50 | m2 | 厚S20，B1级 | 78.41 |
| 7 | 帆布风管软接头 | 20.00 | m2 |  | 98.01 |
| 8 | 方形散流器 | 6 | 个 | 250x250（带中效过滤器） | 3147.21 |
| 9 | 方形散流器 | 3 | 个 | 200*200（带中效过滤器） | 3130.87 |
| 10 | 电动密闭阀 | 2 | 个 | 320x200 | 764.48 |
| 11 | 电动密闭阀 | 2 | 个 | 250X120 | 392.04 |
| 12 | 电动密闭阀 | 1 | 个 | 500X200 | 601.13 |
| 13 | 电动密闭阀 | 1 | 个 | 400X200 | 463.91 |
| 14 | 手动调节阀 | 1 | 个 | 320x200 | 231.96 |
| 15 | 手动调节阀 | 1 | 个 | 250X120 | 215.62 |
| 16 | 手动调节阀 | 1 | 个 | 500X200 | 395.3 |
| 17 | 手动调节阀 | 1 | 个 | 400X200 | 251.56 |
| 18 | 止回阀 | 2 | 个 | 500X200 | 427.98 |
| 19 | 止回阀 | 2 | 个 | 400X200 | 385.51 |
| 20 | 消声弯 | 2.00 | 只 | 400*200 | 3787.54 |
| 21 | 消声弯 | 2.00 | 只 | 500*200 | 4597.76 |
| 22 | 防雨百叶 | 4.00 | 个 | 根据现场尺寸定制 | 598.95 |
| 23 | 系统调试 | 1.00 | 项 |  | 8712 |
| 三、自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | DDC控制柜 | 2.00 | 个 | DDC-F-5.5-TH001-SI | 20059.38 |
| 2 | 可编程控制器(继电器) | 2.00 | 个 | ACX36.040 | 17641.8 |
| 3 | 风道式温湿度传感器 | 2.00 | 个 | QFM9160 | 5227.2 |
| 4 | 高温断路器 | 2.00 | 个 | L4064K1006 | 1960.2 |
| 5 | 缺风压差开关 | 2.00 | 个 | 930(50-499Pa) | 980.1 |
| 6 | 中/高效压差开关 | 2.00 | 个 | 930(50-500Pa) | 980.1 |
| 7 | 辅料 | 2.00 | 项 |  | 1633.5 |
| 四、强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3.00 | 套 | 含控制电器元器件，双电源切换 | 7350.75 |
| 2 | 机组配电箱 | 2.00 | 套 | 含控制电器元器件，双电源切换 | 11706.75 |
| 3 | 等离子消毒器 | 3.00 | 套 | 壁挂式 | 12523.5 |
| 4 | 洁净灯 | 6.00 | 套 | LED、乳白色有机玻璃灯罩 1200*300 | 463.91 |
| 5 | 应急灯 | 3.00 | 套 | LED、乳白色有机玻璃灯罩 1200*300 | 542.32 |
| 6 | 电线 | 1650.00 | m | ZR-BV铜芯2.5mm2 | 4.41 |
| 7 | 电线 | 570.00 | m | BVR铜芯多股2.5mm2 | 5.22 |
| 8 | 电线 | 450.00 | m | ZR-BV铜芯4mm2 | 5.71 |
| 9 | 电线 | 150.00 | m | BVR铜芯多股4.0mm2 | 5.22 |
| 10 | 电线 | 150.00 | m | ZR-BV铜芯6mm2 | 11.11 |
| 11 | 电线 | 150.00 | m | BVR铜芯多股6.0mm2 | 12.03 |
| 12 | 电线管 | 600.00 | m | KBG20电线套管，含安装 | 10.34 |
| 13 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m | 4×25+1×16mm2铜芯电缆及电缆头制作安装 | 283.14 |
| 14 | 电力电缆敷设 | 60.00 | m | 5×6mm2铜芯电缆及电缆头制作安装 | 91.48 |
| 15 | 电源开关 | 12.00 | 个 | 250V-10A单开 | 41.38 |
| 16 | 电源插座 | 15.00 | 个 | 250V-10A,五孔插座 | 45.74 |
| 17 | 金属桥架 | 75.00 | 米 | 200*100桥架 | 152.46 |
| 五、弱电系统 |  |  |  |  |  |
| （1）电话、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话网络插座 | 3.00 | 只 | 标准电话网络插座 | 45.74 |
| 2 | 铜芯护套线 | 705.00 | m | 2×0.5mm2铜芯护套线 | 3.48 |
| 3 | 通信网络控制设备 | 1 | 台 | 程控电话，8进48出 | 1633.5 |
| 4 | 网络交换机 | 1.00 | 个 | 24口 | 1306.8 |
| 5 | 网线 | 450.00 | m | 6类电脑网络线 | 6.534 |
| 6 | 机柜 | 1.00 | 个 | 21U | 5445 |
| 7 | 网络终端 | 6.00 | 个 | RJ45，单口或双口 | 49.01 |
| （2）监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头安装及调试 | 3.00 | 只 | 200万像素,网络、高清、彩色、红外、半球摄像头、2.8-10mm,3.6倍变焦头镜头、POE功能。 | 980.1 |
| 2 | 硬盘录像机（8路）安装及调试 | 1.00 | 台 | 支持高清预览图像与回放图像的电子放大；支持按事件查询、回放、备份录像文件；支持2个SATA接口；RJ45网络接口；POE功能。 | 9310.95 |
| 3 | 硬盘 | 1.00 | 只 | 容量：（8T） | 3190.77 |
| 4 | 显示器 | 1.00 | 台 | 42寸宽屏 | 4138.2 |
| 5 | 电脑网络线 | 198.00 | m | 6类电脑网络线 | 4.90 |
| （3）门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 3.00 | 套 | 对讲门禁室內机、户外机 | 5445 |
| 2 | 门禁控制线 | 120.00 | m | 8*0.5铜芯护套线 | 10.89 |
| 医用中心供气系统部分 |  |  |  |  |  |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m | φ24×1 | 108.9 |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m | ф14×1 | 81.67 |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m | ф8×1 | 32.67 |
| 4 | 铝合金设备带 | 135 | m | 壁厚≥1.5mm，宽200mm±5mm | 250.47 |
| 5 | 铝合金小罩 | 90 | m | 1544 | 60.98 |
| 6 | 氧气快速插座 | 63 | 个 | 国标(国家标准) | 348.48 |
| 7 | 氧气快速插座防尘罩 | 63 | 只 | 配套 | 5.44 |
| 8 | 不锈钢维修阀 | 34 | 个 | Dg4 | 83.85 |
| 9 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 | DN10 | 179.68 |
| 10 | 氧气流量计 | 5 | 套 | 流量范围：2L/min～200L/min，RS485接口 | 5445 |
| 11 | 氧气二级稳压箱安装 | 5 | 套 | 500×400×100 | 5445 |
| 12 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 付 | 22YC | 41.38 |
| 13 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 | 12YC | 38.11 |
| 14 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 234 | 付 | 6YC | 19.60 |
| 15 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 | Y60 | 871.2 |
| 二、中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 中心吸引系统管线与元件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 80 | m | φ40×2 | 196.02 |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 130 | m | φ24×1 | 108.9 |
| 3 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管安装 | 230 | m | ф10×1 | 43.56 |
| 4 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 30 | 个 | φ40 | 70.79 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 35 | 付 | 22YC | 41.38 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 117 | 付 | 8YC | 21.78 |
| 7 | 不锈钢无缝钢管安装件安装 | 63 | 付 | 6YC | 19.60 |
| 8 | 吸引快速插座 | 63 | 个 | 国标(国家标准) | 348.48 |
| 9 | 吸引快速插座防尘罩 | 63 | 只 | 配套 | 5.45 |
| 10 | 不锈钢维修阀 | 5 | 个 | Dg6 | 95.83 |
| 11 | 截止阀安装 | 5 | 个 | DN20 | 359.37 |
| 12 | 护士站测压表安装 | 5 | 只 | Y60 | 871.2 |
| 三、医用呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 医用对讲传呼系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传呼主机 | 4 | 套 | 设有一键双向紧急呼叫、可音量调节、与计算机联网等功能 | 14701.5 |
| 2 | 走廊显示屏 | 4 | 套 | 四位，双面红色LED显示屏 | 8929.8 |
| 3 | 呼叫分机、手柄 | 59 | 套 | 主机配套产品 | 196.02 |
| 4 | 卫生间紧急呼叫分机 | 27 | 套 | 主机配套产品 | 196.02 |
| 四、其它配套系统 |  |  |  |  |  |
| 其它配套工程安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅰ型输液天轨 | 63 | 个 | 配不锈钢吊杆，滑车 | 337.59 |
| 2 | L型隔离布（一次性阻燃） | 63 | 个 | 多颜色款式布，滑车 | 217.8 |
| 3 | 漏电保护器 | 29 | 个 | 额度电压230V,额度电流16A，电气寿命10000次，使用环境温度-35℃～70℃ | 163.35 |
| 4 | 床头灯 | 63 | 盏 | 嵌入式日光灯 | 70.78 |
| 5 | 电源插座 | 126 | 只 | 五孔 | 45.74 |
| 6 | 电源开关 | 63 | 只 | 配套 | 41.38 |
| 采购项目总体要求： 1、技术依据 工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范： 《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013 《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014 《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009 《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012 《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018条文修订版） 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94 《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑设计标准》GB50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 《安全防范工程技术规范》GB50348-2014 《压缩空气站规范》GB50029-2014 《建筑给排水设计规范》GB50015-2010 《负压隔离病房建设配置基本要求》DB11 663-2009 《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014 《医院负压隔离病房环境控制要求》GBT 35428-2017 《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》 《负压隔离病房建设简明技术指南》 其它与本工程相关的技术规范。 如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。 2、技术规格及要求 2.1技术规格及要求 负压病房墙面及吊顶材料均为50系列玻镁夹芯彩钢板，钢板厚度为≥0.5mm，含50系列铝合金及其辅件、角钢骨架及密封硅胶。 负压病房地面材料为1.2mm厚优质防静电PVC卷材地板。 全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。 ## 2.2负压病房空调工程设计和施工要求 负压病房采用全新风的方式，空气经有序的组织，按一定压力梯度，经清洁区、半污染区、污染区再经有效过滤、消毒，排至室外大气。污染区的空气压力低于非污染区的空气压力。病区外的地方不会被污染，保护医护人员免受感染。 排风口设置于房间的下部，且排风口入口设置高效过滤器。 所有风管材料选用（鞍钢）优质镀锌板，所有洁净风管均现场制作，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管插入法兰，现场制作。 每隔一段距离设检查口，材料均符合洁净空调规范要求。外包优质橡塑难燃保温隔热板，风管保温材料选用品牌橡塑难燃材料，绝热效果好，无需隔汽防潮层，防火性能好，性能稳定。 保温材料选用橡塑难燃橡塑保温材料，橡塑的特点：绝热效果好 ；无需隔汽防潮层；防火性能好 ；性能稳定。 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。 空调自动控制系统具有如下功能： 1.采用现场控制器进行温、湿度控制，系统有控制精度高、技术开放性好等优点，再配以合理、精确的控制程序，系统的控制精度可达到：温度±1℃，湿度±5%RH。 2.排风机的控制采用与负压病房的使用状态进行连锁，负压病房使用时，系统处于工作状态，排风机及排风密闭阀打开保证病房正常使用；病房不使用时，系统处于值班状态，排风机停止、排风密闭阀关闭，防止气流倒灌。 3.系统具有对风机、排风机的运行指示及故障报警功能，具有中效滤网、高效滤网更换提示功能。 ## 2.3负压病房强电工程设计和施工要求 1、系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ型，电缆选用WDZ-YJY型。 2、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。 3、各区域必须有可靠的接地系统； 4、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。 2.4负压病房弱电工程设计和施工要求 1、负压病房电话、网络系统 每间负压病房均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用6类电脑网络线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。 2、负压病房电视监控系统 2.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、视频矩阵、液晶监视器和控制键盘组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。 2.2 负压病房内设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。 2.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个图像。 2.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。 3、负压病房门禁系统 负压病房的病人入口处、主要出入口设有电磁锁门禁系统；工作人员可通过设置在各入口处的读卡门禁，刷卡进入。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1. 产品质量保证期 ①质量保修期为两年，终身维修，终身服务。 ②在保修期内若因产品本身质量问题，由供应商负责免费维修；如人为损害或者操作不当及自然灾害引起的除外。 ③超过保修期后，供应商长期提供产品优惠的价格进行维保，经双方签字确认，单价以投标单价为准。 ④仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试、培训，需院方验收、签字认可。 ⑤投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 ⑥供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 ⑦供应商须在广西省内设有维修服务站。 2、中标人须将产品送到（采购人指定地点）负责安装调试及操作培训，由院方验收签字认可。凡投标报价明细表中列明的设备生产厂家、品牌、规格型号一经采购人确认，中标人在实施过程中不得改变，采购人一经发现擅自改变的，视为违约，处以设备材料价格5倍以上的罚金，同时还须赔偿其他相关损失。施工过程中，院方根据需要有权更换各种材料零部件的权利,经双方同意后，单价据实调整。 3.售后服务内容 供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务： ①.电话咨询 供应商须为用户提供24小时电话技术援助，在接到用户故障信息后半小时内有效响应，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。 ②.现场响应 产品出现故障，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在提供备用产品，使用户能够正常使用。 4..质保期外服务要求 ①.质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 ②.质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。 5.维修配件 供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 6.现场培训 ①.供应商应负责免费对采购单位的使用及维护人员进行技术培训并提供相关技术资料。 ②.培训内容包括：以操作使用、日常维护及一般故障排除为主的技术培训。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、完工期：合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。 2、交货地点：平乐县人民医院（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 二、空调系统中第1项产品“全新风净化机组” |  |  |  |
| 付款方式 |  | 工程完工验收合格后付85%，结算审核后付12%，剩余3%质保金两年内付清。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、产品要求原装全新产品、原厂包装、当面拆封。 2、报价必须包括货物、货物包装、装卸、运输、保险、税费以及安装、验收、质保期保障等所发生的一切费用。 3、本项目政府采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00），经业主调整后，本项目最后报价不得高于1441500.00元，最后报价总金额超过1441500.00元的将被视为无效竞标处理。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。 4.本项目货物未办理进口产品采购审核手续，不接受进口产品参与竞标。 |  |  |  |

第四章  评审办法

- 一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），该产品最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的评审报价=该产品的最后报价×（1-10%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与谈判报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

- 三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）谈判文件的条款要求。

第二条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）                 人民币（￥               元）

第三条  质量保证

1、乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至    个月  内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1、 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交付使用期：_按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市平乐县采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据响应文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市平乐县采购人指定时间地点。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲 方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  付款方式

工程完工验收合格后付85%，结算审核后付12%，剩余3%质保金两年内付清。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平乐县仲裁委员会申请仲裁或向平乐县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经平乐县财政部门审批，并签订书面补充协议报平乐县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、竞争性谈判文件；

2、成交供应商的竞标报价表、技术规格偏离表；

3、售后服务承诺书；

4、谈判中的谈判文件；

5、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件一份送平乐县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

- （一）资格性响应证明材料目录

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商的资质证书复印件（必须提供）

（6）2020年6月以来任意一个月竞标人依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

（7）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

1、响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函（格 式）

致：

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表竞标人                                    （竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件货物采购需求和竞标报价表：

竞标总报价（大写）              元人民币(￥            )；

2、我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。

3、我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、竞标有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

竞标日期：

注：1、未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞标要求，从而导致该竞标被拒绝。

2、响应函须由法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标人公章。

2、供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3、竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

法人授权委托书（格式一）

致： 广西国盛招标有限公司

我              （姓名）系                              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 竞标人（公章）：

- 法定代表人签字或盖印章：                                     年      月     日

- 附：委托代理人身份证正反面复印件；

授权委托书（格式二）

致：广西国盛招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

4、供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 5、供应商的资质证书复印件（必须提供）

- 6、2020年6月以来任意一个月竞标人依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

- 7、竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：声明

声   明

- 致：广西国盛招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 磋商供应商（公章）：          .

法定代表人或负责人或相应的委托代理人签字或盖章：                        .

日      期：

（二）符合性响应证明材料目录

（1）竞标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（3）竞标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）“货物采购需求”必须提供的有效证明文件（按“货物采购需求”中要求提供）；

（5）联合体协议书（如为联合体的，必须提供）；【本项目不接受联合体竞标】

1、竞标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                  竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：竞标报价应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用；竞标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字 ：

日期：

注：1、各竞标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

2、竞标人应根据所竞货物如实填写竞标报价表的各项内容。

3、竞标报价表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章。

4、如竞标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

2、技术规格偏离表（必须提供）

附件：            技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况（技术参数、性能、配置） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日期：

注：1、竞标人响应文件的响应情况（技术参数、性能、配置）应对照“货物采购需求”以所竞货物详细、正确的技术参数性能配置填写技术规格偏离表并注明偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2、当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

3、技术规格偏离表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章。

3、竞标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件

售后服务承诺书（格式自拟）

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日期：

4、“货物采购需求”必须提供的有效证明文件（按“货物采购需求”中要求提供）；

5、联合体协议书（如为联合体的，必须提供）；【本项目不接受联合体竞标】

附件：联合体协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的谈判活动联合进行谈判之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主体方(或牵头方)进行谈判，并按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次谈判过程中,主体方(或牵头方)的   （法定代表人、负责人、自然人或授权代理人）  根据谈判文件规定及谈判内容而对采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主体人（或牵头方）为响应本次谈判而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合体的其他事宜：

1. 如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合体中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计： |  |  | 占联合体协议合同总金额的比例： |  |  |

六、本协议提交采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章,自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                            年       月        日

乙方单位：（公章，自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                            年     月    日

说明：此协议书由多页构成的，须逐页加盖联合体各成员公章（自然人除外）并由各成员单位法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印），且不得改变以上格式，否则，响应无效。

- （三）其它有效证明材料目录

- （1）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （2）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（3）竞标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（4）竞标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（5）竞标人为生产厂家的，竞标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（6）其他有效证明文件的复印件（如属于小型、微型企业、监狱企业的，小型、微型企业应当依法提供《中小企业申明函》原件，监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）（如有，请提供）；

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（8）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

1、节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

2、环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

3、竞标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

4、竞标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

5、竞标人为生产厂家的，竞标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

6、其他有效证明文件的复印件（如属于小型、微型企业、监狱企业的，小型、微型企业应当依法提供《中小企业申明函》原件，监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）服务。本条所称服务不包括使用大型企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

7、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8、供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。