广西建荣工程项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目

项目编号：HCZC2020-G1-230048-GXJR（重）

招 标 单 位：凤山县教育局

招标代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司

二〇二〇年十月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  货物需求一览表	21

第四章  合同条款及格式	98

第五章  投标文件格式	103

第六章 评标方法	118

- 第一章  招标公告

广西建荣工程项目管理有限公司关于凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目（项目编号：HCZC2020-G1-230048-GXJR（重） ）公开招标公告

项目概况：凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年11月05日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HCZC2020-G1-230048-GXJR（重）

项目名称：凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目

预算金额（人民币）：柒佰贰拾万元整（¥7200000.00）

采购需求：凤山县乡镇21所寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目一批，具体详见招标文件内容；

合同履行期限：自合同签订之日起 45 日内安装调试完毕验收合格并交付使用；

本项目不接受联合体投标；

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）；

（2）政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）；（3）政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）；（4）优先采购节能产品、环境标志产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号）

3、本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，在中华人民共和国境内注册，生产或经营本次采购货物并具备法人资格，且具有机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质并具备安全生产许可证的合格供应商；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。

三、获取招标文件：

时间：于2020年10月15日至投标截止时间前。

地点：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效。（注：河池市公共资源交易中心网站和政府采购云平台均要获取文件，获取文件时间相同）；

售价：免费获取采购文件

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

截止时间：2020年11月05日09时00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏）；

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：柒万贰仟元整（¥72000.00）；

投标人应于投标截止时间前从投标人的基本银行账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。

【备注：1.请在银行底单注明“项目名称或项目编号+标段投标保证金”；2.在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金交纳凭证原件。】咨询电话0778-2302718。

2、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：凤山县教育局

地  址：凤山县凤城镇文笔路100号；

联系人：罗富元；  联系电话：0778-6811368；

2.采购代理机构信息

名称：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：河池市金城江区城西大道西城铭苑一栋一单元4楼；

联系方式：0778-2112888；

3.项目联系方式

项目联系人：罗丹

电话：0778-2112888

4.监督部门及电话：

监督部门：凤山县政府采购办公室         电话：0778-6819211

5.河池市公共资源交易中心（交易服务部）联系电话：0778-2302718

6.河池市公共资源交易中心（财务室）联系电话：0778-2301278

2020年10月15日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标单位 | 招标单位名称：凤山县教育局 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：广西建荣工程项目管理有限公司 地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室 联系人：罗丹 联系电话：0778-2112888 |
| 1.3 | 项目名称 | 凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目 |
| 1.4 | 项目编号 | HCZC2020-G1-230048-GXJR（重） |
| 1.5 | 政府采购预算价 | 采购预算价（人民币）：柒佰贰拾万元整（¥7200000.00）； 凡超出政府采购预算价的投标报价均为无效投标。 |
| 1.6 | 签合同及交货期 | 签订合同日期：自成交通知书发出之日起15日内。 交付使用期要求：自合同签订之日起 45 日内安装调试完毕验收合格并交付使用。 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 本项目采用网上报名方式，自2020年10月15日至投标截止时间前登录河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/），在河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台系统登录或注册，并在系统下载招标文件，逾期下载无效。交易服务部联系电话：0778-2302718；（注：河池市公共资源交易中心电子交易平台和政府采购云平台均要报名，政采云下载获取文件即为报名，报名时间相同）； |
| 3.2 | 合格投标人的资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）； （2）政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）；（3）政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）；（4）优先采购节能产品、环境标志产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号） 3、本项目的特定资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，在中华人民共和国境内注册，生产或经营本次采购货物并具备法人资格，且具有机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质并具备安全生产许可证的合格供应商； （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （4）本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。 |
| 3.7 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西建荣工程项目管理有限公司河池分公司（河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室）；联系电话：0778-2112888； |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标截止日起15天前 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 11.4 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按桂价费字【2003】7号文件规定“货物类”标准和桂价费〔2011〕55号文的规定标准执行（上述费用中不含评标委员会评审劳务费）。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性支付招标代理服务费及评标委员会评审劳务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金（人民币）：柒万贰仟元整（¥72000.00）； 账号名称：河池市公共资源交易中心 银行账号: 20401333455003325 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社 投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。 【备注：1.请在银行底单注明“项目名称或项目编号+标段投标保证金”；2.在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金交纳凭证原件。】咨询电话0778-2302718。 |
| 13.3 | 投标保证金缴纳证明材料 | 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 13.4 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 由未中标供应商（或招标代理机构）在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2020年11月05日09时00分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 河池市公共资源交易中心开标厅（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西建荣工程项目管理有限公司在评标报告出来后按相关规定在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/发布中标公告，公示期满无异议的，由广西建荣工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| / | 付款方式及质量保质期 | 付款方式：本项目无预付款，全部货物到达现场付30%，安装完毕并验收合格付97%，预留3%作为质保金，质保期满一年后，7个工作日内不计利息全额退回质保金(注：结算价为实际供货及安装价格）。 |
| 踏勘现场：自行现场踏勘。 1、踏勘时间：自发布招标公告之日起至投标截止时间前（北京时间，法定节假日除外 ），超过规定期限的，采购人不给予出具现场踏勘证明（格式详见附件）。现场踏勘要求：由于本项目安装地点众多为便于各投标人统筹规划、科学合理编制实施方案，对现场安装设备及布线要求有更客观的了解和成本核算，避免盲目投标，由投标供应商自行前往踏勘现场，踏勘现场发生的费用及安全责任由投标供应商自行承担。 2、踏勘地点：包含凤山县区范围内乔音中学、乔音小学、长洲中学、长洲小学、砦牙初级中学等21所中小学学校；招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。招标人对参与本次踏勘的投标人出具现场踏勘证明并提供21所学校踏勘地点的联系人及联系方式，由投标人自行联系进行现场踏勘，并取得21所学校盖章证明及到现场的照片，到业主更换取已现场勘察证明原件。现场踏勘证明不做废标处理，仅做为评分值加分； 3、踏勘时间：自发布招标公告之日起至投标截止时间前（北京时间，法定节假日除外 ），超过规定期限的，招标人不给予出具现场踏勘证明； 4、现场踏勘所须携带的资料：投标人的法定代表人持个人有效身份证原件及复印件、营业执照副本复印件及资质证书复印件、已在相关网站获取本项目公开招标文件的网站截图；委托代理人持单位授权委托书原件、个人有效身份证原件及正反面复印件、营业执照副本复印件、已在相关网站获取本项目公开招标文件的网站截图/近三个月社保原件前往交由业主核对； 5、采购联系方式：0778-6811368 采购联系人：罗富元 6、各投标人自行承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任和风险，逾期自误。 （备注：已获取现场踏勘证明的投标单位需在投标截止时间前到采购单位重新更换现场踏勘证明。） |  |  |

- 一、总  则

1. 项目概况

1.1  招标人：见投标人须知前附表。

1.2  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：财政资金。

1.7  采购内容：凤山县乡镇21所寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目一项；具体内容详见《货物需求一览表》。

1.8  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/。

3. 投标人资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）政府采购促进中小企业发展（财库[2011]181号）；

（2）政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）；（3）政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）；（4）优先采购节能产品、环境标志产品（财库[2004]185号、财库[2006]90号）

3.3本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，在中华人民共和国境内注册，生产或经营本次采购货物并具备法人资格，且具有机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质并具备安全生产许可证的合格供应商；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑；质疑提交截止时间后，招标代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人委托的招标代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、项目编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府招标活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的招标人或招标人委托的招标代理机构组织的招标活动；

（5）同一质疑事项未经招标人或招标人委托的招标代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  招标人或招标人委托的招标代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凤山县政府采购办公室提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法定代表人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或签章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府招标活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凤山县政府采购办公室管辖；

（6）同一投诉事项未经凤山县政府采购管理处投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 凤山县政府采购办公室部门应当自收到投诉之日起三个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 凤山县政府采购办公室部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停招标活动。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

- 二、公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1 本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  投标人须知

第三章  货物需求一览表

第四章  合同条款及格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标方法

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。同时为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在招标公告发布届满之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

7.2  招标人或招标代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  招标人和招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，招标代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上发布变更公告。请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

三、投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件上逐页签字并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。正本必须加盖骑缝章当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的构成

10.1  投标文件（按招标文件第五章投标文件格式及顺序自行填写并装订）：

- 投标函；

- 投标保证金交纳证明；

- 投标报价汇总表；

- 投标人资格证明文件；

- 货物合格证明文件；

- 技术文件

- 投标人认为有必要提供的其他有关材料。

10.2投标文件格式

10.2.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

10.2.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2.3在投标报价汇总表中，投标人应详细标明为招标单位所提供的货物名称、型号规格、性能及技术指标、单价、单位、数量及单项合价等信息。

10.2.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.3 投标人资格证明文件（复印件的必须加盖单位公章、必须提供）。

投标人资格证明文件包含以下文件：（以下材料必须提供，且必须加盖供应商公章，注明“原件核查”在评标时须提交原件核查，否则投标无效）；

(1)供应商有效的营业执照副本复印件，同时提供机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质证书复印件，及具备安全生产许可证复印件（必须提供，并加盖单位公章）；

(2)供应商有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件 (必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(3)供应商有效的国税或地税税务登记证复印件(必须提交，并加盖单位公章) ，但已执行“三证合一”新规的执新规的营业执照）；

(4)法人身份证复印件 (要求证件有效并与营业执照上法定代表人姓名相符，必须提交，并加盖单位公章)；

(5)法定代表人办理投标业务时须提供法定代表人身份证明书及身份证；如派委托代理办理投标业务时须出具法定代表人授权委托书原件(委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证原件和复印件。

(6)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交）；

（7）2019年度投标人财务状况报告（必须提供，否则投标无效）；注：如为2020年1月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料；

（8）投标人2020年7月至2020年9月份依法缴纳税收证明[“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或电子缴税付款凭证复印件（加盖单位公章）或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（格式自拟）]；（必须提供）注：如为新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料

- （9）投标人项目实施人员2020年7月至2020年9月份社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件）注：如为新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材；（必须提供）

- 10.4货物合格证明文件

- (1)投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件，若《货物需求一览表中》要求提供证明材料的，必须提供、否则投标无效；

(2)符合招标文件规定的其他证明文件。

- 10.5技术文件

- （1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）；

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；（格式自拟）

- （3）设备配置清单；

- （4）技术响应表；（必须提供，格式自拟）

- （5）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；（必须提供，格式自拟）

- （6）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；（必须提供，格式自拟）

- （7）项目实施人员一览表（必须提供，格式自拟）

- （8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（必须提供，格式自拟）

- （9）投标人需要说明的其他文件和说明。

11. 投标报价

11.1 投标人应以人民币报价。投标人应在投标报价表上标明投标报价及单价。小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

11.2 投标人可就第三章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，且报价不能超出政府采购预算价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

11.3投标报价包括货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有的不定因素的风险等，招标人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4 本项目的招标代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13. 投标保证金

13.1、投标保证金（人民币）：

投标保证金（人民币）：柒万贰仟元整（¥72000.00）；

投标人应于投标截止时间的前从投标人的基本账户转账或电汇等非现金形式交至指定账户。

13.2 投标保证金交纳方式：转账、电汇方式，办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行底单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号。

13.3 投标人在递交投标文件的同时需提交投标保证金缴纳证明材料一份（原件或复印件，银行转账、电汇凭证等），应加盖单位公章及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

13.4 未中标供应商的投标保证金，除本章第13.6项规定的不予退还的情形外，由未中标供应商在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金缴纳证明材料原件到河池市公共资源交易中心开标厅财务室办理退付手续，河池市公共资源交易中心开标厅将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。

13.5 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6 投标人有下列情形之一的不给予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（4）中标后与招标人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与招标人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人或招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四、投标

14. 投标文件的密封与标记

14.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册（正本壹份，副本肆份），在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容；并将投标正、副本文件一并装入投标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封并签字和盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14.2“投标文件袋”上应写明（空格内要求写明具体内容）：

XXX项目投标文件

（1）招标项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标单位：

（4）注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二〇     年   月   日   时  分前不得拆封”）

14.3 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露出袋内文件且封口处有密封签字或法定代表人公章为合格。

14.4 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。拒收所产生的后果由投标人自负。

15.  投标文件的递交

15.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

五、开标与评标

16. 开标

16.1 招标代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应携带下述材料前往：

（1）具备本次采购项目的有效企业营业执照复印件；

（2）具有独立承担民事责任能力的法定代表人身份证明书原件；

（3）提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果或界面截图；

（4）有效的企业基本银行账户开户许可证复印件（或银行基本存款账户信息）；

（5）法定代表人身份证复印件及原件，如为授权代理人参加开标活动则需提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件及原件，(委托时必须提供，注明委托权限及时间）；

（6）投标保证金缴纳证明材料；

以上资料由工作人员当场清点，如证件不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理。以证实其身份参加开标会并接受验证，投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标会情况表上签字，否则视同放弃开标权利，认可开标结果。

16.2  开标程序

（1）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按招标文件中 “投标文件的密封和标记”的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、项目名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17. 评标

17.1  评标委员会：招标代理机构依据政府采购相关规定组建评标委员会，评标委员会成员将从政府采购云服务平台河池市本级货物类专家库里随机抽取和招标单位代表共5人以上（含5人）单数组成，其中专家人数不少于成员人数的三分之二。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第六章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第六章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  招标代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  招标代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上招标人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，招标代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，招标人或招标代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行评标。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18. 投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2 按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，招标代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20. 无效投标

20.1 属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.3项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件未按商务条款要求和条件作出实质性响应；

（11）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（12）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（13）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21. 废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22. 中标供应商的确定

22.1 评标委员会按第六章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23. 中标通知书

23.1 评标结束后，评标结果在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/上公示期，公示期满无异议的，由招标代理机构发布中标通知书。

23.2 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件的退回

24.1 招标人及招标代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25. 签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《政府采购项目合同签订管理暂行办法》的有关要求。

25.2招标人和中标供应商应当在第三章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第四章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（5）项情形之一的，中标无效，招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金，招标人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如招标人无正当理由拒签合同的，招标代理机构向中标供应商退还投标保证金；招标人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究招标人承担相应的法律责任。

25.5 招标人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26. 履约保证金

本项目无履约保证金。

- 七、其他事项

27. 解释权

27.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。

28.有关事宜

28.1所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西建荣工程项目管理有限公司河池分公司

通讯地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元四楼401室

邮政编码：547000

电    话：0778-2112888

传    真：0778-2112888

开户名称：广西建荣工程项目管理有限公司河池分公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池惠文支行；

银行账号：4505 0169 0909 0000 0149

29. 需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  货物需求一览表

# 说明：

1、本货物需求一览表中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、货物需求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。凡在“型号规格、性能及技术指标”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标报价汇总表”中将其参数详细列明。

3、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，如有提供不全的则视投标无效。
4、投标产品的生产厂商，应遵循相关的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”

5、本货物需求一览表中内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

6、招标内容及采购预算价：

(1)招标内容:凤山县乡镇寄宿制学校学生宿舍热水淋浴系统建设项目

(2)本项目总采购预算价（人民币）：柒佰贰拾万元整（¥7200000.00），具体明细详见货物需求一览表；

| 一、乔音乡初级中学 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ 7.出风方式：项出风； 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； 9.热交换方式：高效套管式换热器； 10.加热方式：循环式； 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 40 | 块 | 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 40 | 块 | 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 56 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 56 | 套 | 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 2 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 二、乔音乡中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 3 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 60 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 60 | 块 | 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 3 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 3 | 台 | Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 32 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 1000 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 32 | 套 | 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 3 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 三、长洲镇初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 30 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 30 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 70 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 70 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 1 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 四、长洲镇中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 25 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 25 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 1 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 30 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 30 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 五、砦牙初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 15 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 15 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 44 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 44 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 2 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 2 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 1 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 六、砦牙乡中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 15 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 15 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 40 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 2 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 40 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 1 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 七、金牙瑶族乡初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 5 | 台 | 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ 7.出风方式：项出风； 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； 9.热交换方式：高效套管式换热器； 10.加热方式：循环式； 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 70 | 块 | 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 70 | 块 | 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 5 | 个 | 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 5 | 台 | Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 3 | 台 | Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 3 | 台 | 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 3 | 台 | 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 82 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 82 | 套 | 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
|  | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 16 | 智能控制系统 | 3 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 17 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 18 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 19 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 20 | 水箱、热泵基础结构加固 | 5 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 21 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 22 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 八、金牙瑶族乡金牙小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 30 | 块 | 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 30 | 块 | 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 38 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 38 | 项 | 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
|  | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 16 | 智能控制系统 | 2 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 17 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 18 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 19 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 20 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 21 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 22 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 九、金牙瑶族乡更沙九年一贯制学校 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 5 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 60 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 60 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 5 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 5 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 3 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 3 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 3 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 100 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 1000 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 70 | 项 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 3 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 3 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十、中亭乡初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 3 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 30 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 30 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 3 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 3 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 78 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 78 | 项 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置,国标槽钢及角钢制作; |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | - 包含安装、打洞、防水处理及恢复； |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十一、中亭希望小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 15 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 15 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | - 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 24 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 24 | 项 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十二、平乐瑶族乡初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 5 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 70 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 70 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 5 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 5 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 3 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 3 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 3 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 116 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 116 | 项 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 3 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 5 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十三、平乐瑶族乡中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 4 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 60 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 60 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 4 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 4 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 2 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 70 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 1000 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 30 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 4 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十四、平乐瑶族乡谋爱小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 35 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 35 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 40 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 40 | 项 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 套 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十五、江洲乡初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 5 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 80 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 80 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 5 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 72 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 72 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 2 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 5 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十六、江洲乡中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 30 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 30 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 24 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 24 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 2 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十七、三门海镇初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 2 | 台 | - 1.空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 40 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 40 | 块 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 2 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 2 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 2 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 48 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 48 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 2 | 台 | 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 2 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十八、三门海镇中心小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 5P空气源热泵机组 | 1 | 台 | - 空气源热泵机组 ★2.额定功率：≤4.5KW，额定制热功率≥17.8KW，额定出水温度：55℃； ★3.干球温度20℃时标准工况下能效比COP≥4； 4.机组噪音：≤56分贝；接地要求：≤0.1Ω； 5.烤漆外壳。 - 6.使用环境温度范围：-10∽50℃；初始水温：≥15℃，终止水温：≥55℃ - 7.出风方式：项出风； - 8.压缩机：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； - 9.热交换方式：高效套管式换热器； - 10.加热方式：循环式； - 11.膨胀阀符合国家标准或行业标准； - 12.机组出水温度可在45-55℃内自由调节； - 13.低温时冷媒-换热器之间需有防冻结保护技术，保证主机的可靠性； - 14.机组具有自动安全保护装置，符合JB/T18430.1-2001标准； - 15.机组噪声符合国家标准。 （以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 2 | 太阳能平板集热器 | 15 | 块 | - 1.规格：2000×1000×76mm 2.★板芯：整板铝镀黑铬板芯，平板太阳能集热器吸收比≥0.94，提供国家太阳能热水器质量监督检验中心出具的太阳能集热器板芯检测报告复印件盖厂家公章）原件备查；） 3.集热器边框：铝合金型材；耐腐蚀性强，无铆钉连接； 背板：优质热镀锌板，无铆钉连接； 4.★保温层：采用环保型玻璃纤维棉，厚受30mm; 5.玻璃盖板：布纹钢化玻璃，厚度为3.2mm； 6.★瞬时效率≥76%，热损系数≤6W/ (m2.℃)。 以上参数以检测报告检验数据为准，必须提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的产品检测报告原件备查。 |  |
| 3 | 太阳能支架 | 15 | 套 | - 国标； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 2 | 个 | - 容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 - 提供具备国家认可的涉及饮用水卫生安全产品检测机构报告复印件。（原件备查） |  |
| 5 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | - Q=13.8m3/h H=7.5m N=410W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 6 | 供水增压泵 | 1 | 台 | - Q=12m3/h H=25m N=1100W 1、电机配有过保护器，水泵使用寿命长。 2、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 3、采用高效叶轮，噪音低。 4、采用高级密封件，不漏水、寿命长。 5、管着式连接，安装维修方便。 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN32 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 8 | 回水电磁阀 | 1 | 台 | - 规格：DN25 1、壁厚不小于3.6mm； 2、工作温度：不低于-2℃不高于80℃； 3、工作压力：不低于1.60Mpa； 4、连接方式：螺纹； 5、材质：全铜电磁阀； 7、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |
| 9 | 热水管 | 1 | 批 | - 热水专用PPR管DN15-40； |  |
| 10 | 智能水控机 | 30 | 台 | - 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 11 | 智能水卡 | 500 | 张 | - 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 12 | 管件 | 1 | 批 | - DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 13 | 管道保温 | 1 | 项 | - 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 14 | 室内花洒 | 30 | 套 | - 国标 |  |
| 15 | 铜阀件 | 1 | 批 | - 铜阀件 |  |
| 16 | 净水饮水机 | 1 | 台 | - 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查； |  |
| 17 | 智能控制系统 | 1 | 台 | - 1、控制范围：空气源热泵机组及加热循环控制系统、热水供水系统、冷水进水系统、供水系统等所有动力设备 2、主要电控元件采用国内外知名品牌自动化程度高，抗干扰能力强 . |  |
| 18 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | - 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | - 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 20 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | - 标准配置 |  |
| 21 | 水箱、热泵基础结构加固 | 1 | 项 | - 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 22 | 安装费 | 1 | 项 | - 包含安装、打洞、防水处理及恢复； |  |
| 23 | 运输（搬运）费 | 1 | 项 | - 包含到学校的运输搬运费用 |  |
| 十九、凤城镇初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 热水增压水泵 | 4 | 台 | 额定流量≥42m3/h，额定扬程≥40m,额定功率≤7.5KW |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | 4 | 台 | 额定流量Q≥18m3/h，额定扬程≥8m, 额定功率≤0.75KW |  |
| 3 | 智能水控机 | 700 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 4 | IC卡 | 3000 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 5 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 6 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 7 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
| 8 | 太阳能智能控制系统 | 1 | 台 | 1、防雨配电箱； 2、自动/手动切断总电源，用电量计量功能； 3、漏电、过流、过压等过载保护功能； 4、定时、定温补水，液位自动控制功能； 5、太阳能温差循环； 6、系统水泵智能缺水保护，电加热防干烧功能。 |  |
| 9 | 避雷装置 | 1 | 项 | 国标 |  |
| 10 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 11 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 12 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 13 | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查 |  |
| 14 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 15 | 设备材料运输、吊装、就位搬运等 | 1 | 项 | 包括长、短途运输，地面人工装卸，吊车吊运上楼顶，设施、设备以及相关材料的人工就位搬运等。 |  |
| 二十、凤城镇移民小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 太阳能平板集热器 | 250 | 块 | 1、平板型太阳能集热器； 2、盖板材料采用超白布纹钢化玻璃，厚度≥3.2mm； 3、吸热板基材：铝板； 4、吸热体涂层：黑铬； 5、壳体材料：铝型材； 6、瞬时效率截距≥0.80； 7、总热损失系数U≤5.0W/（㎡.℃） 8、吸热体涂层的太阳吸收比≥0.97； 9、透明盖板太阳透射比≥0.92； 10、隔热体热导率≤0.035W/(m·℃)； |  |
| 2 | 热水增压水泵 | 2 | 台 | 额定流量≥42m3/h，额定扬程≥40m,额定功率≤7.5KW |  |
| 3 | 太阳能循环泵 | 2 | 台 | 额定流量Q≥18m3/h，额定扬程≥8m, 额定功率≤0.75KW |  |
| 4 | 智能水控机 | 230 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 5 | IC卡 | 1500 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 6 | 太阳能支架 | 250 | 项 | 支架 |  |
| 7 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 8 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 9 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
| 10 | 太阳能智能控制系统 | 1 | 台 | 1、防雨配电箱； 2、自动/手动切断总电源，用电量计量功能； 3、漏电、过流、过压等过载保护功能； 4、定时、定温补水，液位自动控制功能； 5、太阳能温差循环； 6、系统水泵智能缺水保护，电加热防干烧功能。 |  |
| 11 | 避雷装置 | 1 | 项 | 国标 |  |
| 12 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 13 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 14 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 15 | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查 |  |
| 16 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 17 | 设备材料运输、吊装、就位搬运等 | 1 | 项 | 包括长、短途运输，地面人工装卸，吊车吊运上楼顶，设施、设备以及相关材料的人工就位搬运等。 |  |
| 二十一、凤山县红军小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产 品 相 关 技 术 参 数 要 求 | 备注 |
| 1 | 热水增压水泵 | 2 | 台 | 额定流量≥42m3/h，额定扬程≥40m,额定功率≤7.5KW |  |
| 2 | 太阳能循环泵 | 2 | 台 | 额定流量Q≥18m3/h，额定扬程≥8m, 额定功率≤0.75KW |  |
| 3 | 智能水控机 | 70 | 台 | 1、智能水控机为一体机，具备：防水、防尘、防盗能力，拔卡、金额不足断水功能， 2、带显示时间、消费额、余额等内容，实现流量控制计费方式； 3、水控机时间、机号、费率、计费起点温度等可灵活设置； 4、直径：DN20； 5、有置卡槽，放置IC卡，并有防水溅入导致卡片长期泡水功能； 6、通讯方式：采用脱机和联网可选的工作方式； 7、嵌入式平台，可通过程序卡进行硬件程序更新升级。 8、工作温度－10℃~85℃，相对湿度5%~95%，可24小时连续工作。 9、显示屏：数码管显示。 10、计费准确、安全：采用按流量收费方式收费，采用韦根传感器（WG型零功耗磁敏感器），要点是正负脉冲都识别，再辅以软件手段，则在抗干扰和计量精度方面都不会发生乱计数、多计数的问题。 11、容量储存：可储存上万条消费记录。 12、可根据到达设定温度才开始计费。 13、电源部分和基表分离，电源部份全部灌胶密封,保证用户用水绝对安全。 14、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； ★15、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； ★16、可实现脱机挂失功能，并且IC卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； ★17、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； ★18、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； ★19、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； ★20、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； ★21、具备有电磁阀故障自动检测功能； |  |
| 4 | 5吨保温水箱 | 4 | 个 | 1）容积5m³； 2）内胆采用SUS304不锈钢板； 3）保温层采用50mm聚氨酯发泡保温层； 4）外包SUS203不锈钢板。 |  |
| 5 | IC卡 | 500 | 张 | 配套宿舍智能水控机充值使用 |  |
| 6 | 管件 | 1 | 批 | DN15-DN80，弯头，三通，直接，活接等 |  |
| 7 | 管道保温 | 1 | 项 | 20-30mm厚橡塑保温套管，外用优质铝箔保护 |  |
| 8 | 铜阀件 | 1 | 批 | 铜阀件 |  |
| 9 | 太阳能智能控制系统 | 1 | 台 | 1、防雨配电箱； 2、自动/手动切断总电源，用电量计量功能； 3、漏电、过流、过压等过载保护功能； 4、定时、定温补水，液位自动控制功能； 5、太阳能温差循环； 6、系统水泵智能缺水保护，电加热防干烧功能。 |  |
| 10 | 避雷装置 | 1 | 项 | 国标 |  |
| 11 | 电气配线及线管 | 1 | 批 | 1、规格：1.5-10mm2 2、优质铜芯线优质铜芯线及线管 |  |
| 12 | 其它辅助材料 | 1 | 批 | 集热器连接件、压块、防震垫、管道支架、管卡、膨胀螺丝、水泥、焊条、螺丝、油漆、生料带等。 |  |
| 13 | 电加热附助系统 | 1 | 套 | 标准配置 |  |
| 14 | 净水饮水机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质，板厚1.0mm；尺寸：1000*450*1520mm； 2.产品功率：2.8KW,220V50HZ; 3.饮水机出水方式：两开一温； 4.开关方式及温度显示：触控式开关，液晶显示； 5.储水内胆：特厚耐腐蚀不锈钢材质，内胆加厚节能保温层，热胆容量35升； 6.具有防漏电、防过流报数、防干烧、防超温等功能设计；机油超过滤技术、五级过滤；提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验报告复印件，原件备查 |  |
| 15 | 安装费 | 1 | 项 | 电气设备安装、电气穿管布线，热泵、水泵安装、管道安装，含挖沟槽及恢复，室内智能水控机安装打孔及恢复、整套系统调试运行。 |  |
| 16 | 水箱、热泵基础结构加固 | 4 | 项 | 国标槽钢及角钢制作 |  |
| 17 | 设备材料运输、吊装、就位搬运等 | 1 | 项 | 包括长、短途运输，地面人工装卸，吊车吊运上楼顶，设施、设备以及相关材料的人工就位搬运等。 |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 核心产品：太阳能平板集热器、空气源热泵、净水饮水机 1.交货期：自合同签订之日起45日内安装调试完毕验收合格并交付使用； 2.交货地点： 采购人指定地点； 3.交货方式：现场交货； 4. 投标报价为采购人指定地点的现场交货价（投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。），包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。（4）招标代理服务费、保险费和各项税金。（5）现场施工安装所有费用。 5.售后服务要求 5.1质保期不少于1年，自最终验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，定期巡检，在保修期间，需提供原厂家保修服务。 5.2报价包含货物、运费、安装调试、售后服务、人员培训、税金及其它所有费用的总和。 5.3售后服务响应：供货方须到采购方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为后勤工作人员提供免费的现场操作及维护培训。同时竞标人在广西境内有分支机构（售后服务），并具备售后人员，需具有售后服务管理师1名、低压电工1名、登高架设作业证1名；且为其提供近三个月社保明细清单，原件备查； 5.4中标人应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格的要求。 5.5中标人须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。 5.6做好热水系统节能设计，配合节能验收合格。 6.其他要求 6.1货物需求一览表中带“★”内容为本项目的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 7.付款方式：本项目无预付款，全部货物到达现场付30%，安装完毕并验收合格付97%，预留3%作为质保金，质保期满一年后，7个工作日内不计利息全额退回质保金(注：结算价为实际供货及安装价格）。 注：带“★”号的条款属于实质性响应证明文件，必须提供，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

- 第四章  合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

招标单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：   （中标单位名称 ）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照评标公开招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数 量 ① | 品牌、型号 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、检验、包装、运输、税金、售后服务等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物质量、规格等必须与招标文件要求和招标文件承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是符合采购要求的合格产品，且在正常贮存条件下，其各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、货物的运输方式：由供应商自行决定。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自合同签订之日起 45 日内安装调试完毕验收合格并交付使用； 地点： 按招标单位指定地点；交货方式：招标人指定的地点交货，投标人报价时需自己综合考虑运距问题。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定货物的，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按货物需求一览表要求。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按货物需求一览表要求。

第七条　付款方式和质量保质期

1、付款方式：本项目无预付款，全部货物到达现场付30%，安装完毕并验收合格付97%，预留3%作为质保金，质保期满一年后，7个工作日内不计利息全额退回质保金(注：结算价为实际供货及安装价格）。

2.质量保质期及行政处罚；

1、保质维修响应：上述的货物免费保修期最短不得少于 1 年，如投标文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

2、在政府采购过程中，如招标人、供应商或招标代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况对采购结果进行重新评价，并延期通知国库支付中心支付货款。

- 履约保证金

本项目无履约保证金。

第九条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、质量等不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额3%。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因货物本身的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请有关质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的质量、标准要求向甲方提供合格货物。

根据实际情况，对达不到以上要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

3. 在合理的质量保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十四条、验收

1、本项目由凤山县教育局根据采购项目建设进度，提前五个工作日将调运计划通知供货商，供货商必须按时、按质、按量将货物调运到招标人指定地点，中标单位第一次提供产品抽样检测的产品基数必须达到总采购量40% 以上，其余产品再根据后续情况随机抽检。

2、检验的内容包括：货物品牌（型号规格）、数量、单价、外观质量及产品包装完整性，是否与招标人的招标文件及供应商的投标文件承诺使用的货物品牌（型号规格）、数量、单价一致。如发现有不符合之处时需提前告知招标人，并在不影响交货期前提下换取同等级别其它品牌的产品，经招标人确认后方可实施。招标人应提前3天将检验的日期通知供应商，如检验时，供应商人员未按时赶赴现场，招标人有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为招标人向供应商提出索赔的有效证据。

3、所采购的货物必须符合标准技术规范要求。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的规格、质量要求和国家有关质量标准进行现场验收，货物符合要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

第十五条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十八条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购招标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书；

5、另行签订补充协议；

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购办、招标代理机构各一份。

| 甲方 凤山县教育局（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | 委托代理人 |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 账号： | 账号： |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |  |

- 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

投标人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年         月         日

目   录

- 一、投标函；

- 二、投标保证金交纳证明；

- 三、投标报价汇总表；

- 四、投标人资格证明文件；

- 五、货物合格证明文件；

- 六、技术文件

- 七、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

一、投标函（格式）

致：（招标代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的   （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

投标文件正本壹份，副本肆份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥          )的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同条款及格式”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第二章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与招标人进行协商评标的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

二、投标保证金缴纳证明材料

注：提交复印件，原件核查。

- 投标报价汇总表（格式）

（1）报  价  表

项目名称：

项目编号：

项目总报价（含其他优惠条件）：（大写）                 元（￥       ），

请投标人按招标文件的要求，做出相应的报价。

交   货   期：

质   保   期：

投标人(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期

- （2）分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌、产地、国别 | 单位 | 数 量 ① | 品牌、型号 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价为招标人指定地点的现场交货价，包括含货物设计、制造、包装、运输装卸、保险及验收合格之前保管、专用工具、伴随服务、技术、人员培训发生的所有包含二、三次运输费及上下车费、存放费、保管费、发放费、保险费、税费的总和等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期

四、投标人资格证明文件

{按照第二章“投标人须知”第10.3条要求提供}

五、货物合格证明文件

{按本项目招标文件第三章10.4及“货物需求一览表”中的要求要求提供}

- 六、技术文件

{按本项目招标文件第三章10.5的要求提供}

七、投标人认为有必要提供的其他有关材料。

（由投标人根据自己实际情况如实提交)

- 相关格式：

- 技术规格偏离表（格式）

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数进行对照填写，如低于招标要求时写负偏离，如与招标要求完全一致时写无偏离，如高于招标要求时写正偏离。

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标需求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

商务条款要求响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 招标公开招标文件货物需求一览表其它要求内容 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标说明：

1、当本表由多页构成时，应每页均要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附：法定代表人身份证复印件正反面。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （招标代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

现场勘察证明（格式）

兹有 （投标人全称） 已到凤山县21个村屯 （项目名称/项目编号） 项目安装地点进行现场勘察，特此证明。

业主盖章：

日期：   年   月  日

无重大违法记录声明书（格式）

（代理机构名称）    ：

我公司参加贵公司组织                        项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字:

- 评标方法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉、业绩、获奖等方面内容按百分制打分。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

3、根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条以及《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售产品（服务）。评标时，对投标报价明显低于政府采购预算价并且被评委认为有可能“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标文件（即该投标人报价低于采购预算价的百分之八十五(不含85%)），将启动成本评审工作程序。成本评审依据：招标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、生产设备成本发票、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）,同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：

① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法纳税个人所得税或依法免交个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；

②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）；

③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂商针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，则视为低于成本价报价，报价投标无效；

（三）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 价 格 分 ……………………………………………………………………………………（满分30分）

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-10%））；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（二）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

最低投标人评标报价金额

（四） 投 标 人 价 格 分 =                                 ×30 分

投标人评标报价金额

2、技术性能分………………………………………………………………………20分

（1）性能基本分（满分10分）

①基本分（满分4分）

完全满足招标文件要求的得4分，一般参数及功能要求（不带★号的条款）负偏离每一项扣0.5分，漏项的每一项扣0.5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

②货物性能、配置分（满分6分）

由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档（2分）：货物性能、配置基本满足招标文件要求，技术指标有一项经评标委员会认定的负偏离项，实际使用性能一般，耐用性能一般，综合评定相对一般。

二档（4分）：货物性能、配置完全满足招标文件要求，实际使用性能良好，相比同类产品稳定性好，综合评定相对良好。

三档（6分）：货物性能、配置优于招标文件要求，经评标委员会认可的重要技术指标、主要功能等有3项以上明显高于招标文件要求，且对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀。

（2）产品先进性能分（满分10分）

①提供«招标项目货物采购一览表»中太阳能平板集热器的吸热体的板芯国家级检测报告、集热器国家级检测报告，提供由中国卫生部认定涉及饮用水卫生安全性产品检验机构出具的检验/检测报告、提供有资质的检测机构依据国家标准规定出具的空气源热泵产品检测报告。评标时现场核查所提供检测报告的原件，符合要求的得7分，不提供原件、或已提供原件不能满足的不得分，三项缺一项不得分；

②投标人同时通过ISO 9001：2019质量管理体系（包含平板太阳能）、GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证（包含平板太阳能）、职业健康安全管理体系认证证书（包含平板太阳能）、环境管理体系认证证书，缺一个不得分。（满分3分）（原件核查否则不予记分）；

3.项目实施分………………………………………………………………………25分

（1）拟投入本项目组建人员分（满分10分）

一档（3分）：小组成员数量不低于3人（含3人），太阳能利用工专业人员1人，以上所提及的人员必须是本企业在职人员（提供劳动保障部门出具的2020年7月至2020年9月缴纳社保的证明）。

二档（5分）：小组成员数量不低于5人（含5人），并且具有机电二级注册建造师1人、太阳能利用工专业人员1人，以上所提及的人员必须是本企业在职人员（提供劳动保障部门出具的2020年7月至2020年9月缴纳社保的证明），提供资格证书复印件加盖公章（原件核查）。

三档（10分）：小组成员数量不低于7人（含7人），场项目经理1人须具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师证和安全生产考核合格证（B类）；技术负责人（电力或机电专业中级或以上工程师）1人、太阳能利用工专业人员10人，必须同时取得安全员岗位证书及C类安全考核合格证，以上所提及的人员必须是本企业在职人员（提供劳动保障部门出具的2020年7月至2020年9月缴纳社保的证明），提供资格证书复印件加盖公章，证书及社保原件核查，（以上所提及的人员缺一个不得分）

（2）安装施工方案分（满分15分）

一档（5分）：未进行现场踏勘的，技术设计方案未能包括系统配置、系统效率、基础、防雷接地设计、场地维护设计等内容，设计方案简单，不切合实际，评定为“一档”；

二档（10分）：经过现场勘察的（以出具现场踏勘证明复印件）（原件备查），技术设计方案能提供包括系统配置、系统效率、基础、防雷接地设计、场地维护设计等内容，设计方案相对全面，比较切合实际，评定为“二挡”

三档（15分）：经过现场勘察的（以出具现场踏勘证明复印件）（原件备查），技术设计方案内容完整，条理清晰，能提供符合实际安装实施环境的平面布局、 布局科学合理，实用性较强，技术设计方案详细，具体，并按项目需求提供一整套详细设计安装图纸贴合项目实施地的实际情况，方案科学可行，配合好验收；评定为“三挡”；（注：在投标文件中提供招标人出具盖章的踏勘证明复印件、并加盖投标人公章，开标时提供原件核查，否则评标委员会不予加分）

4.售后服务分…………………………………………………………………………17分

由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

（1）一般（5分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为24小时以内，定期回访的定为"一般"。

（2）良好（10分）：比招标文件要求增加一年保修期，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，定期回访的，评定为"良好"。

（3）优秀（17分）：比招标文件要求增加二年保修期，保修期满后维修零配件优惠，到达 现场处理故障时间为4小时以内，排除故障时间为 12 小时以内，无法排除故障时2 日内提供替换产品，提供替换产品，定期回访的，投标人在广西地区范围内设立正式注册的服务分支机构，且投标人具备售后服务认证证书（售后认证证书原件核查），具备售后服务管理师1名、低压电工1名、登高架设作业证1名；且为其提供近三个月社保明细清单；并同时具备在河池地区范围内设有售后服务机构，提供有效营业执照复印件并加盖公章，提供 7*24 维护服务热线，响应时间短，快捷、迅速。评定为“优秀”；

5.信誉分…………………………………………………………………………………5分

投标人提供省级部门颁发的热水设备产品工业新产品证书的得1分，7项或以上的得4分。（满分4分）（原件核查否则不予记分）

投标人2014年以来具有类似热水项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准），单项合同金额200万及以上的每项得0.5分，满分1分

6、政策功能分（节能、环保）……………………………………………………………3分

（1）节能产品分：主要投标产品纳入财政部公布的《节能产品政府采购清单》目录（提供目录或证书复印件）的得1分。

（2）环保标志产品分：主要投标产品纳入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》目录的（提供目录或证书复印件）得1分。

（3）认定为区内产品的得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）、评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序（在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。

（2）、评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。