| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 安防专用设备采购（一期） |
| 项目编号： | GXZC2022-G3-001657-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789 |

| 采购人： | 广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2022年6月

# 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  供应商须知	67

第四章  评标方法及评标标准	71

第五章  合同主要条款格式	83

第六章  投标文件格式	90

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于安防专用设备采购（一期）

(GXZC2022-G3-001657-JDZB)公开招标公告

项目概况 安防专用设备采购（一期）招标项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年7月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-001657-JDZB

项目名称：安防专用设备采购（一期）

预算总金额（元）：11285890.8

采购需求：

标项名称：安防专用设备采购（一期）

数量：1

预算金额（元）：11285890.8

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：安防专用设备1批，包含智能全彩半球125台、智能广角宿舍半球749台、智能全彩筒机113台、热成像筒形摄像机16台、全彩枪球一体机16台等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：11285890.8

合同履行期限：自签订合同之日起60个日历日内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、特定资格条件：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。3.本项目的特定资格要求：（1）资格要求：无。（2）业绩要求：无。 （3）其他要求：无。4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。6．按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2022年6月15日至2022年7月6日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/），从网上免费下载招标文件电子版；供应商登陆“政采云”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月6日 09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年7月6日 09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、桂林市公共资源交易中心网

2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月6日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心3号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

5.1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西壮族自治区政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

5.2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

5.3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5.4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的投标单位需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.按照招标公告的规定获得招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

地址：桂林市叠彩区西清路9号

项目联系人：唐工

项目联系方式：13367632769

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉、栗晓奇

联系方式： 0773-3696789

# 第二章  项目采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

4.标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

5.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

6.客观但不可量化的指标应当作为实质性要求。

二、技术要求

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：智能双备份集中供电电源（第178项货物）

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及配置 | 采购数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| （一）视频监控前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能全彩半球 | 1、不小于400万像素，在2688x1520@25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、感光器件≥1/1.8英寸CMOS，像元尺寸≥2.9μm（H）×2.9μm（V），宽动态能力不小于120dB。 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ▲5、可同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片。（若有请提供具备满足此参数具备CMA或CNAS认证资质检测机构出具的检测报告复印件） 6、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 ▲7、可分别对≥30个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当设备检测到布防的人脸后，可将报警信息上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出，可在监视画面上设置≥4个多边形人脸屏蔽区域，设备不对预设区域内的人脸进行检测（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件）。 8、支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、表情等人脸属性。 9、信噪比≥58dB，支持自动变焦、自动调节光圈。 10、支持亮度异常、清晰度异常、视频遮挡等故障报警功能。 11、在分辨率1920x1080@25fps，图像延时不大于70ms。 12、支持本地SD卡存储，支持≥128G。 13、支持透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 14、支持多码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps。 15、可手动开启或关闭宽动态功能，并可根据环境亮度变化自动切换开启或关闭宽动态功能。 16、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 ★17、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★18、提供原厂保修3年服务。 | 125 | 台 |
| 2 | 智能广角宿舍半球 | 1、不小于500万像素CMOS传感器，支持宽动态范围≥120dB，适合逆光环境监控。 ★2、水平视场角不小于175°，垂直视场角不小于175°。 3、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG等视频编码格式，且具有High Profile编码能力，支持G.722.1、G.711a、G711u、G.726、MP2L2、AAC等音频编码格式。 5、支持多码流技术，主码流分辨率≥2560x1920@25fps，子码流≥704x576@25fps。 6、具有1个RJ45网络接口，≥2个内置麦克风,≥1个扬声器，支持双声道立体声音频，支持2对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口，1对报警输入/输出。 7、红外补光不小于30米。 ▲8、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 9、支持人脸比对，比对准确率不低于98%。 10、支持攀高、起身、如厕、人数异常、剧烈运动、重点人员起身等行为分析。 11、支持行为分析策略配置，当检测到人员行为异常后，可联动抓拍图片、报警上传、联动报警输出。 12、支持≥3级畸变校正等级设置，支持≥3级远端放大等级设置。 13、设备外壳防护等级≥IP67，外壳防暴等级≥IK10。 14、具有抗丢包处理能力，设备与客户端之间进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 15、摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 16、支持智能编码功能，同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 17、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 ★18、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★19、提供原厂保修3年服务。 | 749 | 台 |
| 3 | 智能全彩筒机 | 1、不小于400万像素CMOS传感器，支持宽动态范围达≥120dB，具有不小于1/1.7"靶面尺寸。 ★2、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力，支持G.722.1、G.711a、G711u、G.726、MP2L2、AAC等音频编码格式。 4、支持多码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps。 5、具有1个RJ45网络接口、内置≥1个GPU芯片、≥2个内置麦克风、≥1个扬声器、≥2颗白光灯（≥1颗远光灯、≥1颗近光灯），设备镜头变焦方式为电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F（1.0±0.1）。 6、麦克风拾音距离≥7米，扬声器覆盖范围≥100㎡，信噪比≥58dB。 7、从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间应≤200ms，可采集距离设备≥0.5m处声级为30dB（A）～150dB（A）的声音。 8、支持本地SD卡存储，支持≥256G，并支持存储卡可使用时长显示。 9、可通过IE浏览器或客户端启用、禁用白光补光灯，可手动/自动开启白光补光灯，设备支持的白光距离≥30m。 ▲10、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警，支持声光报警功能，当移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） ▲11、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出≥30张人脸图片，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 12、支持人脸比对，比对准确率不低于98%。 13、支持智能编码功能，同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 14、设备可对检测区域内不低于30个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 15、含安装支架，防护等级≥IP67，工作温度范围：-30℃～60℃。 16、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 ★17、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★18、提供原厂保修3年服务。 | 113 | 台 |
| 4 | 热成像筒形摄像机 | 1、支持双通道单IP输出，可见光分辨率≥2688×1520，热成像分辨率≥256×192。 ★2、人员周界报警有效距离不小于70m。 3、具有≥2路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口。 4、支持SD卡热拔插，可支持≥512GBSD卡。 5、支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发，支持温度显示单位设置为摄氏度、开尔文或华氏度。 6、支持声音联动报警功能，可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作、出现接打电话动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义，支持灯光联动报警功能。 7、可通过浏览器在热成像视频图像中设置点、线段、区域测温规则，可设置≥10个点，≥10个区域及≥1条线段。 8、支持多码流技术，支持同时输出≥两路码流，并可独立设置视频码流。 9、噪声等效温差(NETD)在17mk及以下，最小可分辨温差≤150mk。 10、支持3D数字降噪,支持≥120dB宽动态。 11、具有支持图像细节增强功能、强光抑制，可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。 12、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。 13、外壳防护等级≥IP67，外壳防暴等级≥IK10。 14、热成像视频图像具有白热、黑热、融合、彩虹、铁红、深褐色等不少于12种显示模式。 15、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启畸变校正功能后，几何失真率应≤2%。 16、含安装支架，支持在-40℃-70℃范围内正常工作。 17、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 ★18、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★19、提供原厂保修3年服务。 | 16 | 台 |
| 5 | 全彩枪球一体机 | 1、全景路视频图像像素≥400万，细节路视频图像像素≥800万，支持≥25倍光学变焦。 2、支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，补光灯距离：全景通道≥30米，细节通道≥200米。 3、内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景水平视场角不小于190°。 4、全景通道内置镜头光圈不小于F1.0，具有≥1/1.8"靶面尺寸，内置≥4颗补光灯；细节通道内置镜头，具备≥1/1.8"靶面尺寸，内置≥10颗红外补光灯及≥1颗白光灯。 5、全景画面水平视场角≥90°，垂直视场角≥50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥10°可调，可通过客户端软件或IE浏览器在预览界面上用鼠标控制云台转动、镜头变倍、调焦，并用虚拟摇杆控制云台转动。 6、设备可上传水平角度、垂直角度、变倍倍数、预置点名称、巡航名称、模式路径名称、方位等信息。 7、当监视画面中无移动物体时，设备视频帧率将自动调整到最低设定值，当检测到有移动物体时，设备视频录像帧率将自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒。 ▲8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，可对经过设定区域的行人进行连续人脸抓拍。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 9、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 10、设备可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，细节通道抓拍图片。 ▲11、可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 12、具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，可添加≥50个标签。 13、具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 14、可通过IE浏览器添加物体标签，可开启或关闭标签显示功能，显示透明度可配置，具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 15、设备正常工作时，断开网络，设备可将抓拍图片和录像文件存储在内置存储卡中，当网络恢复后，再将这些图片和录像文件上传至指定的FTP服务器。 16、含安装支架。支持雨刷，支持AC24V，防护等级≥IP67，支持在-40 ℃～70 ℃温度变化范围内正常稳定的工作。 ★17、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★18、提供原厂保修3年服务。 | 16 | 台 |
| 6 | 全景一体机 | 1、像素≥3200万，采用一体化设计，兼顾全景与细节画面，全景画面由≥8个传感器拼接而成，实现≥360°的全景监控。 2、支持光学变倍≥40倍，全景镜头光圈均不小于F1.0，≥3个GPU芯片。 3、设备可对镜头前盖玻璃进行加热，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 ★4、最低照度：彩色≤0.0003lux，黑白≤0.0001lux。 5、支持远距离跟踪功能，在全景通道中，可对距离设备≥700m处的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 6、具备定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，对≥50个目标进行检测并抓拍。 7、支持红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，可识别距离设备≥500m外人体轮廓。 ▲8、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置≥4个检测区域，每个区域可设置目标尺寸范围，设备应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 9、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 10、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对设备视频采集模块进行偏色矫正。 11、支持倍率自动调整功能，设备可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率， 12、支持全景通道中第2通道和第3通道可在监控画面和客户端软件上进行并排拼接显示，拼接的画面之间应无明显错位。 13、支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置≥8套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换，支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 14、支持水平范围为360°，垂直范围为-15°～90°，动态范围不小于120dB。 15、支持≥50个预置位，支持≥32条巡航扫描，每条巡航路径可设置≥16个预置点。 16、含安装支架，支持防护等级≥IP67，供电方式支持DC36V。 ★17、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★18、提供原厂免费保修3年服务。 | 1 | 台 |
| 7 | 室内智能全景球机 | 1、分辨率支持≥400万像素，支持≥23变倍，红外距离≥100米。 2、支持最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux，动态范围≥106dB，照度适应范围≥120dB。 3、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 4、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps。 5、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥128GB。 6、支持水平手控速度≥300°/S，垂直速度≥100°/S，云台定位精度为±0.1°。 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°～90°。 8、支持≥30个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能。 9、可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，并对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集，并联动报警。 ▲12、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能,支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 13、具备较强的网络适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 14、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP67，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃～70℃。 15、具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 ★16、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★17、提供原厂保修3年服务。 | 6 | 台 |
| 8 | 电梯专用摄像机 | 1、具有≥400万像素CMOS传感器，在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，红外照射距离≥30米。 2、支持三码流技术，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x576@30fps。 3、最低照度：彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级不小于11级。 4、具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 6、在丢包率设置≥5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 7、信噪比≥55dB。 ★8、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 9、设备工作状态时，支持空气放电约8kV，接触放电约6kV，并支持约6kV峰值电压。 10、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 ★11、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★12、提供原厂保修3年服务。 | 9 | 台 |
| 9 | 电梯监控专用无线传输器 | 1、2.4G，802.11n制式。 2、传输距离≥200米，最大空口传输速率≤300Mbps。 3、采用成对的配对方式，点对点组网方式。 4、采用桥接网络模式，工作频段：2400～2483.5MHz。 | 1 | 对 |
| （二）视频监控后端设备 |  |  |  |  |
| 10 | 监所综合管控平台 | 一、视频预览 1、授权监控通道数不少于2000路监控视频。 2、支持系统内的组织、人员、用户、角色等的配置和管理；web最大并发登录数≧50，系统最大同时在线用户数量≧200。 3、支持云台控制，可实现云台锁定，云台抢占、支持预置点、巡航、轨迹设置，支持预置点、巡航，轨迹切换。 4、支持对监控点画面亮度、色度、对比度、饱和度设置。 5、支持预览窗口布局切换，包括1、2、4、9、16、24、布局模式，可实现预览画面自适应和全屏切换设置。 6、支持监控画面中紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭。 7、支持视频轮巡分组增加，删除，修改及搜索。 8、支持轮巡分组设置。 9、支持录像流控操作。 10、支持多画面播放时同步回放和异步回放切换。 11、支持录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定设置。 12、支持录像播放时声音开关闭，录像抓图，录像画面关闭，全屏播放操作。 13、支持监控点上墙、下墙操作，监控点的预览和回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置、监控点在线状态显示。 14、支持一键上墙关联配置。 15、支持指定电视墙的场景一键上墙。 16、支持报警联动实时视频上墙到指定窗口。 17、支持切换电视墙，切换场景。 18、支持对地图的添加、修改和删除操作。 19、支持输入框输入关键字，查询组织树展示搜索内容。 20、支持按资源类型进行过滤，地图显示过滤后的资源。 21、支持地图上的资源切换显示名称和隐藏名称。 22、支持查看多张地图，可以点击地图树，打开地图。 23、支持框选快速打开视频；支持双击视频点位打开视频；支持查看视频名称、所属组织、设备状态等信息。 24、支持右键查看视频预览、录像回放、查看当日报警信息、报警状态确认，支持报警时闪烁提示。 ★二、视频运维模块 1、支持针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控。 2、支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况。 3、支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。 4、支持查看有未处理告警的资源，支持模糊搜索。 三、报警模块 1、支持接收报警主机的报警信息，联动视频预览画面、抓图、录像、报警名称、报警时间、报警点位所在地图位置等信息。 2、支持客户端语音提示。 3、支持当前实时报警列表展示，并且可按照不同报警类型、报警等级进行过滤。 4、支持某种报警设备的报警类型进行快速临时布撤防。 5、支持对报警进行确认或者误报操作。 四、接处警应用模块 1、提供告警展示、查询、处理、策略配置功能，实现了对告警的管理。 2、支持在“告警处理”模块，进行异常告警的查看和处理、导出告警以及配置告警策略。 3、支持展示每条告警的告警等级、最新告警时间、告警来源、告警策略、告警次数及处理状态。 4、支持导出全部或部分告警记录。 5、支持监所地图配置，支持报警联动配置。 6、支持报警实时弹窗提醒，支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频。 五、智能行为分析模块 1、支持在系统中添加监所行为分析服务。 2、支持配置监控点关联到行为分析通道。 3、支持删除、修改、查询行为分析设备。 4、支持删除、查询关联监控点。 5、支持智能行为分析，室内分析可支持：剧烈运动检测、重点人员起身检测、攀高检测、离岗检测、如厕超时检测、人员站立检测、静坐检测、人员滞留检测、人数异常检测；室外分析可支持：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测。 6、可实现报警联动、包括联动视频、抓拍图片、联动录像。 六、监所AB门车行通道应用模块 1、驾驶员登记：登记室民警会对驾驶员身份信息通过人证设备进行登记，并与带领民警关联，填写事由等信息。 2、车辆审核：应用于监所AB门管控中，车行通道查验车辆的场景。 3、车牌识别、车底盘扫描设备接入管理。 七、平台级联模块 1、支持通用视频联网标准协（GB/T28181）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 八、其他要求 ★1、能够按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★2、提供原厂升级和运维3年服务。 | 1 | 套 |
| 11 | 云存储管理节点 | 1、处理器：≥2颗64位多核处理器（核数≧16核），主频≥2.1GHz。 2、内存：DDR4≥32GB内存，可扩展至256GB。 3、内置SSD硬盘：≥3块热插拔960GB SSD硬盘。 4、网口：2个千兆网口，可扩展20个千兆网口或10个万兆网口 5、其它接口：1个RJ-45网络接口、2个USB 3.0接口、4个USB 2.0接口、1个VGA接口 6、电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 ★7、提供原厂升级和运维3年服务。 | 3 | 台 |
| 12 | 云存储管理平台 | 1、具备≥2000路前端点位管理授权，支持云存储系统一键部署，支持前端设备和存储设备之间直接存储。 2、支持多存储设备容量整合，形成录像池，可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 3、可实现视音频流直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，无需配置存储转发/流媒体服务器。 4、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。 5、支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守。 ★6、支持智能流直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。 7、支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。 8、支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息。 9、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡。 10、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像。 11、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 12、支持SAN/NAS文件以Restfull协议方式访问，支持每个文件写入后索引在多节点间异步同步，提取文件的URL可回调到应用平台服务器，支持单个SAMBA共享文件夹，支持单个ftp共享文件夹，可对≥128个用户同时进行管理。 13、支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置，支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守，支持≥50条/秒报警，支持配置≥30个用户接收报警信息，支持录像巡检功能，可显示秒级录像缺失结果。 14、支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 15、支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 16、系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 17、支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据，支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。 18、支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 19、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统。 ★20、投标产品必须能按GB/T28181-2016标准协议与自治区戒毒局海康8700安防平台对接，实现监控图像的实时预览、监控录像查询下载功能。 ★21、提供原厂升级和运维3年服务。 | 1 | 套 |
| 13 | 存储阵列主机 | 1、采用64位多核处理器，内存≥8GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、支持≥48个硬盘插槽，含48块8TB企业级硬盘，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、支持每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥98%，可对损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。 5、支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。 8、支持采用文件打包的方式将若干小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务。 ★9、当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 10、支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 12、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 13、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 14、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 15、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 ★16、提供原厂升级、运维3年服务。 | 5 | 台 |
| 14 | 流媒体节点 | 1、支持300路2Mbps的视频流的并发接入和转发。 2、支持流媒体负载均衡和集群保护。 3、支持对流媒体转发服务和集群服务的自动监测、自我修复。 4、支持从IPC/DVS/DVR/NVR直接取流，亦支持从流媒体服务器取流。 5、支持WEB、CLI方式访问、配置和管理系统。 6、可实时更新查看接入设备和视频通道的状态，并对网关的状态、网络连接状态、流转发状态、设备资源总数、设备在线数量进行统计分析及展示。 7、配置硬件性能等同于或高于：1颗CPU处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz；≥16G*2 DDR4，≥16根内存插槽，支持扩展至≥2TB内存；≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，配置SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；可支持≥6个PCIE扩展插槽；≥2个千兆电口，≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口；配置550W（1+1）冗余电源。 ★8、提供原厂升级和运维3年服务。 | 4 | 台 |
| 15 | 硬盘录像机 | 1、可接入总码率≥160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像。 2、支持≥1路HDMI、≥1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示。 3、支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 4、可同时正放或倒放≥16路H.265编码、1080p格式的视频图像。 5、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 6、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频。 7、支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。 8、可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，支持对前端IPC批量远程升级；支持对IPC的编码配置修改。 9、支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。 10、含2块8T监控级硬盘，≥1个USB2.0，≥1个USB3.0接口，≥1个RJ45网络接口，≥4路报警输入，≥1路报警输出接口。 | 1 | 台 |
| 16 | 视频智能行为分析平台 | 1、支持同时对≥64路视频流（分辨率≥4096*2160、帧率≥25fps、标准H.264/标准H.265）进行智能分析，支持720P-800W分辨率，集成专业级GPU芯片。 2、支持对设定区域范围内人员起身的行为进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 3、支持通过客户端对围墙周界、学员宿舍的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警。 4、不少于1颗高性能CPU，支持≥8G DDR3 内存，内置≥1个240GB SSD 硬盘，支持数据接口：≥4个千兆自适应网口、≥4个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口、≥1个VGA接口，支持热拔插1+1冗余电源模块。 ★5、支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询，支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形边数不少于15个，也可设置为一条具有方向的布控线。 6、支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片。 7、支持对离开设定警戒区域内的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 ★8、支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片，支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置，检测出事件后到事件上报展示不高于200ms。 9、支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，单视频画面可同时支持绘制≥9个连续的攀高面，支持尺寸过滤及攀高方向设置，分别进行检测上传报警抓拍图片等功能。 10、在值班检测区域内，当值班人员离开值班区域超过设定时间，系统自动报警并抓拍图片，支持单人、双人离岗事件检测检测。 11、支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 12、支持≥8个检测区域绘制，支持设定警戒区域内的静止物品被移动超过一段时间后触发报警，并支持上传报警抓拍图片等功能。 ★13、设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡，支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒。 14、支持对实时采集的音频进行监测，当声音强度超过预设值或者突然产生高分贝的异常声音时触发报警并上传报警抓拍图片。 15、支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片。 16、支持对操作日志、报警日志进行存储及展示并支持导出功能。 17、支持对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可以设置报警预录和延录时间。 18、支持对检测区域被未着警服的人员进行检测并触发报警上传抓拍图片。 ★19、提供原厂升级和运维3年服务。 | 3 | 台 |
| （三）视频监控配套设备 |  |  |  |  |
| 17 | 户外一体化设备机柜 | 一、一体化机柜 1台 1、尺寸：（HxWxD）外参考尺寸：1300mm*650mm*800mm，内参考尺寸：1200mm×600mm×750mm。 2、机柜材质单层冷轧钢板（外板厚度约1.5mm，内板厚度约1.0mm）。 3、保温层厚度15mm厚PEF保温棉。 4、维护方式前、后开门。 5、安装方式落地。 6、机架尺寸：19英寸设备架+2对L型托条；≧21U。 7、防护等级IP55。 8、工作温度-40℃～+55℃。 9、散热方式：750W交流空调+1个散热风扇。 10、要求可安装于户外高温、高湿环境，产品具备高集成度、占地少、高可靠性、免维护、快速拼装、能适应户外恶劣环境。 11、产品具有完善的散热设计、节能减排。 12、支持动环监控，全方位告警信号检测，实时告警信息上报。 13、按户外一体化柜柜尺寸（1300mm*650mm*800mm）现场制作，包含现场地面开挖、钢筋地笼、防雷扁钢、混凝土浇筑、配套进线管等。 14、预埋管口预先封口，防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞。 15、基础浇捣后，基础面要高于地平面200mm，表面瓷砖装饰。 二、配电模块 1、冷轧钢板+金属烤漆，支持19英寸标准机柜安装，高度3U。 2、支持6个双联空开位数，配置满足一体化设备机柜的输入、输出断路器、防雷器、数显电流表。 3、输入电源：48VDC或200VAC，输出分路：48VDC或200VAC。 4、零地线排：加宽加厚20mm*200mm铜排，通过100A电流升温小于1度。 5、支持5个双联空开位数支持上/走线，左/右侧方走线。 6、标配液晶LCD显示屏实时显示电压等数据。 | 8 | 套 |
| 18 | 12U壁挂机柜 | 12U加厚机柜，尺寸：约635mm*450mm*600mm，固定板1块，风扇部件2组。 | 2 | 套 |
| 19 | 网络机柜 | 1、尺寸：约800mm*900mm*2055mm，容量：42U。 2、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC冷轧板。 3、厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 4、前后门为网孔门。 | 13 | 套 |
| 20 | PDU | 十六孔位10A/16APDU，最大功率4000W，标配空气开关连接和控制。 | 36 | 条 |
| 21 | 理线架 | 1、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑。 2、上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理。 3、充足的线槽空间，支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板。 4、安装性：19英寸标准机架式设备。 5、安装高度：1U。 | 49 | 套 |
| 22 | 六类非屏蔽配线架 （24口，含六类模块） | 1、含24口RJ45模块。 2、满足并超过六类传输性能标准，适用于设备间或集中点的互配端接。 3、RJ45模块插座为PBT,IDC打线柱夹子为磷青铜材料，可满足200次插拔。 4、使用单对110型打线工具。 5、所有端口线架前后均有标号。 6、较大的正面标识空间，并配有标号及标签。 7、兼容T568A和T568B线序。 8、适用于23AWG线规。 | 49 | 套 |
| 23 | 24口POE交换机 | ★1、千兆以太网口≥24个（24个POE口），万兆SFP+光口≥4个。 2、整机POE输出功率≥350W。 3、交换性能≥336Gbps，包转发率≥144Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）。 ★4、支持IEEE 802.3af/at POE+功能，单端口最大输入功率30W。 5、支持MAC地址≥16K。 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 7、支持VLAN内端口隔离。 8、支持Smart link。 9、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 10、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 11、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 ★12、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 13、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 14、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 59 | 台 |
| 24 | 汇聚交换机 | ★1、交换容量≥758Gbps,转发性能≥216Mpps。 ★2、提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，支持业务扩展插槽数≥1个,支持模块化可插拔电源槽位≥2个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，满配电源风扇模块。 3、支持MAC地址≥512K，支持ARP表项≥128K,支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K，端口缓存≥200M。 4、IP路由：支持RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道。 5、纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理。 ▲6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 7、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性。 9、支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障。 10、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 9 | 台 |
| 25 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，LC接口，1310nm,10km。 | 18 | 个 |
| 26 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块，LC接口，1310nm,10km。 | 20 | 个 |
| 27 | 光纤配线架 | 1、可安装96芯LC光纤，包含配线架及光纤导管。 2、包含96芯光纤耦合器：LC接口，三环A级插芯，损耗小于0.3dB。 | 1 | 套 |
| 28 | LC-LC光纤跳线 | 1、连接器插针类型：陶瓷。 2、插针端面：UPC端面。 3、连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口。 4、连接器回波损耗：≥50dB。 5、重复性：≤0.1dB互换性：≤0.1dB。 6、拔插次数：≥1000次。 7、线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯）。 8、护套材质：PVC。 9、长度：3米。 10、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径。 | 30 | 根 |
| 29 | 光纤配线架 | 1、1U高度，可安装12芯LC光纤，包含配线架及光纤导管。 2、包含12芯光纤耦合器：LC接口，三环A级插芯，损耗小于0.3dB。 | 9 | 套 |
| 30 | 室外铠装光缆 | 1、产品类型：单模中心束管式铠装光缆。 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好阻水防潮性能。 3、衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22。 4、光纤规格：B1.3（9/125μm）。 5、包层不圆度：≤1％。 6、铠装料:钢带；钢带、皱纹钢带。 7、加强件:磷化圆钢丝。 8、动态/静态弯曲半径:20D/10D；25D/12.5D。 9、允许压扁力（N/100mm）:300/1000；1000/3000。 10、允许拉伸力（N）:600/1500；1000/3000。 11、芯数：12芯。 12、外护套颜色：黑色。 13、存储/工作温度：-40℃～+60℃。 14、敷设方式：管道、架空、隧道等敷设（轻铠）；管道、隧道、直埋（重铠）。 | 3800 | 米 |
| 31 | 光纤熔接 | 1、包含光纤熔接所需要的相关光纤配件和耗材。 2、熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB。 | 204 | 芯 |
| 32 | 监控立杆（2.2米） | 1、2.2米高，在2.2米和1.8米位置各配一个安装横臂，内部走线。 2、杆体材质采用Q235号钢，经大型数控折弯机模压成形，自动缩口埋弧焊合缝焊接。 3、蓝白双色，表面喷塑或烤漆。 | 39 | 根 |
| 33 | 监控立杆基础制作 | 1、按八棱锥形监控立杆尺寸现场制作，包含现场地面开挖、钢筋地笼、防雷扁钢、混凝土浇筑、配套进线管等。 2、预埋管口预先用封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞。 3、基础浇捣后，基础面必须要高于地平面50mm。 | 39 | 项 |
| 34 | 六类非屏蔽网线 | 1、UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、额定传输速率(NVP)：67%。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 12、交货长度（米/盘）：305米/箱。 13、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 160 | 箱 |
| 35 | 室外六类非屏蔽网线 | 1、阻水UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、额定传输速率(NVP)：67%。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 12、交货长度（米/盘）：305米/箱。 13、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 20 | 箱 |
| 36 | 电源线 | 1、产品类型：ZR-RVV电缆。 2、规格：2*2.0mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 1020 | 米 |
| 37 | POE防雷保护器 | 1、标称工作电压Un：5V。 2、冲击耐受能力：5kV&2.5kA（1.2/50μs,&8/20μs）。 3、最大放电电流：10kA。 4、保护水平x-x:20V。 5、接口：RJ45。 6、传输速率：100Mbps。 7、插入损耗：≤0.5dB。 | 59 | 个 |
| 二、中心机房及UPS配电间 |  |  |  |  |
| （一）装修 |  |  |  |  |
| 38 | 窗户石膏板封堵 | 机房窗户封堵及防水，厚度12mm，粘贴10mm厚橡塑保温棉。 | 1 | 项 |
| 39 | 艾特板封墙 | 艾特板厚度10mm。 | 1 | 项 |
| 40 | 墙面轻钢龙骨基层 | C75轻钢龙骨12mm厚度。 | 170 | m2 |
| 41 | 墙面彩钢板 | 铝箔贴面、阻燃、难燃、30MM厚及以上。 | 170 | m2 |
| 42 | 顶面装修 | 二底磨平三遍防霉防潮漆，粘贴10mm厚橡塑保温棉，铝合金微孔板吊顶，顶板规格：600mm*600mm*0.8mm。 | 72 | m2 |
| 43 | 地面防尘防潮处理 | 二底磨平三遍防霉防潮漆。 | 72 | m2 |
| 44 | 全钢抗静电架高地板 | 1、长×宽×高600mm×600mm×35mm。 2、灰白，无边，钢制内六角杯。 3、HPL贴面，厚度≥1.2mm。 4、平面度≤0.5mm。 5、集中载荷≥3500N。 6、均布载荷≥17000N。 7、地板重量12.5±0.5kg/pc。 8、极限尺寸偏差600±0.1mm。 9、地板系统电阻1×106—1×1010Ω。 10、耐磨值≥3000转，磨损量≤0.012g/cm2。 11、防火指标：基材A级，不燃；贴面FV-0级。 12、支架镀锌，高度≥300mm，可调节高度±20mm，承重≥2200kg。 13、配置安装所需的全部镀锌支架、镀锌横梁等，全部为防静电地板原厂配置。 14、配置4个防静电地板专用吸盘。 ▲15.提供由国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件； | 72 | m2 |
| 45 | 机柜及电池承重架 | H100工字钢，现场焊接。 | 1 | 项 |
| 46 | 活动地板四周角钢 | 4x40mm镀锌角钢，防锈处理。 | 50 | m |
| 47 | 不锈钢踢脚线 | 304#不锈钢，0.8mm厚，120mm高。 | 50 | m |
| 48 | 上走线桥架 | 400mm*150mm网型，镀锌，含支撑架。 | 15 | m |
| 49 | 下走线桥架 | 1、400mm*100mm，厚度1.2mm镀锌钢板。 2、根据本项目现场设备、布线安装所需，配置400mm*100mm金属桥架及弯通或符合安装所需的其它规格金属桥架及弯通。 3、地面铺设，强电线缆使用。 | 40 | m |
| （二）防雷系统 |  |  |  |  |
| 50 | 等电位接地铜排 | 镀锡紫铜带，30*3mm，含接地端子绝缘子。 | 50 | m |
| 51 | 等电位端子箱 | 定制。 | 1 | 个 |
| 52 | 局等电位接地线缆 | 1、产品类型：ZR-BVR电缆。 2、规格：1*16.0mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 65 | m |
| 53 | 静电泄放接地线 | 1、产品类型：ZR-BVR电缆。 2、规格：1*6.0mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 80 | m |
| 54 | 接地端子 | 4mm*40mm*400mm+2000mm扁钢。 | 1 | 项 |
| 55 | 铜铁转换接头 | 160mm×30mm×3mm。 | 8 | 个 |
| （三）消防系统 |  |  |  |  |
| 56 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1、含箱体、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 | 3 | 套 |
| 57 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、纯度≥99.6﹪。 2、水份/（mg/kg）≤10。 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1。 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | 219 | kg |
| 58 | 气体灭火控制器 | 1、总线电压：DC30V。 2、环境温度：0℃~50℃；湿度：≤95%（40℃±2）。 3、电源输入与机壳间绝缘电阻：≥50MΩ。 4、报警总线最大传输距离：1000m。 5、通讯最远传输距离：1000m；串联接法。 6、交流电源输入电压：AC220V（+10％-15％），50Hz。 7、交流电源工作电流：AC≥1A。 8、备用电源电池：DC12V7Ah1节。 9、2个气体灭火分区，单机最大容量：128点*1回路，63点*2回路。 10、≧4.3寸全彩中文液晶显示，可扩展RS232接口，接CRT图形显示系统。 | 1 | 台 |
| 59 | 感温探测器 | 1、工作电压:DC18V-30V。 2、监视电流:<0.3mA。 3、环境温度:-10℃-55℃。 4、相对湿度:≤93%(40±2℃)。 5、采用无极性二总线及自主总线协议报警响应时间快速。 6、安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。 | 6 | 个 |
| 60 | 感烟探测器 | 1、工作电压:DC18V-30V。 2、监视电流:<0.3mA。 3、环境温度:-10℃-55℃。 4、相对温度:≤93%(40±2℃)。 5、双光路迷宫結构，对四种标准试验火快速均衡响应。 6、可靠软件设计，具有环境自动跟踪补偿功能及污染报警功能。 7、采用无极性二总线及自主总线协议，报警响应时间快速。 8、安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。 | 6 | 个 |
| 61 | 声光报警器 | 1、工作电压:DC18V-30V。 2、监视电流:<0.3mA。 3、动作电流:<5mA。 4、声压级:75-115db。 5、变频周期:2.5-3.5s闪光频率:1.0Hz-1.5Hz。 6、环境温度:-10℃-55℃。 7、相对湿度:≤93％(40±2℃)。 8、超低功耗，超任静态电流及报警电流。 9、采用无极性二总线及自主总线协议，无需外接24V。 | 3 | 个 |
| 62 | 紧急启停按钮 | 1、工作电压:DC18V-30V。 2、监视电流:<0.3mA。 3、环境温度:-10℃-55℃。 4、相对湿度:≤93％(40±20℃)。 5、二线制与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。 6、动作触点全密封，抗氧化处理。 7、播拔式结构。 | 2 | 个 |
| 63 | 放气指示灯 | 1、工作电压：DC24V； 2、环境温度：-10～+50℃； 3、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)。 | 2 | 个 |
| 64 | 安全出口指示灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz。 2、使用环境温度：0℃～50℃。 3、输入电压:AC220V/50HZ。 4、功率:3W LED。 5、应急时间:90min。 6、工作模式:持续式。 7、充电时间:≥24。 8、面板：玻璃；框架铝合金。 9、安装方式:挂壁式。 | 2 | 盏 |
| 65 | 应急灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz，直流：36V。 2、使用环境温度：0℃～50℃。 3、输入电压:AC220V/50HZ。 4、光源类型:LED。 5、应急时间:90min。 6、工作模式:持续式。 7、充电时间:≥24。 8、面板：玻璃；框架铝合金。 9、安装方式:挂壁式。 10、开关类型：停电自动亮。 11、插头规格：三眼插头。 | 3 | 盏 |
| 66 | 呼吸器 | 1、防护时间：≥30min。 2、滤烟率≥95﹪。 3、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 4、环境温度：0℃-40℃。 | 2 | 个 |
| 67 | 泄压口 | 1、有效泄压面积：0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 2 | 个 |
| （四）微模块系统 |  |  |  |  |
| 68 | 一体化综合柜 | 一、采用模块化架构设计，冷热通道全密闭，单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线系统。 1、模块单柜支持最大额定功率不低于7KW，整体IT功率不低于17KW。 2、防雷等级：CLASSII/C级，In 20kA， Imax 40kA，8/20us。 3、支持UPS的输入电压、频率、电流等检测。 4、配置要求：密闭通道，机架式变频空调。 5、UPS采用机架式UPS。 6、电池部署方式要求：支持模块内电池柜部署或模块外电池柜及电池架部署。 7、制冷形式方式：支持采用风冷机架式空调，单台制冷量不小于12.5kw。 8、监控功能：单个模块远程WEB界面监控，具备短信告警功能，手机APP移动运维功能。 9、出线方式：总输入电源支持上下进线，其他线缆上出线。 10、考虑节能降噪：冷热通道需全密闭。 11、模块化设计：配电、UPS、监控、空调内机要求均为模块化设计，便于维护。 二、供配电系统支持380/400/415Vac,50Hz,3Ph+N+PE制式的配电方案。 三、UPS提供不间断供电保障，当外部主用电源紧急断电时，UPS通过蓄电池组为IT负载提供电力供应。UPS应满足如下要求： 1、UPS额定容量≧20KVA，19英寸机架式安装，在机柜中占用3U空间。 2、UPS额定输入输出为单相380/400/415V，50/60Hz，3Ph+N+PE。 3、输入电压范围138~485VAC。 4、高效率，在线模式下，效率≥94.5% 5、过载能力，在125%的额定负载时，可持续60s。 6、UPS通信接口为RS485，监控UPS运行参数和状态。 四、UPS输入参数 1、输入电压范围：三相138V AC～485V AC（138V AC～305V AC间），负载在40%～100%间线性降额。 2、额定输入电压：380V AC/ 400V AC /415V AC（三相）。 3、输入频率范围：40Hz～70Hz。 五、UPS输出参数 ★1、额定容量≧20KVA 2、额定电压：380V AC/ 400V AC/ 415V AC（三相输出，通过LCD 设置电压等级来选择不同的电压制式）。 3、功率因数：0.9 ； 最大效率：95% 4、过载能力：市电模式，105%～125%负载下：5min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出；市电模式，125%～150%负载下：1min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出；市电模式≥150%负载下：0.1s，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。 六、配电箱 1、配电类型： UPS输入输出配电模块、指示灯配电模块。 2、安装方式：机架安装。 3、配电箱高度：6U；指示灯模块高度：1U。 4、电气性能 （1）配电箱：包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；配电模块至少配备12路IT输出。 （2）防雷：标配C级防雷器，防雷器前端需具有防雷保护开关，同时具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关，以便远程监控防雷状态。 七、微模块监控系统 1、温湿度监控：能对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计。 2、漏水监控：能对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号。 3、烟雾监控：能对微模块内的烟雾状态监测，提供实时告警信号。 4、配电监控：可检测UPS的输入电压、频率、电流等。 5、智能温控产品监控：送风和回风温湿度实时监测，统一配置送风温度设定点，无需每台智能温控产品单独设置。风机转速监测显示及运行百分比显示。显示制冷负载率百分比。显示并监测压缩机运行状态。 6、视频监控：摄像机接入，并提供PoE供电；可通过Web访问摄像机实时画面，并支持调用历史监控数据。 7、视图功能:支持生成与微模块实际布置匹配的2.5D布局图，包括配电模块、智能温控产品、IT机柜、温湿度等。支持在平面图上直观显示通道温湿度的实时状态监测和告警。 8、支持PADApp端登录成功后在相应操作界面开启机柜门。 9、告警功能：监测智能温控产品、配电、环境等状态，如有故障或参数异常，系统会实时告警，可在告警详细描述里获取告警产生原因和解决方法。按紧急、重要、一般、提示四种级别进行告警，告警级别用户可自定义。活动告警支持按设备和告警级别筛选。告警与灯光进行联动，通过灯光展示告警等级对应的颜色。通过邮件、短信进行告警通知。最多同时支持500条活动告警。 10、历史查询功能：用户可以查看系统中曾经产生过的告警信息。查看的历史告警信息包括设备名称、告警名称、告警级别、告警产生时间及告警消失时间。 11、联动控制功能：通道内烟感告警或高温告警联动，联动时自动弹开IT机柜门。 12、pad显示屏控制器显示屏9.6英寸以上，支持无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 13、为保证机房系统的统一规划、管理、调试及可靠性，UPS、精密空调、动环监控系统平板电脑等需采用相互兼容的产品。 | 2 | 台 |
| 69 | 动环监控模块 | 1、含2个非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m。 2、含32个NTC温度传感器--20-70degC-+/-1degC(25degC)。 3、含2套视频单元-FE/DC12V/POE/SD卡-存储时间≧7天。 | 1 | 套 |
| 70 | IT机柜 | - 密闭冷通道深度不大于250mm，冷热通道需全密闭。 - 2、机柜内后部可安装两条竖装PDU。 - 3、机柜的垂直安装上标示有每“U”的位置。 - ★4、机柜的前门和后门带智能门锁，可用钥匙打开；出现机柜内温度超限或消防告警时可自动弹开，用于应急散热和消防联动。 - 5、机柜加通道整体深度不大于1350mm。 - 6、外形尺寸：（高×宽×深）IT机柜：2000mm×600mm×1350mm - 7、颜色：黑色；材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板；风道：前后风道。 - 8、安装空间：机柜提供42U可用空间。 - 9、前后方孔条之间距离可按照25mm步距调节。 - 10、安装方式：支持水泥地面及架空地板安装；静载：1500kg；动载：1000kg。 | 16 | 个 |
| 71 | PDU | 1、输出接口20*GB10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高。 2、交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能和耐蚀性能等特点。 3、PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。 | 32 | 条 |
| 72 | 机架式精密空调 | 1、精密空调，集成于基础设施一体柜，机架式安装。 2、高能效全直流变频压缩机，冷量可实现30%～100%无级调节，输出冷量可调节。 3、电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击。 4、空调设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能。 5、采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量。 6、低载除湿：低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、湿度维持在80%以下。 7、制冷剂管路和水管管路均可实现上、下走管场景，空调内外机管路免焊接设计。 8、可通过监控单元对系统进行监控和参数设定。温湿度传感器通过RJ12端口级联，接至智能温控产品控制单元，以Modbus协议，实现温湿度实时检测功能。 ★9、技术参数：总冷量≥12.5kW，显冷量≥12.5kW，显热比＝1；能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h；整机供电电压208V AC～240V AC 50Hz/60Hz 1Ph+N+PE满足6kV防雷设计。 10、自带制冷剂，满足30m连管使用；预充冷冻油满足80m连管使用。 11、不少于10米（5/8"和3/8"铜管）、弯头、保温管等。 12、不少于1个降噪模块。 | 4 | 台 |
| 73 | 精密空调下走管组件 | 综合柜双空调下走管管路组件，5/8"(气管)&3/8"(液管)x2M(含工程辅料)。 | 2 | 个 |
| 74 | 机柜线槽 | 适用600mm宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离。 | 4 | 套 |
| 75 | 线缆 | 模块内线缆、信号电缆、rPDU电源电缆。 | 1 | 项 |
| 76 | 电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池,12V,100Ah,UPS专用电池。 | 64 | 节 |
| 77 | 电池架 | 尺寸：820mm*920mm*1600mm，含16mm²电池内部接连线，电池空开。 | 2 | 套 |
| 78 | 市电输入线缆 | 1、产品类型：YJV电缆。 2、规格：4*25mm²+1*16mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 50 | 米 |
| 79 | 电池线缆 | 1、产品类型：ZR-BVR电缆。 2、规格：1*16.0mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 100 | 米 |
| （五）UPS间设备 |  |  |  |  |
| 80 | 配电箱及配电模块 | 包含总输入3P250A（ATS）开关1个,UPS输入:250A/3P*1，UPS总输出:250A/3P*1，维修旁路开关3P250A1个，UPS输出开关1P63A*16，市电输出开（3P125A*23P63*1,1P20*10），UPS分配单体开关：1P63A*24。 | 1 | 套 |
| 81 | 配电箱及配电模块 | 总输入320A/3P*1，精密空调:32A/3P*4(三用一备)，UPS输入:250A/3P*1，UPS总输出:250A/3P*1，智能电表;维修旁路:200A/4P*1，UPS分配机房开关:32A*1P*34(PDU共32路，备用2路)，16A/1P*3(应急通风和监控等)，UPS分配单体开关：32A*1P*15，UPS分配宿舍开关：63A*2P*8。 | 1 | 套 |
| 82 | 市电输入电缆 | 1、产品类型：ZA-YJV电缆。 2、规格：4x95mm²+1x50mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 70 | 米 |
| 83 | UPS输入输出线缆， | 1、产品类型：YJV电缆。 2、规格：4*70mm²+1*35mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 20 | 米 |
| 84 | 电池汇流盒至UPS电缆 | 1、产品类型：BVR电缆。 2、规格：95mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 45 | 米 |
| 85 | 单体输入电缆 | 1、产品类型：RVV电缆。 2、规格：3x6mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 2500 | 米 |
| 86 | 宿舍输入电缆 | 1、产品类型：RVV电缆。 2、规格：3x10mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 1500 | 米 |
| 87 | 精密空调防水堤内部防水 | 防水涂料三遍。 | 2 | m2 |
| 88 | 精密空调防水堤内部防水 | 防水涂料三遍。 | 2 | m2 |
| （六）机房设备 |  |  |  |  |
| 89 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥256Tbps,转发性能≥14400Mpps。 ★2、硬件规格：整机全宽业务板槽位数≥4个，全宽槽位独立主控引擎≥2个，独立的交换网槽位≥2个，独立监控板槽位数≥2个，独立的风扇框数量≥2个，可拔插电源模块槽位≥4个，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）前插板，所有走线全部在前面板走线。 ★3、设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥2块，提供独立监控板≥1块，提供交流电源模块≥2块，提供万兆以太网SFP+接口≥48个；提供5米万兆集群电缆≥1根。 ▲4、风道设计：支持模块化可热插拔的独立风扇框，且数≥2个，机箱采用后出风风道设计。（若有请提供设备彩页复印件） 5、设备监控：支持独立槽位的监控板卡。 6、规格表项：MAC地址≥512K，ARP表项≥256K，ACL表项≥128K，Ipv4FIB≥512，Ipv6 FIB≥256K。 7、IP路由：支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈。 ▲8、虚拟化：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件) 9、无线管理：支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理。 ▲10、VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） ▲11、可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；支持硬件BFD，≦3.3ms稳定均匀发包检测。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 12、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 13、安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击。 14、管理维护：支持WEB网管，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 1 | 台 |
| 90 | 汇聚交换机 | ★1、交换容量≥758Gbps, 转发性能≥216Mpps。 ★2、提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，支持业务扩展插槽数≥1个,支持模块化可插拔电源槽位≥2个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，满配电源风扇模块。 3、支持MAC地址≥512K，支持ARP表项≥128K,支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K，端口缓存≥200M。 4、IP路由：支持RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道。 5、纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理。 ▲6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 7、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性。 9、支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障。 10、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 2 | 台 |
| 91 | 24口POE交换机 | ★1、千兆以太网口≥24个（24个POE口），万兆SFP+光口≥4个。 2、整机POE输出功率≥350W。 3、交换性能≥336Gbps，包转发率≥144Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）。 ★4、支持IEEE 802.3af/at POE+功能，单端口最大输入功率30W。 5、支持MAC地址≥16K。 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 7、支持VLAN内端口隔离。 8、支持Smart link。 9、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 10、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 11、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 ★12、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 13、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 14、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 2 | 台 |
| 92 | 千兆POE防雷保护器 | 千兆POE防雷保护器，RJ45接口，响应时间≤1ns。 | 2 | 个 |
| 93 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，LC接口，1310nm,10km。 | 4 | 个 |
| 94 | 24口交换机 | ★1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个,1个console口。 2、交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 3、支持IEEE 802、3az 标准的 EEE节能技术。 4、支持portal以及802.1x认证，实现有线终端的安全准入。 5、支持三层功能，ARP表项数≥512、MAC地址数≥16K，Vlan数≥4K。 6、支持防止ARP欺骗、防止DOS攻击，支持STP、RSTP、MSTP协议功能。 | 10 | 台 |
| 95 | 六类非屏蔽跳线 | 1、（305M）UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、跳线长度：3米。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 | 500 | 条 |
| 96 | PDU | 十六孔位10A/16APDU，最大功率4000W，标配空气开关连接和控制。 | 32 | 条 |
| 97 | 理线架 | 1、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑。 2、上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理。 3、支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板。 4、安装性：19英寸标准机架式设备。 5、安装高度：1U。 | 14 | 套 |
| 98 | 六类非屏蔽配线架 （24口，含六类模块） | 1、含24口RJ45模块。 2、满足并超过六类传输性能标准，适用于设备间或集中点的互配端接。 3、RJ45模块插座为PBT,IDC打线柱夹子为磷青铜材料，可满足200次插拔。 4、使用单对110型打线工具。 5、所有端口线架前后均有标号。 6、较大的正面标识空间，并配有标号及标签。 7、兼容T568A和T568B线序。 8、适用于23AWG线规。 | 14 | 套 |
| 99 | 超融合一体机 | 1、标准2U的机架式服务器，配置冗余风扇、电源。 2、处理器配置≥2颗CPU，每CPU≥16物理核，主频≥2.9 GHz。 3、内存配置≥16*32GB DDR4 2666内存；内存插槽数量≥24个，最大支持内存可扩展至1.5TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥8块3.5寸8T SATA数据盘、≥2*256GB SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥4块960G SAS SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽。 5、设备最多支持≥6个PCIe插槽，配备≥6个千兆电口和2个万兆光口。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、含8条3M多模光纤线LC-LC跳线。 8、含2对万兆多模光模块（LC接口，850nm,0.3km）。 9、包含3年硬件保修服务。 | 3 | 台 |
| 100 | 计算服务器虚拟化软件 | 1、虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2、虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源。 3、支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 ★4、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量。 5、支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机。 ★6、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等。 7、虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 8、支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 9、支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 10、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。 ★11、支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。 12、支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。 13、采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构。 14、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能。 15、要求供应商所提供的产品与“云计算管理软件”、“虚拟化存储软件”、“超融合一体机”相互兼容。 | 6 | 套 |
| 101 | 虚拟存储软件 | 1、支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能。 2、采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展，扩容过程保证业务零中断。 ★3、支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。 4、虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合。 5、支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点。 ★6、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB。 7、在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息。 8、支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 9、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 ★10、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 11、虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装。 12、要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、“云计算管理软件” 相互兼容。 | 6 | 套 |
| 102 | 云计算管理软件 | 1、支持定义可用区、跨地域的多集群管理，支持不低于20000台云主机的管理规模云主机支持指定IP、主机密码、hostname。 2、采用纯软件定义架构，不绑定特定的硬件设备，云平台采用冗余设计。 3、云平台应提供VPC网络服务，每个租户可构建一个隔离的VPC网络，并在VPC内自定义私网IP地址、网关、静态路由、端口映射、ACL等，不同VPC之间逻辑隔离、无法进行通信。 4、支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，在拓扑图中可呈现出口网关、路由器、子网、云主机、安全防护等组件，支持在网络拓扑中直接拖拽编辑。 5、支持在VPC网络内创建子网，支持配置子网间的访问策略。 6、支持租户在各自的VPC网络内创建自有的防火墙、负载均衡及SSLVPN，与其他VPC相互隔离。 7、支持弹性IP及弹性IP池的管理，包括创建弹性IP池、配置线路类型、关联资源池、带宽设置、带宽趋势监控、弹性IP分配。支持云主机、路由器、负载均衡、SSLVPN绑定和解绑弹性 IP。 8、租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 9、提供BGP线路接入，包括电信、移动、联通、教育网、铁通、国际线路等，支持自定义线路类型。 10、提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、删除等操作。 11、提供统一的镜像管理功能。支持镜像的统一创建、管理、分配，可实现一键快速创建云主机，并提供网络设备镜像。 12、云平台具备租户及租户子账户管理功能，包含创建、删除、启用、禁用，支持以租户的邮箱作为登录名，并开启短信登录验证。 13、支持多租户划分，平台管理员能够支持在创建租户同时为租户分配aCloud和VMware资源池及配额。且支持配置基础资源配额（CPU、内存、存储）和安全服务配额（SSLVPN、AD、AF）。 14、支持配置COC（Cloud Operator Center）运营中心，支持用户跨区域（数据中心）切换。 15、云平台具有对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并提供报表功能。 16、云平台支持工单审批和审批流程自定义。 17、云平台提供操作审计功能，支持平台所有用户各项操作记录的检索。 18、云平台可以针对云主机的CPU、内存，物理主机、存储，虚拟网络设备、弹性IP设置告警的阈值条件，支持通过邮件的方式进行告警。 ★19、支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性。） 20、提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作。 21、云平台内置CDP功能，管理员可以创建、管理CDP策略，指定策略覆盖的云主机，并支持按需开启、禁用策略，支持秒级RPO。 22、支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机。 23、提供标准的OpenStack API，满足集成或者二次开发的需求。 24、虚拟存储可支持Oracle RAC(多台虚拟机集群)，支持向导式方式，快速搭建Oracle RAC环境，部署时可选择将数据部署在虚拟共享盘、外置ISCSI磁盘以及FC磁盘。 25、 要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、“虚拟存储软件” 相互兼容。 | 6 | 套 |
| 103 | 存储交换机 | ★1、配置≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口。 2、配置交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps。 3、支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入及安全防护；支持双电源模块，默认1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 4、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 5、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 8、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 ★9、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，交换机端口状态的开启与关闭。 10、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 11、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 12、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 ★13、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 14、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 2 | 台 |
| 104 | 管理交换机 | ★1、配置≥24个10/100/1000Base-T自适应电口，≥4个万兆SFP+光口。 2、配置交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps。 3、支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入及安全防护。 4、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 5、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术。 7、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 8、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 9、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 ★10、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，交换机端口状态的开启与关闭。 11、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 13、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 ★14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 15、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 2 | 台 |
| 三、指挥中心 |  |  |  |  |
| （一）拾扩音系统 |  |  |  |  |
| 105 | 数字调音台 | ★1、紧凑型40输入通道，25总线数字调音台，具有16个可编程的MIDAS前置放大器，17个电动推杆，通道液晶显示屏，USB音频接口和IPAD/IPHONE远程控制，6路AUX输入，6路AUX输出。 2、16个MIDAS设计，完全可编程的话筒前置放大器，提供高保真的音质。 3、17个全自动电动100毫米电动推杆可以即时存储记忆。 4、8个XLR输出加6个线路输出，2个耳机监听插口，设备面板配有对讲麦克风。 5、通道液晶显示屏可显示不同颜色，名称及图标，方便对输入和输出通道进行标记。 6、2×32通道USB2.0音频接口，支持HUI和Mackie控制DAW遥控。 7、高分辨率7寸彩色显示屏，可查看工作流程和参数。 8、主输出LCR，6个矩阵总线和16个混音母线均有6段参量均衡可调，外加8个DCA编组和6个静音编组。 虚拟FX机架，8个真正立体声FX插槽，包括如Lexicon 48OL和PCM70，EMT250，QUANTEC QRS等高端模拟效果。 9、40位浮点DSP提供"无限"的动态范围，没有内部过载和整体接近零延迟（0.8毫秒）。 10、48通道，2个AES50网络传输接口，具有超低抖动和延迟。 11、USB A类接口提供文件存储和立体声录音（WAV格式），外加系统更新。 12、用户自定义控制部分允许设立专属自己的快捷方式，操作更为简单快捷。 13、支持P-16个人监听系统，同时还有AES/EBU数字立体声输出口和MIDI控制接口。 14、MIDI输入/输出 用于远程场景回放和操控其他MIDI设备。 15、具有1路以太网通讯接口。 | 1 | 套 |
| 106 | 数字会议主机 | 1、2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置。 2、采用铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃。 3、4路单元输出，支持连接120台单元，支持512台扩展主机级联。 4、系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、T型各种连接方式。 5、系统采用8芯DIN带屏蔽线缆。 6、发言人数限制为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开。 7、采用48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz。 8、内置DSP数字音频处理模块。 9、内置自适应反馈抑制（AFC）、环境噪音消除（AEC）、数字均衡器（EQ）、自动增益控制（AGC）功能。 10、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断。 11、内置万年历，具备发言计时功能，系统可自动同步电脑日期、星期与时间。 12、内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送服务请求等需求通知。 13、支持会议服务请求显示，可显示会议服务请求状态。 14、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突。 15、支持快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行。 16、系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能。 17、系统支持双机热备份及会议室合并/拆分功能。 | 1 | 套 |
| 107 | 主席单元 | 1、双备份设计，支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号输出。 2、采用锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调。 3、采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防尘功能。 4、具备防水功能。 5、采用FTC334C专业电容式触摸感应按键处理芯片。 6、咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔。 7、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术。 8、系统支持自动同步万年历日期与时间显示。 9、支持48KHz音频采样频率，频率响应可达30Hz-20KHz。 10、具有双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP单元发言为绿色。 11、具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 12、系统支持“环形手拉手”连接技术。 13、自带8芯DIN屏蔽线缆或CAT5线缆，连接线缆可从底部及背面引出。 14、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式。 | 1 | 套 |
| 108 | 代表单元 | 1、双备份设计，支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号输出。 2、采用锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调。 3、采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防尘功能。 4、具备防水功能。 5、采用FTC334C专业电容式触摸感应按键处理芯片。 6、咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔。 7、采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术。 8、系统支持自动同步万年历日期与时间显示。 9、支持48KHz音频采样频率，频率响应可达30Hz-20KHz。 10、具有双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP单元发言为绿色。 11、具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 12、系统支持“环形手拉手”连接技术。 13、自带8芯DIN屏蔽线缆或CAT5线缆，连接线缆可从底部及背面引出。 14、支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式。 | 10 | 套 |
| 109 | 功放 | 1、立体声模式(双通道)20Hz~20KHz： 2Ohms 480W 4Ohms 300W 8Ohms 205W 2、桥接单声道模式 20Hz~20kHz： 8Ohms 560W 4Ohms 800W 3、输入灵敏度 1.15V(+3.4dBU)。 4、输入阻抗 10K欧 非平衡;20K欧 。 5、平衡 频率响应(在10dB 以下固定输出功率) 25Hz~25KHz ,+0/1dB ,3dB 点: 5Hz~50KHz。 6、电压增益 30dB。 7、总谐波失真 <0.03%/8、信噪比 100dB。 | 2 | 套 |
| 110 | 音箱 | - 频率范围 50~20KHz - 额定功率 200W。 - 3、峰值功率 350W 。 - 4、阻抗 8Ohms。 - 5、灵敏度 96dB (2.83v/m)。 - 6、最大声压 115 dB 。 - 7、覆盖角：辐射角度 H 90 X V60（号筒可旋转）。 - 8、≧10英寸低音单元，配备丝膜高音头；单元为75MM短冲程设计，功率储备充足，能经受长达100小时的额定功率冲击，功率不下降0.5%。 - 9、独立左右声道分频，双线圈滤波电感，配备1英寸音圈，原件部分采用AVX和KEMET钽电容。 | 4 | 个 |
| 111 | 抗混响拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米。 2、灵敏度级：-34dB。 3、频率响应：100Hz～16KHz。 4、指向特性：全指向性。 5、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)。 6、输出阻抗：最大600欧姆非平衡。 7、麦克风：震膜电容咪头。 8、信号处理电路：降噪处理电路、自动增益控制电路。 9、保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护。 10、环境噪声消除：自动抑制房间内环境噪声；降噪能力：0~40dB可选。 11、自动增益功能：自动增益控制功能；AGC范围：-24dB~-5.5dB,防破音保护功能。 12、级联功能：配置一个级联拾音器（line in输入），将两个拾音器混音输出，在不影响保真度等功能下又可以扩大拾音范围；可接课件/无线麦克风，开启抗混响功能后，录音清晰自然。 13、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号）。 14、级联连接：3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆。 15、485配置接口：两芯凤凰端子（A、B信号线）。 16、485配置连接：普通两线制非屏蔽双绞线。 17、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号）。 18、信号传输线缆：2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆。 19、电源电压：直流稳压电源DC 12V（电压波动范围9V～18V）。 20、电源电流：120mA。 21、工作环境温度：0℃～70℃。 | 1 | 套 |
| 112 | 时序电源 | 1、接入电源 AC-220V，50Hz。 2、断路器 40A。 3、输出 1至8路：AC220V、10A，万用插座。 4、直接控制钥匙锁，手动按键电源净化滤波器。 5、降低传导噪声的RFI专用滤波器。 6、用于抑制电源开断噪声，泄漏电流低，抑制连续或间隙性干扰，尤其是低阻抗负载场合。 7、工作电流；40A，泄漏电流；<0.5mA。 8、开/关延时设定 ON/OFF Delay Time 0.5s～600s 12 Select。 9、多层滤波电容保证瞬间冲击造成的浪涌不会对设备造成强烈冲击，保证设备安全运行。 10、带RS232控制接口。 | 1 | 套 |
| 113 | 会议专用延长线 | 1、用于数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接。 2、具备8P-DIN母座×2；母座一端具备锁扣功能，避免松动。 | 2 | 根 |
| 114 | 电源线 | 1、产品类型：YJV电缆。 2、规格：3*1.5mm²软线。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 150 | 米 |
| 115 | 音响线 | 1、产品类型：RVV电缆。 2、规格：2*1.5mm²软线。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 | 280 | 米 |
| 116 | 话筒线 | 1、产品类型：RVVP电缆。 2、规格：2*1.5mm²。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 280 | 米 |
| 117 | 下走线桥架 | 1、宽×高：200mmX100mm，厚度1.2mm镀锌钢板。 2、根据本项目现场设备、布线安装所需，配置200mmX100mm金属桥架及弯通或符合安装所需的其它规格金属桥架及弯通。 3、地面铺设，强弱电线缆分开。 | 54 | m |
| （二）智能控制系统 |  |  |  |  |
| 118 | 智能网络型控制器 | 1、≧1颗32位CPU，频率≧300MHz。 2、≧384M的Flash存储器。 3、≧64M数据存储器。 4、≧8路COM，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络。 5、每个COM口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容。 6、≧8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯。 7、≧1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接。 8、≧1路HS-NET-GX接口，支持NET总线设备扩展（如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备）。 9、支持串口数据分帧设置。 10、包含专用HS控制软件1套：中文界面，可随意修改，根据用户需求定制界面。 | 1 | 套 |
| 119 | 可编程控制软件 | 网络型控制器用户程序设计软件，含HS设备库、语法、关键字模块库，常见的各种红外设备代码库文件，红外学习软件；触摸屏界面设计软件，自定义控制界面编辑。 | 1 | 套 |
| 120 | 平板终端 | 1、屏幕尺寸：9.7英寸或以上电容式多点触摸屏； 2、处理器核心：64位处理器； 3、存储容量：≧64GB； 4、屏幕分辨率：2048×1536； 5、网络模式：支持802.11a/b/g/n无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）。 | 1 | 套 |
| 121 | 8路电源时序器 | 1、额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz。 2、可控制电源：8+2路。 3、每路动作延时时间：≦17毫秒。 4、供电电源：VAC 50/60Hz 35A。 5、每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源。 6、单路额定输出电源：30A。 7、带液晶市电电压显示屏。 8、后板带大功率接线柱。 9、可以连接电脑编程，可以连接中控，每一路可以现在先后顺序启动和关闭，可以设定时间长短启动和关闭。 | 1 | 套 |
| （三）视频会议系统 |  |  |  |  |
| 122 | 视频会议终端 | 1、采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议。 3、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 4、支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流）。 5、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议。 6、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。 7、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 8、支持H.239和BFCP双流协议。 9、支持无线双流功能，可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 10、支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。 11、支持≥5路音频输入接口、≥6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 12、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。 ▲13、支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） ▲14、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 15、支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽。 ★16、提供原厂保修3年服务。 | 1 | 台 |
| 123 | 视频会议摄像机 | 1、支持≥850万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 2、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 3、支持≥12倍光学变焦。 4、支持水平视角≥80°。 5、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 6、支持≥125个预置位。 7、支持≥1路高清视频输出接口。 8、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 9、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端。 10、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 11、支持图像倒转功能。 12、支持本地USB接口软件升级功能。 ★13、提供原厂保修3年服务。 | 1 | 台 |
| 124 | 15米HDIM 线 | 15米HDIM线。 | 10 | 根 |
| 125 | 3米HDIM 线 | 3米HDIM线。 | 10 | 根 |
| 126 | 点名主机 | 一、点名主机 1、设备性能：≧1颗四核CPU，频率≧1.8Ghz，支持TE，ASTC，AFBC内存压缩技术。 2、设备内存：≧2G DDR3，支持TE，ASTC，AFBC内存压缩技术。 3、内置存储：≧8G。 4、触摸屏：≧21.5寸多点电容触摸屏。 5、音频输入：定向高保真拾音器。 6、网络接口：支持10/100/1000M，1个RJ45接口。 7、音频接口：≧1路3.5音频输出接口，≧1路3.5音频输入接口。 8、麦克风：内置≧4路麦克风阵列。 9、USB接口：≧3路USB2.0接口。 10、HDMI接口：≧1个，支持1080P。 11、通话模式：全双工，内置消回音算法，具备未接通提醒功能。 12、安装方式：点名终端台式、摄像头与麦克风分离式。 13、输入电压：DC12V。 二、高清摄像头 1、支持1080P高清图像采集及控制功能。 2、支持光学变焦。 3、水平旋转：360度。 4、垂直旋转：90度（向上）35度（向下）。 5、接口类型：USB接口。 6、配备三角支架分离式安装。 | 1 | 台 |
| 四、电子围栏 |  |  |  |  |
| 127 | 双防区网络电子围栏主机 | 1、供电电源：DC12V 2A。 2、温度：-25℃～+55℃ 湿度：≤95%。 3、掉电记忆：主机断电后，记忆原有的工作状态。 4、显示屏幕：3 吋点阵式全信息 LCD 液晶显示屏幕，实时显示脉冲电压值（电压波动的显示精度：0.1KV）、实时显示布防模式、工作数值、通讯状态等。 5、通讯模式：TCP/IP。 6、支持短路、断线、防拆、防剪（防旁路）、故障、触网（单线触摸）等报警功能。 ★7、支持单线触网报警功能，最远支持 150 米周界触网（单线触摸）报警。 8、自带学习能力，能够适应环境变化而不产生误报。 9、可在本机设置运行模式为高压模式、低压模式或撤防模式，可设置分区号、防区号、报警延时、触网灵敏度、防剪灵敏度、警号时间、输出电压值（0.1KV连接可调）。 ★10、主机采用非金属外壳，选用 ASA 材质，可裸露安装于室外，并可承受 7×24 小时连续雨水冲刷并正常工作。 11、两种布防模式可选： a、高压模式 4.0kV～7.0kV（持续可调）； b、低压模式 0.6kV-1.5kV（持续可调）。 12、设备接口：DC12V 警号输出、开关量输出（常开/常闭）。 13、主机支持与防区分离安装，间隔距离≧100米，实现墙上无主机。 | 4 | 台 |
| 128 | 智能控制键盘 | 1、供电电源：DC 12V。 2、内置备用电池（选配），断电后仍可正常运行。 3、≧4.3 英寸TFT16位彩色全信息 LCD 液晶屏： 实时显示脉冲电压值（电压波动的显示精度：0.1KV）、显 示每一个防区通讯状态、运行模式（高压、低压）、布撤防等状态信息。 ★4、RS485 或 TCP/IP 通讯模式下可连接 ≧96 个防区。 5、RS485 模式下同一个总线内，或 TCP/IP 模式下同一个分区内，可同时连接控制键盘数量≧ 32 个。 6、集中管理系统运行状态，可远程对系统进行布撤防操作、开启/关闭高压等。 7、可以设置：添加/删除防区、定时布撤防、时钟设置、 开机密码、防区状态等。 8、报警记录存储功能，存储≧255 条记录。 9、报警记录实时打印功能（需连接打印机）。 10、设备接口：TCP/IP 以太网、RS485、RS232、开关量输出（常开/常闭）、DC12V 警号输出。 | 1 | 台 |
| 129 | 周界安全管理软件平台 | 1、集中管理系统运行状态，可远程对系统进行布撤防操作、开启/关闭高压等。 2、可以设置：添加/删除防区、添加摄像头、添加电子地图、定时布撤防、时钟设置、登录权限及账号密码、防 区状态等。 3、可通过平台软件调用对应防区实时监控画面，报警时自 动弹出。 4、电子地图分级显示，总地图、分区地图报警时自动切换，并高亮闪烁报警防区位置。 ★5、管理容量：可设置≧255 个分区，每个分区内可添加≧96个防区。 6、可以查看：各防区张力数值，电压值、通讯状态等； 7、报警记录存储数量无上限。 8、报警记录实时打印功能（需连接打印机）。 9、通过添加短信猫，可发送实时报警短信到对应联系人手机。 10、通过外置音箱，安装有周界安全管理平台软件的计算机可以在报警时，实时真人语音播报报警类型、报警防区等信息。 | 1 | 套 |
| 130 | 蓄电池（DC12V 4AH） | - 1、输入/输出电压：12V - 2、容量：4AH。 - 3、规格：约90mm*67mm*100mm。 | 4 | 个 |
| 131 | 直型铝合金终端杆套件 | 1、规格：Φ32mm*2.0mm*850mm。 2、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化) 3、耐压：脉冲高压＞15KV。 | 24 | 套 |
| 132 | 复合型终端绝缘子 | 1、材质：POM工程材料。 2、耐压：脉冲高压＞15KV。 3、特性：自带收紧器功能 4、固定方式：螺丝。 | 144 | 个 |
| 133 | 直型铝合金中间杆套件 | - 规格：Φ21mm*1.5mm*（635+250）mm(顶端135°角) - 颜色：灰白色。 - 3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)。 - 4、含4个绝缘子、1个防雨帽。 | 145 | 套 |
| 134 | 中间杆绝缘子 | 1、材质：聚丙烯。 2、耐压：脉冲高压＞15KV。 3、固定方式：螺丝。 | 870 | 个 |
| 135 | 铝型材万向底座 | 1、材质：铝合金型材。 2、配套安装用不锈钢膨胀螺栓。 | 193 | 个 |
| 136 | 高压避雷器 | - 1、放电电压：7.5KV - 2、用作围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用。 | 16 | 个 |
| 137 | 线－线连接器 | 1、规格：直径16mm±0.5mm，总长21mm±1mm，螺纹M10，厚度5mm双螺母 2、材质：铝镁合金； | 288 | 个 |
| 138 | 多股铝镁合金线（400m-2.0mm） | - 规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7) - 单线长度：400米/盘 - 特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好。 | 7 | 盘 |
| 139 | 高压线 | - 规格：Φ4.0mm铝合金导电内芯；直径1cm - 单线长度：50米/盘； - 3、特性：双层加厚高压绝缘，脉冲耐压≥40KV； | 1200 | 米 |
| 140 | 电子围栏报警器 | - 供电电压：DC12V - 声级：90dB。 - 3、特性：声光一体报警。 | 5 | 个 |
| 141 | 异形警示牌（夜光） | - 材质：PP 单面丝印 - 尺寸：≧280mm×175mm。 - 3、特性：具有吸光蓄光功能，夜晚发光清晰明亮、持续发光时间8小时以上、无需电源。 - 4、制作工艺：注塑。 | 66 | 块 |
| 142 | 防雷接地桩 | - 材质：热镀锌角铁 - 规格：约40mm*40mm*4mm*1500mm。 | 4 | 根 |
| 143 | 电源线 | 1、产品类型：RVV电缆。 2、规格：2*1.0mm²软线。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 50 | 米 |
| 144 | 接地线 | 1、产品类型：BVR电缆。 2、规格：6.0mm²软线。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 7、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 | 100 | 米 |
| 五、探访会见系统 |  |  |  |  |
| 145 | 会见登记排队软件 | 1、采用嵌入式B/S软件架构，使用灵活方便。 2、支持通过采购人提供的戒毒执法平台免费接口获取戒毒人员及其家属的基本信息，以及处遇等级等在所表现信息，进行会见前的信息核验与登记。 3、支持外接身份证读卡器、高拍仪、指纹仪采集录入会见家属身份信息资料。 4、支持对接人证合一查验软件进行人脸信息录入及人证合一查验。 5、支持生成叫号语音，实现对侯见区语音播报终端播报语音叫号信息。 6、支持通过话筒对侯见区进行人工喊话。 7、支持打印会见排队凭证小票，内容包括会见人员的姓名、人数、关系、窗口号等信息。 8、支持提交会见申请。 9、支持向大队的会见排队客户端发出会见通知消息，提醒干警带人会见。 ★10、支持查询会见的历史记录，包含会见时间、会见次数、会见人员姓名等信息，并可以EXCEL表格形式导出。 11、支持自动分配空闲会见窗口并自动叫号。 | 1 | 套 |
| 146 | 身份证序列号读卡器套件 | 1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息。 2、可识别Mifare卡和CPU卡序列号，具备USB2.0接口。 3、支持指示灯提示，可提示设备运行状态。 4、内置蜂鸣器，可提示读卡状态。 | 1 | 套 |
| 147 | 语音播报软件 | 1、支持生成叫号语音，通过侯见区语音播报终端播报语音叫号信息。 2、配合家属排队登记软件和排队客户端软件使用，实现排队叫号过程中对侯见区进行广播喊话。 ★3、支持远程调节播报语速、音量大小。 | 1 | 套 |
| 148 | 液晶一体机 | 1、基于IP网络技术，一体式设计，终端设备通过 TCP/IP 协议通讯传输。 ★2、显示屏：屏幕尺寸≧55 英寸、屏幕分辨率≧1920*1080P。 3、处理器≧1颗CPU(四核)，频率≧1.5GHZ，内存≧2GB，存储≧8GB。 4、支持调整每页显示的叫号信息数量,可显示会见编号、姓名、窗口号码，以及年、月、日、星期，并可翻页显示。 5、本地可下载、缓存、播放多媒体1080p高清视频文件。 6、可通过信息发布服务器发布需要播放的图片、视频、文字等信息。 7、可滚动显示多个会见人员叫号信息。 8、可自定义显示模板标题名称。 9、支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放。 ★10、支持注册失败、网络断开、IP冲突提示。 11、设备软件升级过程中断电，重新上电后支持恢复到升级前的软件版本。 12、外设接口：音频输出、USB、HDMI等。 13、工作温度：-20℃～60℃。 14、操作系统：Android7.0 及以上版本。 | 2 | 台 |
| 149 | 功放 | 立体声模式(双通道)20Hz~20KHz ，70W。 | 1 | 台 |
| 150 | 吸顶式喇叭 | 功率：3W/6W。 | 8 | 个 |
| 151 | 会见管理软件 | 1、支持设置会见窗口的通话时长和语音提示内容，并支持单个和批量设置。 ★2、支持对会见通话预设多条提示语音内容，呼叫过程中可一键插播预设语音。 3、插播的时间点可以设置，插播的语音内容支持自定义文字和预录音文件两种方式。 4、支持对会见过程的管控，可接通、暂停、插话、切断窗口的会见。 ★5、支持选择多个会见窗口进行自动循环监听监视。 6、支持显示会见窗口的数量和会见状态，会见状态包括通话状态、会见开始结束时间及会见人员信息。 7、支持显示会见窗口终端设备的在线状态，并可对会见窗口名称编辑修改。 8、支持显示会见窗口终端设备的故障提示信息。 ★9、支持会见记录查询，可根据时间、姓名、编号等条件搜索查询会见记录。 10、支持查询播放会见的录音录像文件，可同屏同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情画面。 11、支持录音录像文件回放时，可同屏显示会见双方所有人员信息及复听复视评价记录。 12、支持对系统内的窗口会见终端或监听主机进行单个或批量升级软件。 | 1 | 套 |
| 152 | 监听主机 | 1、嵌入式操作系统、一体化结构设计，基于 IP 网络通讯。 ★2、内置麦克风、扬声器、手柄、话筒、高清广角摄像头。 3、内置摄像头的像素不低于 200W，视角不小于 120°。 ★4、采用多点触控电容式触摸屏，显示屏分辨率≧1280×800P，尺寸≧10 英寸。 5、操作系统：Android7.0 及以上版本。 6、处理器≧1颗CPU(四核)，主频≧1.9GHz，内存≧2G，存储器≧8G，内置TF卡槽，支持扩展32GB存储。 7、支持注册失败、网络断开、IP 冲突提示。 8、设备软件升级过程中断电，重新上电后支持恢复到升级前的软件版本。 9、支持显示窗口的会见状态、终端设备的在线状态。 ★10、支持监听监视，可选择任意会见窗口进行实时监听监视，可同屏同步播放会见双方的通话内容及面部表情视频画面，可选择多个会见窗口进行自动循环监听监视。 11、支持对会见进行插话提醒、强制切断。 12、支持手柄和免提两种方式进行监听、插话。 13、支持远程访问监听主机的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能。 14、通讯接口采用标准 RJ45 接口，支持 TCP/IP 通讯协议。 15、电源供应：DC12V±20% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 16、支持 USB、RS485、耳麦、音频输出、音频输入、开关量输出、开关量输入、报警输出等接口。 | 1 | 套 |
| 153 | 会见终端 | ★1、采用嵌入式系统，基于 IP 网络通讯，支持 TCP/IP 通讯协议。 2、处理器≧1颗CPU(四核)，主频≧1.9GHz，内存：≧2G，存储器：≧8G，内置TF卡槽，支持扩展32GB存储。 3、会见终端具备音视频数据采集处理、本地音视频与信息存储、内置人脸识别模块实现人脸识别等功能。 4、支持每个窗口同时≧4 路通话分机进行全双工通话。 5、支持接收会见管理软件、监听主机的插话提醒或切断通话控制。 ★6、支持对会见过程录音录像，可保存到本地，并可自动上传至录音录像管理服务器存储。 7、支持两个话机接口（可并接不少于4个话机）、两路 USB 摄像头接口、音频输入接口、开关量输出接口、RJ45 接口等。 8、支持标准 ONVIF 协议，可将采集到的音视频信息，实时传输到网络硬盘录像机（NVR）存储。 9、支持远程访问会见终端的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能。 ★10、支持 POE 供电，符合 IEEE 802.3af 标准；也支持电源适配器供电。 11、会见终端支持宽电压输入，在 12～24 VDC 电压范围内均能正常工作。 12、含24V/2.5A电源适配器。 13、操作系统：Android7.0 及以上版本。 | 24 | 套 |
| 154 | 通话分机 | 1、采用两芯线与会见终端相连，手柄通话方式，简单方便。 ★2、支持全双工对讲，对讲音频采样率≧16KHz。 3、支持≧4路通话分机同时通话。 4、支持自动播报各种提示语音，引导会见流程。 | 48 | 个 |
| 155 | 终端摄像头 | 1、内置高清广角摄像头，像素≧200W，视角≧120°。 2、支持拍摄会见双方人员面部表情画面。 3、支持粘贴式安装。 | 48 | 个 |
| 156 | 录音录像管理服务器软件 | 1、采用 B/S 架构设计，可对会见记录、会见过程音视频进行存储及管理。 2、支持按会见时间、人员信息、会见窗口号等多种条件搜索查询会见通话记录。 3、支持复听复视，通过客户端可在一个页面上同时同步播放录音录像文件、显示会见双方人员信息、显示会见语音转文字的内容，并可备注复听复视的评价内容。 ★4、支持同屏同步播放会见双方的通话内容及双方面部表情视频画面，播放时可快进、暂停，并可标注状态异常。 5、支持导出通话记录和录音录像文件。 6、支持根据监区、月、年及自定义时间统计会见数量占比，并以图标形式展示。 7、支持角色管理，用户管理，可为用户分配不同角色，使用户拥有不同权限。 | 1 | 套 |
| 157 | 六类非屏蔽网线 | 1、UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、额定传输速率(NVP)：67%。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 12、交货长度（米/盘）：305米/箱。 13、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 5 | 箱 |
| 158 | 两芯音频线 | 1、产品类型：RVV电缆。 2、规格：2*1.0mm²软线。 3、绝缘材料：聚氯乙烯。 4、导体材料：无氧铜。 5、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 6、电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。 | 480 | 米 |
| 159 | 24口交换机 | ★1、千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个,1个console口。 2、交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 3、支持IEEE 802、3az 标准的 EEE节能技术。 4、支持portal以及802.1x认证，实现有线终端的安全准入。 5、支持三层功能，ARP表项数≥512、MAC地址数≥16K，Vlan数≥4K。 6、支持防止ARP欺骗、防止DOS攻击，支持STP、RSTP、MSTP协议功能。 | 2 | 台 |
| 六、亲情电话 |  |  |  |  |
| 160 | 软交互亲情电话系统软件 | 1、实时监控模块：实时监听、插话、强拆、增加通话时长功能。 2、基础信息模块：学员、家属、干警资料管理，支持系统数据与所政系统的数据库保持同步。 3、账/卡管理、学员卡、干警卡管理。 4、查询统计模块：金额对账、话单查询、充值信息、转账信息、退钱信息、用卡信息、换卡信息、退卡信息、监听信息、开启话机记录、话务统计、话务时长统计、充值统计、拨打信息统计等多维度查询功能。 5、系统设置：包含添加大队、学员级别、录音设置、服务时间设置、通话次数时长设置、费率设置、卡费设置、奖惩设置、日志管理、信息回收站、监听电脑分机设置等功能。 6、用户管理：用户信息、角色管理、角色设置(要求功能、对象、操作三种权限分别管理)、密码修改等。 7、学员向单位申请亲情电话号码，干警在执法平台进行号码审核审批。学员只能拨打审批合法亲情号码，必须与现有的戒毒执法平台数据互联互通，融合使用，移动审批，对接所需的戒毒执法平台接口由采购人免费提供。 8、系统实现针对不同级别学员设置通话时长限定功能，通话时长截止前语音通知学员到期提醒功能。 9、系统实现针对不同级别学员设置通话次数功能，超过设定次数不允许通话，并进行语音播报提醒。 10、亲情电话拨打过程自动录音、干警可监听、设置通话限时等。同时通话信息回传至执法平台，包括：通话基本信息和通话录音信息等。 11、系统具备数据分析看板功能，按照月度、季度、年度等时间维度统计分析学员通话过程，包括不限限于：戒毒学员通话时长分析、通话次数分析、通话排名分析、通话限制分布等。 | 1 | 套 |
| 161 | 数字中继网关 | E1转IP语音网关，级联LAN：1个10/100M BASE-T级联接口，上行WAN:1个10/100M BASE-T,支持1个E1接入。 | 1 | 台 |
| 162 | 亲情电话SIP话机 | 1、2.3寸 132x64分辨率带背光黑白屏； 2、高清音质； 3、2个SIP账号； 4、支持Opus编解码； 5、支持耳机； 6、可挂墙； 7、2个支架角度； 8、带电源适配器。 | 16 | 台 |
| 163 | 监听SIP话机 | 1、2.3寸 132x64分辨率带背光黑白屏； 2、高清音质； 3、2个SIP账号； 4、支持Opus编解码； 5、支持耳机； 6、可挂墙； 7、2个支架角度； 8、带电源适配器。 | 4 | 台 |
| 164 | 24口交换机 | ★1、千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个,1个console口。 2、交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 3、支持IEEE 802、3az 标准的 EEE节能技术。 4、支持portal以及802.1x认证，实现有线终端的安全准入。 5、支持三层功能，ARP表项数≥512、MAC地址数≥16K，Vlan数≥4K。 6、支持防止ARP欺骗、防止DOS攻击，支持STP、RSTP、MSTP协议功能。 | 4 | 台 |
| 165 | 六类非屏蔽网线 | 1、UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、额定传输速率(NVP)：67%。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 12、交货长度（米/盘）：305米/箱。 13、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 4 | 箱 |
| 166 | 数字中继E1信号线调测费 | 数字中继E1信号线接入一次性调测费 | 1 | 项 |
| 七、AB门管控系统 |  |  |  |  |
| 167 | 车底扫描系统 | 1、支持单项扫描模式和双向扫描模式，支持车辆双向通行扫描功能，正向或逆向行驶均能扫描出车底图像。 2、具备车牌识别功能，能再采集车底、车牌及车辆外观图像上迭加日期、时间、进去方向等信息。 ▲3、支持自动扫描功能，车辆以1～25km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像，底盘图像应在专用窗口显示，系统车底图像采集组件采集车底图像的视场角度应≥155°。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 4、系统扫描装置的整体高度≤25cm，宽度≤92cm，重量≤90kg。 5、支持扫描行频设置功能，对扫描装置的摄像机进行扫描行频设置，且扫描行频应≥50kHz。 ▲6、车辆以不低于25km/h的速度通过系统扫描装置后，系统的图像显示时间应≤3s，车辆以不低于25km/h的速度通过系统扫描装置时，系统的图像采集率≥98%。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 7、具备完整成像功能，系统应能对扫描装置的摄像机、车牌识别摄像机的连接状态和硬盘容量状态进行显示。 ▲8、当车辆通过时，感应照明控制组件应能自动感应并启动光源照明，车辆离开系统时，感应照明控制组件应能自动感应并关闭光源照明，系统软件应能对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理，放大倍数应不小于28级。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 9、系统软件应能对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量。 10、系统具有黑白名单管理功能，并根据用户需求导入车辆黑白名单，当检测到黑白名单中的车辆时，系统应能实时显示。 11、支持按日期、时间、车牌号等信息自动统计车辆数量，支持通过Web客户端实现远程访问查询功能。 12、系统应能自动以JPG格式存储生成的车底或车牌图像，存储容量≥10万张，系统应能根据时间或容量设置回删模式，当存储图像超过设置值时，系统应能自动删除过期图像。 13、系统支持自动存储所采集的车底、车牌及车辆外观图像，具备打印功能，能够实时打印车底、车牌或车辆外观图像。 ★14、外壳防护等级不低于IP68，系统显示面板上的字符、图形清晰无缺损。 15、系统感应照明控制组件应由≥4组LED补光灯组成，整个感应照明控制组件功率110W。 16、具备历史车牌比对功能，当设置历史图像比对后，系统显示部分应自动弹出已存储的相同车牌号码的历史图像。 | 1 | 台 |
| 168 | 车牌识别筒机 | 1、设备采用≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机，内置≥1/1.8”CMOS传感器。 2、具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入/输出，≥3路报警输入，≥2路继电器输出，≥1个TF卡槽。 3、最低照度：彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux。 ▲4、具有≥2颗LED补光灯，支持识别大小为80*25至1200*380像素，倾斜角度0至45度的机动车车牌号码。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 5、支持内存语音文件，通过外接播放设备播放，动态范围≥100dB。 ▲6、支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍，支持识别通过监视画面中的机动车品牌标志，不少于200种。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 7、在天气晴朗无雾的条件下进行测试，车型识别准确率：日间≥95%，夜间≥95%。 8、支持通过IE浏览器或客户端软件抓拍图片,图片格式为JPEG，图片质量可设。 9、支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车长、车身颜色、车牌号码、车型、车标等信息。 ▲10、可显示通过监视画面中的机动车车身颜色≥13种（包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、金、青、橙等）。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 11、支持背光补偿和强光抑制，抑制图像中强光照射区域过度曝光、光晕偏大。 12、支持H.264、M-JPEG视频编码格式，压缩输出码率：32Kbps～16Mbps。 13、在网络连接失效的情况下，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索、自动覆盖、自动上传功能。 14、支持将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中。 15、在天气晴朗无雾，号码无遮挡无污损的条件下进行测试，白天/夜间车辆捕获率≥99%。 16、在天气晴朗无雾，号码无遮挡无污损的条件下进行测试，白天/夜间车牌识别准确率≥99%。 17、布防状态下可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸的开/关，撤防即放行。 | 2 | 台 |
| 169 | 地感线圈 | 1卷线圈50米。 | 4 | 卷 |
| 170 | 1.3米立杆 | 立柱高度≥1.3米，立柱直径约60mm。 | 2 | 根 |
| 171 | 访客一体机 | 1、支持双屏显示，主屏≥15.6寸，≥1920×1080分辨率，支持电容触摸操作，副屏≥11.6寸，分辨率≥1366*768。 2、支持≥200W像素高清摄像头，摄像头角度可调，内置居民身份证阅读器安全模块，可读取并显示代居民身份证芯片内的数据。 3、支持访客黑名单管理功能，内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 4、设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间≤1.5s。 5、支持读取并发放IC卡作为访问卡，设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 6、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能，设备在正常工作条件下能安全工作。 7、输入电压支持AC220V，适用温度范围：-10℃~55℃。 | 1 | 台 |
| 172 | 安检门 | 1、探测精准：能检测回形针，不会漏报和串报。 2、灵敏度可调：有0-500级灵敏度可调。 3、高探测防区：33个探测防区，准确显示可疑物所在区域。 4、专业探测程序：内置30种常见场景，自定义设置场景。 5、抗干扰强：开机自动设置频率避开干扰，多台门靠扰工作，对探测性能无明显影响。 6、无线联网：WIFI联网，可远程监控。 7、检测能力：1分钟60-150人检测通过能力。 8、防水功能：外表采用PVC材质，防水防潮。 9、远程操作：遥控器远程设置参数。 10、报警方式声光同步。 11、电源AC220V/50Hz，功率20W。 12、外形尺寸约2220mm（高）*930mm（宽）*760mm（深）。 13、通道尺寸约2010mm（高）*760mm（宽）*760mm（深）。 | 2 | 台 |
| 173 | 手持金属探测仪 | 1、尺寸：约410(长)mm×85(宽)mm×45(高)mm； 2、功耗最大 270mW；工作频率13KHz；待机电流<5mA；工作电压直流 7~12V；工作温度-15~℃ +65℃。 3、自带可充电电池、电池降至7V左右，探测距离不变。 4、有充电、开机、关机提示功能。 5、有高、低两种灵敏度可选。 6、有外接充电插孔和电源适配器。 7、有声光、振动切换开关。 | 2 | 台 |
| 174 | NFC读头 | 1、支持MF卡和身份证物理卡号。 2、支持ISO15693卡片UID( ICODE 2 )。 3、支持HID iClass物理卡号。 4、支持IC扇区加密。 5、支持CPU卡内容。 6、支持FELICA卡物理卡号。 7、 WG34 WG26 WG66 通讯。 | 2 | 台 |
| 175 | AB门互锁控制系统 | 1、支持指纹、人脸、指静脉、掌纹、身份证等生物模板录入； 2、能管理≥10000 个人员的数据； 3、可建立在多级管理角色上的权限管理； 4、人员管理包括:部门、人员、离职人员、临时人员、自定义； 5、卡管理包含模块:卡、韦根格式和发卡记录； 6、可通过系统管理设备、上传用户门禁数据、下载配置信息、输出各类报表。 7、可添加门禁设备，设置连接设备的通信参数，包括系统中的设置和门禁设备中的设置，通信成功后能查看已连接设备的信息并对机器进行远程监控、同步数据等操作，系统支持手动新增门禁设备；系统支持搜索门禁控制器新增设备，通过 TCP/IP 或 RS485 通讯搜索以太网中的门禁控制器； 8、用户可编辑当前系统中存在的所有权限范围内的门禁设备； 9、系统能对前端设备进行更详细的设置，具备对门禁设备控制（启用、禁用、同步所有数据、重启设备、同步时间）、设置（设置后台验证参数、设置设备时区、设置登记机、 设置夏令时、修改指纹比对阈值）； 10、支持查看和获取信息（获取设备参数、获取人员信息、获取事件记录、查看设备中的门禁规则、查询设备容量）、通讯（修改 IP地址、修改通信密码、切换网络连接等）； 11、支持系统中的数据同步到设备中。可获取设备常用参数；可获取人员的指纹、指静脉、面部数据或对应的数量；可获取事 件记录，将设备中的事件记录获取到系统中； 12、当网络状况良好且系统与设备通信状态正常时，系统支持实时地获取设备中的事件记录并保存到数据库中； 13、系统支持每天的定时自动获取设备中的事件记录；事件记录≥10万条，记录超过默认储存量，设备将自动删除最早保存的记录；可设置夏令时，根据不同地区的要求，设置设备所需要采用的夏令时规则；可修改设备中的指纹比对阈值，用户可通过设备列表查看当前指纹比对阈值大小； 14、系统可根据设备的门数量自动编号，与设备上的门编号保持一致； 15、可设置门的有效时间段、门常开时间段；门常开状态下，具有该门门禁权限的人员连续 5 次验证通过（验证间隔不超过 5 秒），解除当前的常开状态，门关闭并变成正常验证；验证方式：支持人脸、指纹、密码、工号、卡等方式相互交叉的多种验证方式； 16、可设置锁驱动时长：刷卡后开锁的延时时间，单位秒（控制器范围：0~254 秒）； 17、可设置出门按钮延时：出门按钮被锁定后延迟检查门报警的时间，强制开门之后过一段时间开始检测门的状态； 18、出门按钮时间段：出门按钮在设置的时间段内才可以使用，操作间隔：两次操作之间的时间间隔，单位秒（范围：0~254 秒）； 19、门磁类型：无（不检测门磁）、常开、常闭，默认无，设置常开或常闭，需先选择门磁延时和是否需要闭门回锁；门磁类型为“常开”或“常闭”时，默认门磁延时为 15 秒，并启动闭门回锁； 20、入反潜时长：限制单位时间内只能进入一次（只限于入读头），单位分钟（范围：0~120 分钟）； 21、门磁延时：门被打开后延迟检查门磁的时间，门在非“常开”时段，如果是打开的，则开始计时，过了门磁延时时间开始报警，门关闭时报警取消，门磁延时需大于锁驱动时长 （范围：1~254 秒）； 22、闭门回锁：设置闭门之后是否回锁，延长通行时间：在原有锁驱动时长及门开超时、出门按钮延时基础上，额外增加的限制时间（范围 0~60 秒）； 23、开门延时：验证通过后，需要等待该延时后门才会打开，范围 0~60 秒。； 24、多人开门操作间隔：设置多人开门时，不同人刷卡或按指纹的时间间隔，范围 0~60 秒； 25、胁迫密码、紧急状态密码：在受胁迫时用胁迫密码（与合法卡配合使用）可以开门，胁迫密码开门时会报警； 在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码（也可称为超级密码）开门，且在任何时间段、任何验证方式下都有效，可供管理员使用； 26、读头通讯类型：可选择韦根、RS485、TCP/IP 方式通讯； 支持绑定/解绑摄像头，可进行视频联动（弹出视频、录像、抓拍）；支持辅助输入输出如红外感应器，烟雾感应器报警器等设备；支持夏令时功能设置； 27、设备监控可查询设备名称、序列号、区域、操作状态、当前状态、 支持实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态及实时事件，包括正常事件及异常 事件（含报警事件）等。 可远程开/关门：对单个门的控制和对所有门的控制； 28、 系统需支持自动获取监控到的设备的事件记录（≥显示200条记录），包括正常门禁事件和异常门禁事件（含报警事件）； 29、系统支持电子地图，添加门，放大、缩小地图，用户可以看到地图上包含门的实时事件；支持设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用；也可设置门的常开时间段；设置 门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门（含门禁权限组和首人常开设置），系统支持对节假日单独设置门禁时间。 | 1 | 套 |
| 176 | 人脸识别门禁一体机 | 1、采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024×600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 ▲5、设备本地支持≥5000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（若有请提供具备满足此参数的检测报告复印件） 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 14、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 | 4 | 台 |
| 177 | 门禁控制器 | 1、≧2颗32位CPU。 2、门禁可存储人员卡片≧ 6000 张，并且支持扩容到10000张，支持指纹≧2000枚，脱机事件≧10000条。 3、指纹信息全部存储在门禁控制器，指纹读头采用485的方式和门禁控制器连接，指纹数据比对都在控制器后端进行。 4、具备看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 5、采用标准 TCP/IP 网络通讯及 RS485 通讯方式。 6、支持连接 weigand、RS485读卡器。 7、具有双重数据备份功能，可外接SD卡存储设备备份数据功能，如遇系统故障，可通过外接存储设备如 SD 卡等方式恢复持卡人卡号及事件记录等。 8、在线实时监控，数据实时传输，并以颜色显示各类报警事件。 9、节假日设置，并提供多种开门认证模式：刷卡、密码、指纹；刷卡+密码；刷卡+ 指纹、刷卡+密码；多人组合、不同组组合等多种方式。 10、可以实现刷卡实时联动摄像头拍照功能，拍照可事后调阅查看。 11、支持IE浏览器访问门禁控制器，可同时支持 100 个以上访问端。 12、支持门禁数据主动上传到服务器，平台支持分布式部署，可实现管理设备 1000 台以上。 13、支持跨控制器反潜，即全局反潜。 14、系统主要操作响应时间≤0.8s； 可控制单门双向、双门双向、四门单向。 15、控制器电源输入具有过流、过压、反压保护；通信端口具有瞬间过压保护。 16、工作电源：额定电压 12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A。 | 2 | 台 |
| 178 | 智能双备份集中供电电源 | 一、智能双备份电源 1、19英寸机架式，可安装于标准机柜内，设备带有RJ45网络接口，支持通过管理软件进行集中管控。 ★2、提供24路DC12V，8路AC24V，总输出电流29A、总输出功率350W，单路通道额定输出电流5A。 3、设备DC12V输出电压应能在10.05V-13.5V之间调整。 4、设备具备双路电源模块，当发生主备电源模块故障时，会自动切换到备电源进行供电。 5、当发生主备电源切换或报警时，能将报警信息传送到管理软件。 6、出现短路、过流故障均能及时切断输出通道，并在故障消除后会自动恢复输出。 7、设备内置防雷模块，具有防雷接地保护。 8、具备远程/定时开关机功能；具备主电源工作异常报警及数据异常报警，报警历史信息统一存储，支持信息查询及下载。 二、智能末端用电管理系统平台 1、平台可集成接入智能双备份集中供电电源（机架式、壁挂式、室外型），智能末端配电箱、智能末端供电控制器、远程载波智能控制模块等多种类型设备。 2、平台软件能实时监测设备的工作参数，包括电压、电流、温度等，具有记录、查询、管理前端设备报警信息的功能。 3、模块化管理，支持区域划分、用户分组管理，用户权限管理，支持报警管理，历史运行记录曲线查询、操作记录、报警记录查询。 4、可实现对用电设备远程管控；实现参数及历史记录查询。 | 1 | 台 |
| 179 | 开关按钮 | 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料,50万次机械使用寿命，NC、COM。 | 4 | 个 |
| 180 | 发卡器 | 1、类型 非接触式读卡。 2、工作频率 13.56（MHz）。 3、读卡时间 ≧1（s）。 4、感应距离 ≤5（cm）。 5、电源功率 1（W）。 6、适用卡类 IC卡。 7、通讯方式 USB-Client。 | 1 | 个 |
| 181 | AB门专用锁 | 1、工作电压：12-24VDC。 2、启动电流：12VDC1A/24VDC660mA。 3、维持电流：12VDC210mA/24VDC120mA。 4、门状态信号输出 电压≤36VDC/AC，电流≤300mA。 5、工作温度：（-25～55）℃。 6、工作湿度：10%～90%RH。 7、上锁方式：磁感应。 8、安全类型：断电上锁（常闭锁）。 9、延时调节：0S、2.5S、5S、8S。 | 2 | 把 |
| 八、可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 182 | IP网络拨号式可视对讲主机 | 1、采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7×24小时不间断工作。 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作。 3、显示屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280×800。 4、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。 5、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz。 6、至少具有两个物理按键（“一键求助报警”和“广播喊话”按钮）。 ★7、支持双向1080P（1920×1080）高清可视全双工对讲，本地摄像头视频可手动开关。 8、支持音频插播功能，管理主机可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件。 9、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置。 ★10、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区。 11、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC(监控摄像机)画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示。 12、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）。 13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。 14、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。 15、可对所管理的低级管理主机与其直属分机、终端等设备的通话进行监听监视、插话、切断。 16、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。 17、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母。 18、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话。 19、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示。 20、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。 22、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、报警输入、耳麦、USB接口。 23、支持宽电压输入在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。 ★24、可管理≧10000路分分机。 25、支持视频会议功能。 ★26、提供原厂3年软件升级与保修服务。 | 2 | 台 |
| 183 | IP网络可视对讲主机 | 1、采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7×24小时不间断工作。 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作。 3、显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920×1080。 4、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。 5、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz。 6、至少具有两个物理按键（“一键求助报警”和“广播喊话”按钮）。 ★7、具有信息交互功能，可查看宿舍概况信息，可查看各种动态信息，可查看并处理日常待办事项，可发起在所人员点名，查看点名统计数据。 ★8、支持双向1080P（1920×1080）高清可视全双工对讲，本地摄像头视频可手动开关。 9、支持音频插播功能，管理主机可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件。 10、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置。 ★11、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区。 12、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和路绑定的IPC(监控摄像机)视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况。 13、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）。 14、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。 15、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。 16、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。 17、支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、回放，具有留影留言提示及已阅读提示。 18、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母。 19、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话。 20、具有HDMI高清输出接口，支持双屏异显，可将本机扩展的视频画面（不同于主机显示屏画面）投至电视墙上显示。 21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。 22、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、报警输入、耳麦、USB、HDMI接口。 23、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 24、支持宽电压输入在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。 ★25、可管理≧90路分分机；支持通过人脸识别自动点名功能。 26、支持视频会议功能。 ★27、提供原厂3年软件升级与保修服务。 | 4 | 台 |
| 184 | IP网络可视对讲主机 | 1、采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7×24小时不间断工作。 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作。 3、显示屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280×800。 4、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。 5、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz。 6、至少具有两个物理按键（“一键求助报警”和“广播喊话”按钮）。 ★7、支持双向1080P（1920×1080）高清可视全双工对讲，本地摄像头视频可手动开关。 8、支持音频插播功能，管理主机可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件。 9、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置。 ★10、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区。 11、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC(监控摄像机)画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示。 12、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）。 13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。 14、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。 15、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。 16、支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、回放，具有留影留言提示及已阅读提示。 17、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母。 18、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话。 19、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示。 20、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。 22、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、报警输入、耳麦、USB接口。 23、支持宽电压输入在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。 ★24、可管理≥60路分分机。 25、支持视频会议功能。 ★26、提供原厂3年软件升级与保修服务。 | 11 | 台 |
| 185 | 可视分机 | 1、采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7×24小时不间断工作。 2、全铝合金防暴外壳，壁挂式安装，可户外使用。 ★3、抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP55。 4、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警。 5、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲。 6、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态。 7、支持1080P（1920×1080）可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz。 ★8、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，夜晚和光线较弱时也能清晰拍摄。 9、可根据网络环境设置分机输出的视频分辨率及码率（支持480P、720P、1080P）; 10、支持接收并播放主机的各种广播任务。 11、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，呼叫通话。 12、支持播放指定的音频文件。 13、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台。 14、支持移动侦测报警，对视频画面指定的区域进行实时监测，检测到指定区域有人员或物体移动时自动向主机报警，可设置指定时间段启用。 15、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警。 16、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警。 17、支持语音自动播报本机IP地址和MAC地址，具有IP地址冲突提示功能，调试维护方便。 18、支持系统自动校时功能。 19、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 ★20、支持远程升级软件，升级过程中如出现断电等异常情况，重启后可恢复至升级前软件版本正常使用。 21、具备音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口。 22、工作温度 ：-20℃～60℃。 ★23、提供原厂3年软件升级与保修服务。 | 292 | 个 |
| 186 | 监仓门口机 | 1、采用嵌入式操作系统，铝合金外壳，一体化结构设计； 2、显示屏尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080P； 3、采用多点触控电容式钢化防暴触摸屏，触摸屏厚度≥3mm； ★4、触摸屏防暴等级≥IK08； 5、内置高清宽动态摄像头，像素≥200W，强光、弱光、逆光下均可清晰拍摄视频； 6、具有呼叫报警功能，支持对指定的设备进行一键呼叫和报警，支持一键呼叫至多台主机，主机可同时接收到呼叫信息，任意主机均可接听； 7、支持与对讲主机间双向1080P（1920×1080）高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； ★8、支持查看宿舍内IPC(网络监控摄像机)的视频画面； 9、支持接收并播放主机的各种广播任务，包括喊话广播、文件广播、定时广播等； 10、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； ★11、内置人脸识别模块，支持离线模式下(本机网络断开)进行人脸识别验证，并支持活体检测功能； 12、支持通过人脸识别、账号密码方式进行身份认证； 13、支持通过人脸识别进行值班/巡更签到，可添加备注文字信息； 14、首页支持显示主协管干警、通知公告、今日值日信息、今日值班信息、风险/处遇等级、戒毒人员信息（姓名、照片、是否新入所、是否为病号）、戒毒人员状态（在所、会见中、提审中、待会见、待提审）； 15、支持公开信息查看，可查看监规监纪、权利义务； 16、支持违规录入，干警可在线录入戒毒人员违规事项并查询违规记录； 17、支持查看监室值班表、值日表、床位表，可自动更新； 18、支持干警录入宿舍检查结果； 19、支持干警对戒毒人员进行提入提出登记，提出登记时需选择出大队事由、验证干警身份； 20、支持查询戒毒人员当前用药信息并进行药品发放确认； 21、支持对戒毒人员进行调监换床； 22、支持在线录入人脸信息； ★23、支持异常自动恢复，当设备意外发生故障时可自动重新启动，无需现场手动重启； 24、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至外接电视机（显示屏）显示； 25、支持IP地址重复检测，当检测到设置的IP地址冲突时可立即提示； 26、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备等； ★27、提供原厂3年软件升级与保修服务。 | 12 | 台 |
| 187 | 智能分析盒 | 1、支持多种算法可并行加载和运算，可用于安防场景。 2、支持多路多算法并行，可按通道配置人脸/结构化算法，灵活切换。 3、标配人脸/结构化的30多种优秀算法，开机即可使用。 4、支持接入16路@2MP视频流接入和解析。 5、支持H.265/H.264视频标准，最高可支持800万像素IPC的接入。 6、支持人脸解析，人脸抓拍、属性识别。 7、采用嵌入式芯片。 8、具有2×千兆网口，1× USB3.0接口。 | 8 | 台 |
| 188 | 信息交互服务器软件 | 1、采用B/S架构设计，支持浏览器远程访问操作。 2、支持设备管理，可管理系统内网络对讲设备、第三方对讲终端、SIP电话，可设置设备所属组织。 3、含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯。 4、支持数据统计，可实现呼叫报警及录音录像数据统计查询。 5、支持与第三方平台对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接。 6、支持数据库管理，可备份和还原系统数据库。 ★7、支持权限管理，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系，可记录用户的操作日志。 8、支持设备运维管理，可管理接入系统的设备，可对网络设备注册和管理，可查询重复IP地址、主机级别关系等。 9、支持数据库管理，可备份和还原系统数据库。 10、支持配置管理，可导入导出系统配置信息。 11、支持管理终端数量不少于5000个，支持批量升级系统内设备软件。 ★12、支持设置NTP服务器进行时间同步，可为系统内设备提供时间同步服务。 13、支持与主流视频监控平台对接，可与NVR、IPC对接，可获取监控摄像头信息和视频图像，可设置所有设备的关联的监控摄像头。 14、支持与第三方网络对讲系统对接，实现获取第三方对讲设备列表。 15、电子地图应用，支持平面地图模式和GIS地图模式，支持设备分组织管理、设备位置坐标管理。 16、支持在线远程升级软件。 | 1 | 套 |
| 189 | 人像点名模块软件 | 1、支持以大队为单位发起点名，可对全部大队、部分大队、单个大队发起点名。 2、支持以宿舍为单位发起点名，可对全部宿舍、部分宿舍、单个宿舍发起点名。 ★3、支持定时点名，可设置多个定时点名任务，到时自动发起点名。 4、支持临时点名，可随时一键发起点名。 5、支持手动备注未点到人员的去向。 6、支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单。 7、支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录。 8、支持权限管理，可对用户进行权限管理，可设置登录及操作的权限。 9、支持修改软件标题名称。 | 1 | 套 |
| 190 | 视频会议软件 | 1、支持标准的SIP终端注册，可管理注册的会议终端设备，并可查看设备的在线状态。 2、支持控制会议音视频、邀请、删除、会议命名、会议视频轮巡、成员水印叠加显示等会议控制功能。 3、支持管理当前正在进行的会议，查看各会议成员RTP通道、丢包量、码率、帧率。 4、支持G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.723、G.729、Speex、OPUS等不同音频编码接入、多路混音。 5、支持MPEG-4、H.263、H.264等编码标准。 6、支持多方视频画面合成、分发，支持1/2/4/6/8/9视频画面显示，支持视频画面轮巡显示。 7、支持通过服务器将会议音视频广播发送到其他成员，可用于大型会议。 8、支持主席模式和自由发言模式选择。 ★9、支持存储会议记录及录音录像文件，并可在线播放。 10、支持系统信息显示、系统资源统计。 11、支持对系统的用户账户管理，记录、导出系统操作日志。 12、支持≥200路终端同时参加会议。 13、支持设置≥30个会议分组，各会议分组可同时进行会议。 14、支持远程升级系统软件。 | 1 | 套 |
| 191 | 六类非屏蔽网线 | 1、UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）。 2、通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽。 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 4、额定传输速率(NVP)：67%。 5、电缆对数：4对。 6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 7、导体线规：24AWG。 8、绝缘材料：HDPE。 9、外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水。 10、工作温度：-20℃～+60℃。 11、电缆外径：5.1±0.3mm。 12、交货长度（米/盘）：305米/箱。 13、最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 50 | 箱 |
| 192 | 24口POE交换机 | ★1、千兆以太网口≥24个（24个POE口），万兆SFP+光口≥4个。 2、整机POE输出功率≥350W。 3、交换性能≥336Gbps，包转发率≥144Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）。 ★4、支持IEEE 802.3af/at POE+功能，单端口最大输入功率30W。 5、支持MAC地址≥16K。 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 7、支持VLAN内端口隔离。 8、支持Smart link。 9、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 10、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 11、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 ★12、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 13、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 14、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 15 | 台 |
| 九、周界巡更系统 |  |  |  |  |
| 193 | 巡查终端 | 1、采用嵌入式系统，硬质铝合金外壳，一体化结构设计。 2、显示屏尺寸不小于10英寸，分辨率不小于1280×800P。 ★3、采用多点触控电容式钢化防暴触摸屏，触摸屏厚度不低于5mm。 ★4、整机抗破坏等级达到IK10，防护等级不低于IP54。 5、内置宽动态高清广角摄像头，像素不低于200W，强光、弱光下可清晰拍摄到人脸并进行人脸识别。 6、采用单网口、单IP、双系统设计，支持24小时无间断报警。 ★7、支持双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz。 8、自带物理呼叫和报警按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和报警。 9、支持喧哗报警，交互终端检测到现场有持续喧哗时，可自动向对讲主机发出报警。 10、支持防拆报警，遇到拆除时，可自动向对讲主机发出报警。 11、支持人脸识别、指纹识别多种身份验证方式。 12、支持通过人脸识别、指纹识别进行巡更签到。 13、支持心情记录，可在线进行心情表达并记录。 14、支持戒毒人员查询个人详细信息、计分考核、预约记录、违规记录。 15、支持所务公开信息查询，可查看所规所纪。 16、支持查看大队值班表、值日表、床位表。 17、支持戒毒人员通过人脸识别、指纹识别完成值班签到。 18、支持戒毒人员在线自助完成干警发布的谈话问卷，生成自助谈话记录并存档。 19、支持接收并播放主机的广播任务。 20、支持远程在线升级软件和重启设备。 21、支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机。 22、支持宽电压输入，供电电压在8VDC～24VDC范围内均应能够正常工作。 23、具有标准RJ45接口、开关量输入接口、开关量输出接口、录音输出接口、HDMI接口、USB接口、集中供电接口。 24、支持外接报警按钮、门灯、声光警号、有源音箱。 25、DC12V±20% / PoE(802.3af)，支持POE供电。 | 8 | 个 |
| 194 | 巡查终端2透明防水盒 | 防水、透明、满足触控操作。 | 8 | 个 |
| 十、数字广播系统 |  |  |  |  |
| 195 | 网络广播中心 | 1、主机采用工控≥6U机箱设计，采用全模块化设计：至少含≥4路音频采集模块、监听模块（连接无源定阻音箱直接进行监听功能）、硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）、电源主/备扩展模块、双网口交换机数据交换卡模块。 2、≥17寸触摸高清液晶电容触摸显示屏。 3、≥2路网络冗余备份端口，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络。 ★4、一体化触摸屏、鼠标等操作方式。 5、广播矩阵内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 ★6、前面板设置机械式一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能。 7、主机≥4个独立的6.5MM音频输入通道和≥2个辅助混合6.5MM音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道，内置CD(INNER CD)和内置特种音源，外接音源输入音量可调。 8、内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 9、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制。 10、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 11、具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。 12、主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制。 13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 14、主机设备提供≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理。 15、支持中、英文多种语言切换功能。 16、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急报警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 17、含内置CD播放器，具有CD播放器控制界面。 18、具有多级音源优先管理功能，≥7级优先等级。 19、可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。 20、≥2个外接USB接口，可连接其它扩展音源设备。 21、可设定自动屏保并锁定功能。 22、可设定用户密码。 23、支持跨网段网络传输。 | 1 | 台 |
| 196 | 远程控制软件 | 1、可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能。 2、显示全部分区及其状态。 3、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 4、具有网络化主机现场操作的相同权限。 5、可远程传输节目文件。 6、可远程操作网络化主机软件的内容。 7、具有登录密码保护功能。 | 1 | 套 |
| 197 | 广播寻呼话筒 | 1、支持终端即插即用。 2、具有延时自动关闭功能。 3、可弯曲式话筒，话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）。 5、钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%。 6、输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-。 7、频率范围100Hz-15kHz。 8、失真度MIC：≤1%。 | 1 | 只 |
| 198 | 网络化无线遥控终端 | 1、支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2、双RJ45网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点。 4、内置无线遥控接收模块。 5、无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里。 6、无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键。 7、能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放特定音源、选定分区停止等操作。 | 1 | 台 |
| 199 | 液晶显示可调频真分集无线话筒（一拖二） | 1、≧100组UHF频率通道可选用，一拖二真分集接收机，空旷接收距离可达100米，包含2支发射机。 2、具有两通道音量监听接口。 3、具有8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4、具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5、LCD液晶显示屏能同时显示工作组，信道号与工作频率。 6、支持超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7、具有自动搜索功能，接收机能快速搜索到未被用户使用，并且不受干扰的信道。 8、具有红外对频功能，能使发射机与接收机频率同步。 9、最大偏移 ±45KHz。 10、音频频率响应 80Hz～18KHz(±3dB)，频率稳定度 ±0.005%以内。 11、综合信躁比 >105dB；综合失真 ≤0.5%。 12、工作环境温度 -10℃～+50℃。 13、工作电压 2节5号1.5V碱性电池。 | 1 | 套 |
| 200 | 网络化智能寻呼站 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2、≧7寸真彩触摸彩屏、铝合工业面板设计。 3、内置3W监听扬声器，具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率)。 4、采用高保真与手持式动圈话筒设计；具有多段电平指示功能；带有手动快捷按键。 5、内置高保真大动态范围的AGC处理电路和DSP声音处理电路。 6、支持对网络播放终端分组编辑。 7、可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 8、智能寻呼之间能相互寻呼、对讲。 9、可播放网络主机节目库歌曲。 10、具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 11、具有用户密码与权限管理。 12、具有自动关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 13、可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 14、具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 | 2 | 台 |
| 201 | 网络化分控寻呼软件 | 1、可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 2、可对网络播放终端分组编辑功能。 3、可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。 4、可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 5、可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能. 6、可实时远程寻呼网络播放终端。 7、可触发紧急告警功能。 8、设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 | 2 | 套 |
| 202 | 一路音频输出终端 | 1、内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等。 2、两路线输出，外接功率放大器或有源音箱。 3、支持协议 TCP/IP协议，≧2个10M/100M自适应RJ45网络接口；支持手拉手级连；支持跨网段和跨路由；音频格式 MP3。 4、1U铝合金面板设计。 5、内置高效率监听功放，带有监听音量电位器与开关。 6、外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口。 7、外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节。 8、具有8级优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能。 9、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 10、网络节目源具有7级优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 11、平均无故障时间(MTBF)>10万小时。 12、电源 AC 180V-242V/50Hz，功耗：12W。 | 2 | 台 |
| 203 | 前置放大器 | 1、输入/输出口：≧5个话筒口；≧3个辅助口；≧2个优先口；≧4个输出口。 2、各通道独立音量控制。 3、高音和低音音调控制。 4、自动默音（有强插功能）。 5、最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV。 6、输出电平 0dBV。 7、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）。 8、总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）。 9、信噪比 Aux input：≥66dB。 10、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）。 11、具有AC保险丝。 12、电源 AC 220V/50Hz。 | 3 | 台 |
| 204 | 纯后级数字广播功放一 | 1、CLASS D功放。 3、100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换。 4、具有可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护。 5、5单位LED指示灯。 6、具有6.35mm插口和 XLR 插口。 7、额定输出功率 750W。 8、最小源电动势 ≤1000mV。 9、信噪比 ≥80dB。 10、频率响应 80Hz~16kHz (±3dB)。 11、总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）。 12、电源 AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 205 | 纯后级数字广播功放二 | 1、CLASS D功放。 2、100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换。 3、具有可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护。 4、5单位LED指示灯。 5、具有6.35mm插口和 XLR 插口。 6、额定输出功率 1000W。 7、最小源电动势 ≤1000mV。 8、信噪比 ≥80dB。 9、频率响应 80Hz~16kHz (±3dB)。 10、总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）。 11、电源 AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 206 | 网络化播放功放一 | 1、≧2个10M/100M自适应RJ45网络接口，可跨网段工作。 2、内置高效率数字功放，100V定压输出。 3、自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口。 4、功放额定输出功率：650W。 5、醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6、增益限制的有效频率范围：80-10K(±3dB)。 7、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制。 8、面板集成5个状态指示灯。 9、总谐波失真≤1%；信噪比≥80dB；线路输入最小源电动势≤1100mV；话筒输入域最小源电动势：≤12mV。 10、内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11、外置≧1路AUX线路输入、≧1路话筒输入、≧1路AUX线路输出。 12、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 13、外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 14、带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 15、点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的节目库。 16、寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 17、对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 18、蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 19、外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 20、可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，接入消防本地广播系统。 21、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 22、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 23、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 24、内置看门狗功能。 25、内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能。 26、采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间≦0.1S，与网络化主机连线时间≦2S，播放实时节目延时≦0.2S。 27、多台网络播放器广播节目播放声音实时同步。 28、话筒寻呼、外置线路广播，保持寻呼状态大于24小时后延时≦0.5S。 | 10 | 台 |
| 207 | 网络化播放功放二 | 1、≧2个10M/100M自适应RJ45网络接口，可跨网段工作。 2、内置高效率数字功放，100V定压输出。 3、自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口。 4、功放额定输出功率：250W。 5、醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6、增益限制的有效频率范围：80-10K(±3dB)。 7、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制。 8、面板集成5个状态指示灯。 9、总谐波失真≤1%；信噪比≥80dB；线路输入最小源电动势≤1100mV；话筒输入域最小源电动势：≤12mV。 10、内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11、外置≧1路AUX线路输入、≧1路话筒输入、≧1路AUX线路输出。 12、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 13、外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 14、带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 15、点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的节目库。 16、寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 17、对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 18、蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 19、外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 20、可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，接入消防本地广播系统。 21、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 22、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 23、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 24、内置看门狗功能。 25、内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能。 26、采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间≦0.1S，与网络化主机连线时间≦2S，播放实时节目延时≦0.2S. 27、多台网络播放器广播节目播放声音实时同步。 28、话筒寻呼、外置线路广播，保持寻呼状态大于24小时后延时≦0.5S。 | 4 | 台 |
| 208 | 石头形草地音箱 | 1、外壳由优质树脂制成，可置于室外草地。 2、工作电压70/100V，额定功率15W。 3、最大声压级 98±2dB，有效频率范围 150Hz-20kHz。 4、重≧3.6 kg。 5、灵敏度（86±2dB）。 6、含防水单元，含水泥基座。 | 64 | 只 |
| 209 | 天花扬声器 | 1、扬声器6.5＂×1。 2、有效频率范围(110~15k)Hz。 3、额定功率5W。 4、最大功率10W。 5、最大声压级101dB±2dB。 6、灵敏度（1m/1W）90dB±2dB。 | 243 | 只 |
| 210 | 壁挂扬声器（白） | 1、可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放。 2、喇叭单元：4＂×1，1＂×1。 3、工作电压：100V。 4、额定功率：20W。 5、频响范围：95Hz-20kHz。 6、灵敏度（1m/1W）：90±2dB。 7、最大声压级（1m）：103±2dB。 | 100 | 只 |
| 211 | 号筒扬声器 | 1、工作电压70/100V，额定功率150W。 2、最大声压级124dB±2dB，灵敏度104±2dB。 3、指向特性尖锐50度×70度，距离扬声器100米处声压≧106dB。 4、有效频率范围120Hz~18kHz。 | 1 | 只 |
| 212 | 室外音柱 | 1、铝质面网，二分频结构。 2、频响范围：80Hz-16kHz。 3、灵敏度：93dB±2dB。 4、最大声压级：114dB±2dB。 5、额定功率：120W。 6、尺寸约（长×宽×高）230mm×250mm×900mm。 | 8 | 台 |
| 十一、辅材及系统集成 |  |  |  |  |
| 213 | 辅材 | 1、包含完成本项目全部设备安装调试所需要的辅材，包含但不限于吸顶灯、插座面板、底盒、开关面板，六类非屏蔽水晶头、PVC线管、PVC线槽、跳线、标签、胶水，卡扣，胶布，钻头，砂轮，标签色带、扎带、分色纸、电工胶布、PE塑料波纹管、防水密封胶、阻燃金属软管、瓦斯枪连排水泥钉、尼龙膨胀胶塞、自攻钉、角钢等及其它配件，具体类别和数量以满足本项目安装所需为准，由中标供应商包干负责；上述所有材料必须是符合国家有关规定的合格产品，使用前须向采购人提供材料清单，标上产地、数量、金额等明细进行审核，审核通过后方可使用。 2、包含现场穿孔、部管布线后的墙面修复。 3、所有设备、线缆必须用打印标签色带按标准明确标识。 | 1 | 项 |
| 214 | 系统集成 | 1、包含本项目所有硬件设备的安装、调试、测试、试运行、上线、验收等工作，每个信息点安装完成后，须经过网络测试仪对链路性能逐一进行测试，提供完整测试报告，否则不予验收。 2、负责视频监控系统、电子围栏系统、探访会见系统系统、亲情电话系统、AB门管控系统、可视对讲系统、周界巡更系统、数字广播系统、中心机房、指挥中心的统一网络规划、综合调试、整合配置及优化，并通过系统完整性运行测试，提供测试报告，否则不予验收。 3、按照最新的司法部IP地址规划要求，为采购方提供IP地址规划服务，IP地址规划同时需满足上级主管部门和使用部门的技术要求，具有前瞻性和便利性，不同类型的设备或不同区域的设备有固定的细分IP段，方便维护人员快速定位设备所在位置和识别设备种类，必须提交IP地址规划表、各类设备IP地址分配表。 4、结合最新的网络安全等级保护要求，提交网络交换机的配置方案、网络安全域规划方案和拓扑图供采购审核，并按采购方的意图结合网络管理的需要对网络交换机进行配置，确保网络安全域规划符合网络安全等级保护相关要求。 5、负责按上级管理部门要求对所有摄像头、云存储、IP对讲等设备进行规范化配置并接入上级部门管理平台； 6、在入场实施前，需根据建设场所的现场情况，提交本项目设备点位分布方案、平面布置图、系统结构图、安装大样图、设备配置说明，网络规划方案，网络配置方案、网络安全域规划方案和网络拓扑图供采购方审核通过后，方可进行施工。 | 1 | 项 |

本项目所属行业：批发业。

三、本项目商务要求

| 项目概况 | 1.项目场地概况：广西第四强制隔离戒毒所项目建于桂林市西清路地段，南北靠山，东西为公路和居民区，为拆除重建的戒毒管理场所。 2.项目建设目标：项目以落实司法部党委实施大数据战略、建设智慧司法、智慧戒毒的部署要求，以科技信息技术推进司法戒毒工作的创新发展，促进司法戒毒监管部门更好地履行确保“数字法治、智慧司法、智慧戒毒”工作部署，围绕戒毒人员的管理、教育、劳动生产等各类业务建设信息智能化系统和智慧监管等信息化应用系统，为戒毒所提供有效的管理手段，推动戒毒管理向信息化、智能化、智慧化的目标迈进。 3.项目建设内容： （1）建立全所万兆光纤网络，采用全光网络布线模式，建设包含戒毒专网、互联网2套基础网络，戒毒专网依托电子政务外网组网。 （2）建设一套约1000路视频监控安防系统，配套存储时间不少于30天的云存储系统及视频智能分析系统。 （3）建设一套可视对讲系统，实现宿舍的对讲、应急报警、广播、一键点名等功能，并通过SIP协议实现与戒毒管理局对讲系统的互联互通，统一管理。 （4）建设一个约45平方米的中心机房和约18平方米UPS配电间，实现全所弱电系统的集中供电。 （5）建设一个约120平方米的应急指挥中心。 （6）建设一套AB门系统、公共广播系统、探访系统、周界巡更系统和亲情电话系统等。 （7）建设一套约660米周长的电子围栏周界防范系统。 4.安防平台说明 目前，广西戒毒管理局使用的海康8700安防平台。该平台依托电子政务外网，实现各戒毒所上传监控图像的实时预览、监控录像查询下载等功能，并实时转发监控图像到司法部戒毒管理局。因此，项目投标的监控视频安防产品必须能按照GB/T2818-2016标准协议与海康8700安防平台对接。 |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）3年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标供应商无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由中标供应商无偿提供。 3.质保期内，硬盘类存储介质故障采取故障硬盘由采购人保留，中标供应商无偿提供新硬盘（不回收故障硬盘）的方式进行。 ★4.质保期内，中标供应商至少安排1名售后技术员向采购人提供1年的驻场运维服务。（拟投入的售后技术员必须为供应商本公司职员，服务期间售后技术员的所有费用由中标供应商承担）。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付期：自签订合同之日起60个日历日内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。 2.本次项目涉及少量旧设备（如：防火墙、交换机、路由器等）迁移，中标供应商需按采购人要求拆除、运输，安装、调试原有旧设备，并结合本项目新采购设备按最新的网络规划方案完成旧设备的配置调试工作，并需通过采购人测试确认。 3.由于本项目实施环境特殊且处于疫情期间，中标供应商必须严格遵守采购人的施工管理规定和疫情防控要求，并合理安排施工人员，确保项目按期交付使用，如不能按时提供设备并部署安装的，采购人有权上报政府采购监督部门进行处罚并终止合同。 4.交货地点：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所（广西桂林市采购人单位内）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： 1.负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 2.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，质保期内提供免费技术支持。 3.出现故障2小时内做出响应，6小时内到场维修，24小时内排除故障，设备需要返厂维修的，需在3日内提供备用件进行更换使用。 4.定期回访。 5.设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按供应商承诺进行。 |
| 付款条件 | 1.签订合同之日起7日内，中标供应商向采购人提交中标金额3%作为履约保证金，采购人向中标供应商支付合同总金额20%的合同款。 2.全部货物到达采购人指定地点签收确认后，采购人向中标供应商支付合同总金额的60%的合同款。 3.货物安装调试完毕，验收合格并交付正常使用后，采购人向中标供应商支付合同金额的20%的合同款。 4.自验收合格之日起，满3年后5个工作日内采购人退还中标供应商履约保证金。 5.中标供应商自收到合同款之日起5个工作日内开具全额合法发票给采购人。 注：履约保证金金额（人民币）：按中标金额的3%，履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式从中标供应商基本账户交至以下账户：开户名称：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所。开户银行：中国农业银行股份有限公司桂林中北支行。账号：20209301040026503。 |
| 投标报价 | 1.本项目为交钥匙工程，实行总承包报价，包括： （1）货物的价格以及货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）项目实施前的深化设计及所需相关费用； （3）运输、装卸、设计、培训、技术支持、售后服务、代理服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、调试、系统集成费用； （6）包括项目整体验收各项费用； （7）包括现有旧设备的拆除、打包和搬运到采购人指定地点等费用； （8）包含建设期间旧移新的相关费用； （9）本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）； （10）因项目实施场所特殊性所影响的施工成本； （11）因疫情防控需要所产生的检查检验、疫苗接种、清洁消杀、隔离期间的住宿伙食等相关费用。 2.供应商应充分考虑施工安装期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，自行确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备进行总承包报价。 3.供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 4.供应商的投标总报价应≤采购预算，否则投标无效。 5.供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 进口产品 | 是否接受进口产品：否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品：否。 |
| 转包分包 | 本项目不接受任何形式的转包或分包，如发现中标供应商有转包或分包现象，采购人有权终止合同，同时向政府采购监督管理部门报告并查处，由此所造成的一切损失由中标供应商承担。供应商必须提供本项目不转包、不分包承诺函，否则投标无效。（格式自拟） |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： 否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 核心产品 | 1.核心产品：智能双备份集中供电电源（第178项货物）。 不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。 （1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。 |
| 备品备件及易损件 | 中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 易损件包含但不限于：存储阵列主机（第13项货物）中的硬盘等。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 1.见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 2.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3.项目采购的硬件设备系统及配套的软件，需免费开放数据接口并配合第三方平台的接入，投标文件中必须承诺：中标后，无条件应采购人要求提供数据接口，不收取费用，包括接口代码和数据标准供后续开发使用，若涉及软件授权的，需承诺一次授权，终生免费使用。 4.项目中采购的系统软件（含硬件系统配套的软件）不能具有排他性，中标供应商应无条件提供数据接口对接服务，不得设置阻碍阻止其他系统软件或相关软件数据交换业务。投标文件中必须承诺：中标后，无条件应采购人要求提供标准通用数据交换接口、交换协议和技术支持配合采购人业务系统的集成接入。 ★5.项目中采购设备在安装调试前，中标供应商必须根据现场情况进行深化设计，制定详细的项目实施方案、项目进度表并附带综合布线图、摄像头安装点位图、可视对讲分机安装点位图、数字广播扬声器点位图、周界巡更终端点位图、网络拓扑图、网络规划方案、视频监控系统图、电子围栏系统图、探访会见系统图、亲情电话系统图、可视对讲系统图、周界巡更系统图、数字广播系统图、门禁系统图、中心机房设备平面布置图、UPS间设备平面布置图、中心机房机柜及楼栋机柜设备布置图、指挥中心平面布置图，门禁设备平面布置图、摄像头安装大样图、可视对讲安装大样图、探访会见终端安装大样、数字广播扬声器安装大样、监控操作台详细设计图纸、一体化机柜详细设计图纸等材料说明，由采购人审核通过后方可安装调试。 |
| 采购标的验收标准 | 1.货物到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，货物签收单一式2份，双方各执1份留存。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 ★2.项目验收过程中，采购人可邀请第三方参与验收，验收过程中所产出的费用由中标供应商全额支付。验收的内容包含但不限于：（1）项目施工方案、设计图纸、设备签收单及其他项目施工过程中形成的相关材料；（2）随机抽选至少20样不同类型的设备核对品牌、型号、参数；（3）系统集成度、完整性现场演示，演示本项目中涉及到的视频监控系统、周界电子围栏系统、探访会见系统、亲情电话系统、AB门管控系统、可视对讲系统、周界巡更系统、数字广播系统建设情况及联动报警输出情况。 3.中标供应商提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 4.项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标供应商在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 5.在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 6.项目验收前，中标供应商要进行系统的操作培训，否则不于验收。 7.为保证《项目采购需求》中的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标供应商所投标货物的技术指标有质疑，供货时须提供投标产品的产品彩页或技术白皮书，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标供应商未提供的或未达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标供应商承担。 8、如验收不通过的采购人有权要求中标供应商整改，整改后再次申请采购人验收，工期不予顺延，以最终验收合格之日做为验收合格时间及质保起始时间。 |

# 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：安防专用设备采购（一期） 项目编号：GXZC2022-G3-001657-JDZB 采购方式：公开招标 采购计划号：广西政采[2021]21850号-001 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2022年7月6日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月6日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年7月6日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家 5人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”（如有）和一般无标识指标。“★”代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，“▲”代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的90%，采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

## 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

## 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

## 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

## 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

## 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

## 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

## 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

## 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

## 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、评标内容

## 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标内容及评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2021年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商公章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商公章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
|  |  | （6）诚信要求 | ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。 |
|  |  | （7）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 | （1）资质条件 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （3）其他要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
| 3 | 供应商不得参加资格审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  |  |  | （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |

## 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求； 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求。 |
|  |  | 投标文件或者投标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。 |
|  |  | 联合体供应商 | 不接受联合体。联合体投标的，作无效投标处理。 |
| （2） | 对招标文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对招标文件中所有标注★为实质性参数号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |

## 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

## 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

## 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

## 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①不具备招标文件中规定的资格要求的；

②投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

## 8、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

## 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

## 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

## 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

## 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 五、评标标准

## （一）评分表

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.价格分 | 30分 | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）政府采购政策应用说明附后。 （3）价格分计算公式： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2.技术分 | 15分 | 1.▲号指标项满足 1 项得0.5分(须提证明，未提证明不得分)，共12.5分。 2.非★号指标项至多负偏离5项，负偏离1项扣0.5分，共2.5分，扣完为止。 3.★为实质性条款，负偏离一项，投标无效。 注：供应商应对照本项目“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、 负偏离） |
| 3.实施方案 | 24分 | 拟投入实施团队人员为供应商本公司职员。 投标文件提供拟投入人员相关资格（职称）证书和投标文件递交截止时间前半年内任意 1个月供应商为其缴纳个人社保证明复印件（并加供应商公章）方予认 可，否则无效。 不入档（0分）：无实施方案。 一档（8分）：实施方案对项目的理解程度较为肤浅，提供的方案简单，照搬招标文件需求，仅基本满足招标要求，拟投入本项目实施人员少于12人（不含12人）； 二档（16 分）：实施方案较详细、可行，实施组织机构基本健全、实施人员配备较合理，实施进度计划较合理，能提供独立装订成册的A3或以上幅面视频监控系统、周界电子围栏系统图、探访会见系统系统图、亲情电话系统、AB门管控系统、可视对讲系统系统图、周界巡更系统系统图、数字广播系统系统图、监控摄像头安装大样、数字广播扬声器安装大样、可视对讲分机安装大样，提供图纸图纸编制较完整，表达较清晰，图面较整洁、具体，拟投入本项目实施人员达12人，其中不少于2名安防专业认证、2名信息安全专业认证的实施人员。 三档（24 分）实施方案详细、先进，计划周密，实施组织机构健全、人员配备充足，实施进度计划合理，施工进度有保障，质量控制、培训计划、测试及验收描述详细、可行，能提供独立装订成册的A3或以上幅面视频监控系统、周界电子围栏系统图、探访会见系统系统图、亲情电话系统、AB门管控系统、可视对讲系统系统图、周界巡更系统系统图、数字广播系统系统图、监控摄像头安装大样、数字广播扬声器安装大样、可视对讲分机安装大样，提供图纸图纸编制完整，表达清晰，图面美观，完整、详细，充分满足项目建设要求，考虑周全，可操作性强，拟投入本项目实施人员多于12人（含12人），其中不少于1名系统集成项目管理工程师、2名安防专业认证、2名信息安全专业人员认证的实施人员。 |
| 4.售后方案 | 21分 | 拟投入售后服务团队人员必须为供应商本公司职员。 投标文件提供拟投入人员相关资格（职称）证书和投标文件递交截止时间前半年内任意1 个月供应商为其缴纳个人社保证明复印件（并加供应商公章）方予认 可，否则无效。 不入档（0 分）：无售后服务方案。 一档（7分）：售后服务方案简单，基本可行，基本满足招标文件要求，提供定期回访计划，提供备机，提供较全面免费的培训方案，提供较快速响应机制，供应商具备少于6名（不含6名）运维工程师。 二档（14分）：售后服务方案较详细，质保期满足招标文件要求，提供定期回访计划，提供备机，提供较全面免费的培训方案，提供较快速响应机制，拟投入本项目售后运维人员不少于6名（含6名）运维工程师。 三档（21分）：售后服务方案详细、全面，操作性强，质保期完全满足招标文件要求，提供的定期回访和备机备件方案优秀，提供全面免费的培训方案，提供快速响应机制，质保期满后提供较优维保方案，本地化服务措施具体、有效、可行，拟投入本项目售后运维人员不少于8名（含8名）运维工程师。 |
| 5.信誉、业绩分 | 10分 | （1）供应商通过 ISO9001 系列质量体系认证、 ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每项 0.5分，共 2 分；（提供复印件） （2）供应商自 2019年以来同类项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得 1分，满分8分。 |
| 综合得分 | =1+2+3+4+5 （各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |

## （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予10%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除10%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除10%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所          购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                          项目名称及编号：

签  订  地  点                                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。报价中包括关税等所有进口环节费用并由乙方办理进口相关手续（中标价中包括乙方自行考虑海关关税政策变化带来的风险，中标后不再调整）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方提供的货物未符合招标文件参数要求以及安装和调试，甲方暂缓资金支付，待问题解决后，方办理资金支付事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

（1）签订合同之日起7内，乙方向甲方提交中标金额3%的银行保函作为履约保证金。甲方向乙方支付合同总金额20%的合同款。

（2）全部货物到达甲方指定地点签收确认后，甲方向乙方支付合同总金额的60%的合同款。

（3）货物安装调试完毕，验收合格并交付正常使用后，甲方向乙方支付合同金额的20%的合同款。

（4）自验收合格之日起，满3年后5个工作日内甲方退还乙方履约保证金。

（5）乙方自收到合同款之日起5个工作日内开具全额合法发票给甲方。

注：履约保证金金额（人民币）：按中标金额的3%，履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所。开户银行：中国农业银行股份有限公司桂林中北支行。账号：20209301040026503。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书28天后失效，质保期满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

自验收合格之日起，满3年后5个工作日内甲方退还乙方履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后30天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  验收标准：

1.货物到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，货物签收单一式2份，双方各执1份留存。乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，报价时应考虑相关费用。

2.项目验收过程中，甲方可邀请第三方参与验收，验收过程中所产出的费用由乙方全额支付。验收的内容包含但不限于：（1）项目施工方案、设计图纸、设备签收单及其他项目施工过程中形成的相关材料；（2）随机抽选至少20样不同类型的设备核对品牌、型号、参数；（3）系统集成度、完整性现场演示，演示本项目中涉及到的视频监控系统、周界电子围栏系统、探访会见系统、亲情电话系统、AB门管控系统、可视对讲系统、周界巡更系统、数字广播系统建设情况及联动报警输出情况。

3.乙方提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认。

4.项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：乙方在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

5.在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

6.项目验收前，乙方要进行系统的操作培训，否则不于验收。

7.为保证《项目采购需求》中的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如甲方对乙方所投标货物的技术指标有质疑，供货时须提供投标产品的产品彩页或技术白皮书，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；乙方未提供的或未达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由乙方承担。

8.如验收不通过的甲方有权要求乙方整改，整改后再次申请甲方验收，工期不予顺延，以最终验收合格之日做为验收合格时间及质保起始时间。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方无故逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式   份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方   份，乙方   份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

附：

履约验收方案

1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2.中标供应商在项目验收时由采购单位或采购单位委托的第三方验收小组对照采购文件及响应文件中的“技术参数及性能（配置）要求”全面核对检验产品，如不符合采购文件、响应文件要求的，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由中标供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。

1.包1

（1）履约验收主体

■采购人： 广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

- 履约验收时间

按照采购合同规定时间进行履约验收。

（3）履约验收方式

现场交货验收。

（4）履约验收程序

由采购人堆货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，中标单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由中标单位承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格将取消中标单位中标资格。

（5）履约验收内容

由采购人队虎屋或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。

（6）履约验收验收标准

按照采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。

（7）履约验收其他事项

无。

（五）风险管控措施

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（含政府行为，下同）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

1.包1

（1）国家政策变化应对措施： 与供应商友好协商解决。

（2）实施环境变化应对措施：与供应商友好协商解决。

（3）重大技术变化应对措施：与供应商友好协商解决。

（4）预算项目调整应对措施：申请采购计划变更，调整采购预算。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：按照规定处理质疑投诉，视情况修改采购需求或延期开标。

（6）采购失败应对措施：分析采购失败原因，重新组织采购。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施： 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确认洗衣歌候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：取消采购任务。

# 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

## 1．投标文件第一册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件第二册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

## 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 　 年  月　 日

3．售后方案（如有，供应商自行编写）

4．信誉证明材料（ ISO9001 系列质量体系认证、 ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证等证书复印件）（如有，请提供）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。（如有，请提供）

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：   年   月   日

6．符合政府采购政策加分条件证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

## 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中的技术要求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

5．实施方案

- 项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：日  期：

7．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

8．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

9．项目采购需求中要求必须提供的证明材料。

10．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 90  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日  期：：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（（CA签章））：日期：

注：本项目所属行业为：批发业

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（（CA签章））：

日  期：

开标一览表

项目编号：

供应商名称：                                                             单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价金额大写： 小写： |  |  |  |  |
| 交货时间及地点： |  |  |  |  |

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或个人CA签章，否则其投标作无效标处理。

（2）以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

（3）此表请单独装信封并单独递交，信封封面请注明项目编号、分标（如有）、供应商名称及“开标一览表”字样。

（4）如政采云平台提供格式，可以以政采云平台填写信息为准。

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日期：  年  月  日