广西冠宁工程咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装

项目编号：BHZC2022-G1-00003-GXGN

采购人： 合浦县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西冠宁工程咨询有限公司

2022年 11月

- 目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  招标项目采购需求	18

第四章  合同主要条款	45

第五章　投标文件格式	53

第六章  评标办法及评分标准	69

# 第一章  公开招标公告

合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装公开招标公告

#### 【计划备案编号：（货物类）2022218】

项目概况：

合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装招标项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2022年12月7日9时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G1-00003-GXGN

项目名称：合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装

预算金额(人民币）：叁仟陆佰叁拾万伍仟伍佰元整（¥36305500.00元）

采购需求：采购合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起 90 个日历天内完成交付使用

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备建筑机电安装专业承包一级资质。

三、获取招标文件

时间：2022年11月16日至2022年11月23日，每天上午08：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载招标文件；非正式供应商在获取招标文件前应先完成政采云平台的账号注册并入驻成为正式供应商。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月7日9时00分

地点：通过政采云平台实行在线投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不收取投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
     3.对在“信用中国”网站(https：//www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn//)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

5.网上公告媒体查询

广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网。

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼，联系人：沈工，电话：0779-7272636。

本代理机构拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：合浦县住房和城乡建设局

地址：北海市合浦县廉州镇爱卫东路8号

联系人及电话：韦婷      联系电话：0779-7192691

2、采购代理机构：广西冠宁工程咨询有限公司

地址：广西北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼

项目联系人及电话：沈桂莲    0779-7272636

3、监督部门: 合浦县财政局政府采购监督管理部门    电话: 0779-7213187

采购人（盖章）：                          采购代理机构（盖章）：

合浦县住房和城乡建设局                    广西冠宁工程咨询有限公司

2022年11月16日                          2022年11月16日

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：合浦县16座镇级污水处理厂技术改造项目—设备采购及安装 项目编号：BHZC2022-G1-00003-GXGN 计划编号：（货物类）2022218 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本代理机构要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知采购人或者本代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本代理机构将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2022年12月7日9时 00分，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2022年12月7日 9时00分，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：本代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在广西壮族自治区政府采购网 、中国政府采购网网站发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起8个工作日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金申请上级补助资金、专项债券资金、县财政配套等多渠道筹措解决。 |
| 15 | 履约保证金：无要求 |
| 16 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于合浦县住房和城乡建设局及广西冠宁工程咨询有限公司。 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西冠宁工程咨询有限公司（以下简称“本代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

6. “▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

- （七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本代理机构将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- （八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话： 广西冠宁工程咨询有限公司            0779-7272636；

②投诉联系部门及电话： 合浦县财政局政府采购监督管理部门    0779-7213187。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

- （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

- 1.资格文件：

- ▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供）

- ▲（2）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

- ▲（3）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

- 投标人2021年财务状况报告复印件；

- ▲ （5）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

- （4）投标人信誉情况；

- （5）本地化服务能力；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

3.技术文件

- ▲（1）项目实施方案；（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划、技术服务等内容和措施】

- ▲（2）技术响应表（必须提供）

▲（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务方案；（格式自拟，必须提供）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第五章,必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼，联系人：沈工，电话：0779-7272636。

本代理机构拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本代理机构延长截止时间和开标时间，本代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 四、开标

- （一）开标准备

1.开标的准备工作由本代理机构负责落实；

2.本代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- （二） 开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）本代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本代理机构在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本代理机构告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本代理机构告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本代理机构备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、履约保证金

- 无要求

- 九、其他事项

1.解释权：本招标文件解释权属采购人或本代理机构。

2.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

代理机构：广西冠宁工程咨询有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市合浦县廉东大道85号穗丰大厦三楼

电    话：0779-7272636   传    真：0779-7273337。

# 第三章  招标项目采购需求

采购需求

- 说明：

一、本项目的政府采购预算金额为人民币叁仟陆佰叁拾万伍仟伍佰元整（¥36305500.00元）。

说明：

1、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

2、招标文件中标有“★”号的条款是主要参数，必须满足或者优于，否则投标无效。

3、评标时如果发现下表中“技术参数及性能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性要求的技术参数。

4、根据财政部、国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知，投标产品必须满足文件的相关规定。投标时必须提供产品属于节能清单的证明（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询）。

6、采购内容所属行业：工业（制造业）。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、西场镇污水处理厂（1000吨/d，IBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化水解酸化池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化水解酸化池 | 1 | 座 | Q=1000m3/d，9.0×3.2×3.2m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 组合填料及支架 | 1 | 批 | 填料高度2.0米Φ150mm间隔80mm，安装间距15cm |
| 3 | 布水器 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 4 | 出水堰 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 二 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化混凝沉淀池 | 1 | 套 | Q=1000m3/d，13.5×3.2×3.2m，碳钢结构一体化设备，含排泥泵、搅拌机，刮泥机 |
| 2 | 混凝沉淀池PAM投加装置 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，配置能力400L/h，最大干粉投加量不小于400g/h，304不锈钢材质；配计量泵25L/h，12Bar，0.25kw，PVC泵头，4台 |
| 3 | 增加混凝沉淀池PAC投加装置管道泵头 | 2 | 套 | 增加50L/h，7Bar，0.25kw，PVC泵头 |
| 4 | 碳源投加装置 | 1 | 套 | 碳源投加装置1500L，PE，配1.5kw不锈钢搅拌机，1个；计量泵50L/h，10Bar，0.25kw，PVC泵头，4台 |
| 三 | 一体化滤布滤池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘5盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜 |
| 四 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 2 | 台 | Φ=300mm，Q=1750m3/h，P=30Pa，N=0.37KW，n=1400rpm |
| 2 | 氨氮、总磷、总氮、COD在线监测设备 | 8 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 进出口温度在线设备 | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45（1表双探头） |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 五 | 调节池（现状） |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵耦合装置及导轨（更换） | 2 | 套 | 更换配套潜水排污泵Q=45m³/h，H=15m，N=3KW的耦合装置及导轨 |
| 2 | 潜水搅拌机（更换） | 1 | 套 | 叶轮直径260，转速：980rpm N=1.5kw |
| 3 | 混合液回流泵（新增） | 6 | 台 | Q=35m3/h，H=7m，N=2.2KW，铸铁，含5.6m耦合装置 |
| 4 | 污泥回流泵（新增） | 4 | 台 | Q=25m3/h，H=13m，N=3KW，铸铁 |
| 六 | 接触氧化池（改造） |  |  |  |
| 1 | IBR反应池改建 | 2 | 套 | 新增填料支架，碳钢防腐 |
| 2 | 填料（新增） | 2 | 组 | 填料层高度3.0m，安装间距150mm，含支架 |
| 3 | 潜水射流曝气泵换成罗茨鼓风机（更换） | 2 | 台 | 4.43m3/min，63Kpa，11kw，带消音罩，变频控制 |
| 4 | 曝气系统（更换） | 1 | 套 | 曝气盘及回形布置曝气管 |
| 七 | 污泥脱水间（现状） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机（更换） | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵（更换） | 2 | 台 | 315L/h，5Bar，0.25kw，PVC泵头 |
| 八 | 明渠式紫外消毒器（维修） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒器 | 1 | 套 | 维修配套电箱及更换空压机功率1.58kw，220v |
| 2、石康镇污水处理厂（1000吨/d，IBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化水解酸化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化水解酸化池 | 1 | 座 | Q=1000m3/d，13.0×3.2×3.5m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 组合填料及支架 | 1 | 批 | 填料高度2.0米Φ150mm间隔80mm，安装间距15cm |
| 3 | 布水器 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 4 | 出水堰 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 二 | 一体化混凝沉淀池（维修） |  |  |  |
| 1 | 一体化混凝沉淀池（维修） | 1 | 项 | 现状已有，维修 |
| 2 | 混凝沉淀池PAM投加装置（维修） | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，配置能力400L/h，最大干粉投加量不小于400g/h，304不锈钢材质；配计量泵25L/h，12Bar，0.25kw，PVC泵头，4台 |
| 3 | 混凝沉淀池PAC投加装置管道泵头（维修） | 2 | 套 | 增加50L/h，7Bar，0.25kw，PVC泵头 |
| 4 | 碳源投加装置（新增） | 1 | 套 | 碳源投加装置1500L，PE，配1.5kw不锈钢搅拌机，1个；计量泵50L/h，10Bar，0.25kw，PVC泵头，4台 |
| 三 | 过滤罐（维修） |  |  |  |
| 1 | 过滤罐 | 1 | 项 | 现状已有，维修 |
| 四 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 2 | 台 | Φ=300mm，Q=1750m3/h，P=30Pa，N=0.37KW，n=1400rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备 | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 进出口温度在线设备 | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45（1表双探头） |
| 4 | 聚光数采仪 | 1 | 台 | MFC-1400，数据储存≥14400组 |
| 5 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 6 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 五 | 调节池（现状） |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机（更换） | 1 | 套 | 叶轮直径260，转速：980rpm N=1.5kw |
| 2 | 混合液回流泵（新增） | 6 | 台 | Q=35m3/h，H=7m，N=2.2KW，铸铁，含5.6m耦合装置 |
| 3 | 污泥回流泵（新增） | 4 | 台 | Q=25m3/h，H=13m，N=3KW，铸铁 |
| 4 | 调节池提升泵 （更换） | 1 | 台 | U=380v，N=3kw，H=15m及自耦导轨 |
| 六 | 接触氧化池（现状改造） |  |  |  |
| 1 | IBR反应池改建 | 2 | 套 | 新增填料支架，碳钢防腐 |
| 2 | 填料（新增） | 2 | 组 | 填料层高度3.0m，安装间距150mm，含支架 |
| 3 | 提砂泵（检修） | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 4 | 潜水射流曝气泵换成罗茨鼓风机（更换） | 2 | 台 | 4.43m3/min，63Kpa，11kw，带消音罩，变频控制 |
| 5 | 曝气系统（新增） | 1 | 套 | 曝气盘及回形曝气管 |
| 6 | 推流搅拌器（更换） | 1 | 台 | U=380V,N=1.5kw，叶轮直径260，含提升支架 |
| 七 | 污泥脱水间（现状） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机（维修） | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水螺杆泵（更换） | 1 | 台 | 压力0.6MPa，2m³/d |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵（更换） | 2 | 台 | 315L/h，5Bar，0.25kw，PVC泵头 |
| 八 | 明渠式紫外消毒器（维修） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒器（维修） | 2 | 组 | 更换灯组 |
| 3、常乐镇污水处理厂（1000吨/d，FMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 2 | 座 | 单套500m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=13.0×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 2 | 台 | N=0.85kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧厌氧池悬挂填料 | 2 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=2.24m3/min，H=40kPa，N=4kw，排风口径DN50， 2用2备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 2 | 套 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 2 | 台 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 9 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 10 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 2 | 台 | 315L/h，5Bar，0.25kw，PVC泵头 |
| 3 | 污泥浓缩罐 | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 四 | 明渠式紫外消毒渠（新增） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒渠 | 1 | 套 | N=1.68kw |
| 五 | 膜组件（更换） |  |  |  |
| 1 | 膜组件 | 1 | 套 | 更换膜组件 |
| 4.山口镇第一污水处理厂（1500吨/d，FMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 3 | 座 | 单套500m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=13.0×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 3 | 台 | N=0.85kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧厌氧池悬挂填料 | 3 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 6 | 台 | Q=2.24m3/min，H=40kPa，N=4kw，排风口径DN50， 3用3备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=3000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 3 | 套 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 套 | V=3000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 3 | 台 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-20mg/L |
| 9 | COD在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-1000mg/L |
| 10 | 进出水氨氮在线设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-300mg/L |
| 11 | 数采仪（原综合房） | 1 | 台 | MFC-1400，数据储存≥14400组 |
| 12 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 13 | 出水流量计（更换） | 1 | 台 | 4-20MA， 220V |
| 14 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 15 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 100~140kgTDS/h，2.25kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 台 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h，N=1.5KW；配计 量泵 115L/h ，7Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 3 | 污泥浓缩罐（新增） | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 四 | 明渠式紫外消毒渠（更换） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒渠 | 1 | 套 | N=2.52kw及更换空压机功率1.58kw，220v |
| 五 | 膜组件（更换） |  |  |  |
| 1 | 膜组件 | 1 | 套 | 更换膜组件 |
| 2 | 膜池回转风机（更换） | 1 | 台 | HC60s 口径：2寸 功率：2.2kw |
| 3 | FMBR膜自控电箱 | 1 | 项 | 维修 |
| 4 | 新增细格栅机（新增） | 1 | 台 | 宽0.8，深4.83m，b=10mmN=0.75kw，不锈钢耙齿 |
| 5 | 调节池提升泵更换（更换） | 4 | 台 | QWX25-20，功率3kw，手动提升装置，带耦合及导杆（三用一冷备） |
| 5.山口镇第二污水处理厂（500吨/d，FMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 2 | 座 | 单套500m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=7.0×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 1 | 台 | N=0.85kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧厌氧池悬挂填料 | 1 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 1 | 套 | Q=2.24m3/min，H=40kPa，N=4kw，排风口径DN50， 1用1备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=1000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 1 | 套 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 台 | V=1000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 1 | 台 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 2 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-20mg/L |
| 9 | COD在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-1000mg/L |
| 10 | 进出水氨氮在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 0-300mg/L |
| 11 | 数采仪（原综合房） | 1 | 台 | MFC-1400，数据储存≥14400组 |
| 12 | 在线PH仪（原综合房） | 1 | 台 | 0～14， 4-20mA信号输出 |
| 13 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 14 | 在线设备采样泵（原综合房） | 1 | 台 | PW-251EH,0.5kw，220v |
| 15 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 16 | 风机 | 1 | 套 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 100~140kgTDS/h，2.25kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 台 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 3 | 污泥浓缩罐（新增） | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 4 | 细格栅机 | 1 | 台 | 宽0.8，深4.5m，b=10mmN=0.75kw，不锈钢耙齿 |
| 5 | FMBR自控电箱 | 1 | 项 | 维修 |
| 6.星岛湖镇污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 调节池（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 回转格栅维修 | 1 | 项 | 5200*800mm，不锈钢，b=20mm |
| 2 | 提升泵维修 | 1 | 项 | 清池，焊接滑杆安装，检修水泵 |
| 二 | 一级混凝反应器（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝反应器1 | 1 | 套 | Q235A，φ2.1*5.0m |
| 2 | 管道泵1 | 1 | 台 | Q=25m3/h，H=12m，1.5kW |
| 三 | 虹吸砂滤器（新增） |  |  |  |
| 1 | 虹吸砂滤器 | 1 | 台 | Q235A，φ1.6*3.5m |
| 四 | 二级混凝反应器（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝反应器2 | 1 | 台 | Q235A，φ1.9*5.0m |
| 2 | 管道泵2 | 1 | 台 | Q=25m3/h，H=12m，1.5kW |
| 五 | 微电解反应器1（新增） |  |  |  |
| 1 | 微电解反应器1 | 1 | 台 | 微电解多介质填料190m3，除磷型 |
| 2 | 布水车 | 2 | 台 | 0.25kW |
| 六 | 微电解反应器2（新增） |  |  |  |
| 1 | 微电解反应器2 | 1 | 台 | 微电解填料54m3，脱氮型 |
| 2 | 潜水泵1 | 2 | 台 | WQ25-65-0.75，0.75kW |
| 七 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺机 | 1 | 台 | 绝干污泥产量50kg/h， 1.5kW |
| 2 | PAM加药设备 | 1 | 套 | V=300L，0.37kW |
| 3 | 潜水泵 | 1 | 台 | Q=5m3/h，H=5，0.55kW |
| 八 | 设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 1 | 台 | PLC控制 |
| 2 | 混凝加药系统 | 2 | 套 | V=300L，0.37kW |
| 3 | 助凝加药系统 | 2 | 套 | V=300L，0.37kW |
| 九 | 在线监测间（现状） |  |  |  |
| 1 | 总氮在线监测设备 | 2 | 台 | 0~100mg/L |
| 2 | 井水泵（更换） | 1 | 台 | 两相，1.5kw，扬程100m |
| 3 | 蓄水罐（更换） | 1 | 台 | 1m3，不锈钢 |
| 7.闸口镇污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=500m3/d ，12.5*3.5*3.5m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 二 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | Q=500m3/d，2.0×1.8×2.0m，碳钢结构一体化设备，配套反冲洗风机N=0.75kW，反冲洗潜污泵N=0.75kW等 |
| 三 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-10mg/L |
| 4 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 5 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 6 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 7 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 四 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置（更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 五 | 二沉池（维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 六 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 45~60kgTDS/h，1.66kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 七 | 消毒渠（维修） |  |  |  |
| 1 | 消毒渠 | 1 | 项 | 维修 |
| 八 | 格栅机更换耙齿（更换） |  |  |  |
| 1 | 格栅机更换耙齿（更换） | 1 | 台 | 宽0.7，深5.2m，b=10mm，不锈钢耙齿 |
| 8.沙岗镇污水处理厂（1000吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 2 | 座 | Q=1000m3/d ，单套8.0×2.5×3.0m，碳钢结构一体化设备，含MBBR填料及筛网，曝气装置。 |
| 二 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=1000m3/d ，单套10.0×3.5×3.5m，碳钢结构一体化设备，MBBR填料，含四台80s风机，5.0kw；四台回流泵5.5kw |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 4 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池 | 1 | 座 | 13.5×3.2×3.2m，碳钢防腐，内含药剂搅拌器两台0.55kw，排泥泵两台2.2kw，进水中心管，泥斗，斜管填料及支架，出水堰 |
| 四 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘5盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜 |
| 五 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 4 | 碳源加药桶 | 4 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 5 | PAC加药桶 | 4 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 6 | 回转式风机 | 8 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 六 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置（更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 七 | 二沉池（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 八 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 2.28m3/h ，0.3Mpa ，710rpm ，2.2kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 九 | 消毒渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 溢流堰（新增） | 1 | 套 | 304不锈钢，配套现有消毒渠 |
| 十 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 2 | 台 | 三相 3kw 扬程15米 |
| 2 | 储泥罐排泥泵 | 1 | 台 | 维修 |
| 3 | 液位计开关 | 2 | 个 | 防腐一体式，0-5m，4-20mA输出 |
| 9.石湾镇污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 1 | 座 | 6.5×3.2×3.5m，碳钢防腐，含MBBR填料及筛网，曝气装置 |
| 二 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=500m3/d ，单套10.0×3.5×3.5m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池 | 1 | 座 | 7.5×3.5×3.0，碳钢防腐，内含药剂搅拌器两台0.55kw，排泥泵两台2.2kw，进水中心管，泥斗，斜管填料及支架，出水堰 |
| 四 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | Q=500m3/d，2.0×2.0×2.25m，碳钢结构一体化设备，纤维转盘2盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜。 |
| 五 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 4 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 5 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 6 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 六 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置 （更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 七 | 二沉池（维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 八 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 九 | 消毒渠（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 消毒渠（现状维修） | 2 | 组 | 更换灯组 |
| 十 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 格栅机耙齿（更换） | 1 | 台 | 更换宽0.7，深4.4m，b=10mm，不锈钢耙齿 |
| 2 | 排泥泵 | 2 | 台 | 流量：25m³/H 功率：1.5kw 扬程：20米 三相 |
| 10.乌家镇污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 1 | 座 | 6.5×3.2×3.5m，碳钢防腐，含MBBR填料及筛网，曝气装置 |
| 二 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 1 | 座 | Q=500m3/d ，单套13.0×3.5×3.5m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池 | 1 | 座 | 7.5×3.5×3.0，碳钢防腐，内含药剂搅拌器两台0.55kw，排泥泵两台2.2kw，进水中心管，泥斗，斜管填料及支架，出水堰。 |
| 四 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘2盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜。 |
| 五 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-10mg/L |
| 4 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 5 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 6 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 7 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 六 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置 （更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 七 | 二沉池（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 八 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 九 | 消毒渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 溢流堰 | 1 | 套 | 更换溢流堰，304不锈钢，配套现有排水渠 |
| 2 | 紫外线消毒器（更换） | 1 | 套 | 更换灯组 |
| 十 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 自控软件 | 1 | 项 | 满足工艺要求 |
| 2 | 排泥泵 | 2 | 台 | 25m³/H 功率：1.5kw 扬程：20米 三相 |
| 3 | 调节池提升泵 | 1 | 台 | 三相 2.2kw 扬程15米及导轨 |
| 11.沙田镇污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 1 | 座 | 6.5×3.2×3.5m，碳钢防腐，含MBBR填料及筛网，曝气装置 |
| 二 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=500m3/d ，单套12.5×3.5×3.5m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池 | 1 | 座 | 7.5×3.5×3.0，碳钢防腐，内含药剂搅拌器两台0.55kw，排泥泵两台2.2kw，进水中心管，泥斗，斜管填料及支架，出水堰。 |
| 四 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘2盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜。 |
| 五 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-10mg/L |
| 4 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 5 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 6 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 7 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 六 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置 （更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 七 | 二沉池（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 八 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 九 | 消毒渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒器 | 1 | 组 | 更换灯组及更换空压机功率1.58kw，220v |
| 十 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 自控软件 | 1 | 项 | 满足工艺要求 |
| 2 | 集水井提升泵 | 1 | 台 | 三相 3kw 扬程15米 |
| 3 | 调节池提升泵及导轨 | 1 | 台 | 三相 2.2kw 扬程15米 |
| 12.白沙镇第一污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 1 | 座 | 6.5×3.2×3.5m，碳钢防腐，含MBBR填料及筛网，曝气装置 |
| 二 | 一体化氧化池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=500m3/d ，单套7.5×3.0×3.0m，碳钢结构一体化设备 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化混凝沉淀池（新增） |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池 | 1 | 座 | 7.5×3.0×3.0，碳钢防腐，内含药剂搅拌器两台0.55kw，排泥泵两台2.2kw，进水中心管，泥斗，斜管填料及支架，出水堰。 |
| 四 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘2盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜。 |
| 五 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-10mg/L |
| 4 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 5 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 6 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 7 | 回转式风机 | 2 | 台 | Q=3.33m3/min，H=40kPa，N=5.5kw |
| 六 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置 （更换） | 2 | 台 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 七 | 二沉池（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 1 | 项 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 2 | 台 | 检修维护线路设备 |
| 八 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1×1.1×0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 九 | 消毒渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒器 （维修） | 1 | 组 | 更换灯组 |
| 十 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 自控软件 | 1 | 项 | 满足工艺要求 |
| 2 | 格栅机更换耙齿 | 1 | 台 | 宽0.7m，深5.3m，b=10mm不锈钢耙齿 |
| 3 | 提升泵浮球开关 | 2 | 套 | 10m |
| 4 | 排泥泵 | 2 | 台 | 流量：25m³/H 功率：1.5kw 扬程：20米 三相 |
| 13.白沙镇第二污水处理厂（500吨/d，ACM工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧池（新增） |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧池 | 1 | 座 | 6.5×3.2×3.5m，碳钢防腐，含MBBR填料及筛网，曝气装置 |
| 二 | 一体化氧化池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化氧化池 | 2 | 座 | Q=500m3/d ，单套7.0×2.5×3.0m，碳钢结构一体化设备两台风机5.5kw；回流泵两台，功率3.0kw；曝气系统及填料筛网 |
| 2 | 微孔曝气器 | 2 | 批 | Φ215mm |
| 3 | MBBR填料 | 2 | 批 | φ25×10mm，有效比表面积600m2/m3 |
| 4 | 硝化液回流泵 | 2 | 台 | Q=42m3/h，H=11m，N=2.2kw |
| 三 | 一体化滤布滤池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化滤布滤池 | 1 | 套 | 纤维转盘3盘，单片设计12-20m³/h，过滤精度10um反抽吸泵Q=25m³/h，2.2kw；旋转驱动电机0.37kw，配PLC电控柜。 |
| 四 | 在线监测配套 |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 3 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 2 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 3 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-10mg/L |
| 4 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 5 | 碳源加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、低液位控制装置 |
| 6 | PAC加药桶 | 2 | 套 | V=1000L，Q=3.5L/h，N=22W，含加药计量泵、搅拌装置、低液位控制装置 |
| 五 | 格栅渠（现状） |  |  |  |
| 1 | 提升泵提升装置 （更换） | 2 | 套 | 手动起吊，起吊重量 0.5t，起吊高度 8m，支架 碳钢防腐 |
| 六 | 二沉池（现状） |  |  |  |
| 1 | 填料 | 2 | 组 | 填料层高度4.2m，安装间距150mm，含支架 |
| 2 | 回流泵 | 1 | 项 | 检修维护线路设备 |
| 七 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | 2 | 台 | 1.08m3/h ，0.3Mpa ，510rpm ，1.5kw ，铸铁 |
| 3 | 污泥脱水PAM计量泵 | 1 | 套 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 4 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1×1.1×0.7m |
| 5 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 八 | 紫外线消毒渠（现状维修） |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒 （现状维修） | 1 | 台 | 换灯组及更换空压机功率1.58kw，220v |
| 九 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 格栅机更换耙齿 | 1 | 台 | 宽0.7，深5.3m，b=10mm不锈钢耙齿 |
| 2 | 提升泵浮球开关 | 2 | 套 | 10m |
| 3 | 调节池污水提升泵 | 1 | 台 | 30m³/H 功率：2.2kw 扬程：12米 三相 |
| 4 | 井水管道泵 | 1 | 台 | 220v，1.5kw，h=100m |
| 14.公馆镇污水处理厂（1000吨/d，DMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 2 | 座 | 单套500m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=13.0×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 2 | 台 | N=0.55kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧池悬挂填料 | 2 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=2.24m3/min，H=40kPa，N=4kw，排风口径DN50， 2用2备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 2 | 套 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 2 | 台 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 总磷在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-20mg/L |
| 9 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 10 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 11 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 2 | 台 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 3 | 污泥浓缩罐（新增） | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 四 | 明渠式紫外消毒渠（新增） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒渠 | 1 | 套 | 新建消毒渠，N=1.68kw |
| 五 | 膜组件（新增） |  |  |  |
| 1 | 膜组件 | 1 | 套 | 新增膜组件 |
| 六 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 曝气风机 | 2 | 台 | 风量：6.83m3/min，风压：0.4kgf/cm2，功率：11KW，罗茨风机 |
| 2 | 自吸泵 | 2 | 台 | 流量：30m3/h，扬程：18m，功率：4.0KW，65ZW30-18 |
| 3 | 格栅机更换耙齿 | 1 | 台 | 宽度0.5m，深度6.45m，b=10mm，不锈钢耙齿 |
| 15.党江镇第一污水处理厂（800吨/d，DMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 2 | 座 | 单套400m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=10.3×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 2 | 台 | N=0.37kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧池悬挂填料 | 2 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 4 | 台 | Q=2.24m3/min，H=40kPa，N=4kw，排风口径DN50， 2用2备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 2 | 套 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 套 | V=2000L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 2 | 台 | Q=4L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 2 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 9 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 10 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 2 | 台 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 3 | 污泥浓缩罐 | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 四 | 明渠式紫外消毒渠（新增） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒渠 | 1 | 套 | 新建消毒渠，N=1.68kw |
| 五 | 膜组件 |  |  |  |
| 1 | 膜组件 | 1 | 套 | 更换膜组件 |
| 六 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 自控软件 | 1 | 项 | 满足工艺要求 |
| 2 | 推流搅拌器 | 1 | 台 | U=380V,N=1.5kw，叶轮直径260mm |
| 3 | 回流泵 | 2 | 台 | q=40m³，h=13m,n=3kw |
| 4 | 格栅机更换耙齿 | 1 | 台 | 阶梯式细格栅机，渠宽700mm，安装角度75°，渠道深5.18m，格栅间距2mm，不锈钢耙齿 |
| 5 | 污泥泵变频器 | 1 | 台 | 3kw |
| 16.党江镇第二污水处理厂（200吨/d，DMBR工艺整改） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一 | 一体化缺氧厌氧池（新增），要求国内一线品牌 |  |  |  |
| 1 | 一体化缺氧厌氧池 | 1 | 座 | 单套200m3/d，单套碳钢结构尺寸：L×B×H=6.5×3.5×3.5m |
| 2 | 厌氧池搅拌器 | 1 | 台 | N=0.37kW，铸铁材质 |
| 3 | 缺氧池悬挂填料 | 1 | 批 | PP+纤维组合式填料，φ150mm，填充率70% |
| 二 | 在线监测配套设备间（新增） |  |  |  |
| 1 | 回转式风机 | 2 | 台 | Q=1.36m3/min，H=40kPa，N=2.2kw，排风口径DN50， 1用1备 |
| 2 | 碳源溶液箱 | 1 | 套 | V=500L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 3 | 碳源加药泵 | 1 | 套 | Q=3.5L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 4 | PAC溶液箱 | 1 | 套 | V=500L，N=0.55kW，配套低液位开关，箱体PE搅拌器SS304 |
| 5 | PAC加药泵 | 1 | 台 | Q=3.5L/h，N=22W，电磁隔膜计量泵，泵头PVC，隔膜PTFE |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | Φ=250mm，Q=1200m3/h，P=168Pa，N=0.25KW，n=2800rpm |
| 7 | 总氮在线监测设备（原综合房） | 1 | 台 | 0-100mg/L |
| 8 | 进出口温度在线设备（原综合房） | 1 | 台 | 常温，工作温度0~45 |
| 9 | 除臭装置 | 1 | 台 | 离子除臭设备，1.1*1.1*0.7m |
| 10 | 风机 | 1 | 台 | 风量2000m3/h，风压1600Pa，N=3kW，玻璃钢材质 |
| 三 | 污泥脱水间（新增） |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 | 60~100kgTDS/h，2.13kw，304不锈钢 |
| 2 | 污泥脱水PAM计量泵 | 2 | 台 | 三槽式自动加药系统，304 不锈钢，配置能力 400L/h ，最大干粉投加量不小于 400g/h；配计 量泵 115L/h ，5Bar ，0.25kw ，PVC 泵头，2 台 |
| 3 | 污泥浓缩罐 | 1 | 套 | Φ=2500mm，高度3m，内含回流泵1台，N=3kw |
| 四 | 明渠式紫外消毒渠（新增） |  |  |  |
| 1 | 明渠式紫外消毒渠 | 1 | 套 | 新建消毒渠，N=0.84kw |
| 五 | 膜组件（更换） |  |  |  |
| 1 | 膜组件 | 1 | 套 | 更换膜组件 |
| 六 | 管配件及其他（新增） |  |  |  |
| 1 | 自控软件 | 1 | 项 | 满足工艺要求 |
| 2 | 排泥泵 | 1 | 台 | 25m³/H 功率：1.5kw 扬程：20米 三相 |
| 说明： 除一般生活污水外，镇区内屠宰废水等工业废水及医疗废水须经预处理满足上述相应进水指标后方可排入收集管网。 |  |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目实行总承包报价；包括货物采购、运输、保管、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，设备质保期为自安装、调试验收合格交付使用之日起不小于1年。质保期内按国家的标准执行，提供24小时免费保修服务，保修期外按优惠提供有偿维修、保养服务，为设备提供终身维护。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.按厂家承诺实行“三包”，免费送货上门，安装调试合格。 2.免费送货上门，免费安装调试。根据用户实际需要，免费为现场操作使用及维护人员提供培训直至能熟练。 3.故障响应时间：维修人员24小时服务，接到故障通知后在2小时内到达业主指定现场。故障排除：一般故障排除时间不超过6小时，特殊故障第一时间以书面形式通知业主并制定维修方案及完成排除故障的时间。 |  |  |
| 交付使用期时间及地点 |  | - 自合同签订之日起 90 个日历天内交付使用。 - 交付使用地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；2.设备到场完成安装，能正常调试运行后,支付合同总价款的60%；3.设备调试运行中通过环保验收及质量技术监督部门验收合格后七日内，甲方向乙方一次性支付至合同总价款的97%；4.余下合同价款的3%作为质量保证金，质量保证金待保修期满后10个工作日内一次性支付（不计利息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1．投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新具备正规合法经销渠道的符合国家相关标准要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件），若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2．在承诺的质保期后，必须承诺以不高于合同设备价款的价格向采购人提供备品备件。 |  |  |
| 其他要求 |  | 无 |  |  |

# 第四章  合同主要条款

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

委托方（甲方）：

供应商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 1.供货一览表 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　培训

1.甲方应提供必要条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款方式：1.签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；2.设备到场完成安装，能正常调试运行后,支付合同总价款的60%；3.设备调试运行中通过环保验收及质量技术监督部门验收合格后七日内，甲方向乙方一次性支付至合同总价款的97%；4.余下合同价款的3%作为质量保证金，质量保证金待保修期满后10个工作日内一次性支付（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的0%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改、变更或者补充的，须甲乙双方签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第五章　 投标文件格式

- 一、投标文件封面格式

（二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

- ▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，原件备查）

- ▲（2）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

- ▲（3）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

- 投标人2021年财务状况报告复印件；

- ▲（5）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

- （4）投标人信誉情况；

- （5）本地化服务能力；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

- 3.技术文件

- ▲（1）项目实施方案；（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划、技术服务等内容和措施】

- ▲（2）技术响应表（必须提供）

▲（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务方案；（格式自拟，必须提供）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第五章,必须提供）。

▲特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。

（2）投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，原件备查）

▲（2）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

▲（3）投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

（4）投标人2021年财务状况报告复印件；

▲（5）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：广西冠宁工程咨询有限公司

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

- 广西冠宁工程咨询有限公司：

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

- 九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期：

（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西冠宁工程咨询有限公司

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（3）商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务开始时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：   （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

- （4）投标人信誉情况；

- （5）本地化服务能力；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

三）、技术文件部分（格式）

- ▲（1）项目实施方案；（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划、技术服务等内容和措施】

- ▲（2）技术响应表（必须提供）

- 技术响应表（格式）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 相应条款 | - 招标要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

- 注：投标人应根据投标设备的性能指标、对招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人盖章：

日 期：

- ▲（3）设备配置清单（均不含报价）；

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数及 性能 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人盖章：

日  期：

（4）售后服务方案；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西冠宁工程咨询有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交电子投标文件(其中含资格文件，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件)

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________

日期:_____年___月___日

(投标人公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 技术参数及性能 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                                              日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 技术参数及性能 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的一切费用；包括货物采购、运输、保管、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

日期：    年   月   日

（五）其他文书、文件格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由从政采云抽取的专家以及采购人代表构成。成员人数应当为五人以上单数，其中专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务，信誉业绩，政策功能分等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方法：综合评分法。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（三）当各投标单位的投标产品和服务存在差异时，由评标委员会根据各投标单位的投标报价、技术、售后服务，信誉业绩，政策功能分等方面集体讨论确定，在招标文件规定的范围内的统一值对其报价进行修正，内容包括：根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）规定，投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

1、价格分………………………………………………………………………满分30分

（1）投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《合浦县财政局北海市政府采购中心关于进一步优化政府采购营商环境落实政策服务企业的通知》（北财采[2020]29号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

在政府采购活动中，投标人提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分 =评标基准价/ 某投标人评标价（金额）×30（分）

2、技术性能分……………………………………………………………………………满分10分

设备技术参数完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分10分。一般参数及功能负偏离或漏项一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

3、项目实施方案分………………………………………………………………………满分24分

一档（5分）：供货组织、配送方案、组织机构、人员及设备的配备、进度计划、质量保证措施、保证安全及文明施工的措施、验收方案等过于简单，不满足项目要求；

二档（15分）：供货组织、配送方案、组织机构、人员及设备的配备、进度计划、质量保证措施、保证安全及文明施工的措施、验收方案等满足项目要求；

三档（19分）：满足二档的基础上，供货组织、配送方案、组织机构、人员及设备的配备、进度计划、质量保证措施、保证安全及文明施工的措施、验收方案等较完善，可行性较高；

四档（24分）：满足三档的基础上，供货组织、配送方案、组织机构、人员及设备的配备、进度计划、质量保证措施、保证安全及文明施工的措施、验收方案等详细完整，可行性高。

4、售后服务分………………………………………………………………………………满分22分

（1）本地化服务能力分：投标人在项目所在地成立或设立分公司、办事处的得1分（需提供营业执照副本复印件或者房屋租赁协议复印件加盖公章作为评定依据，原件备查，否则不得分）

（2）根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，定期维护、技术培训方案、免费保修期外维修方案、其他服务措施等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（5分）：综合评定一般的，培训方案内容一般，各项售后服务措施一般；

二档（14 分）：综合评定良较好的，售后服务方案内容完整性、可行性、培训方案方案描述完整，各项服务措施较详细。

三档（17分）：综合评定良好，售后服务方案内容完整性、可行性，具有项目针对性，有日常维护及应急抢修队伍保障售后业务，安排有专职人员负责提供本项目售后技术支撑服务，培训方案方案完整可行，具有项目针对性，各项服务措施详细可行；

四挡（21分）：综合评定优秀，综合评定良好，售后服务方案内容完整性、可行性，科学合理，具有项目针对性，有日常维护及应急抢修队伍保障售后业务，安排有专职人员负责提供本项目售后技术支撑服务，培训方案方案完整可行，具有项目针对性，售后服务内容、服务方式、人员安排、技术培训等服务内容详细且具有项目针对性，有详细的应急处理方案描述，各项服务措施详细可行；综合考虑项目现场实际情况及本项目设备安装调试情况。

5、信誉分……………………………………………………………………………………满分12分

（1）投标人获得并提供体系认证证明材料（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等），每提供一个得1分，满分3分。

（2）投标人为国家发改委和财政部评审备案的节能服务企业，得3分，满分3分（提供相关证明和备案编号复印件并加盖投标单位公章）

- （3）投标人获得节能服务公司综合能力等级AAA或以上等级证书的，得3分，满分3分（须提供有效证明文件复印件并加盖单位公章为评分依据，原件备查）

- （4）投标人获得安全生产标准化企业证书且在有效期内，得2分，满分2分。（须提供有效证明文件复印件并加盖单位公章为评分依据，原件备查）

- （5）投标人近年承接过3000万以上污水处理设施技改消缺项目的得1分，满分1分（须提供中标通知书或合同，原件备查）

6、政策功能分（节能、环保产品等）………………………………………………………满分2分

（1）投标的主要产品纳入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的《节能产品政府采购清单》的（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页），得0.5分。

（2）投标的主要产品纳入财政部、国家环保总局制定和公布的《环境标志产品政府采购清单》的（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），提供投标产品所属清单页），得1分。

（3）投标的产品属于广西工业产品超过投标总金额的80%以上〈含〉得0.5分。（提供生产厂家营业执照及相关有效证明）。【根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）】。

（三）、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。