广西瑞诺项目咨询有限公司

招标文件

项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目

项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN

采购单位：桂林市中心血站

采购代理机构：广西瑞诺项目咨询有限公司

2021年10月

目 录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、开标	16

五、资格性审查	16

六、评标	17

七、履约保证金及签订合同	20

八、其他事项	21

第三章  货物采购需求	22

第四章  评标办法	70

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	74

第六章  投标文件（格式）	78

一、资格性响应证明材料（格式）	80

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）	83

# 公开招标公告

项目概况 智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）上获取招标文件，并于 2021年11月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN

项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化

管理设备采购项目

预算金额：捌拾万元整（¥800000.00）

最高限价：/

采购需求：为桂林市中心血站提供智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采货物，数量1批，采购需求的详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：本项目按照“钥匙工程”方式自签订合同之日起50日安装调试完毕。

本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2021年10月20日至2021年11月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点及方式：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版：桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年11月12日9时30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年11月12日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2021年11月12日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

2、在线投标（电子投标）说明：

2.1）.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.2）.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；【完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各潜在供应商在获取招标文件后立即办理。】

2.3）.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 2.4）.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

- 3、本项目无需缴纳投标保证金。

- 4、投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表和供应商授权委托人需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 5、本项目信息发布媒体：桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

- 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

6、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；中小企业划分标准所属行业为：“批发业”；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（5） 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（6） 本项目非专门面向中小微企业采购。

7、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：　桂林市中心血站

地 址： 桂林市气象路9号

联系方式：杨柳  0773-26222903

2.采购代理机构信息

名  称： 广西瑞诺项目咨询有限公司

地　址： 桂林市临桂区鲁山路39号西城雅居29栋2单元202室

联系方式： 0773-3682144

3.项目联系方式

项目联系人：伍工

电　话： 0773－3682144

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局

地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层

联系方式： 0773-2816067

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目 项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额： 捌拾万元整（¥800000.00） ，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2021年11月12日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2021年11月12日9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年11月12日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目不需交纳履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费按“计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》”中“货物类”收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付 。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2816067 |

- 一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目

项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

详见“投标人须知前附表”。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西瑞诺项目咨询有限公司，联系人：伍工，联系电话：0773-3682144。通讯地址：广西桂林市临桂区鲁山路39号西城雅居29栋2单元202室 。

- 二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求：

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://http://zfcg.gxzf.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

4. 投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）

5. 投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如采购需求有要求提供的，必须按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺方案（必须提供）；

- 项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2019年1月1日以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：捌拾万元整（¥800000.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2021年11月12日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2021年11月12日9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2021年11月12日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本项目代理机构负责落实；

22.1.2.本项目代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1评标工作由专家评委组织，桂林市公共资源交易中心政府采购项目评审系统公布评标工作纪律、投标人名单及评审专家应当回避的情形；评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；在评标工作纪律规则上签字确认、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

（4）评审时评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- 七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目不需交纳履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

- 八、其他事项

36. 招标代理服务费

本项目采购代理服务费按“计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》”中“货物类”收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付 。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、交纳采购代理机构银行账户：

账户名称：广西瑞诺项目咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：6600 0001 1908 2000 15

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市财政局   电话：0773-2816067

# 第三章  货物采购需求

一、说明：

1、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

2、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷 水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调 （热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲 便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

5.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。本项目非专门面向中小微企业采购。

6.投标人应注意下列内容：本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

货物采购需求

| 序号 | 货物 名称 |  | 产品技术参数、性能（配置）及要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、智能视频监控管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | ★1. ≥1/2.8英寸CMOS传感器，≥200万像素，≥1920×1080分辨率； 2. 最低照度：≤0.01Lux(彩色模式)；≤0.001Lux(黑白模式)； 3. 支持红外补光，补光距离≥50m； 4. 视频帧率支持0Hz：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)； 5. 支持H.265；H.264；H.264H；H.264B视频压缩标准； 6. 支持内置MIC； 7. 支持≥6个预览用户； 8. 支持DC12V/POE供电； 9. 防水等级≥IP67 10.压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式。 ★11.其他参数： （1）IPC设备连接：网络摄像机与SPVMN 调测软件连接成功后，自动进行注册以及校时，连接后可进行注销。 （2）IPC设备心跳：网络摄像机按照设定时间间隔向注册的SPVMN 调测软件发送心跳消息。 （3）IPC设备目录查询：SPVMN调测软件可查询网络摄像机目录。 （4）IPC实时点播：SPVMN 调测软件可实时播放网络摄像机传送的视音频流。 （5）IPC设备信息查询：SPVMN 调测软件向网络摄像机发送设备信息查询命令，网络摄像机应进行确认并回应。 （6）IPC设备状态查询：SPVMN调测软件向网络摄像机发送设备状态查询命令，网络摄像机应进行确认并回应。 （7）IPC设备远程启动：SPVMN 调测软件可远程启动网络摄像机 （8）以上参数符合GB/T28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术标准和公安机关视频监控系统联网标准符合性检测方法，并提供以上参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 台 | 156 | 462 |  | 72072 |  |
| 2 | 专用配电箱 |  | ≥600*530*400MM，12U壁挂型网络机柜 | 台 | 12 | 860 |  | 10320 |  |
| 3 | 24口千兆POE交换机 |  | - ★1.≥24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个SFP光口。 - 2.单个PoE端口最大输出功率：30W；整机PoE最大输出功率;370W; - ★3.交换容量:≥52Gbps;整机包转发率:≥38.688Mpps; - 4.端口防雷:共模≥4KV; - 5.MAC容量:≥8K;静态MAC地址:≥16; - 6.VLAN 支持:802.1Q VLAN:端口管理 支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关; - 7.安全特性:支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离；L2特性:支持端口镜像、环路保护、线缆检测；支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 8 | 2734 |  | 21872 |  |
| 4 | 16口千兆POE交换机 |  | - ★1.≥16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个SFP光口。 - 2.单个PoE端口最大输出功率：30W；整机PoE最大输出功率：240W； - 3.换容量36Gbps；整机包转发率26.784Mpps； - 4.端口防雷：共模≥4KV； - 5.MAC容量：≥8K；静态MAC地址：≥ 16； - 6.VLAN：支持802.1Q VLAN；端口管理：支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关； - 7.安全特性：支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离；L2特性：支持端口镜像、环路保护、线缆检测；支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 8 | 1650 |  | 13200 |  |
| 5 | 核心交换机 |  | - ★1.三层网管交换机，交换容量336Gbps， - 2.包转发率108Mpps， - 3.≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP+万兆光口， - 4.支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易 - 5.APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 2050 |  | 2050 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 |  | 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2.支持≥64路IPC接入，总码流为≥640Mbps;存储码流为≥640Mbps；转发码流为≥640Mbps；回放码流为≥128Mbps； 3.支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，支持≥16路视频回放 4.支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1支持≥4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2支持≥1080P显示输出 5.支持≥8个SATA接口，单盘容量支持≥10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 6.支持IPC复合音频≥1路输入，支持语音对讲≥2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持≥16路报警输入、≥6路报警输出，支持开关量输入输出模式；支持≥4个USB接口（≥2个前置USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口）；支持≥1个外置eSATA接口，用于录像和备份 7.支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示。 ★8.技术功能参数 1、指示灯检验：应具有电源指示灯、系统状态指示灯、硬盘状态指示灯和网络指示灯 2、电压电源适用范围检验：电源电压在AC 220V（±20%）范围内变化时，应能正常工作 3、硬盘状态检测功能检验：至少支持希捷硬盘状态监测功能，至少包括硬盘温度、磁盘振动、链路稳定性，并支持状态信息报警提示。至少支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 4、图片存储检验：支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器、接收外设推送的图片进行存储三支持对图片进行存储、可接受图片端人。支持图片输出、图片转发 5、设备列表展示检验：可通过图表形式表现已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 6、缩略图浏览回放功能检验：在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图 7、录像回放速度控制功能检验：支持快速浏览，支持进度条拖拽播放。可通过鼠标移动快慢控制视频播放速度 8、回放双进度条检验：支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 9、录像智能检索回放检验：支持智能后检索回放功能;可在视频画面上绘制移动侦测区域、越界/区域入侵区域，关联录像快速回放。播放速度可设置 10、标签自定义功能检验：支持对指定时间的录像进行标签并归档，至少支持8192个标签，单个文件最大支持1024个标签 11、设备状态检验：支持实时查看设备状态，至少包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等 12、智能风扇调速检验：可配置风扇全速转动、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节反扇转递 13、硬盘接入检验：每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘 14、硬盘热插播功能检验：可接入AI硬盘、SSD固态硬盘，设备运行中能够自动识别新插入的硬盘 15、硬盘加密功能检验：可对硬盘进行加密及解密 16、硬盘休眠功能检验：当硬盘处于非工作状态时，可通过客户端软件给出休眠信息，进行读写操作时硬盘应被唤醒 17、弹幕显示功能检验：支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 18、搜索功能检验：可通过IE浏览器搜索发现同网段和跨网段的接入网络的NVR、DVR、XVR设备等网络设备，并可选择通道添加 19、预览功能权限管理功能检验：支持画面预览权限管理功能，设置权限后的通道只有登录后才能出现额览画面 20、多画面显示功能检验：至少可将接入72OP、1.3MP、1080R、3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整 21、网络安全检验：当通过IE 浏览器登录时，可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作则强制注销该账户登录状态;可根据IP地址和MAC 地址进行访问控制，并设置远程访问IP地址和MAC 地址黑白名单;WEB端可设置可支持https协、802.1x、SSH访问样机 22、录像检索检验：可通过IE浏览器对一路/多路视频进行秒级检索;支持重要录像片段秒级检索∶支持人员、车辆、人体等进行秒级检索，并回放该人体录像前后视频图像; 检索结果支持图片和列表两种形式展现 23、图片检索功能检验：支持按照人脸、车辆、人体进行图片秒级检索;支持按通道、时间、类型检索智能报警图片;支持人脸识别按时间、通道检索人脸识别图片;支持按通道、时间、车牌号码检索车牌报警图片 24、车牌号分组显示功能检验：支持录像文件分组显示;支持按车牌号分组显示车辆录像文件 25、一键撤防检验：支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选弹出报警画面（屏幕提示）、声音警告（蜂鸣）、上传中心、发送邮件、触发报警输出等 26、密码安全检验：当连续输入错误信息（用户名错误或密码错误）次在登录失败超过设定次数（密码错误次敏5-30可设置），后能够锁定账户，允许登录失败次教和锁定时间长度可设置;设备密码定期提示修改、删除;支持密码复杂度等级显示∶设备密码不允许明文息示和拷贝操作 27、设备初始化检验：设备出厂不可直接使用，需经过初始化设置用户账号后才能正常使用; 可通过置密保问题重置用户密码;可通过安全码验证重置管理员密码。 28、备份管理检验：支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时闻、备份，进度百分比和进度条 29、事件计数检验：支持报警事件、异常事件的实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像 30、鼠标灵敏度调节检验：支持鼠标灵敏度调节 31、前端接入检验：支持接入ONVIF协议、PSIA协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 32、录像回放功能检验：可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像 33、视频编码接入检查检验：至少可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264 视频编码格式的IPC 34、预览功能检验：可设置2组4 屏显示输出，每组包含HDMI和VGA 接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像;并可分别控制进行预览、回放、配置等操作;HDMI 支持4K输出 35、拼接摄像机显示功能检验：至少支持1路H.265 编码、25fps、3200W分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 36、鱼眼矫正功能检验：支持180°和 360°鱼眼矫正功能，在预览和回放模式下，支持对接入的鱼眼视频按照各种拼接方式进行后矫正功能；本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入4000×3000分辨率的鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能；至少支持6种矫正预览回放模式∶360°、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 37、硬盘管理功能检验：可对所有硬盘的状卷进行监测，可检测出硬盘的容量、磁盘细的容量。具有配额、盘组、老化三种存储模式设置选项 38、硬盘克隆功能检验：可将设备中的硬盘克隆到外接硬盘，实现一键克隆备份硬盘数据 39、硬盘阵列功能检验：至少支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5 阵列功能。 40、热备盘功能检验：支持指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构 41、硬盘休眠功能检验：支持硬盘休眠，可设置未读写操作的硬盘、RAID 组自动处于休眠状态 42、IPSAV协议设置检验：具有ISCSI、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项;通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后，将网络摄像机接入样机后，可直接在样机进行决存储; 至少可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘 43、回放时间调节功能检验：回放时间至少从5分钟、10分钟、20分钟、1 小时、2小时、4 小时、8小时12小时、16小时、20 小时、24 小时可调 44、回放检索功能检验：支持即时回放，常规回放（按通道和日期检索录像并回放），按标签关键字检索录像文件并回放、按文件状态（解锁/锁定）检索录像文件并回放、事件回放（按照事件类型查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放） 45、智能回放功能检验：支持浓缩播放∶有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放;支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度 46、分时回放功能检验：分时段回放;将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16 分屏 47、外部回放功能检验：外部文件回放∶可回放存储在U盘中的录像文件 48、即时回放功能检验：即时回放∶预览状态下可回放任一通道5～120 分钟内的录像文件 49、摘要回放功能检验：视频摘要回放∶自动提取历史视频中不同时间段出现的移动目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，最多可同时叠加30个信标;支持对目标进行虚化标定并叠加时间信息，选由中任一目标可弹窗播放该目标关联录像 50、回放控制功能检验：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、音量调节、锁定等; 支持多路电子放大。 51、秒级储存和回放功能检验：可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像 52、N+M集群服务功能检验：可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发送故障时，共他任意工作样机自动替换故障机继续续录像。并集群内按照业务均衡自动分配到其他设备，故降恢复后，集群的业务再重新分配，备用样机可将存修的录像回传给故障机。 当故障恢复后，可由备份服务器实现高速，中速、低速进行回转（１≤M＜N）可同时指定多台备用及务器 53、录像功能打包检验：录像打包时间1～360min可设置 54、双向对讲功能检验：可通过客户端与设备端进行实时双向对讲;可通过客户端与设备的IP 通道进行实时双向对讲;可通过设备端与设备的IP通道进行实时双向对讲 55、前端设备信息导入导出功能检验：可将接入样机的网络设备的 IP地址、端口号等信息以exce下表格的形式导入或导出 56、双系统功能检验：可在 Notma1和 Rescue 两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外分个模式能正常工作 57、智能行为分析功能检验：接入具有报警功能的摄像机，当以下行为被触发时，可联动录像、抓拍并保存图片、通过客户端软件弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出。 a）区域入侵;b）停车;c）越界入侵;d）人员聚集;e）进入区域;f）离开区域;g）快速移动;h）虚焦侦测;i）物品遗留;j）徘徊;k）PIR 报警l）场景变更;m）音频异常;支持设置越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域识别目标大小。最大、最小目标可设置 58、人脸识别功能检验：人脸侦测;接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、血传中心、发送邮件、触发报警输出 59、客流统计功能检验：样机接入具有客流统计功能的摄像机，可对指定时间段内不同区域的人数进行统计，并分别形成日报表和月报表、年报表进行显示，可同时选择多个带有客流统计功能的摄像机，并将多个通道的客流统计数据求和，并形成日报表和月报表、年报表进行显示 60、热度图功能检验：可根据客流信息生成热度图，并形成日报表和月报表、年报表进行显示。 当接入鱼眼摄像机时，可对画面进行方向设置，显示该方向的热度信息及人数信息 61、车牌库功能检验：支持创建车牌黑白名单库，可导发导出车牌黑白名单；当接入带有车牌侦测报警功能的IPC，支持车牌黑白名单实时布防。可单独设置黑白名单报整联动、白名单报警联动可设置图片叠加监测点编号、监测点信息设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出 62、热成像功能检验：接入带有火情检测，冷点检测，热点检测，温度/温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音整告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 63、关注度功能检验：配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的进入、离开、滞留人数；支持配置人数阈值和停留时长，当人教过多或停留超时触发报警时，可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 64、图片直存功能检验：接入带有卡口功能的摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 65、抽帧预览功能检验：通过客户端软件预览图像时，当网缘带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 66、预览转码功能检验：通过客户端软件远程预览时，单通道画面下，可将其他通道的画面在该通道分屏显示，并显示与原录像码流不同分辨率、帧率的画面 67、回放转码功能检验：通过客户端软件远程回放录像时，可按照与原录像码流不同分辩率、帧率的图像进行回放 68、IPC界面跳转功能检验：可通过的IE浏览器直接链接跳转到IPC 设备登录界面，对IPC 设备参数进行配置 69、互联网接入功能检验：可接入到互联网平台服务器；可通过手机APP 软件对样机进行远程预览、录像回放、PTZ控制 70、数字水印功能检验：支持录像存储过程中加入设备的序列号、MAC 地址、录像时间等水印信息 71、全局相机功能检验：配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 72、门禁功能检验：支持接入具有移动促测功能的可视对讲门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发移动侦测时，通过客户端软件可设定报警提示井联动录像。弹出报警画面，声音告警，发送邮件；支持接入具有人险抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，通过客户端软件客户端可设定报警提示并联动录像，弹出报警画面，声音告警，发送邮件 73、键盘功能检验：可接入PC键盘、USB键盘、网络键盘；可通过键盘并对样机进行进行PTZ控制、预览通道切换、菜单选择、回放控制等操作 74、升级功能检验：可通过USB接口、FTP、客户端软件对样机进行系统升级 75、组合报警功能检验：支持组合报警模式。可设置NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，当两个报警事件同时触发时产生报警，组合报警模式支特遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿去侦测、停丰侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 76、浏览器功能检验：可通过IE测览器、Chrome浏览器、客户端软件对样机进行参数配置、查看各通道码流大小网络负载、网络带宽等信息; 支持通过Cbrome 浏览器和FireFox浏览器预览、回放视频、无需下载插件 77、日志储存检验：支持设置存储日志条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量至少包含30万、50万、100 万条可设置；支持设置日志保持周期，达到存储天数上限支持循环覆盖，存储周期可至少包含设置为30天、90天或180天。 78、硬盘报警功能检验：至少可对希捷硬盘健康状态进行报警，支持低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 79、可信升级功能检验：在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程 80、可信启动功能检验：在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 81、可信运行环境检验：能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模决的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行 82、使用Digest认证检验：登录过程，使用了Digest认证技术 83、安全异常联动报警功能检验：具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web 路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件手机推送、蜂鸣等方式产生告警 84、安全日志检验：自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志，内容至少包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志 85、访问控制功能检验：可根据IP地址进行访问控制；在白名单模式中，只有添加在白薯单中的IP地址或地址段才允许访问样机；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段不允许访问样机。可根据MAC地址进行访问控制；在白名单模式中公只有添加在白名单中的MAC 地址才允许访间样机；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC 地址不允许访问样机。可限制帐户在特定时间段进行登录访问 86、防火墙检验：具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击 87、802.1x网络准入认证功能检验：至少支持802.1x网络准入认证功能 88、信令加密检验：用户操作过程中，涉及到敏感数据的信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输 89、码流加密检验：支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输;支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输 90、配置导出加密检验：支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出 91、固件包加密检验：用于升级的固件包采用了ABS256加密技术加密 92、后台数据储存加密检验：后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用了AES256加密技术加密存储 93、设备搜索管理功能检验：1）支持主动搜索到局域网中设备，搜索到的设备信息包含；设备运行状态、IP地址、厂商类型、设备类型、MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序；2）搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面;3）设备搜索支持通过设备类型、IP地址。MAC 地址、设备初始化状态进行过滤筛选会 4）搜索列表中的设备，不需要添加优可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址子网掩码、默认网关参数进行修改;5）支持同时选择搜索列表中的多个设备，对IP 地址进行批量递增修改;6）支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端化、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加 94、前端接入功能检验：至少可接入H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出;可开启前端设备的智能编码模式 95、音频编码格式设置检验：在IE浏览器下，具有G.711A、G.711Mu、PCM、G.726、AAC、G.722.1、G.729设置选项 96、远程设备管理功能检验： 1）支持单独删除已添加设备;2）支持批量删除已添加设备；3）支持实时查看对已添加设备的连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；4）支持实时查看对己添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部猴警等设备信息； 5）支持对编辑已添加设备的连接端口、用户名、密码等信息。可设置解码缓存区策略，策略可设置为实时、普通、流畅;6）支持查看已添加的多目IPC相机的信息，一个多目IPC可对应多个视频通道∶7）支持对已添加的设备，进行手动和自动检测，并支持在线升级;8） 支持远程对接入的网络摄像机的亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值、3D降噪、曝光和背光模式切换、白平衡和日/夜模式切换进行设置;9） 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数变化实时展现 97、三码流同时接入功能检验：可同时接入1路主码流，2个辅码流的视频图像 98、图片抓拍功能检验：样机可手动抓图、定时抓图和事件抓图 99、视频叠加检验：1）支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括IPC 通道名称、日期、时间及地理位置;时间格式年月日、月日年、月月年可选;叠加位置可设置；2）支持通道标题叠加功能，叠加最多66个字节；3）支持自定义标题叠加，叠加最多10行，每行叠加最多22个字符；4、可在监视画面上设置遮盖区城，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置4个区域，区域位置可重叠。 100、网络协议功能检验：支持TCP/IP信息、端口设置，至少支持PPPoe、DDNS、UPnP、Eoai1、SNMP、组播、802.1x、GB28181 协议具有报警中心、主动注册服务功能 101、支持CGI控制功能检验：支持CGI命令配置设备配置参数 102、网络信号报警功能检验：可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出》联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 103、非法登录功能检验：当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发 104、网络安全异常功能检验：当设备出现以下4种安全异常∶1）非法可执行程序运行预警;2）WEB路径暴力破解预警；3）会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警;其中任意一个时，可以触发联动报警 105、音频检测功能检验：可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示 106、视频质量诊断功能检验：支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示 107、POS机信息叠加功能检验：可通过客户端软件在视频图像上叠加POS机收银信息等字符，收银信息包括商品名称、单价、数量、金额等、收银员员工号等信息，可通过、显示窗口下方查询条进行高级查询（包括收银信息的日志信息和叠加收银信息的录像回放信息） 108、录像打包功能检验：可按照固定容量和固定时长两种方式进行录像打包。容量和时长可设置 109、录像文件定时删除功能检验：可将指定时间段内的录像文件进行删除 110、冗余盘设置功能检验：支持硬盘设置为读写盘、冗余盘和只读盘。当其中一块硬盘设置为冗余盘时，录像文件会同时写入读写盘和冗余盘中，只读盘只能读取不能写入录像 111、FTP储存功能检验：支持FTP/SFTP方式，将录像文件或图片上传到指定的FTP服务器 112、录像估算功能检验：可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小 113、前段设备同步功能检验：可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等 114、NTP校时功能检验：可通过客户端软件对样机设置 NTP校时服务器校时 115、广播功能检验：可选择多个通道设置成一个广播组，可通过选择对应广播组的方式对该广播组肉的所有通道进行语音广播 116、一键添加功能检验：可以一键添加局线网中未初始化的前端IPC 117、报警中心功能检验：1）支持开启／关闭报警中心服务，当开启时，可定时上报设备运行过程中的报警事件。2）可以同时设置2个报警中心服务器IP地址 118、多路由表功能检验：可对指定网卡设置多个路由表信息满足多个不同局线网网较的网络环境设备访问 119、系统服务检验：设备支持手动控制系统服务开启和关闭，服务类型包括∶手机推送服务、CGI服务、ONVIF服务、NTP服务、SSH服务、设备发现服务 120、安全状态功能检验：1）设备支持手动和自动触发安会状态扫描，对设备的用户、服务及安全模块进行检测、并记录安全扫描的时间。2）通过对用户和服务分析当前配置是否符合推荐配置，并提醒安全相关的改进建议;3）通过对安全模块检测，提醒设备满足的安全模块包括∶音视频传输加密、可信保护、安全预警、攻金防御、固件加密、802.1x 服务、后台访例控制、配置文件安全、CA 证书、日志安全、会话安全 121、攻击防御检验：设备支持SYN Flood攻击防御和ICMP Flood 攻击防御两种类型的防DoS网络攻击 122、RTSP数据加密检验：设备支持RTSP over TLS功能，使用TLS隧道对RTSP数据进行加密传输 123、数据备份检验：支持对重要的数据进行备份，视频数据备份格式MP4、AVI、DAV可选;可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份; 可通过UISB、eSATA线接口或DVD刻录机将数据备份至移动存储介质中 124、录像功能检验：支持手动，定时、报登上发等多种像方式 125、操作系统检验：采用嵌入式LINUX握作系纯 126、老化模式检验：将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限;普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存 127、鼠标单帧控制功能检验：录像回放中，通过控制鼠标滚轮进行暂停、上一帧下一帧等操作，对视频画面进行单帧测览 128、设备总资源检验：最大支特 64 路 IPC 接入，总码流为640Mbps;最大存储码流为640Mbps;最大转发码流为 640Mbps;最大回放码流为428Mbps 129、抗电强度试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表1 规定的45Hz～65Hz 交流电压的抗电强度试验。历时1min 应无击穿和飞弧现象 130、泄露电流试验：Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验 131、绝缘电阻试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MQ。 工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V 132 .以上序号1-65项参数符合GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备、GB16796-2009安全防范报警设备 安全要求和试验方法，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件 | 台 | 4 | 8200 |  | 32800 |  |
| 7 | 监控存储硬盘 |  | - ★1.主要参数：7*24小时监控存储专用 - ★2.硬盘容量：≥6000GB，至少能存储30天以上；缓存≥128MB；硬盘转速≥7200rpm - ★3.硬盘接口类型：包含但不限于SATA3.0；接口速率≥6GB/s；硬盘转速≥7200rpm - 4.硬盘尺寸：≥3.5英寸 - 5.产品尺寸：≥147×101.85×26.11mm | 台 | 25 | 2360 |  | 59000 |  |
| 8 | 拼接屏 |  | - ★1.尺寸≥49寸LED；分辨率：≥1920*1080 - ★2.亮度：≥500cd/m2 - 3.静态对比度1400:1 - 4.一体式尺寸(含边框)(mm)：1078.3X 608.4x 109.2；一体式重量：≥28.0kg - 5.双边拼缝：3.5mm，控制方式：RS232串口控制，红外遥控 - 6.电压：AC90~264V(士5%),50/60Hz；典型功耗：130W；待机功耗：≤0.5W；工作温度：0°C~50°C；湿度:20%~90% - 7.输入:VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*1、 DVI-D*1、 HDMI*1 RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*2、Audioin*1、 IR*1、RS232(RJ45)*1 - 8.输出:CVBS*1、RS232(RJ45)*1、HDMI*2、VGA*1、Audio out *1 | 台 | 9 | 8150 |  | 73350 |  |
| 9 | 网络视频解码器 |  | 1.支持≥2路DVI-I输入口，支持≥2路HDMI输入口，支持≥9路HDMI信号输出接口，支持≥9路HDMI音频输出 2.至少支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 3.支持远程回放功能，能够通过网络获取存储设备的音视频数据并解码输出。支持回放的开启、暂停、恢复、停止； 4.至少支持1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080、2560×1600、3840×2160六种显示分辨率输出； 5.同时支持4路视频本地信号输入(支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，其中包括2路HDMI接口视频同时输入,2路DVI-I(包括DVI-D和VGA）接口视频同时输入； 6.支持1×1；1×2;1×3；1×4；1×5；1×6；1×7；1×8；1×9；9×1；8×1；7×l；6×1；5×1；4×1；3×1；2×1； 2×2；2×3；3×2；2×4；4×2；3×3；融合屏，每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割显示； 7.支持通过网络视频解码器实现显示终端的控制，支持屏幕开/关、亮度、对比度、饱和度、清晰度调节、背光模式切换等； 8.支持通过 RS-485接口连接控制键盘实现键盘对前端网络/模拟球机、云台设备的控制； 9.支持通过控制键盘控制设备的解码输出、分割切换、远程回放等功能； 10.支持抓取网络数据包、录像和日志文件，并存储在USB接口存储设备中； 11.支持当访问网络视频设备时出现异常情况时，自动提示报警信息。 12.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割。 13.图像切换功能检查：支持图像切换时保留当前画面最后一张图像至下一个图像显示，中间无黑屏闪屏现象； 14.鱼眼矫正功能：支持鱼眼矫正功能，具有定装、臂装和地装三种显示模式检查，可用多分割画面显示局部图像。 15.跨屏同步显示功能：支持所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS； 16.本地管理功能检查：支持WEB界面上对本地信号输入名称进行编辑修改并保存。 17.取流方式检查：支持直连和转发两种取流方式； 18.硬恢复功能检查：支持连续按三次电源键，可恢复默认配置； ★19.黑白名单功能检查：支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 ★20.支持前端设备人脸检测结果展示功能检查：支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼睛、口罩、胡子等属性信息，至少支持其中任意4项属性同时展示； ★21.支持前端设备人脸比对结果展示功能检查：支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。 ★22.远程电脑桌面显示功能检查：通过网路抓拍软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓拍任务。 23.支持通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务 24.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差应小于1MS； 25.HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种及以上的显示分辨率 26. 支持≥4路视频本地信号同时输入(支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，其中包括≥2路HDMI接口视频同时输入，≥2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入; 27.可通过HDMI接口同时将≥6路分辨率为3840×2160的视频图像和≥3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至≥9台分辨率为3840×2160的显示终端上； 28. HDMI输入接口支持≥3840x2160分辨率 29.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 30.支持≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 ★31.黑白名单功能检查：支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单;设置白名单后，只允许白名单IP访问设备;设置黑名单后，黑名单内IP无法访问设备。 ★32.访问管理方式检查：支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 ★33.上墙显示功能检查：支持输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422格式上墙显示。 ★34.温升试验：设备在正常工作条件下，其外壳温度宋应超过发65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温度不应超过该部件的规定值。 ★35.以上带“★”参数符合GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应要求和实验方法，并提供带“★”参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 台 | 1 | 15600 |  | 15600 |  |
| 10 | 42U机柜 |  | - 冷轧钢板厚度：1.0-1.8m - 前门：钢化玻璃后门：透气网门 侧门：均可拆卸 - 电源：均陪6位PDU - 风扇：均配全铁 - 加厚高功率风扇 | 台 | 1 | 2600 |  | 2600 |  |
| 11 | 管理主机 |  | - ★1.Cpu≥I3 10100；内存≥4G DDR4；硬盘≥240G固态 - ★2.显示器≥22寸；内存速度≥DDR4 2666MHz；最大支持容量≥128GB；插槽数量≥4个；前(侧)面接口≥USB4个 - 3.后面接口USB6个；视频接口DVI\HDMI\DP接口 - ★4.核心数≥六核；速度≥3.1GHz；三级缓存≥12MB；显卡显存容量≥2GB；显存规格≥DDR4；显卡类型：同类或优于GT710 - 5.硬盘转速≥7200rpm；显示器分辨率≥1920*1080dpi - 6.产品尺寸≥（mm）388*160*380；网卡≥1000Mbps以太网卡 | 套 | 1 | 8030 |  | 8030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 310894 |  |  |  |
| （二）、智能楼宇标准化（人脸识别及刷卡门禁系统）管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 门禁设备及管理系统 |  | 一、人脸一体主机1台 ★1. ≥7英寸IPS屏，分辨率≥1024*600 ★2. 支持人脸、IC卡、指纹、密码等多种识别认证方式，支持分时段开门 ★3. 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 4. 采用≥200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度；支持ROM≥8GB，RAM≥1GB； 5. 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围 6. 支持≥2000个用户，≥2000张卡，≥2000个指纹，≥2000个密码，≥2000人脸，≥50个管理员；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 7.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 8.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户； 9. 支持≥4种识别提示模式及多种语音提示信息。 ★10.其他技术参数： 1）防尘试验(IP5X)：防尘材质∶滑石粉；粉尘用量∶2kg/m；试验状态∶连续吹尘；试验时间∶≥8h 2）防水试验(IPX5)：喷嘴内径∶6.3mm（±0.1mm）；水流量∶（12.5±5）L /min；喷嘴至样品表面距离∶2.5m～3m；试验时间≥3min； 3）以上参数符合GB/t 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，并提供以上参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件 ★二、门禁系统一套 1、外观及结构：表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，亦无明显变形和划痕，控制机构应灵活，接线标志应清晰。 2、设备结构检查：各活动部件应活动自如，配合到位，手动部件手感良好;控制机构应动作灵活、无卡滞现象 3、操作部件机械强度试验：处于随护面的操作键或按钮应能承受60N 按压力，连续 100 次的按动，该键或钮不应产生故障和输入失效现多 4、接线柱和引出线：≥24.5N、≥60s 5、外壳防护等级试验：≥IP42 6、出入授权功能检查：系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于素统中，应能设定目标的出入授权，即∶何时、何出入目标、可出入何出口、可出入的次数和通行的方向等权限。 在网络型系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖于中央管理机是否工作。 7、系统响应时间试验：系统主要操作响应时间应小于2s 8、系统及时功能检查：1.系统校时∶系统的与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有校时功能；2.计时精度∶非网络型系统的计时精度不低于5s/d;网络型系统的中央管理主机的计时精度不低于5s/d，其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件的计时精度不低于10s/d。 9、自检和故障指示检查：系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能 10、报警功能试验：发生以下情况时，系统应报警; 1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时； 2.当未使期授权的钥匙而强行通过出入口时； 3.未经正常操作而使出入口开启时； 4.出入口开启时间超过设定值时；胁迫报警、门未关报警。 11、指示/显示功能检查：系统及各部分应对其工作状态操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示。指示可采用可见的、发声的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式。 12、软件及信息要求检查：1.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存贮器中; 2.具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文; 3.当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 13、识读部分功能检查：1.识读部分应能通过识读现场装置获取操作及钥匙信息并对目标进行识别，应能将信息传递给管理/控制部分处理，也可接受管理/控制部分的指令；2.对识读现场装置的各种操作以及接受管理/控制部分的指令等应有对应的指示信号；3.采用的识别方法和方式应操作简便，识读信息可靠。 14、应急开启检查：系统应具有应急开启的方法 15、管理/控制部分功能检查：管理/控制部分能接收识别部分传来的操作和钥匙信息， 与预先存储设定的信息比较、判断，对目标的出入行为进行鉴别及核准;对符合出入授权的目标，向执行部分发出予以放行的指令;具有报警处理、扩展管理，事件记录、以及事件阅读等功能。 16、执行部分功能检查：执行部分能接收管理/控制部分发来的出入控制命令，在出入口做出相应的动作和/或指示，实现出入口控制系统的拒绝或放行操作和/或指示。 17、专项功能：具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能;支持首卡开门。 18、时间段设置：支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、等闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 19、卡片下发种类：支持来宾权限下发、巡逻权限下发、黑白名单权限下发、VIP权限下发、普通权限下发。 20、开门模式：支持卡、密码、指纹各种组合开门;支持分时段开门。 21、系统参数设置：可进行语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置。 22、设备接口：设有以太网接口、韦根接口、RS 485接口、4 路报警输出接口、4路报警输入接口。 23、读卡器数量：4个读卡器（接口∶RS 485、韦根）。 24、人脸匹配时间（平均）：平均人脸匹配时间≤1.5s(1:N,N≥10) 25、指纹匹配时间（平均）：平均指纹配时间 ≤1.5s(1:N,N≥10) 26、卡片识读感应距离：卡片读感应距离∶5～10cm 27、卡片匹配时间：IC、ID、CPU卡匹配时间≤1.0S 28、在线升级功能：设备支持在线升级 29、过流保护试验：当出入控制设备的执行启闭动作的电动或电磁等部件短路的，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，但允许更换保险装置 30、电源电压适应范围试验：220VAC；适应范围： 85%～115% ▲31、绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ；湿热状态≥5MΩ 32、抗电强度试验：1.5kV、lmin无击穿、飞弧现象 ▲33、泄露电流试验：≤5mA（交流、峰值） 34、防过热试验：在正常工作条件下能安全工作，不应起火;操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险。 35、静电放电抗扰度试验：施加20次放电，接触放电 6000V、空气放电8000V。 试验中允许样品功能或性能暂时降低或丧失，但能自循恢复，试验后功能正常，无误动作。 36、射频电磁场辐射抗扰度试验：扫频 80M1000MHz；场强10V/m；调频1KHz、调制深度 80%；试验中功能正常，无误动作。 37、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电压峰值2kV，重复频率5kHz； 试验中样品工作正常，无误动作。 38、浪涌（冲击）抗扰度试验：电源线∶2kV；试验中样品工作正常，无误动作。 39、电压暂降和短时中断抗扰度试验：在正常工作状态下进行试验；电压暂降∶40% UT 10个周期 短时中断∶0% UT 10个周期；试验中系统应能工作正常。 40、高温试验：+60℃±2℃、2h； 41、低温试验：-30℃±3℃、2h； 42、恒定湿热试验：+40℃±2℃、RH(93)%、48h； 43、正弦振动试验：频率10～55Hz、振幅0.35mm；每一轴向循环扫频3次；每次时间为 5min 44、冲击试验：加速度15g、脉冲宽度11ms；每一轴向各三次 45、以上第1-22项参数符合GB 16796-2009《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》、GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 套 | 13 | 2765 |  | 35945 |  |
| 13 | 单门双向门禁控制设备 |  | 1.支持TCP/IP通讯方式； 2.支持RS485协议和韦根协议； 3.支持≥3万用户容量，存储≥6万条刷卡记录； 4.支持多门互锁、多人开门、防反潜、远程开门等功能； 5.支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警等报警信息； 6.支持消防联动； 7.内置RTC，支持手动校时、自动校时功能； 8.支持数据断电保存，支持在线升级； 9.内置看门狗程序； | 台 | 16 | 865 |  | 13840 |  |
| 14 | 闭门设备 |  | 1、适用门宽：1M 2、使用寿命：30万次 3、最大角度：90度 4、产品重量：≥1kg | 台 | 32 | 305 |  | 9760 |  |
| 15 | 门禁电源（含配电箱） |  | 1、交流输入：标准220VAC，50Hz 2、直流输出：标准12VDC，3A/5A 3、设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，减少门禁控制器的负荷内置开锁时间调节旋钮，调节范围0~10秒；设开门按钮输入，可直接开启电锁,当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。不间断工作可接放12-7.2A电池 4、尺寸：≥215*165*76mm 5、重量：1700g | 套 | 16 | 305 |  | 4880 |  |
| 16 | 磁力锁 |  | 1、带LED指示 (外装式) 2、电压：DC12V输入 3、工作电流：450MA 4、抗拉力：≥230kg 5、尺寸：≥250*47*25mm 6、重量：≥1.75kg | 把 | 28 | 315 |  | 8820 |  |
| 17 | 磁力锁ZL支架 |  | 1.门式：内推门磁力锁支架 2.用于安装280系列磁力锁锁体 3.尺寸：≥250*50*30mm 4.重量：≥0.60Kg | 台 | 32 | 85 |  | 2720 |  |
| 18 | 出门按钮 |  | - 塑料外壳≥86*86*25mm - 工作温度：-30℃-+60℃， - 工作湿度：≤95%； - 重量≥0.1KG | 个 | 33 | 55 |  | 1815 |  |
|  |  |  |  |  |  | 77780 |  |  |  |
| （三）、智能停车场出入标准化管理系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能出入口摄像机 |  | 1. ≥300万1/3英寸CMOS传感器，≥2304×1296图像分辨率； 2.支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 4.支持≥256GB内存卡； 5.支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息等OSD叠加； 5.至少支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别，车牌识别率≥99.9%； 6.支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹； 7. 支持≥1个10/100M以太网口（RJ-45）； ≥2个RS-485接口（可用于连接配套屏、雷达、道闸和外置常亮灯）； ≥2路I/O接口，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入； 8.支持IP67防护等级。 ★9.技术功能要求： 1、外观结构检查：网络摄像机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形、和污渍∶表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象;金属零部件不应有锈蚀;文字标识应清晰、完整。摄像机的零部件应装配牢固，连接可靠。 2、网络接入功能检查：支持网络连接，可通过客户端自动搜索到IP。 3、远程图像传输功能检查：网络摄像机提供图像网络传输功能，支持IE 浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息。 4、登录认证功能检查：需通过身份认证后才能访问摄像机。 5、智能祯功能检查：支持智能帧功能， 对车牌实时跟踪并识别;并支持录像智能帧回放功能。 6、串口推送设置功能检查：支持串口推送设置选项。 7、屏蔽区域功能检查：Web界面可配置2个屏蔽区域，屏蔽区域内车牌和车辆不识别。 8、视频编码方式检查：至少支持H.264B/H.264M/H.264H/H.265 /MJPEG。 9、多码流功能检查：支持1路主码流、1路辅码流以及1路抓图码流，每路码流的参数可独立设置。 10、帧率设置功能检查：支持1帧/秒～25帧/秒。 11、视频分辨率检查：主码流;1080P（1920×1080）/720P (1280×720); 辅码流;720P（1280X720）/D1（704 × 576)。 12、视频码率检查：H.264B:9Kbps6636Kbps;H.264M:9Kbps~6636Kbps;H.264H:9KSps～6636Kbps; H.265:9RKbps～6636Kbps;MJPEGA26Kbps～32768Kbps。 13、图片分辨率检查：2304×1296（不含0SD黑边）。 14、图像质量检查：在视频信号处于监看或录像状态时，图像画面中信息无明显缺损。 物体移动时图像边缘无明显的锯齿、拉毛现象 15、接口检查：1路 100M 网络接口;1路音频输出接口;2路 485接口;1路 TF卡接口; 2路报警输出;2路I0输入;1路调试串口;AC220V电源输入口;硬件恢复按钮。 16、护罩内置LED灯检查：护罩内置LED灯，支持对图片及视频进行补光，支持根据环境光亮度，自动控制LED 灯亮灭及手动亮度调节。 17、LED灯亮度级数调节功能检查：支持通过Web 调节 LED 灯，亮度等级0～100可调。等级越高亮度越大。 18、LED灯时控功能检查：LED灯可使用Web端配置亮/灭时间段。 19、LED灯亮度控制功能检查：支持Web 端配置 LED灯亮/灭阈值。 20、LED灯过车亮度自动调节功能检查：支持Web端配置LED灯光在过车时自动调整亮度功能。 21、LED灯模式切换功能检查：通过web可设置LED灯模式为白光模式或红外模式∶设置为白光模式时相机亮白光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。 22、数字降噪功能检查：具有数字降噪设置选项，支持功能开启/关闭 23、参数设置及修改功能检查：支持网络参数、图像参数、串口控制参数、报警参数的设置和修改 24、自动快门功能检查：支持自动快门。 25、视频OSD功能检查：支持视频 0SD信息显示，信息包括日期、 时间、自定义信息，并可配置字体大小。 26、图片OSD功能检查：支持车辆图片 0SD 信息显示，信息包括抓拍车辆的时间、地点、车身颜色，识别到的车牌等信息，并可配置字体颜色和字体大小。 27、I0触发抓拍功能检查：提供2个I0输入接口，支持I0触发抓拍，支持行驶方向判定。 28、视频触发抓拍功能检查：支持视频触发抓拍车辆功能，支持行驶方向判定。 29、混合抓拍功能检查：支持线圈、视频和雷达触发抓拍机制。 30、透传设置功能检查：支持RS485接口透传设置选项。 31、车辆黑、白名单功能检查：支持设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出告警信号，并可联动道闸;支持设置黑名单，抓拍时输出告警。各共支持10000 条黑/白名单。 32、智能识别功能检查： 1）支持识别车辆特征包括∶支持车型、车标、车系、东身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、车牌像素大小、车头方向、车牌车辆置信度等。 2）支持17种车牌识别，包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌（2019）、双层武警车牌（2019）、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌（单层）、农用车牌。 3）支持11种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、MPV、中客车、皮卡车、微型车。 4）支持2种车头方向识别，包括正向和逆向。 5）支持车牌识别像素大小范围∶60 像素～500 像素。 6）支持12种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉色、灰色、棕色、深橙色、银灰色、紫色。 33、倾斜车牌识别功能检查：支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别。 34、异常车牌识别功能检查：支持污损车牌、遮挡车牌识别。 35、控件下载功能检查：支持Web 界面控件下载。 36、本地储存功能检查：设备插入TF卡，可实现本地图片存储和查询，最天支持256G。 37、储存设备管理：支持对存储设备的管理功能，可进行格式化。读写盘等设置。 38、手动抓图、录像功能检查：支持手动抓拍图片、录像功能。 39、录像回放功能检查：录像回放功能，可直接在监视端回放，提供快进，慢放，暂停，祯放等功能。 40、图像、视频防篡改功能检查：支持图像、视频防篡改功能。 41、FTP功能检查：支持 FTP上传功能，可将设备图片上传到指定FTP、服务器。 42、断网续传功能检查：在网络断开时先把抓拍到的图片存储在设备 TF卡中，当网络恢复正常后将这部分图片上传指定的FTF服务器。 43、日志查询功能检查：支持设备日志查询，设备操作日志均可记录查询。 44、远程重启功能检查：可远程软重启设备。 45、系统管理功能检查： 时间设定∶提供时间日期参数设置功能；用户管理∶提供用户管理功能，可添加、修改、删除用户参数;设置用户权限；恢复默认∶提供恢复设备出厂设置功能；自动维护∶提供设备自动维护功能，用户可设置自动维护的时间；网络升级∶提供网络升级功能，可通过网络直接升级设备，升级过程遇到异常掉。电，上电后系统可自动恢复。 46、抓拍功能试验：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于2001x，晚上广测试时的辅助设备照明度应不高于1001lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。 车辆抓拍率∶≥99.9%（白光模式、红外模式），车牌识别率∶≥99.9%（白光模式）;车牌识别率等≥97%（红外模式）。 47、车标识别功能试验：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于2001x，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。 车标识别率∶≥99%（白光模式）；车标识别率∶≥95%（红外模式）。 48、车型识别功能试验：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于 200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。 车型识别率∶≥99%（白光模式）；车型识别率∶≥95%（红外模式）。 49、车身颜色识别功能试验：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx3 车身颜色识别率∶≥99%（白光模式）。 50、新能源车牌识别功能检查：支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别∶渐变绿;大车识别∶黄绿双拼。 51、协议设置功能检查：具有 TCP/IP、ONVIF、GB/T28181协议设置选项。 52、设置向导功能检查：支持设置向导功能，根据向导可配置相机常用参数。 53、亮度补偿设置功能检查：具有逆光亮度补偿及顺光亮度补偿设置选项。 ▲54、分辨力试验：水平分辨力∶≥900TV。 ▲55、宽动态范围试验：≥95dB。 ▲56、亮度信号信噪比试验：≥55dB ▲57、最大亮度鉴别等级试验： ≥12级（采用13级灰度卡）。 58、最低照度试验：0.08lx（F=1.6，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.02lx（F=1.6，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 59、道闸设备状态获取功能检查：持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。 60、防砸雷达设备状态获取和配置参数设置：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号;支持雷达参数设置。 61、混合抓拍功能检查：支持线圈、视频和雷达触发抓拍机制。 62、车牌防伪功能检查：车牌识别需配合车型进行识别，单独车牌不进行识别。 63、电源适应性试验：能在 AC90V～AC300V 的供电条件下正常工作。 ▲64、功率试验：企业技术要求∶≤20W 65、绝缘电阻试验：电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100M Ω，湿热条件下应≥10MΩ。 66、抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受0.5kV交流电压，历时 lmin 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 67、泄露电流试验：不大于5mA（a.c.峰值）。 68、静电放电抗扰度试验：接触放电∶7kV;试验后样机应能正常工作。 69、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：信号、数据和控制端口： 1.0kV，重复频率∶5kHz; 交流电源端口∶2.0kV，重复频率∶5kHz;试验期间允许指示装置闪烁，但被测样品应无永久性损坏或输出端口无任何改变。 70、浪涌（冲击）抗扰度试验：企业技术要求∶ 交流电源输入端口∶ 线-线∶1.0kV（开路试验电压） 试验期间，被测样品允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后能自行恢复，不需要操作者干预。 71、标志耐擦性检查：标志应不易被擦除。 72、高温试验（工作）：（70±2）℃、26试验期间功能应正常。 73、低温试验（工作）：（-30±2） ℃、2h，试验期间功能应正常。 74、恒定湿热试验：(40±2)℃、RH(93±3)%、48h, 试验后功能应正常。 75、正弦振动试验：频率10Hz~55Hz～10Hz;振幅0.35mm;每轴向循环扫描5次，每次时间 5min。试验后功能应正常。 76、冲击试验：15g，11ms，每一轴向3次6轴向。试验后功能应正常。 77、外壳防护等级：IP67。 78、稳定性试验：在正常条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。 79.以上第1-35项参数符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应要求和实验方法》、《安全防范报警设备安全要求和试验方法》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件。 | 台 | 1 | 21140 |  | 21140 |  |
| 20 | 智能停车场-出入口道闸 |  | - ★1.杆件类型：折臂，支持杆长≥4米，配套杆件1套 - 2.起杆速度≥3秒，电机类型：直流无刷，转速≥650RPM - ★3.传动比 12:1；弹簧配≥4.5mm弹簧；RS-485接口≥1个 - 4./O接口 9个；状态输出 2路，开到位1路，关到位1路；防砸功能 支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸 - 5.遇阻反弹 支持；计数模式 支持；断电手摇 支持；限位说明 开关限位位置可调；485日志功能 通过485获取道闸日志，日志信息包括开闸次数，开闸类型，故障码信息等；远程遥控 支持遥控器远程开关，最大遥控距离50米（空旷无干扰）；电源返送 12V（1A） - 6.供电方式 AC220V±10%/AC110V±10%（通过内置开关电源拨码切换）；功耗 ＜200W；弹簧寿命 ≥80万次 - 7.产品尺寸 ≥340.0mm×294.0mm×959.3mm（长×宽×高） - ；电机寿命 ≥300万次；工作温度 ≥-35℃～+85℃；工作湿度 ≥10%～90%（无凝结）；防护等级 ≥IP54 - 8.工作温度 ≥-35℃~+85℃；工作湿度 ≥10%～90%（无凝结）；外壳材料 金属(铝)；产品尺寸 ≥4000mm×100mm×45mm（长×宽×高）；净重 7.3kg毛重 8.9kg ★9.其他技术参数要求： 1、输入输出检查：1）输入信号： -人工操作指令; -出入口控制系统指令; -车辆检测器的信号; -控制部分宜能接收以下输入信号; -栏杆受到外力的信号; 2）输出信号： -放行状态信号; -禁行状态信号; -放行状态、禁行状态相互转换信号; -报警信号，包括未经正常操作而使栏杆处于放行的报警信号、设备故障报警信号等。 2、外观及结构检查：1）外表应平整清洁，不应有毛刺。飞边、砂眼、气孔等缺陷，不应有擦伤、划浪、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，本应有渗漏、析出物痕迹，不应有尖锐的凸起、边角或棱角;2）焊接处应牢固，外观光滑，不应有夹渣、漏焊等焊接缺陷。 ▲3、基本结构检查：1）机箱采用厚度不低于 1.5mm 和抗拉强度极限不限不小于345MPa的钢板制成; 2）设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构;3）栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）;4）运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条或保护套等防护材料。 4、电器物理接口检查：输入接口∶I0输入×6，3路用于开关停，3路用于防砸输入; 输出接口∶I0 输出×3，2 路继电器开、关到位状态∶1 路接红绿灯信号; DC12V1A输出接口×1，可给雷达供电。 5、基本功能检查： 1）放行/禁行功能检查： 设备控制部分应具备接受人工操作的和/或出入口控制系统的和或检测通行对象等输入信号，控制驱动部分驱动栏杆起杆/落杆并到位，实现"放行"禁行"的功能，并满足以下要求∶ a.设备公开启优先功能，当栏杆处于非放行状态而到放行指令时，应立即运行到放行状态 b.检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态;。 c.栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间，可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节。 2）放行计数控制∶ 设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 3）联动检查∶ 设备宜其有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等。 4）以下一种或几种方式实现应急放行功能∶ a.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于"放行"状态∶ b.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离。 5）支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能。 6）遥控控制开关闸功能∶响应距离应≤50米。 7）通行安全功能∶ a.车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于"放行"状态转变为"禁行"状态的栏杆应停止运行或自动返回到"放行"状态; b.栏杆从放行状态向禁行状态转变过程遇阻时，宜自动返回放行状态或停止运行; c.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施; d.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料; e.当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆宜停止动作。 6、延时落杆功能检查：支持车辆驶出后延时落杆功能，延迟时间为0-255s可调; 7、主板控制功能检查：1.可通过主板上功能按键设置道闸起落杆速度;2.可通过主板上能按键设置延迟落杆的速度。 8、自动限位功能检查：档杆开关到粒后，应自动停机限位。 9、数码显示功能检查：支持设备故障码、设备运行状态显示。 10、道闸状态和日志功能检查：可通过 485接口连接相机，通过相机 web 端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态，并且可以读取道闸运行日志。 11、一键车队模式功能检查（常开模式）：道闸在起杆状态下持续按住遥控器上的开键4秒即可实现道闸常开模式，在常开模式下地感、雷达给的关信号不起作用，可通过相机连接主板的关信号关闸或通过遥控器上的关键退出车队模式。 12、运行次数显示功能：关到位显示的数值为运行次数，万次以下直接显示，万次以上以万为单位，以"_"表示。例如"23_"表示23万次。 ▲13、设备性能检查和试验：电动栏杆机类型检查∶按 GA/T 1132-2014 附录A分为直杆型、曲杆型、折叠杆型、栅栏杆型 直杆型：3.0m直杆单程运行时间∶ 禁行状态转换至放行状态∶≤2.0s 放行状态转换至禁行状态∶≤2.0s 伸缩杆型：5.0m伸缩杆单程运行时间 禁行状态转换至放行状态：≤5.0s 放行状态转换至禁行状态∶≤5.0s 折臂型：5.0m折臂杆单程运行时间∶ 禁行状态转换至放行状态∶≤5.0s 放行状态转换至禁行状态∶≤5.0s 栅栏杆型：4.5m栅栏校单程运行时间：禁行状态转换至放行状态≤6.0s；放行状态转换至禁行状态;≤6.0s；噪声限值：噪声应不大于75dB（A） 14、电源适应性检查：在AC220V±10%电压范围内可以正常工作。 15、抗电强度试验：1.5kV、1min无击穿、飞弧现象 ▲16、绝缘电阻试验：常温≥100MΩ；湿热≥5MΩ ▲17、泄露电流试验：≤5mA（交流、峰值） 18、保护接地端子试验：系统设备的保护接地端口与可触及导电件间接触电阻不应大功0.1Ω。 19、升温试验：样品在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h 后，其温升不应超过该部件的规定值。 20、过载保护试验：电动机运转应有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，但不应仅使用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭汽动作的电动或电磁等部件短路时。进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，允许更换保险装置。 21、防止触及危险试验：设备能够被打开的部位，对带有危险电压可能被触及的零部件应在必要的警示符合，宜有格挡、绝缘、包裹等措施。 22、静电放电抗扰度试验：接触放电∶±6kV；空气放电∶±2，±4kV，±8kV ；间接放电∶±6kV； 试验期间不应损坏、故障和发生状态改变，试验后应正常工作。 23、浪涌（冲击）抗扰度试验：浪蒲波形∶1.2/50us 脉冲电压∶±0.5kV、±1kV、±2kV（AC公共电网供电）; ±0.5kV、±1kV（其他供电/信号线）∶ 脉冲数量∶5个/极性；试验期间不应损坏、故障和发生状态改变，试验后应正常工作。 24、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电压峰值∶±1kV（其他供电线/信号线），±2kV（AC公共电网供电线）；重复频率∶5kHz；试验期间不应损断、故障和发生状态改变、试验后应正常工作。 25、电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度试验：30% UT 0.5个周期；60% UT 5个周期；95% UT 250个周期；试验期间不应损坏、故障和发生状态改变，试验后应正常工作 26、外壳防护等级试验：≥IP54 27、高温试验：+85℃±2℃;8h 28、低温试验：-35℃±3℃;8h 29、恒定湿热试验：+40℃±2℃;RH(93)%:48h 30、盐雾试验：35℃±2 ;盐溶液浓度（5±0.1）%; 雾化前溶液的 pH值在6.5~7.2之间；16h 31、以上第1-10项参数符合GA/T 1132-2014《车辆出入口电动栏杆技术要求》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件。 | 套 | 4 | 4735 |  | 18940 |  |
| 21 | 智能停车场防砸雷达 |  | - 1.发射频率 77GHz —81GHz；发射功率 ≥22dBm；波束宽度 俯仰 ±15 °，水 平±60 °；响应时间 ≥100ms - 2.检测区域≥ 1~6m（可调）；防砸区域 广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1m（可调），右侧0.7-1m（可调）；折臂杆、直杆：左侧0.4-1m（可调），右侧0.4-1m（可调） - 3.检测目标：人、车；在线调试 支持（串口）；升级功能 支持（串口）；RS-485接口 ≥1个；I/O接口 1≥个（继电器输出）；工作电压 DC10V~16V；工作电流 0.2A（支持最大电流为2A）；功耗 ＜2.5W；工作温度 -30℃～+70℃ - 4.防护等级 IP66；产品尺寸 ≥107.9mm×73.6mm×33.2mm（长×宽×高）；净重≥150g；毛重 ≥410g - ★5.安装方式 箱侧安装；防砸雷达支持状态功能：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；设备型号和故障代码符 - ★6.其他技术要求参数： - 1、外观检查：表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍，应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象;金属零部件不应有锈蚀;文字标识应清晰、完整。 - 2、接口检查：具有1个RS-485接真以及2个I/O接口。 - 3、防砸功能检查：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域∶支持0m~2m（可调）；支扩适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂标杆道闸。 - 4、升级调试功能检查：支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级。 - 5、工作状态显示功能检查：具有两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭 - 6、配置参数记忆功能检查：支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。 - 7、功耗检查：<3W。 - 8、电源适应性试验：支持在DC9V～12V供电条件下正常工作。 - 9、稳定性试验：在正常条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。 - 10、静电放电抗扰度试验：接触放电，测试电压6kV，正负各30次，试验后样机应能正常工作;空气放电，测试电压6kV，正负各30次，试验后样机应能正常工作。 - 11、浪涌抗扰度试验：受试设备通电正常工作，机壳按使用要求接地。试验配置应得合GB/T17626.5的要求。试验时，正极性和负极性各加5次干扰，每次浪涌的重复率为1次/30s，试验等级为2 级。试验中允许其基本功能暂时降低或者丧失，但在试验结束后能自行恢复正常。 - 12、高温试验：+85℃±2℃，加电运行保持在该温度24h，试验后功能应正常。 - 13、低温试验：-40℃±2℃，加电运行保持在该温度24h，试验后功能应正常。 - 14、交变湿热试验（工作状态）：将样品置于（25±2）℃与温度上限（55 ±2）℃之间循环变化的环境中，在温度上限阶段相对湿度保持在 （93±3）%，在温度下限和温度变化阶段相对湿度保持在80%以上。共循环2次，每次循环时间为24h. 试验后功能应正常。 - 15、定频振动试验：振动频率为33Hz±2%，振动加速度值9.8m/s²，2h，试验后功能应正常。 - 16、外壳防护等级试验：≥IP54 - 17、以上参数符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应要求和试验方法》，并提具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 个 | 4 | 1520 |  | 6080 |  |
| 22 | 智能停车场枢纽交换机 |  | 1.≥8个10/100/1000Mbps电口；单个PoE端口最大输出功率：30W；整机PoE最大输出功率：240W； 2.换容量36Gbps；整机包转发率26.784Mpps； 3.端口防雷：共模4KV；5MAC容量：8K；静态MAC地址： 16；安全特性：支持广播风暴抑制 | 台 | 1 | 825 |  | 825 |  |
| 23 | 转换器 |  | - 兼容USB、RS-422、RS-485标准，能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号。 - UT-891接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备，数据通讯速率300-921600bps，带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换。 | 个 | 1 | 760 |  | 760 |  |
| 24 | 智能停车场出入口管理系统 |  | 1.支持添加停车场 添加停车场成功 2.车位控制： 统计总车位数、总余位数、总车场数数据 3.放行模式 ：内部车自动放行、内部车到达道闸口自动开闸；外部车自动放行、外部车到达道闸口自动放行；无牌车自动行，无牌车到达道闸口自动放行；长期包月用户自动放行，长期月卡用户到达道闸口自动放行。 4.支持配置双相机 场区配置主辅相机成功。 5.支持抓拍直接入场 相机抓拍成功车辆能直接入场 6.支持车主停车数量限制 可针对场区设置车位数进行车辆停车限制 7.停车场设备 出入口抓拍设备，道闸设备，LED设备，缴费机等 8. 支持H710做分布式部署，支持1主2从，6进6出。 9.第三方接口配置 与第三方推送对， 10.支持统计报表导出 缴费统计导出成功 11.支持导出 缴费调整记录导出成功 12.值班记录 报表展示操作员，上班时间，下班时间 车辆进出展示 报表展示入场车牌、出场车牌，车主，车场，进口通道，进车时间，出口通道，出车时间，车辆类型 13.支持图片导出， 车辆进出导出成功，图片导出、过车记录搜索 能通过车牌号码，车场，设备通道，时间，方向，车牌颜色进行搜索 14.支持导出，图片导出 过车记录导出成功，图片导出 15.支持人卡车 人车卡添加，删除，修改成功；人车卡下载导入模板；导入模板；导出人车卡数据。 16.场区搜索 能通过车牌，卡号，车主，开始日期，结束日期，所属场区等 17.支持无牌车进出场扫码 无牌车通过扫码进场；无牌车出厂进行扫码缴费 18.敏感数据加密 ：针对涉及到隐私的敏感数据，车速报警 卡口相 19.LED显示屏的配置 ：支持大华四字、八字LED显示屏；显示屏能自主配置显示内容，支持默认文字 默认文字和动态信息切换 20.支持多窗口视频 窗口能分割1/4/6/8/9/16/36窗口，支持单，口放大/恢复 窗口能放大/恢复，支持监视窗口全屏显示 监视窗口能全屏显示，支持多种方式打开视频 能双击，拖放摄像头和拖放设备打开视频，支持多种方式关闭视频 能关闭单个窗口、关闭，像头以及关闭所有窗口关闭视频，支持监视画面实时 能切换流畅模式，支持监视画面音频开关 能控制音频开关，支持监视画面参数调整 能调整画面的亮度、对比度、色度以及饱和度的参数 支持码流类型（主码流、辅码流）的选择 能切换主/辅码流 支持实时监视或录像回放过程中抓图 能实时监视或录像回放过程中抓图、支持连续抓图 能连续抓拍、支持通道名模糊检索 通道能模糊检索；通过ip和通道搜索、支持杆式一体机呼叫对讲 一体机能呼叫对讲、支持可视对讲设备呼入 能收到可视对讲设备呼入事件，并接听、支持可视对讲设备语音流和视屏流 支持可视对讲设备语音流和视屏流。 21.支持摄像头切换 能在VTT/ITC/IPC设备之间进行视频切换、支持对过车数据进行修正 入场/出场数据补录、车牌更正，模糊查询，远程开闸，入场出场时间更正、支持远程开闸 支持下发开闸命令，执行开闸。 22. ★车牌防伪功能：车牌识别需要配合车型进行识别，单独车牌不进行识别。 | 个 | 1 | 3630 |  | 3630 |  |
| 25 | 智能停车场管理主机 |  | - Cpu≥I3 10100 - 内存≥4G DDR4 - 硬盘≥240G固态 - 显示器≥22寸广 - 内存速度≥DDR4 2666MHz - 最大支持容量≥128GB - 插槽数量≥4个 - 前(侧)面接口≥USB4个 - 后面接口USB6个 - 视频接口DVI\HDMI\DP接口 - 核心数≥六核 - 速度≥3.1GHz - 三级缓存≥12MB - 显卡显存容量≥2GB - 显存规格≥DDR4 - 显卡类型≥GT710 - 硬盘转速≥7200rpm - 显示器分辨率≥1920*1080dpi - 屏幕尺寸≥21.5英寸 - 产品尺寸≥（mm）388*160*380 - 网卡≥1000Mbps以太网卡 | 套 | 1 | 4250 |  | 4250 |  |
| 26 | 安全桩 |  | 规格（±mm)：长1900*宽900*高350 | 项 | 2 | 2200 |  | 4400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60025 |  |  |  |
| （四）智能停车场场内标准化规划管理设备设施及耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 智能停车场场内-水泥地坪漆 |  | ★1.地面打磨上底漆（底油）一遍、面漆二遍（分为中涂、面涂） 2.地面清洗面积：1134平方米至1200平方米 3.原场地垃圾清理、地面清洗、垃圾外运 4.工艺：地面打磨上底漆（底油）一遍、面漆（中涂）二遍 5.吸水率≤2% 6. 挥发性有机化合物含量（voc）质量浓度：≤500g/L ★7.底漆（底油）一遍的技术及环保参数： ▲（1）挥发性有机化合物（VOC）质量浓度≤500kg/L； （2）游离甲醛质量分数：≤0.5g/kg，未检出。 （3）笨质量分数：≤1g/kg，未检出。 （4）甲苯、二甲苯总和质量分数 ≤200g/kg，未检出。 （5）可溶金属性重金属质量分数：铅（Pb）≤90.0 mg/kg,未检出；镉（Cd）≤50mg/kg,未检出；铬（Cr）≤50mg/kg,未检出；汞（Hg）≤10mg/kg,未检出。 （6）容器中状态搅拌混合后均匀，无硬块； （7）干燥时间：表干≤4h；实干≤24h符合GB/T1728-1979 （8）耐碱性，≥48小时涂膜完整，不起泡，不剥落，不变色。 （9）附着力≤1级 （10）以上参数符合GB/T 22374-2008《地坪漆装修材料》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 ★8.面漆二遍（分为中涂、面涂）的中涂漆技术及环保参数： ▲（1）挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）≤60； （2）游离甲醛/（g/kg）：≤0.1，未检出。 （3）苯/（g/kg）≤0.1，未检出。 （4）甲苯+二甲苯总和/（g/kg） ≤10，未检出。 （5）可溶金属性重金属/（mg/kg）：铅（Pb）≤30,未检出；镉（Cd）≤30,未检出；铬（Cr）≤30,未检出；汞（Hg）≤30,未检出。 （6）容器中状态搅拌混合后均匀，无硬块； （7）干燥时间：表干≤4h；实干≤24h符合GB/T1728-1979 （8）耐碱性，≥48小时涂膜完整，不起泡，不剥落，不变色。 （9）附着力≤1级 （10）以上参数符合GB/T 22374-2008《地坪漆装修材料》，并提供以上参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 ★9.面漆二遍（分为中涂、面涂）的面涂漆技术及环保参数： ▲（1）挥发性有机化合物（VOC）质量浓度≤60g/L； （2）游离甲醛质量分数：≤0.1g/kg，未检出。 （3）笨质量分数：≤0.1g/kg，未检出。 ▲（4）甲苯、二甲苯的总和质量分数 ≤10g/kg，未检出。 ▲（5）可溶金属性重金属质量分数：铅（Pb）≤30 mg/kg,未检出；镉（Cd）≤30mg/kg,未检出；铬（Cr）≤30mg/kg,未检出；汞（Hg）≤10mg/kg,未检出。 （6）容器中状态搅拌混合后均匀，无硬块； （7）涂膜外观正常； （8）干燥时间：表干≤6h；实干≤48h （9）拉伸粘结强度：标准条件≥2.0MPa，浸水后≥2.0MPa （10）附着力≤1级；抗压强度≥45MPa；耐磨性（750g/500r）≤0.030g； （11）耐冲击性：≥500g,高≥100cm，涂膜无裂纹，无剥落；防滑性（干摩擦系数）≥0.50；耐水性（168h）：不起泡，不剥落，允许轻微变色，2h后恢复； （12）耐化学性：耐油性（120#溶剂汽油，72h），不起泡，不剥落，允许轻微变色；耐碱性（20%NaOH,72h），不起泡，不剥落，允许轻微变色；耐酸性（10%H2SO4,48h），不起泡，不剥落，允许轻微变色； （13）以上参数符合GB/T 22374-2008《地坪漆装修材料》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 平方米 | 1134 | 71.5 |  | 81081 |  |
| 28 | 智能停车场场内-墙面漆 |  | 1.材料：合成树脂乳液涂料， 2.耐洗刷性/次：≥1500 ★3.墙面漆技术及环保参数： （1）容器中状态搅拌混合后均匀，无硬块；施工性：刷涂二道无障碍；低温稳定性（3次循环）不变质；低温成膜型：5℃成膜无异常；涂膜外观正常。 ▲（2）干燥时间（表干）≤2h；对比率（白色和浅色）≥0.97；耐碱性（≥24h）无异常；耐洗刷性/次≥1500次不露底。 ▲（3）挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）≤120； （4）游离甲醛/（mg/kg）：≤100，未检出。 （5）苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和/（mg/kg） ≤300，未检出。 （6）可溶金属性重金属/（mg/kg）：铅（Pb）≤90,未检出；镉（Cd）≤75,未检出；铬（Cr）≤60,未检出；汞（Hg）≤60,未检出。 （7）以上参数符合GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB/T 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 平方米 | 693 | 31.5 |  | 21829.5 |  |
| 29 | 智能停车场场内-显示屏指示牌 |  | 1.规格：≥3600mm*600mm强力半户外单红色屏， 2. 点间距：≥4mm； 3. 密度：≥10000Dots/㎡； 4. 模组尺寸：≥320mm×160mm； 5. 模组行列数：宽80点×高40点； 6. 刷新频率：≥3840Hz； 7. 亮度：≥3500cd/㎡； 8. 整屏分辨率：1440*880； 9. 含简易箱体、框架及支撑结构； 10控制方式：U盘/无限WIFI/网口卡/串口卡/GPRS控制卡 | 平方 | 2.16 | 3800 |  | 8208 |  |
| 30 | 智能停车场场内-柱子护角 |  | 1.规格：1000*100*80直角， 2.材质：橡胶材质， 3.功能：EVA反光， 4.安装：丙烯酸脂GGA、粘贴 | 个 | 59 | 58.5 |  | 3451.5 |  |
| 31 | 智能停车场场内-LED光源 |  | 1.规格:1000长mm*宽60mm*LED光源， 2.VF：正向工作电压，正白光， 3.电压2.9-3.3V， 4.功率0.02W， 5.亮度150-200mcd | 米 | 126 | 143 |  | 18018 |  |
| 32 | 智能停车场场内-减速带 |  | 1.规格：500*350*50mm（±10mm）， 2.材质：高级耐磨抗压橡胶材质， 3.用途：减速路拱是设置在出入口或弯道、坡道比较急处，强迫驾驶员减速行驶的交通设置。 | 米 | 12 | 328 |  | 3936 |  |
| 33 | 停车位线（停车场） |  | 1.车位尺寸规格：5.3M长*2.5宽M*线宽150mm， 2.材料：白色丙烯酸地板漆材料， 3.性能指示要求：耐磨性≤0.02g/cm2， 4.硬度≥2B， 5.抗压强度≥50Mpa, 6.吸水率≤2% 7. ★挥发性有机化合物含量：（voc）/(g/l) ≤60，符合GB/22374-2008 8. ★甲苯、二甲苯总和质量(mg/kg) ≤10,符合GB22374-2008 9. ★游离甲醛质量/(mg/kg) ≤0.11,符合GB18583-2001 10. ★可溶金属性(mg/kg):铅pb30/镉Cd≤30/铬≤30/汞≤10以上符合GB18581-2008 11. ★在容器中状态、无硬块，搅拌后呈现均匀状态符合GB/T22374-2008，外观：涂膜外观符合GB/T22374-2008 13. ★干燥时间：表干≤6h/4h30min实干≤48/17h符合GB/T1728-1979 14. ★硬度：84.5HRA，拉伸粘接强度：标准≥2.0Mpa/4.9Mpa、浸水≥2.0Mpa/3.8paM符合GB/T22374-2008 15. ★抗压强度：≥45Mpa/97Mpa、耐磨性（750g/500r）≤0.030g/0.015g符合GB/T22374-2008 16. ★防滑性：≥0.050/0.61符合GB/T4100-2015，耐水性、耐油性、耐碱性、耐酸性：不起泡、不脱落、无变色符合GB/T22374-2008 | 米 | 994 | 14.5 |  | 14413 |  |
| 34 | 停车位定位器（停车场） |  | 1.规格：600*160*100mm（±10mm） 2.材质：橡胶反光材质， | 个 | 70 | 108 |  | 7560 |  |
|  |  |  |  |  |  | 158497 |  |  |  |
| （五）、智能会议室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 智能多功能显示 |  | 1.规格：7000mm*400mm半户外单红色屏， 2.电子滚动， 3.流动字幕， 4.单元板分辨率32*16(dot) 5.像素密度：10000/m2(点/m2） 6.控制方式：U盘/无限WIFI/网口卡/串口卡/GPRS控制卡 | 平方 | 3.8 | 3800 |  | 14440 |  |
| 36 | 主音响（音箱） |  | 1.频率响应：45Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度 ：≥122dB 1.0w/1m 3.声压级 ：≥130dB(连续).136dB（峰值） 4.标称阻抗：≥4 Ohm 5.额定功率：1200W 6.峰值功率：2400W 7.单元配置：LOW：2×15"Φ100mm HI：1×1.5"Φ75mm ★8.其他物理关键参数性能： （1）撞击试验：设备放置在水平的木质支撑台上，使该木板从5CM高处跌落到木质台上，跌落50次及以上，无安全损伤。 （2）冲击试验：设备紧靠在刚性支架上，用事先加有0.5J动能的弹簧冲击锤，对保护危险带电零部件的外壳和可能的薄弱部位的外壳的每一点，通过向表面垂直按压释放锤，使设备承受三次冲击，无安全损伤。 （3）应力消除试验：≥70℃,≥7H，外壳无软化、收缩或者开裂， 内部部件不会暴露，无危险。 （4）以上参数符合《GB 8898-2011音频、视频及类似电子设备 安全要求》 （5）并提供以上参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件。 | 台 | 2 | 5500 |  | 11000 |  |
| 37 | 返听音响（功放） |  | 1.频率响应：40Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度 ：97dB 1.0w/1m 3.声压级 ：120dB(连续).126dB（峰值） 4.标称阻抗：8 Ohm 5.额定功率：350W 6.峰值功率：1400W 7.单元配置：LOW：1×12"Φ65mm HI：1×1"Φ44mm 8.覆盖角度：80°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角 ★9.其他物理关键参数性能： （1）绝缘电阻和抗电强度：①绝缘电阻R值：电源输入端与金属外壳之间＞2M Ω；②抗电强度（电压）：≥1500V，不能击穿或非飞弧。 （2）撞击试验：质量超过7Kg的设备，设备将放在水平的木质支撑板使该木板从5cm高处跌落到50次及以上，试验后，设备不得出现标准意义上的损伤。试验后无安全损伤 （3）冲击试验：设备紧靠在刚性支架上，用事先加有0.5J动能的弹簧冲击锤，对保护危险呆电零部件的外壳和可能的薄弱部位的外壳的每一点，通过向表面垂直按压释放锤，使设备承受三次冲击，无安全损伤。 （4）以上参数符合《GB 8898-2011音频、视频及类似电子设备 安全要求》 （5）并提供以上参数具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件。 | 台 | 4 | 2900 |  | 11600 |  |
| 38 | 主扩功率放大器 |  | 1.额定功率（立体声）：8Ω 1500W×2 2.谐波失真（THD+N）：<0.1%（低于额定功率1dB，1kHZ,8欧） 3.互调失真（SMPTE）：<0.05% at 100W 4.频率响应：20Hz-20KHz，+0，-1dB（8欧 1W） 5.阻尼系数：>600 6.灵敏度：额定功率，0.775Vrms或1.1Vrms或26dB（开关切换） 7.输入阻抗：20K Ohms 平衡输入，10K Ohms 不平衡输入 8.信噪比（A计权）：>100dB 9.声道分离度：>60dB 10.输入插座：XLR卡侬插座 11.输出插座：Speakon扬声器插座和接线柱 12.散热：直流风扇无级变速 13.增益控制：2个41级电位器 14.指示灯： LED指示电源、桥接、并接、信号、削波、保护 15.保护线路：温度、直流电压、短路、开机及关机，限幅保护 16.机体尺寸：2U（482mm*88mm*450mm） ★17. 绝缘电阻：电源输入端与金属外壳之间>100R（MΩ）>2R（MΩ），抗电强度：电压≥1500V ★18.质量超过7KG的设备，设备将放在水平的木质支撑台上，使该木板从5CM高处跌落到木质台上，跌落50次，设备不得出现标准意义上的损伤，无安全损伤。 ★19.设备紧靠在刚性支架上，用事先加有0.5J动能的弹簧冲击锤，对保护危险呆电零部件的外壳和可能的薄弱部位的外壳的每一点，通过向表面垂直按压释放锤，设设备承受三次冲击，无安全损伤。 | 台 | 1 | 6500 |  | 6500 |  |
| 39 | 演出话筒 |  | 1.频道组数 双频道面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度， 2.SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。 3.震荡模式： PLL相位锁定频率合成；射频稳定度： ±0.005%（-5～50℃）；载波频段 ：UHF： 780.125MHz～838.000MHz；频带宽度： 50MHz。频率间隔 ：200KHz。 5.可切换频率数 ：200组。操作方式：手动调整，接收方式，天线分集式。 6.灵敏度： 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB。 7.最大偏移度 ：±68KHz。综合S/N比：±105dB（1KHz-A）。 8.综合失真度： ＜0.5%@1KHz。综合频率响应： 100Hz～18KHz±3dB具低频衰减滤频电路；输出插座 ：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出；音量输出调整 ：输出电平可随意调整；静音控制模式 ：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。 9.灵敏度调整：可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度。 10.无阻接收距离：无障碍阻隔接收距离约60米。 11.电源供应：可充电锂电池；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频率: UHF频段（780.125MHz~838.000MHz）； 12.调频方式：红外对频；输出功率：20-30mW；射频稳定性：±0.005%（-5~50℃）； 13.最大偏移： ±70KHz；拾音头：动圈式； 14.供电方式： 3.7V锂电池， 15.电池寿命： 最长待机时间18小时； | 个 | 4 | 1300 |  | 5200 |  |
| 40 | 电源时序器 |  | 1.规格: 8路电源时序分配器，调节控制；前四路均为10A，后四路为20A， 2.程序控制由1至8开；由8至1关， 3.每段2秒延时，可联机 | 台 | 2 | 1120 |  | 2240 |  |
| 41 | 投影幕布 |  | ★1.规格：≥120寸（注：244cm*183cm）， 2.4：3（V),卷帘/不锈钢支架， 3.材质：压纹塑料幕材质（灰色） | 套 | 2 | 1500 |  | 3000 |  |
| 42 | 投影自动升降隐形支架 |  | ★1.规格：280*200*230mm（±20mm）；高度可至少下降1070mm；沉重≥25KG；控制方式：线控、遥控、485中控， 2.电子定位；材质：铝合金材质，安装 | 套 | 4 | 5750 |  | 23000 |  |
| 43 | 会议室管理主机 |  | - ★1.Cpu≥I3 10100；内存≥4G DDR4；硬盘≥240G固态 - ★2.显示器≥22寸；内存速度≥DDR4 2666MHz - ★3.最大支持容量≥128GB；插槽数量≥4个；前(侧)面接口≥USB4个；后面接口USB6个；视频接口DVI\HDMI\DP接口；核心数≥六核；速度≥3.1GHz；三级缓存≥12MB - ★4.显卡显存容量≥2GB；显存规格≥DDR4；显卡类型≥GT710（同类或优于） - ★5.硬盘转速≥7200rpm；显示器分辨率≥1920*1080dpi；屏幕尺寸≥21.5英寸；产品尺寸≥（mm）388*160*380 - ★6.网卡≥1000Mbps以太网卡 | 套 | 1 | 8030 |  | 8030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 85010 |  |  |  |
| （六）智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 视频监控-电源线 |  | - 线径≥1.0平方聚氯乙烯绝缘护套2芯软电缆长度≥90米 - 护套：混合70°C 环保PVC/ST5黑色护套 - 导体：多股裸无氧铜丝绞合 - 额定电压：220V/300V/500V - 绝缘：环保PVC/C型聚氯乙烯绝缘 - 工作温度：-10°C - +55°C | 卷 | 39 | 688 |  | 26832 |  |
| 45 | 视频监控-12芯室外单模光缆 |  | - ★1.室外单模光缆≥12芯/单模单纤/室外光缆 - 2.双钢丝中心束管(架空\管道) ★3.其他参数： ▲（1）1310nm衰减系数：蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青衰减系数≤0.5db/km ▲（2）1550nm衰减系数：蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青衰减系数≤0.5db/km （3）以上参数符合ANSI/TIA-568C.3-2008检验要求，并提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识检测报告复印件 | 米 | 2500 | 6.6 |  | 16500 |  |
| 46 | 网络线 |  | - ★1.六类4对非屏蔽双绞线≥290M - 2.导体采用高纯度电解铜， - 3.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为≥0.98mm. - 4.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 - 5.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 - 6.使用温度：固定敷设：-20°C - +60°C；抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg；阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试 - 7.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度 - ★8.其他参数性能： - ▲①结构和尺寸要求： - （1）导体单丝直径：≥0.50mm - （2）绝缘外径：≤1.3mm - （3）护套厚度：≥0.50mm - （4）护套厚度最薄点厚度：≥0.40mm - （5）外径尺寸：≤7.5mm - （6）绝缘颜色识别符合YD/T 1019-2001标准 - （7）绝缘线芯不断线、不混线。 - ②绝缘线芯介电强度：不击穿 - ▲③绝缘电阻（蓝线、橙线、绿线、棕线、白线）：≤ 5000MΩ.km ▲④物理机械性能： （1）老化前抗张强度：≥10.0 N/mm² （2）老化前断裂伸长率≥ 300% ⑤护套物理机械性能： （1）老化前抗张强度：≥13.5 N/mm² （2）老化前断裂伸长率≥150% ⑥以上参数符合YD/T 1019-2001标准，并提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。 | 箱 | 68 | 586.5 |  | 39882 |  |
| 47 | 辅材（智能视频监控管理辅材、人脸识别-辅材） |  | 1.PVC线管线槽：用于室内布线，采用20线槽配套其他安装辅助材料，排插等小五金 2.水晶头：符合T568A和T568B线序；结构：两件式设计，8P8C；金片：三叉铜合金；塑胶壳材料：聚碳酸脂；镀金厚度：≥50u；适用芯线直径：0.98mm～1.05mm；插拔次数：≥1000次；拉力测试：≥20N；介质耐电压：1000VAC/60S；工作温度：-10℃～+60℃ 3.理线架：标准19”机架式安装，高度：1U，深度：80mm,SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高,上下各12档，23mm超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间,盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作,带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放,厚度：1.0/1.2mm 4.2.4G电梯网桥，802.11n制式.成对包装，距离200米.2网口设计.成对包装.支持轻智能统一管理功能 | 项 | 1 | 18255 |  | 18255 |  |
| 48 | （人脸识别、智能停车场、智能会议室）强弱电源线、信号线及辅材 |  | 1. 线径≥1.0RVV聚氯乙烯绝缘护套多股芯软电缆≥90M， 2.护套：混合70°C 环保PVC/ST5黑色护套 3.导体：多股裸无氧铜丝绞合 4.额定电压：220V/300V/500V 5.绝缘：环保PVC/C型聚氯乙烯绝缘， 6.六类4对非屏蔽双绞线≥290M， 7.导体采用高纯度电解铜≥90M，规格：2.5㎡， 8.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为≥0.98mm. 9.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 10.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 - 11.使用温度：固定敷设：-20°C - +60°C；抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg；阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试；具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度 - 12.★其他参数： （1）导体单丝直径：≥0.56、绝缘外径：、护套厚度、绝缘线芯介电强度：不击穿、绝缘电阻：Min. 5000MΩ.km （2）物理机械性能、老化前抗张强度、老化前断裂伸长率：Min.10.0 N/mm² Min.300% 13.无线网桥：1.2.4G电梯网桥，802.11n制式，成对包装，距离200米，网口设计，成对包装，支持轻智能统一管理功能 | 项 | 1 | 6325 |  | 6325 |  |
|  |  |  |  |  |  | 107794 |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。所投产品原厂免费质保期最短不得少于3年（自货物验收合格之日起计），上门服务。免费送货上门、安装、调试合格，关于系统相关内容终身免费升级。 2、质保期内免费维修、更换配件，提供免费上门服务。 3、设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | - 交付使用期：本项目按照“钥匙工程”方式自签订合同之日起50日安装调试完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：本项目为无预付款，在验收合格完成后20个工作日内一次支付给中标人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 中标人在设备安装与调试完成，并符合验收标准后，向招标人提请验收，招标人在接受验收申请10个工作日内完成验收工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、本项目货物采购需求第8项货物“拼接屏”为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 - 2、以上货物采购需求表中标注“★”号的规格及技术参数、性能（配置）为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 - 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 4、中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标方负担。 5、本项目政府采购预算总金额为人民币捌拾万元整（￥800000.00），超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………满分50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………满分25分

（1）基本分：完全满足招标文件要求的得5分；非★号技术参数出现负偏离的，每一项扣1分，最多扣5分。（满分5分）

（2）项目需求采购中第6序号“网络硬盘录像机”的“★8.技术功能参数”中第66-131的参数每有一个参数能提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加0.1分。注：带▲参数不参与本项计分。（满分6分）

（3）项目需求采购中第9序号“网络视频解码器”的第3-18的参数每有一个参数能提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加0.2分。注：带▲参数不参与本项计分。（满分2分）

（4）项目需求采购中第12序号“门禁设备及管理系统”的“★二、门禁系统一套”中第23-44的参数每有一个参数能提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加0.1分。注：带▲参数不参与本项计分。（满分2分）

（5）项目需求采购中第19序号“智能出入口摄像机”的“★9.技术功能要求”中第36-78的参数每有一个参数能提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加0.1分。注：带▲参数不参与本项计分。（满分3分）

（6）项目需求采购中第20序号“智能停车场-出入口道闸”的“★9.其他技术参数要求”中第16-30的参数每有一个参数能提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加0.2分。注：带▲参数不参与本项计分。（满分2分）

（7）项目需求采购中带“▲”参数每有一项参数为正偏离的加0.3分，以提供具有检测资质机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件为准。（满分5分）

3、项目实施方案分……………………………………………………………………………满分11分

由评委在打分前根据各投标人所提供的系统实施方案，确定“一档、二档、三档”各档次的评定标准，并按此标准确定后的各投标人所属档次，在相应档次内独立打分。

一档（3分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一，各投标人横向比对无优势。

二档（6分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。在与其他投标人的横向比对中较为优秀。

三档（11分）：投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整。

4、售后服务分…………………………………………………………………满分12分

（1）售后服务方案分…………………………………………………………满分11分

由评委根据各投标人所提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务保障方案、②免费保修期外维修方案、③零配件供应方案、④故障出现解决方案等）进行比较后，由各评委独立打分。

一档(3分):售后服务方案简单，基本满足招标文件的要求；

二档(6分):售后服务方案满足招标文件要求，保障响应措施较有力，售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、零配件供应方案、故障出现解决方案细致、合理、可行，有其他增值售后服务措施；

三档(11分):售后服务方案完全满足招标文件要求，保障响应措施有力，服务经验丰富，响应快捷、迅速，售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、零配件供应方案、故障出现解决方案细致、合理、可行，有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑，优于招标文件要求。

（2）售后服务质保期承诺分：投标人承诺质保期为4年的为0.5分，投标人承诺质保期为5年的为1分；……………………………………………………………（满分1分）

5、政策功能分（节能、环保等） ………………………………………………满分2分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

三、总得分=1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

（4）评审时，评标委员会认为某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

四、特别说明

（1）中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目

项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的免费质保期：                                        。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用时间：                                              。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行验收时，乙方需负责协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

7.验收要求中未尽事宜详见招标文件采购需求。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额        %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额    ‰，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额     ‰。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额      ‰向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额     ‰收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺方案；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件贰份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：智能楼宇标准化、车辆进出智能化、视频监控等其他智能标准化管理设备采购项目

项目编号：GLZC2021-G1-990725-GXRN

采购代理机构：广西瑞诺项目咨询有限公司

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：     年       月     日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4. 投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）

5. 投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供，必须按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺方案（必须提供）；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人2019年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

- 一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

致：广西瑞诺项目咨询有限公司

我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：            以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西瑞诺项目咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：             年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2021年1月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）

5. 投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西瑞诺项目咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日  期：       年   月     日

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                         年    月    日

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的；属于节能产品或环境标志产品，提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等要求的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离）,当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 商务要求名称 | 采购需求内容中（商务要求条款） | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付使用时间和地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

注：1.投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供，必须按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺方案（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

6.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人2019年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：   年   月   日

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，批发业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：  年  月  日

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。