广西永馨项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：平乐县中医医院综合业务用房净化系统及

配套设施采购与安装

项目编号：GLZC2020-G1-300022-GXYX

采购代理机构：广西永馨项目管理咨询有限公司

2020年10月

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知....................................5

第三章：货物采购需求.................................20

第四章：评标办法.....................................69

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............72

第六章：投标文件格式.................................76

第一章  公开招标公告

项目概况： 平乐县中医医院综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装招标项目的潜在供应商登陆http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）上下载招标文件电子版，并于 2020年11月20日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-300022-GXYX

项目名称：平乐县中医医院综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装

预算金额（人民币）：11138403.73元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 手术室净化系统部分 | 批 | 1 | 6997983.38 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 二 | 检验科化验室洁净系统部分 | 批 | 1 | 1380336.75 |  |
| 三 | ICU洁净系统及吊桥配套系统 | 批 | 1 | 1321712.89 |  |
| 四 | 血透室洁净系统设备设施 | 批 | 1 | 1282528.13 |  |
| 五 | 发热门诊设备设施 | 批 | 1 | 155842.58 |  |

合同履行期限：签订合同之日起80日内安装调试完毕并交付使用，具体详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。③《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、 节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78 号）；

3、本项目的特定资格要求：投标人须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2020年10月30日至2020年11月20日10时00分截止

方式：潜在供应商登陆http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）网上下载招标文件电子版。

售价：免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标文件截止时间：2020年11月20日10点00分（北京时间）

开标时间：2020年11月20日9时30分至10时00分

地点：荔浦市公共资源交易中心1号开标室（荔浦市荔柳路86-96号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购促进残疾人就业政策。

（6）政府采购支持监狱企业发展。

4、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）。

5、投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：平乐县中医医院

地址：平乐县

联系人：邓刚        联系电话：0773-7882563

2、采购代理机构信息

名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

地址：桂林市象山区安新村委新桥园154号

3、项目联系方式

项目联系人：黄春萍    联系电话:0773－3898620

4、政府采购监督管理机构：平乐县政府采购办公室     联系电话：0773-7882157

广西永馨项目管理咨询有限公司

2020年10月30日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：平乐县中医医院综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装 项目编号：GLZC2020-G1-300022-GXYX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。③《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、 节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78 号）； 5.3本项目的特定资格要求：投标人须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》。5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：￥11138403.73元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本一册，副本六册，含投标文件电子版U盘或光盘1个，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋 （盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西永馨项目管理咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 17.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。 （1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式及加盖公章的pdf格式各一份。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年11月20日10时00分。 投标人应于2020年11月20日9时30分至10时00分止，将投标文件密封提交至荔浦市公共资源交易中心1号开标室（荔浦市荔柳路86-96号），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年11月20日10时00分； 开标地点：荔浦市公共资源交易中心1号开标室（荔浦市荔柳路86-96号）开标。 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，评审专家5人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取成交通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送平乐县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 平乐县政府采购办公室 电话：0773-7882157 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：平乐县中医医院综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装

项目编号：GLZC2020-G1-300022-GXYX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的投标人。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：“货物采购需求”中所有要求均为实质性要求。

4. 招标方式

公开招标

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。③《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、 节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78 号）；

5.3本项目的特定资格要求：投标人须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》。

5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本 采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的 质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同 一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向平乐县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑 期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负 责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西永馨项目管理咨询有限公司，联系人：黄春萍，联系电话： 0773-3898620。通讯地址：桂林市象山区安新村委新桥园154号。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中所有要求均为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年7月至9月社保证明复印件（如投标人为2020年9月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）投标人须同时提供完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》的复印件（必须提供）；

（6）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（7）投标报价表（必须提供）；

（8）技术规格偏离表（格式见附件）（（必须提供）；

（9）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- （10）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（13）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2020年7月至9月社保证明复印件】；

（14）投标人2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（15）投标人 2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（16）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（17）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

- （18）其他有效证明文件的复印件（供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（如有，请提供）；

- (19)投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算总金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中全部采购内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本一册，副本六册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版光盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在     年   月   日   时   分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

17.9投标文件电子版

投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式及加盖公章的pdf格式各一份。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

18. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2020年11月20日9时30分至10时00分；

投标截止时间：2020年11月203日10时00分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标文件递交地点：荔浦市公共资源交易中心1号开标室（荔浦市荔柳路86-96号）

19..3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：同投标截止时间；

开标地点：荔浦市公共资源交易中心1号开标室（荔浦市荔柳路86-96号）；

采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标投标人签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标总报价、投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，评审专家5人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须在评标专家规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2017年度至2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用，审计机构联系电话）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（同时需要附上中标通知书和合同复印件，原件现场核查），如未在规定时间内提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，投标无效。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向平乐县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）未按招标文件要求进行现场勘察的；

- （9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标人在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

33.2如果中标人没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报平乐县财政局政府采购监督管理机构，取消该中标资格，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选投标人为中标人资格或重新组织招标。

33.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求投标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知平乐县政府采购办公室 ，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送平乐县政府采购办公室 备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标人领取中标通知书前，向广西永馨项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标人收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行安新支行

账    号：3755 1201 0103 2726 56

37. 投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。具体要求详见“投标人须知前附表”。

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：平乐县政府采购办公室     电话：0773-7882157

第三章  货物采购需求

说明：

- 本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

- 本项目核心产品：“第26项号洁净手术室用空调机组”。

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手术室洁净系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列、医用手推气密封单扇平开门带观察窗。 2、洞口尺寸：900mm*2100mm ▲3、装配质量：观察窗采用5MM双层平面圆弧钢化玻璃，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料为高压聚氨酯发泡料，隔热、隔音,无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 ▲ 5、密封性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 6 |  |  |
| 2 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列、医用手推气密封单扇平开门带观察窗。 2、洞口尺寸：1000mm*2100mm 3、装配质量：观察窗采用5MM双层平面圆弧钢化玻璃，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料为高压聚氨酯发泡料，隔热、隔音,无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、密封性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 10 |  |  |
| 3 | 医用手推门 | 1、医用手动气密封双扇平开门 2、洞口尺寸：1500mm*2100mm 3、装配质量：观察窗采用5MM双层平面圆弧钢化玻璃，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料为高压聚氨酯发泡料，隔热、隔音,无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、密封性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 4 |  |  |
| 4 | 医用气密自动门 | - 洞口尺寸1400mm*2100mm，医用气密自动门系列（单开带观察窗），系列产品符合质量计量监督检测所要求。 2.装配质量：各运动部件运动轻便、灵活、平稳、无卡阻现象，门到自动关闭中间停留时间：0.1S-49S(可调)， 3、电气、动力传动系统安全性能：电气、动力传动系统布线整齐排列有序，接头牢固，各种标志齐全，正确，在动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻：＞500欧，电其设备的所有导线和保护接地之间下能承受1000V，1S的耐压试验无击穿、闪络。 4、外观质量：.门体表面为钢板喷塑、表面贴PVC膜，无接缝，涂漆层平整、光滑、颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕，漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、负载试验：在稳定的工作状况下，噪声：45dB(A)；开门速度：40CM/S，开门：用手抓住把手一端，沿门的开动方向用力，门将在人力的作用下打开，门体紧闭力≥70N,手推动力≤100N。 6、启闭灵敏度：动力梁装置应启闭灵敏，当一人（约1.7M）或类似人体的物体以0~0.15m/s速度通过探测范围时，正常闭合。 7、锁紧力：带锁的动力梁装置在挂上门体、接通电源时，门关闭后的紧闭力：≥500N 8、医用气密自动门 另带观察窗、窥视窗尺寸为600（宽）*500（高）mm，四周配套相应的密封条。 | 樘 | 5 |  |  |
| 5 | 医用气密自动门 | 1、洞口尺寸1500mm*2100mm，医用气密自动门 （双开带观察窗）医用气密自动门系列，系列产品符合质量计量监督检测所要求。 2.装配质量：各运动部件运动轻便、灵活、平稳、无卡阻现象，门到自动关闭中间停留时间：0.1S-49S(可调)， 3、电气、动力传动系统安全性能：电气、动力传动系统布线整齐排列有序，接头牢固，各种标志齐全，正确，在动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻：＞500欧，电其设备的所有导线和保护接地之间下能承受约1000V，1S以下的耐压试验无击穿、闪络。 4、外观质量：.门体表面为钢板喷塑、表面贴PVC膜，无接缝，涂漆层平整、光滑、颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕，漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、负载试验：在稳定的工作状况下，噪声：≤45dB(A)；开门速度：≥40CM/S，开门：用手抓住把手一端，沿门的开动方向用力，门将在人力的作用下打开，门体紧闭力≥70N,手推动力≤100N。 6、启闭灵敏度：动力梁装置应启闭灵敏，当一人（约1.7M）或类似人体的物体以0~0.15m/s速度通过探测范围时，正常闭合。 7、锁紧力：带锁的动力梁装置在挂上门体、接通电源时，门关闭后的紧闭力：≥500N 8、窥视窗尺寸为600（宽）*500（高）mm，四周配套相应的密封条。 | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列 2、洞口尺寸：1000mm*2100mm 3、门体门身采用优质铅板、铅玻璃板，符合：X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）要求铅当量均大于2.0mmPb。 | 樘 | 3 |  |  |
| 7 | 医用气密自动门 | 一、基本配置 1、洞口尺寸：1000mm*2100mm，医用气密自动门系列（带铅防护） ，系列产品符合质量计量监督检测所要求，铅防护电动门属于医用气密自动门系列一种，铅材料要求符合（GBZ/T147-2002）要求。 2.装配质量：各运动部件运动轻便、灵活、平稳、无卡阻现象，门到自动关闭中间停留时间：0.1S-49S(可调)， ▲3、电气、动力传动系统安全性能：电气、动力传动系统布线整齐排列有序，接头牢固，各种标志齐全，正确，在动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻：＞500欧，电其设备的所有导线和保护接地之间下能承受1000V，1S以下的耐压试验无击穿、闪络。 4、外观质量：门体表面为钢板喷塑、表面贴PVC膜，无接缝，涂漆层平整、光滑、颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕，漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、负载试验：在稳定的工作状况下，噪声：≤45dB(A)；开门速度：40CM/S，开门：用手抓住把手一端，沿门的开动方向用力，门将在人力的作用下打开，门体紧闭力≥70N,手推动力≤100N。 ▲6、启闭灵敏度：动力梁装置应启闭灵敏，当一人（约1.7M）或类似人体的物体以0~0.15m/s速度通过探测范围时，正常闭合。 7、锁紧力：带锁的动力梁装置在挂上门体、接通电源时，门关闭后的紧闭力：≥500N 8、门体门身采用优质铅板、铅玻璃板，符合：X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）要求铅当量均大于2.0mmPb。 二、材质： ▲1、铅版，铅当量≥2mmpb ▲2、铅玻璃板，铅当量≥2mmpb | 樘 | 2 |  |  |
| 8 | 医用气密自动门 | 1、洞口尺寸：1500mm*2100mm，医用气密自动门系列（带铅防护），系列产品符合质量计量监督检测所要求，铅防护电动门属于医用气密自动门系列一种，铅材料要求符合（GBZ/T147-2002）要求。 2.装配质量：各运动部件运动轻便、灵活、平稳、无卡阻现象，门到自动关闭中间停留时间：0.1S-49S(可调)， 3、电气、动力传动系统安全性能：电气、动力传动系统布线整齐排列有序，接头牢固，各种标志齐全，正确，在动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻：＞500欧，电其设备的所有导线和保护接地之间下能承受1000V，1S以下的耐压试验无击穿、闪络。 4、外观质量：.门体表面为钢板喷塑、表面贴PVC膜，无接缝，涂漆层平整、光滑、颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕，漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、负载试验：在稳定的工作状况下，噪声：≤45dB(A)；开门速度：≥40CM/S，开门：用手抓住把手一端，沿门的开动方向用力，门将在人力的作用下打开，门体紧闭力≥70N,手推动力≤100N。 6、启闭灵敏度：动力梁装置应启闭灵敏，当一人（约1.7M）或类似人体的物体以0~0.15m/s速度通过探测范围时，正常闭合。 7、锁紧力：带锁的动力梁装置在挂上门体、接通电源时，门关闭后的紧闭力：≥500N 8、门体门身采用优质铅板、铅玻璃板，符合：X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）要求铅当量均大于2.0mmPb。 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 谈话窗 | 玻璃采用δ≥5mm白色浮法玻璃，1500mm*1000mm | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 观察窗 | 玻璃采用δ≥5mm白色浮法玻璃，3000mm*2000mm | 樘 | 2 |  |  |
| 11 | 医疗铅防护观察窗 | 定制。材质要求： 1、铅玻璃板符合：X射线防护材料衰减性能要求，铅当量大于2.0mmPb。 2、铅玻璃观察窗，1500mm*2000mm | 樘 | 1 |  |  |
| 12 | 吊塔锚栓 | 定制 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 无影灯锚栓 | 定制 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 手术室无影灯 | ▲1、全封闭超薄花瓣形灯头设计，源自空气动力学的设计原理，充分满足洁净手术室高标准的层流原理。 2、采用LED冷光源，采用多种组合透镜的LED手术无影灯的调节方法，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射。 ▲3、子母灯， 母灯为4叶片式，LED灯珠数量≥60个；子灯为3叶片式， LED灯珠数量≥40个，实物文件可清晰可见。 4、控制面板上配有腔镜、深腔、浅表、正常等四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求、控制面板上分别标有四种模式，使用方便高效及时。 ▲5、产品采用轻巧的平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。 6、中置消毒手柄采用PPSU医用级材料，按压式插拔，方便简捷，手柄数量≥2个，可承受134℃高温高压消毒，满足洁净手术室无菌操作要求。 6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理。 7、采用的材料粉末抗菌性要求依据ISO22196::2011测试方法测定达标。 8、照度12档调节。 ▲9、灯头直径：母灯≥700mm子灯≥600mm 10、母灯最大照度≤160000Lux，子灯最大照度≥120000 Lux 11、色温在3500 K～5000K范围内≥6档可调，根据不同手术室进行切换。 12、灯泡使用寿命≥50000小时 ▲13、光斑直径：150-300/150-280mm 14、显色指数：≥96 15、照明深度：≥1200mm 16、组件-塑料UL可燃性：阻燃 17、灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 手术吊塔 | (一)单臂吊塔基本要求 ▲1、符合现代医院对洁净层流技术要求的外观设计： 整体外观采用流线形、无锐角圆弧设计，尽量减少对洁净层流空气动力学影响。吊塔横臂以及各个端面采用圆弧形设计，弧度达到（11/18）π； ▲2、安全性： ①主体材料采用航空级铝镁合金型材一次挤压成型，型腔壁厚≥14.5mm，高标准承重能力确保产品的安全稳定； ②吊塔各个端面均采用ABS材料，圆弧流线形设计（含横臂端面、功能箱体端面、仪器平台端面），确保产品任一端面没有金属锐角，避免对病人和医护人员造成伤害； ③气体终端：每种终端标识颜色不同、插口形状不同,确保用气安全；插拔使用次数≥2万次； ④吊塔内所有的强电电缆选用符合国家质量标准产品，规格≥2.5mm²； 3、每套吊塔具有独立的漏电开关总成，以保障设备和人员安全，便于维修； 4、气体终端安装在吊塔功能箱体侧面，方便医务人员在不同角度观察各种气体的工作状态，保证用气安全； 5、表面处理采用最先进的静电粉末喷涂工艺，防腐蚀，便清洗，且外型美观大方、安全耐用； 6、整体设计采用气、电分离技术，确保使用安全； 7、具有手术室腔镜塔图像处理技术，可以稳定解决图像处理。 （二）单臂吊塔技术参数 1、吊塔功能箱体可水平旋转≥340°，且横臂和功能箱体可同时旋转； 2、工作电源：AC220V、50HZ；配备漏电开关总成1个； 3、桥身主体采用 6063-T5的材质，经GB/T7999-2015方法检测达标。 4、吊塔基座总成采用圆柱形国标无缝钢管结构，壁厚≥8mm,外径158mm,长度≥500mm； 5、吊塔横臂选用航空级铝镁合金型材。 6、吊塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚≥3.0mm，内壁固定结构厚度≥17.5mm，圆柱外径≥φ102mm； 7、吊杆采用 6063-T5的材质，经GB/T7999-2015方法检测达标。 8、吊塔功能箱体上、下两端采用端圆弧形设计，材料为ABS，且无金属锐角，避免二次伤害； ▲9、仪器平台共2层，规格尺寸500mm*400mm*28mm，左右两端采用ABS材料，圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且配备防滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量≥80kg； 10、边轨1条，选用304不锈钢材料，规格≥10mm*25mm； 11、医用气体终端含氧气≥ 1个、负压吸引≥ 1个、压缩空气≥ 1个；每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 12、配备阻尼刹车制动装置； 13、配备电源插座8个（五孔2个，三孔6个）； 14、配备等电位接地端子箱1个，接地线1条（一端为接地端口配套插座，一端为开尾裸铜线）； 15、网络接口≥1个，规格RJ45； ▲16、配备304不锈钢可调输液杆架1套，规格φ20mm*长800mm（可调至1500mm）； 17、配备流线型无把手式抽屉≥1个，规格350mm*350mm*140mm； ▲18、配备304不锈钢护理器材篮≥1个,规格260mm*160mm*260mm。 19、漏电开关总成：1个，仪器平台：2层，气体终端：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个，电源插座：8个（五孔2个，三孔6个），等电位接地端子箱：1个，接地线: 1条，网络接口：1个，高度可调输液杆架：1套，304不锈钢护理器材篮：1个，抽屉：1个，边轨：1条 | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 不锈钢麻醉柜 | (1)定制 (2)W*H*D：900mm*1700mm*300mm (3)柜体采用1.2mm 304不锈钢板材料，周边采用304不锈钢包边 (4)符合技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 不锈钢药品柜 | (1)定制 (2)W*H*D：900mm*1700mm*300mm (3)柜体采用1.2mm 304不锈钢板材料，周边采用304不锈钢包边 (4)符合技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 嵌入式电脑书写台 | (1)定制 (2)W*H*D：700mm*400mm*350mm (3)1.2mm 304不锈钢，内藏式自动阅读灯 (4)符合技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |
| 19 | X光观片箱 | 医疗专用灯 (1)四联观片灯 (2)符合技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 气体终端箱 | 定制、藏墙式 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 条形输液导轨 | 定制，用专用独立吊杆与天花，每套4个吊钩 | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 手术室智能化多功能控制面板 | 医用手术室六联：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制；⑤免提电话面板（有群呼功能）⑥医气系统监控、报警。 | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 医用空气源热泵机组 | 1、绿色环保：采用环保冷媒模块。 ▲2、高效柔性涡旋压缩机技术：机组采用全封闭高效涡旋压缩机，优化的涡旋盘和密封圈设计，使冷媒压缩具有轴向和径向双柔性的特点，不仅有效降低了冷媒的泄漏量，还大大提高压缩机的容积效率；此外，每台压缩机均标配了排气单向阀, 可避免制冷剂倒流，保证圧缩机安全稳定运行。 3、高效率真涡旋设计：优化涡旋容积比设计，配合超精密加工，有效降低压缩损失，提高容积效率。 ▲4、高精度电子膨胀阀：机组节流部件采用电子膨胀阀；可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度，实现冷媒系统的动态匹配，其反应机制迅速准确，机组运行能效得到显著提升。 5、高效水侧壳管换热器：机组的水侧换热器部分采用高效壳管 式换热器，其换热面积比普通模块机的 壳管换热器增大15%以上，进一步提升机组的制冷和制热效果；同时，与板式换 热器相比，壳管内部水侧通道更大、水阻力更小，不容易产生水垢或杂质堵塞，对水质要求更低，抗冻能力更强。 6、空气侧换热器：采用内螺纹盘管，采用V型平板设计符合气流特点，翅片采用亲水防腐蚀铝箔。 7、高性能风机：模块机采用IP54及以上防尘和防水等级的风机电机，可应对大风大雨等恶劣天气，确保机组在极端气候下 依然可以安全可靠地运行。 ▲8、高效风侧换热器：机组风侧换热器采用独特"V"型或双"V”型结构，符合气流分布的特点，且具有较大的维护和检修空间。其中，热交换热器由平片开窗亲水铝箔和内螺纹管组成，四周通过加强金属框架固定，整机结构在保证更高牢固性和更高稳定性的同时，具有换热面积大，防腐蚀性能强，化霜过程排水顺畅的特点。 9.微电脑控制系统：机组采用升级后的三代微电脑控制系统和线控器。三代微电脑控 制板集成相序检测和电流检测于一体，并增加了USB接口，利于机组 后期的维护，以及自主研发的控制程序的更新升级。另外，机组可实 现模块化控制，最多可并联16个模块。多模块组合时根据需要进行主机和从机的设置，主机故障时，也可轻松更改主机，不影响整个系统的监控和运行。 10、安全要求 （1）产品外部框架均采用≥2mm厚加强型板材，全机支撑加强。 （2）外框立柱与底框、立柱与支撑横梁之间均使用三角加强板固定，有效防止机组运行时振动。 （3）机组四周均配制金属面板及网罩，有效保护热交换器和内部组件。 （4）机组自上而下使用304不锈钢螺栓固定，连接稳固牢靠。 11、医用空气源热泵机组制冷量≥130KW 。 ▲12、制冷消耗总电功率：额定值≥21.600KW。 ▲13、气密性试验：机组采用电子卤素检漏仪或氦检漏仪时，机组单点泄漏率应低于14g/a,并充分保证机组在应用周期中的气密性。 14、绝缘电阻：机组应符合GB25131-2010标准：机组带电部位和可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻值，额定电压单相交流220V、三相交流380V时应不小于2MΩ；额定电压三相交流3000V、6000V时应不小于5MΩ；额定电压三相交流10000V时应不小于10MΩ。 ▲15、耐电压：机组应有符合GB25131-2010标准：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上5.4.3规定的试验电压时，应无击穿和闪络。 ▲16、接地装置：机组应符合GB25131-2010标准：机组应具有符合规定要求的保护接地装置。保护接地螺钉和接地点也不应作为其他机械紧固用。 | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 冷冻水泵 | 立式管道泵离心 流量≥ 100m3/h 15KV 扬程32mH2O(二用一备) | 台 | 3 |  |  |
| 25 | 膨胀水箱 | 1、304不锈钢膨胀水箱容量：1000L 2、除锈、刷防锈漆 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | ★洁净手术室用空调机组 | 1、风量：≥10000m³/h，制冷量：≥57.2kw，制热量：≥16kw。 2、箱体必须满足基于欧标EN1886-2007的要求，采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级； 3、外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 ▲4、机组振动：风机转速≤800r/min时，机组的振动速度≤3mm/s。 5、双面保温箱板：根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能不低于B1级。 7、电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； ▲8、漏风率≤1%。 9、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 ▲10、盘管耐压性能：盘管设计压力≥1.6MPa。 11、机组必须达到依据EN1886-2007的要求，在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%的要求； ▲12、医用净化机组专用水盘：具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率检测达到90%以上。 13、新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。 14、在设计与生产制造标准均清晰明确采用了医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准； 15、须与医用空气源热泵机组为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 洁净手术室用空调机组 | 1、风量：≥7720m³/h，制冷量：≥71.9kw，制热量：≥32.6kw。 2、机组的设计及制造需符合GB/T19569-2004《洁净手术室用空调机组》。机组在静压1000Pa条件下，最大漏风率≤1%。 3、箱体必须满足基于欧标EN1886-2007的要求，采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级； 4、外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 5、制造商须通过根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测箱板燃烧性能不低于B1级的检测，合格的要求。 6、 电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； 7、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 8、机组必须达到依据EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验的要求在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%的要求； 9、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率检测达到90%以上。 10、采用具有节能效果的一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。 11、采用了医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准； 12、须与医用空气源热泵机组为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 洁净手术室用空调机组 | 1、风量：≥4770m³/h，制冷量：≥44.4kw，制热量：≥20.1kw。 2、机组的设计及制造符合GB/T19569-2004《洁净手术室用空调机组》，在静压1000Pa条件下，最大漏风率≤1%。 3、 箱体必须满足基于欧标EN1886-2007的要求。采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级； 4、外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 5、根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，箱板燃烧性能不低于B1级。 6、电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； 7、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 8、机组必须达到依据EN1886-2007的要求，在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%； 9、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率检测达到90%以上。 10、采用具有节能效果的一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。 11、在设计与生产制造标准均清晰明确采用了 医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准； 12、须与医用空气源热泵机组为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 洁净手术室用空调机组 | - 风量：≥8760m³/h，制冷量：≥81.6kw，制热量：≥37kw 2、机组的设计及制造需符合GB/T19569-2004《洁净手术室用空调机组》。在静压1000Pa条件下，最大漏风率≤1%。 3、 箱体必须满足基于欧标EN1886-2007的要求，采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级； 4、外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 5、根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测箱板燃烧性能不低于B1级的要求。 6、电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； 7、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 8、机组必须达到依据EN1886-2007的要——在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%的要求； 10、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率检测达到90%以上。 11、采用具有节能效果的一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。 12、在设计与生产制造标准均清晰明确采用了 医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准； 13、须与医用空气源热泵机组为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 新风空调系统 | 风量：≥2000m³/h，制冷量：≥32kw | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥340m³/h，制冷量：≥2.14kw，制热量：≥3.32kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：采用薄壁紫铜管，传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提高10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 3 |  |  |
| 32 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥510m³/h，制冷量：≥3.19kw，制热量：≥5.05kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提 高 10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥680m³/h，制冷量：≥4.13kw，制热量：≥6.34kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提 高 10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 4 |  |  |
| 34 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥850m³/h，制冷量：≥4.78kw，制热量：≥7.28kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提 高 10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 3 |  |  |
| 35 | 低噪音排风机 | 风量：≥520m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 低噪音排风机 | 风量：≥600m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 低噪音排风机 | 风量：≥620m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 低噪音排风机 | 风量：≥640m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 低噪音排风机 | 风量：≥710m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 低噪音排风机 | 风量：≥730m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 低噪音排风机 | 风量：≥790m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 低噪音排风机 | 风量：≥800m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 普通天花板管道式换气扇 | 风量：≥285m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 普通天花板管道式换气扇 | 风量：≥560m³/h | 台 | 5 |  |  |
| 45 | 循环机组控制系统 | 1、机组匹配，自控系统 2、循环机组控制系统： 回风（室内）温湿度检测及恒温恒湿控制； 动态节能运行控制； 排风(室内或送风）温湿度检测及恒温恒湿控制直流式系统； •一拖多机组手术室温湿度独立调节控制； •系统风量及压力控制； •手术室压差梯度及正负压切换控制； •手术室情报面板远程操作接口及通讯功能； •送风机起停、值班控制； .消防信号联锁控制； •排风机与送风机、自动门联锁及强排控制； •新风阙与机组联动开关控制； •送风机缺风压差保护控制； •豆郭耳模式转换控制； •盘管冬季防冻保护控制（北方自取新风之循环机组）； •送、排风机运行、故障状态检测； •中、高效过滤器压差报警； .电加热高温保护报警 •各种电气安全保护功能； •机组易损件运行时间累积及维护提示功能； •系统硬件故障自动诊断功能. | 套 | 6 |  |  |
| 46 | 电加热 | 9KV | 个 | 3 |  |  |
| 47 | 加湿器 | 9KV | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 设备调试 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 63 |  |  |
| 50 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 62 |  |  |
| 51 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 25 |  |  |
| 52 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 15 |  |  |
| 53 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 72 |  |  |
| 54 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 42 |  |  |
| 55 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 35 |  |  |
| 56 | 橡塑保溫管 | DN20,30mm | m | 63 |  |  |
| 57 | 橡塑保溫管 | DN25,40mm | m | 62 |  |  |
| 58 | 橡塑保溫管 | DN50,40mm | m | 25 |  |  |
| 59 | 橡塑保溫管 | DN65,40mm | m | 15 |  |  |
| 60 | 橡塑保溫管 | DN80,40mm | m | 72 |  |  |
| 61 | 橡塑保溫管 | DN100,50mm | m | 42 |  |  |
| 62 | 橡塑保溫管 | DN125,50mm | m | 35 |  |  |
| 63 | 保温专用胶水 | 18L/桶 | 桶 | 27 |  |  |
| 64 | 水管管件 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 65 | 保溫管码 | DN50 | 项 | 1 |  |  |
| 66 | PVC冷凝水管 | DN20，含保温 | m | 44 |  |  |
| 67 | PVC冷凝水管 | DN25，含保温 | m | 54 |  |  |
| 68 | PVC冷凝水管 | DN32，含保温 | m | 18 |  |  |
| 69 | PVC冷凝水管 | DN40，含保温 | m | 15 |  |  |
| 70 | 全铜闸阀 | DN20 | 只 | 26 |  |  |
| 71 | 全铜闸阀 | DN50 | 只 | 11 |  |  |
| 72 | 手动蝶阀 | DN65 | 只 | 8 |  |  |
| 73 | 手动蝶阀 | DN100 | 只 | 2 |  |  |
| 74 | 电动二通阀 | DN20 | 只 | 12 |  |  |
| 75 | 电动二通阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 76 | 比例积分二通阀 | DN50 | 只 | 2 |  |  |
| 77 | 比例积分二通阀 | DN65 | 只 | 2 |  |  |
| 78 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 16 |  |  |
| 79 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 3 |  |  |
| 80 | Y型过滤器 | DN65 | 只 | 2 |  |  |
| 81 | 金属软管 | DN20 | 只 | 28 |  |  |
| 82 | 金属软管 | DN50 | 只 | 6 |  |  |
| 83 | 金属软管 | DN65 | 只 | 4 |  |  |
| 84 | 机组扎带 | 100mm*30m | 卷 | 50 |  |  |
| 85 | 止泻带 | 3mm*50mm（厚度*宽度） | 卷 | 50 |  |  |
| 86 | 缺氧胶 | 高强度，粘度1000-3000mpa/s | 罐 | 20 |  |  |
| 87 | 温度计 | 附套0～50℃ 1 | 组 | 10 |  |  |
| 88 | 压力表 | 0～10kg/cm2 | 组 | 10 |  |  |
| 89 | 水管支架 | 定制 | 组 | 190 |  |  |
| 90 | 五金辅材 | 含螺丝、螺帽、铁钉等 | 项 | 1 |  |  |
| 91 | 水管 | DN25 | 项 | 1 |  |  |
| 92 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 93 | 水管试压 | 试压 | 项 | 1 |  |  |
| 94 | 镀锌钢板及制作 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.5mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 413 |  |  |
| 95 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.6mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 251 |  |  |
| 96 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.75mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 216 |  |  |
| 97 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥1.0mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 35 |  |  |
| 98 | 风管法兰、角铁、螺杆等 | 定制 | 式 | 1 |  |  |
| 99 | 橡塑保溫板 | 25mm、防火级别B1 | m² | 950 |  |  |
| 100 | 医疗高效送风口 | 300m³/h | 个 | 3 |  |  |
| 101 | 医疗高效送风口 | 500m³/h | 个 | 3 |  |  |
| 102 | 医疗高效送风口 | 1000m³/h | 个 | 8 |  |  |
| 103 | 门铰式回风百叶 | 300mm*300mm，带中效过滤 | 个 | 6 |  |  |
| 104 | 门铰式回风百叶 | 400mm*400mm，带中效过滤 | 个 | 7 |  |  |
| 105 | 双层格栅风口 | 200 mm *200 mm，带中效过滤 | 个 | 4 |  |  |
| 106 | 双层格栅风口 | 300 mm *300 mm，带中效过滤 | 个 | 1 |  |  |
| 107 | 双层格栅风口 | 350 mm *350 mm，带中效过滤 | 个 | 7 |  |  |
| 108 | 方形散流器 | 400 mm *400 mm | 个 | 13 |  |  |
| 109 | 双层格栅风口 | 500 mm *300 mm | 个 | 5 |  |  |
| 110 | 双层格栅风口 | 800 mm *300 mm | 个 | 7 |  |  |
| 111 | 防雨百叶 | 600 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 112 | 防雨百叶 | 800 mm *400 mm | 个 | 2 |  |  |
| 113 | 防雨百叶 | 800 mm *500 mm | 个 | 3 |  |  |
| 114 | 防雨百叶 | 1000 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 115 | 防雨百叶 | 1200 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 116 | 防雨百叶 | 1400 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 117 | 手动蝶阀 | DN120 | 个 | 4 |  |  |
| 118 | 手动蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 119 | 手动蝶阀 | DN160 | 个 | 4 |  |  |
| 120 | 手动对开多叶调节阀 | 200 mm *200 mm | 个 | 9 |  |  |
| 121 | 手动对开多叶调节阀 | 320 mm *250 mm | 个 | 17 |  |  |
| 122 | 手动对开多叶调节阀 | 400 mm *200 mm | 个 | 3 |  |  |
| 123 | 手动对开多叶调节阀 | 400 mm *250 mm | 个 | 2 |  |  |
| 124 | 手动对开多叶调节阀 | 1000 mm *500 mm | 个 | 1 |  |  |
| 125 | 电动对开多叶调节阀 | 250 mm *250 mm | 个 | 4 |  |  |
| 126 | 电动对开多叶调节阀 | 320 mm *250 mm | 个 | 2 |  |  |
| 127 | 电动对开多叶调节阀 | 400 mm *320 mm | 个 | 2 |  |  |
| 128 | 电动对开多叶调节阀 | 500 mm *250 mm | 个 | 1 |  |  |
| 129 | 电动对开多叶调节阀 | 500 mm *500 mm | 个 | 1 |  |  |
| 130 | 电动对开多叶调节阀 | 630 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 131 | 风管止回阀 | 250 mm *250 mm | 个 | 4 |  |  |
| 132 | 风管止回阀 | 320 mm *250 mm | 个 | 4 |  |  |
| 133 | 70℃常开防火阀 | 500 mm *250 mm | 个 | 1 |  |  |
| 134 | 70℃常开防火阀 | 630 mm *250 mm | 个 | 1 |  |  |
| 135 | 70℃常开防火阀 | 630 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 136 | 70℃常开防火阀 | 700 mm *320 mm | 个 | 1 |  |  |
| 137 | 70℃常开防火阀 | 700 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 138 | 70℃常开防火阀 | 800 mm *500 mm | 个 | 2 |  |  |
| 139 | 70℃常开防火阀 | 1000 mm *500 mm | 个 | 2 |  |  |
| 140 | 微孔板式消声器 | 500 mm *250 mm *2000 mm | 个 | 1 |  |  |
| 141 | 微孔板式消声器 | 700 mm *400 mm *2000 mm | 个 | 1 |  |  |
| 142 | 微孔板式消声器 | 800 mm *500 mm *2000 mm | 个 | 1 |  |  |
| 143 | 消声弯头 | 630 mm *250 mm | 个 | 1 |  |  |
| 144 | 消声弯头 | 630 mm *400 mm | 个 | 1 |  |  |
| 145 | 消声弯头 | 700 mm *320 mm | 个 | 1 |  |  |
| 146 | 消声弯头 | 800 mm *500 mm | 个 | 1 |  |  |
| 147 | 消声弯头 | 1000 mm *500 mm | 个 | 2 |  |  |
| 148 | 帆布软接 | 定制 | 批 | 1 |  |  |
| 149 | 风管支架 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 150 | 风管 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 151 | 铜芯电缆 | （4*25+1*16mm²） WDZ-YJ（F）E | m | 45 |  |  |
| 152 | 铜芯电缆 | （5*16 mm²） WDZ-YJ（F）E | m | 187 |  |  |
| 153 | 铜芯电缆 | （5*10 mm²） WDZ-YJ（F）E | m | 317 |  |  |
| 154 | 铜芯电缆 | （5*6 mm²） WDZ-YJ（F）E | m | 77 |  |  |
| 155 | 铜芯电缆 | （5*4 mm²） WDZ-YJ（F）E | m | 15 |  |  |
| 156 | 铜芯电缆 | BV16 mm² ZR-BV-500V | m | 315 |  |  |
| 157 | 铜芯电缆 | BV6 mm² ZR-BV-500V | m | 360 |  |  |
| 158 | 铜芯电线 | 4.0 mm² WDZ-BYJ（F） | m | 9557 |  |  |
| 159 | 铜芯电线 | 2.5 mm²WDZ-BYJ（F） | m | 2052 |  |  |
| 160 | 气密洁净光带 | 医疗气密,光度柔 | 套 | 60 |  |  |
| 161 | 手术室专用插座组 | 定制，要求4个220V插座+2个接地端子 | 套 | 18 |  |  |
| 162 | 手术室专用插座组 | 定制，要求3个220V插座+1个380V插座+2个接地端子 | 套 | 6 |  |  |
| 163 | 安全金属地插座 | 220V | 套 | 6 |  |  |
| 164 | 等电位联结端子箱 | 定制 | 套 | 10 |  |  |
| 165 | 医疗洁净密封灯盘 | 1200 *600 mm（60W）LED | 套 | 7 |  |  |
| 166 | 医疗洁净密封灯盘 | 1200 *300 mm（45W）LED | 套 | 14 |  |  |
| 167 | 医疗洁净密封灯盘 | 600*600 mm（35W）LED | 套 | 1 |  |  |
| 168 | 医用平板灯盘 | 1200*600 mm（60W）LED | 套 | 6 |  |  |
| 169 | 医用平板灯盘 | 1200*300 mm（45W）LED | 套 | 3 |  |  |
| 170 | 医用平板灯盘 | 600*600 mm（35W）LED | 套 | 1 |  |  |
| 171 | 防水防尘筒灯 | 11W LED IP65 | 套 | 11 |  |  |
| 172 | 防水防尘筒灯 | 22W LED IP65 | 套 | 17 |  |  |
| 173 | 单联单控开关 | 220V 10A | 套 | 18 |  |  |
| 174 | 双联单控开关 | 220V 10A | 套 | 16 |  |  |
| 175 | 三联单控开关 | 220V 10A | 套 | 3 |  |  |
| 176 | 单联双控开关 | 220V 10A | 套 | 6 |  |  |
| 177 | 双联双控开关 | 220V 10A | 套 | 4 |  |  |
| 178 | 多功能二、三极安全插座 | 220V 10A | 套 | 27 |  |  |
| 179 | 防水安全地插 | 220V 10A | 套 | 6 |  |  |
| 180 | 安全防水型插座 | 220V 10A | 套 | 9 |  |  |
| 181 | 空调配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 182 | 照明配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 183 | 插座配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 184 | 手术室专用配电箱 | 定制 | 个 | 6 |  |  |
| 185 | 复苏室床头设备配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 186 | 镀锌线管 | SC20 | m | 481 |  |  |
| 187 | 镀锌线管 | SC40 | m | 105 |  |  |
| 188 | 线槽 | MR 200*100 | m | 8 |  |  |
| 189 | 线槽 | MR 100*100 | m | 114 |  |  |
| 190 | 配件 | 小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 191 | 三位不锈钢刷手池 | 304不锈钢感应龙头刷手池, 鹅颈式感应控制水龙头，带防水溅坡度设计,带自动给皂器，热水器 | 个 | 2 |  |  |
| 192 | 陶瓷柱盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 3 |  |  |
| 193 | 陶瓷角盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 3 |  |  |
| 194 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀 | 个 | 9 |  |  |
| 195 | 淋浴器 | 淋浴龙头、升降杆、手握式花洒 | 个 | 5 |  |  |
| 196 | 不锈钢防臭地漏 | DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 197 | PPR给水管 | DN50 | m | 5 |  |  |
| 198 | PPR给水管 | DN40 | m | 26 |  |  |
| 199 | PPR给水管 | DN32 | m | 37 |  |  |
| 200 | PPR给水管 | DN25 | m | 42 |  |  |
| 201 | PPR给水管 | DN15 | m | 23 |  |  |
| 202 | UPVC管 | DN100 | m | 45 |  |  |
| 203 | UPVC管 | DN75 | m | 6 |  |  |
| 204 | UPVC管 | DN50 | m | 23 |  |  |
| 205 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 206 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 3 |  |  |
| 207 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 5 |  |  |
| 208 | 管道支吊架 | 定制（含除锈、刷防锈漆） | 项 | 1 |  |  |
| 209 | 天花喇叭 | 3W | 个 | 30 |  |  |
| 210 | 音量控制开关 | 10W | 个 | 15 |  |  |
| 211 | 音量控制开关 | 5W | 个 | 3 |  |  |
| 212 | 音源器 | 10W | 台 | 1 |  |  |
| 213 | 带前置分区广播功放 | 200W | 台 | 1 |  |  |
| 214 | 座式话筒 |  | 个 | 1 |  |  |
| 215 | 电线 | RVV 2*1.5 | m | 300 |  |  |
| 216 | 线管 | JDG20 | m | 340 |  |  |
| 217 | 门禁对讲门口机 | ID刷卡，快速开门，高清对讲 | 台 | 2 |  |  |
| 218 | 门禁对讲主机 | 一键呼叫，双向对讲，一键开锁 | 台 | 1 |  |  |
| 219 | 门禁配件 | 含读卡器、密码门禁、开门按钮 | 套 | 2 |  |  |
| 220 | 信号线 | RVVP 4*1.0 | m | 40 |  |  |
| 221 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 10 |  |  |
| 222 | 视频线 | SYV75-5 | m | 40 |  |  |
| 223 | 配件 | 小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 224 | 医用供氧紫铜管 | 医疗紫铜管 Φ22*1.2mm | m | 25 |  |  |
| 225 | 医用供氧紫铜管 | 医疗紫铜管Φ10*0.8mm | m | 45 |  |  |
| 226 | 医用供氧紫铜管 | 医疗紫铜管Φ32*1.5mm | m | 25 |  |  |
| 227 | 医用供氧紫铜管 | 医疗紫铜管Φ15*1.0mm | m | 45 |  |  |
| 228 | 低压阀 | 紫铜、高密封性 | 个 | 2 |  |  |
| 229 | 负压终端 | 定制 | 个 | 9 |  |  |
| 230 | 氧气终端 | 定制 | 个 | 9 |  |  |
| 231 | 轻质砖 | 含砖及人工费等隔墙 | m² | 135 |  |  |
| 232 | 基础建设 | 含水泥、砂子及人工费等水泥砂浆批荡 | m² | 222.75 |  |  |
| 233 | 墙面瓷砖 | 300mm×600mm | m² | 170.1 |  |  |
| 234 | 刷墙 | 含乳胶漆及人工费，要求无毒、无味、良好的耐洗刷性、耐碱性好 | m² | 260.4 |  |  |
| 235 | 净化岩棉金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、净化岩棉金属夹芯板500mm*500mm*50mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 ▲3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 926.35 |  |  |
| 236 | 复合卷材 | - 同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 ▲5、加热尺寸变化率%：≤0.40 ▲6、色牢度≥6级 ▲7、耐磨性：mm3：≤2.0 8、可燃性，mm：≤150 9、用于胶地板踢脚处 | m² | 59 |  |  |
| 237 | 铅板 | ≥2.0mmPb，符合X射线防护要求。 | m² | 241.2 |  |  |
| 238 | 净化玻镁金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、尺寸：500 mm *500 mm *50 mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 ▲3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 635.75 |  |  |
| 239 | 自流平/界面处理 | 含自流平界面剂及人工费，地面找平性极佳≥δ2mm。 | m² | 635.7 |  |  |
| 240 | 复合卷材 | 1、同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 5、加热尺寸变化率%：≤0.40 6、色牢度≥6级 7、耐磨性：mm3：≤2.0 8、可燃性，mm：≤150 | m² | 635.7 |  |  |
| 241 | 地面瓷砖 | 300 mm×300 mm防滑地砖 | m² | 16 |  |  |
| 242 | 地面防辐射 | 铅防护手术室地面做硫酸钡水泥砂浆防护≥2.0mm | m² | 127 |  |  |
| 二、检验科化验室洁净系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 网络半球摄像机 | 防水设计，防干扰一体，分辨率2560*1440@ 25fps,照射距离最远≥50米。 | 台 | 6 |  |  |
| 244 | 网络存储器 | 16路NVR网络存储器、2TB | 台 | 1 |  |  |
| 245 | 网络交换机 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 246 | 监控控制器 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 247 | 视频线 | UTP-5e | m | 360 |  |  |
| 248 | 电源线 | RVV2*1.5 | m | 120 |  |  |
| 249 | 线管 | JDG20 | m | 500 |  |  |
| 250 | 线槽 | MR100*50 | m | 8 |  |  |
| 251 | 线槽 | MR100*100 | m | 100 |  |  |
| 252 | 天花喇叭 | 3W | 个 | 32 |  |  |
| 253 | 音量控制开关 | 5W | 个 | 23 |  |  |
| 254 | 音量控制开关 | 10W | 个 | 4 |  |  |
| 255 | 音源器 | 30W | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 带前置分区广播功放 | 200W | 台 | 1 |  |  |
| 257 | 座式话筒 | 30W | 个 | 1 |  |  |
| 258 | 电线 | RVV 2*1.5 | m | 400 |  |  |
| 259 | 门禁系统 | 含指纹解锁 | 套 | 2 |  |  |
| 260 | 医用手推门 | 1、医用手动气密封单扇平开门 带观察窗 2、洞口尺寸（mm）：800*2100 3、装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 20 |  |  |
| 261 | 医用手推门 | 1、医用手动气密封单扇平开门带观察窗 2、洞口尺寸（mm）：1000*2100 3装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 23 |  |  |
| 262 | 医用手推门 | 1、医用手动气密封双扇平开门 2、洞口尺寸（mm）：1500*2100 3、装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 2 |  |  |
| 263 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列、气密封单开门 2、洞口尺寸（mm）：1000*2100 3装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 2 |  |  |
| 264 | 医用传递窗 | 定制。304不锈钢化验室洁净机械互锁、严格气密、内置紫外线消毒、其他符合设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |
| 265 | 空调 | 壁挂式，大1匹、冷暖型,额定制热量:≥2920W,额定制冷量:≥2650W,额定制冷功率:≥803W | 台 | 18 |  |  |
| 266 | 空调 | 吸顶式，5匹、冷暖型，额定制冷量:≥1200W，额定制冷功率:≥3900W | 台 | 9 |  |  |
| 267 | 空调 | 壁挂式，1.5匹、冷暖型,额定制热量:≥3850W,额定制冷量:≥3500W,额定制冷功率:≥1060W | 台 | 2 |  |  |
| 268 | 设备调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 269 | 铜芯电缆 | （4*35+1*16） WDZ-YJ（F）E | m | 5 |  |  |
| 270 | 铜芯电缆 | （5*16） WDZ-YJ（F）E | m | 15 |  |  |
| 271 | 铜芯电缆 | （5*10） WDZ-YJ（F）E | m | 50 |  |  |
| 272 | 铜芯电缆 | （5*6） WDZ-YJ（F）E | m | 85 |  |  |
| 273 | 铜芯电缆 | （5*4） WDZ-YJ（F）E | m | 140 |  |  |
| 274 | 铜芯电缆 | BV16mm2 ZR-BV-500V | m | 70 |  |  |
| 275 | 铜芯电线 | 4.0mm2 WDZ-BYJ（F） | m | 2103 |  |  |
| 276 | 铜芯电线 | 2.5mm2WDZ-BYJ（F） | m | 3705 |  |  |
| 277 | 等电位联结端子箱 | 定制 | 套 | 10 |  |  |
| 278 | 医疗洁净密封灯盘 | 1200*600 （60W）LED | 套 | 1 |  |  |
| 279 | 医疗洁净密封灯盘 | 1200*300 （45W）LED | 套 | 6 |  |  |
| 280 | 医疗洁净密封灯盘 | 600*600 （35W）LED | 套 | 3 |  |  |
| 281 | 医用平板灯盘 | 1200*600 （60W）LED | 套 | 51 |  |  |
| 282 | 医用平板灯盘 | 1200*300 （45W）LED | 套 | 17 |  |  |
| 283 | 医用平板灯盘 | 600*600 （35W）LED | 套 | 19 |  |  |
| 284 | 防水防尘筒灯 | 11W | 套 | 6 |  |  |
| 285 | 紫外线杀菌灯 | 30W带定时器 | 套 | 25 |  |  |
| 286 | 紫外线杀菌灯 | 15W带定时器 | 套 | 11 |  |  |
| 287 | 单联单控开关 | 220V 10A | 套 | 56 |  |  |
| 288 | 双联单控开关 | 220V 10A | 套 | 28 |  |  |
| 289 | 双联双控开关 | 220V 10A | 套 | 4 |  |  |
| 290 | 紫外线杀菌灯延时开关 | 220V 10A | 套 | 7 |  |  |
| 291 | 安全多功能二、三极插座 | 220V 10A | 套 | 53 |  |  |
| 292 | 安全防水插座 | 220V 10A | 套 | 5 |  |  |
| 293 | 插座组 | 定制。要求3个安全五孔插座+2个数据口 | 套 | 66 |  |  |
| 294 | 开关盒 | 86型 | 套 | 4 |  |  |
| 295 | 照明配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 296 | 设备配电箱 | 定制 | 个 | 7 |  |  |
| 297 | 空调配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 298 | 镀锌线管 | SC20 | m | 1536 |  |  |
| 299 | 镀锌线管 | SC40 | m | 100 |  |  |
| 300 | 线槽 | MR 200*100mm | m | 88 |  |  |
| 301 | 配件 | 小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 302 | 陶瓷柱盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 15 |  |  |
| 303 | 陶瓷角盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 2 |  |  |
| 304 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀 | 个 | 2 |  |  |
| 305 | 淋浴器 | 淋浴龙头、升降杆、手握式花洒 | 个 | 1 |  |  |
| 306 | 污物清洗池 | 瓷质高档清洗盆，500*600mm | 个 | 2 |  |  |
| 307 | 不锈钢防臭地漏 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 308 | 不锈钢防臭地漏 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 309 | 塑料清扫口 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 310 | PPR给水管 | DN50 | m | 30 |  |  |
| 311 | PPR给水管 | DN32 | m | 20 |  |  |
| 312 | PPR给水管 | DN25 | m | 42 |  |  |
| 313 | PPR给水管 | DN20 | m | 50 |  |  |
| 314 | PPR给水管 | DN15 | m | 55 |  |  |
| 315 | 不锈钢纯水管 | DN32 | m | 45 |  |  |
| 316 | 不锈钢纯水管 | DN25 | m | 13 |  |  |
| 317 | 不锈钢纯水管 | DN20 | m | 20 |  |  |
| 318 | 不锈钢纯水管 | DN15 | m | 15 |  |  |
| 319 | UPVC管 | DN100、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 25 |  |  |
| 320 | UPVC管 | DN75、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 45 |  |  |
| 321 | UPVC管 | DN50、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 90 |  |  |
| 322 | 不锈钢球阀 | DN15、耐腐蚀、 | 个 | 7 |  |  |
| 323 | 铜球阀 | DN50、耐腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 324 | 铜球阀 | DN32、耐腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 325 | 铜球阀 | DN25耐腐蚀 | 个 | 2 |  |  |
| 326 | 管道支吊架 | 定制。含除锈、刷防锈漆等 | 项 | 1 |  |  |
| 327 | 轻质砖隔墙 | 含砖及人工费等 | m² | 39.6 |  |  |
| 328 | 水泥砂浆批荡 | 含水泥、砂子及人工费等 | m² | 79.2 |  |  |
| 329 | 刷墙 | 含乳胶漆及人工费，要求无毒、无味、良好的耐洗刷性、耐碱性好 | m² | 30.8 |  |  |
| 330 | 净化岩棉金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、尺寸： 500 mm *500 mm *50 mm、防火级别 A1级。 3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 920 |  |  |
| 331 | 复合卷材 | 1、同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 5、加热尺寸变化率%：≤0.40 6、色牢度≥6级 7、耐磨性mm3：≤2.0 8、可燃性mm：≤150 9、用于胶地板踢脚处 | m² | 40 |  |  |
| 332 | 铝扣板吊顶 | 300*300mm其他符合设计及规范要求 | m² | 12 |  |  |
| 333 | 铝扣板吊顶 | 600*600mm其他符合设计及规范要求 | m² | 40 |  |  |
| 334 | 净化玻镁金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、尺寸： 500mm*500mm*50mm、防火级别 A1级。 3、持续燃烧时间：tf,s/5.1.1≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 830 |  |  |
| 335 | 自流平/界面处理 | 含自流平界面剂及人工费，地面找平性极佳 δ2mm。 | m² | 890 |  |  |
| 336 | 复合卷材 | 1、同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 5、加热尺寸变化率%：≤0.40 6、色牢度≥6级 7、耐磨性：mm3：≤2.0 8、可燃性，mm：≤150 | m² | 835 |  |  |
| 337 | 地面瓷砖 | 300mm×300mm防滑地砖 | m² | 12 |  |  |
| 三、ICU洁净系统及吊桥配套系统 |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ICU 吊桥 | (一)、ICU吊桥(干湿分离)DKQ01基本要求 1、符合现代医院对洁净层流技术要求的外观设计： 整体外观采用流线形、无锐角圆弧设计，尽量减少对洁净层流空气动力学影响。吊塔横臂以及各个端面采用圆弧形设计； 2、安全性： ①主体材料采用航空级铝镁合金型材一次挤压成型，型腔壁厚≥14.5mm，高标准承重能力确保产品的安全稳定； ②吊塔各个端面均采用ABS材料，圆弧流线形设计（含横臂端面、功能箱体端面、仪器平台端面），确保产品任一端面没有金属锐角，避免对病人和医护人员造成伤害； ③气体终端每种终端标识颜色不同、插口形状不同,确保用气安全；插拔使用次数≥2万次； ④吊塔内所有的强电电缆选用符合国家质量标准产品，规格≥2.5mm²； 3、每套吊塔具有独立的漏电开关总成，以保障设备和人员安全，便于维修； 4、气体终端安装在吊塔功能箱体侧面，方便医务人员在不同角度观察各种气体的工作状态，保证用气安全； 5、表面处理采用最先进的静电粉末喷涂工艺，防腐蚀，便清洗，且外型美观大方、安全耐用； 6、整体设计采用气、电分离技术，确保使用安全； 8、具有医用吊塔横臂自动旋转装置功能。 7、具有医用吊塔自动升降功能。 8、具有医用自动化平移吊桥功能。 9、具有医用吊塔大幅度自动伸缩双臂功能。 10、具有医用吊桥、吊塔箱体自动旋转功能。 11、采用重症医学科电动旋臂吊桥自动控制系统软件功能。 12、具有重症医学科干湿分离型ICU吊桥病人护理信息系统软件功能。 （二）、ICU吊桥(干湿分离)DKQ01技术参数 （一）桥身部分： 1、桥身主体采用 6063-T5的材质，经GB/T7999-2015方法检测达标。 2、吊桥预埋件为角钢构造，且表面经防锈处理通过检测，规格50mm*50mm*5mm(长度按医院天花内实际高度定做)； 3、φ102吊杆采用 6063-T5的材质，经GB/T7999-2015方法检测达标。吊桥吊柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚≥3.0mm；内壁固定结构厚度≥17.5mm，圆柱外径≥φ102mm； 4、桥身长2500～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）； 5、桥身上配备LED照明灯1个。 （二）干区塔部分： 1、干区塔功能箱体可手动水平移动，移动距离≥500mm;亦可水平旋转，角度可达≥340°； 2、工作电源：AC220V、50HZ，电源插座8个（220V、10A）、（五孔2个，三孔6个）； 3、干区塔滑车体配备导轨式装置，导轨为U字型结构，尺寸规格为≥146mm*130mm； 4、干区塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚≥3.0mm；内壁固定结构厚度≥17.5mm，圆柱外径≥φ102mm； 5、干区塔功能箱体内腔采用气电分离设计；箱体横截面尺寸规格≥320mm*195mm；功能箱体总长度≥1000mm； 6、干区塔功能箱体上、下两端采用圆弧型设计，材料为ABS，且无金属锐角，以避免二次伤害； 7、仪器平台3层，尺寸规格≥500mm*400mm*28mm，左右两端选用ABS材料，采用圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且具备防滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量≥80kg； 8、边轨1条，选用304不锈钢材料，尺寸规格≥10mm*25mm； 9、医用气体终端含氧气≥1个、负压吸引≥ 1个、压缩空气≥ 1个，每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 10、配置阻尼刹车制动装置； 11、配备流线型无把手式抽屉1个，尺寸规格为≥380mm*360mm*130mm； 12、配备等电位接地端子箱1个、接地线1条（其中一端为接地端口配套插座，另一端为开尾裸铜线）； 13、配备网络接口≥1个，规格为RJ45； （三）湿区塔部分： 1、湿区塔功能箱体可手动水平移动，移动距离≥500mm;亦可水平旋转≥340°； 2、工作电源为AC220V、50HZ；电源插座8个（220V、10A）、（五孔2个，三孔6个）； 3、湿区塔滑车体配置导轨式装置，导轨为U字型结构，尺寸规格≥146mm*130mm； 4、湿区塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚≥3.0mm，内壁固定结构厚度≥17.5mm，圆柱外径≥φ102mm； 5、湿区塔功能箱体内腔采用气电分离设计；箱体横截面尺寸规格≥320mm*195mm；箱体总长度≥1000mm； 6、湿区塔功能箱体上、下两端采用圆弧形设计，材料为ABS，且无金属锐角，以避免二次伤害； 7、仪器平台2层，尺寸规格≥500mm*400mm*28mm，左右两端选用ABS材料，采用圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且具备防滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量≥80kg； 8、边轨1条，选用304不锈钢材料，尺寸规格≥10mm*25mm； 9、医用气体终端含氧气≥1个、负压吸引≥ 1个、压缩空气≥ 1个；每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 10、配备阻尼刹车制动装置； 11、配备流线型无把手式抽屉≥1个，尺寸规格≥380mm*360mm*130mm； 12、配备等电位接地端子箱1个、接地线1条（其中一端为接地端口配套插座，另一端为开尾裸铜线）； 13、配备网络接口≥1个，规格为RJ45； 14、配备可调输液杆架1套，选用材料为304不锈钢型材，规格为ф20mm*长800mm（可调至1500mm）； 15、304不锈钢护理器材篮≥1个，规格≥260mm*160mm*260mm； | 樘 | 16 |  |  |
| 339 | 洁净手术室用空调机组 | 1、医用新风空调机组风量：≥7100m³/h，制冷量：≥112kw 2、机组的设计及制造需符合GB/T19569-2004《洁净手术室用空调机组》，具有相关机组在静压1000Pa条件下，最大漏风率不大于0.011%。 3、 箱体符合欧标EN1886-2007要求，采用铝合金框架+双面保温箱板结构。机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级；； 4、外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 5、根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测箱板燃烧性能不低于B1级的。 6、 电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积； 7、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 8、机组符合欧标EN1886-2007的要求，在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%； 9、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到90%以上的要求。 10、具有节能效果的一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，对无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗，新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。 11、在设计与生产制造标准均清晰明确采用了医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准。 | 台 | 1 |  |  |
| 340 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥340m³/h，制冷量：≥2.14kw，制热量：≥3.32kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提高10-15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 2 |  |  |
| 341 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥510m³/h，制冷量：≥3.19kw，制热量：≥5.05kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提高10-15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 4 |  |  |
| 342 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥680m³/h，制冷量：≥4.13kw，制热量：≥6.34kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：技术文件明确优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提高10-15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 5 |  |  |
| 343 | 风机盘管机组 | 1、风量：≥850m³/h，制冷量：≥4.78kw，制热量：≥7.28kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提 高 10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 3 |  |  |
| 344 | 风机盘管机组 | 1、风机盘管机组风量：≥1360m³/h，制冷量：≥7.89kw，制热量：≥12kw 2、风机涡壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计。 3、风机：采用优质电机，使用自润滑NSK轴承，每台均经精准的动平衡调校，运行平稳、静音设计、使用寿命长。具备电机防烧 功能.避免线路接错导致电机故障。 4、银金材质采用热镀锌钢板、防腐蚀性能好。经数控机床加工.装配精度高.外形美观。 5、表冷器：优质薄壁紫铜管.传热系数高,韧性筑安全使用。翅片采用鎏金亲水铝箔、正弦波纹单桥 片.提高铝翅片亲水性，换热效率可提 高 10 -15%。翅片间距优化设计.换热面积充足.出风顺畅，不易集灰。 | 台 | 4 |  |  |
| 345 | 管道式排气扇 | 风量：≥285m³/h，尺寸：φ97 | 台 | 4 |  |  |
| 346 | 管道式排气扇 | 风量：≥900m³/h：尺寸：φ147 | 台 | 2 |  |  |
| 347 | 设备调试 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |
| 348 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 155 |  |  |
| 349 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 47 |  |  |
| 350 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 39 |  |  |
| 351 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 71 |  |  |
| 352 | 橡塑保溫管 | DN20,30mm | m | 155 |  |  |
| 353 | 橡塑保溫管 | DN25,40mm | m | 47 |  |  |
| 354 | 橡塑保溫管 | DN50,40mm | m | 39 |  |  |
| 355 | 橡塑保溫管 | DN100,50mm | m | 71 |  |  |
| 356 | 保温专用胶水 | 18L/桶 | 桶 | 15 |  |  |
| 357 | 水管管件 | 内牙直接 | 项 | 1 |  |  |
| 358 | 保溫管码 | DN50 | 项 | 1 |  |  |
| 359 | PVC冷凝水管 | DN20，含保温 | m | 74 |  |  |
| 360 | PVC冷凝水管 | DN25，含保温 | m | 23 |  |  |
| 361 | 全铜闸阀 | DN20 | 只 | 15 |  |  |
| 362 | 手动蝶阀 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 363 | 电动二通阀 | DN20 | 只 | 7 |  |  |
| 364 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 7 |  |  |
| 365 | Y型过滤器 | DN80 | 只 | 1 |  |  |
| 366 | 金属软管 | DN20 | 只 | 31 |  |  |
| 367 | 空调扎带 | 100mm*30mm | 卷 | 5 |  |  |
| 368 | 止泻带 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 369 | 缺氧胶 |  | 罐 | 1 |  |  |
| 370 | 温度计 | 附套0～50℃ | 组 | 2 |  |  |
| 371 | 水管支架 | 定制 | 组 | 1 |  |  |
| 372 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.5mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 87 |  |  |
| 373 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.6mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 115 |  |  |
| 374 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥0.75mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 55 |  |  |
| 375 | 镀锌钢板 | 材质:镀锌钢板 形状:矩形 周长或直径:大边长≤320mm 板材厚度:δ≥1.0mm 接口形式:咬口 风管表面刷二道防锈漆、二道调合锈漆 | m² | 53 |  |  |
| 376 | 风管法兰、角铁、螺杆等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 377 | 橡塑保溫板 | 25mm | m² | 75 |  |  |
| 378 | 方形散流器 | 规格(mm):400*400 | 个 | 44 |  |  |
| 379 | 双层格栅风口 | 规格(mm):500*300 | 个 | 12 |  |  |
| 380 | 双层格栅风口 | 规格(mm):800*300 | 个 | 18 |  |  |
| 381 | 双层格栅风口 | 规格(mm):200*300 | 个 | 6 |  |  |
| 382 | 防雨百叶 | 规格(mm):800*400 | 个 | 11 |  |  |
| 383 | 手动蝶阀 | 规格(mm):DN60 | 个 | 5 |  |  |
| 384 | 手动蝶阀 | 规格(mm):DN150 | 个 | 4 |  |  |
| 385 | 手动蝶阀 | 规格(mm):DN160 | 个 | 11 |  |  |
| 386 | 手动蝶阀 | 规格(mm):DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 387 | 手动对开多叶调节阀 | 规格(mm):200*120 | 个 | 1 |  |  |
| 388 | 手动对开多叶调节阀 | 规格(mm):250*160 | 个 | 1 |  |  |
| 389 | 手动对开多叶调节阀 | 规格(mm):400*250 | 个 | 1 |  |  |
| 390 | 手动对开多叶调节阀 | 规格(mm):500*320 | 个 | 1 |  |  |
| 391 | 手动对开多叶调节阀 | 规格(mm):1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 392 | 70℃常开防火阀 | 规格(mm):1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 393 | 微孔板式消声器 | 规格(mm):1000*400*2000 | 个 | 1 |  |  |
| 394 | 帆布软接 | 定制 | m² | 1 |  |  |
| 395 | 风管支架 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 396 | 五金辅材 | 含螺丝、螺帽、铁钉等 | 项 | 1 |  |  |
| 397 | 风管部分安裝人工 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 398 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列、气密封单开门，带观察窗 2、洞口尺寸（mm）：800*2100 3装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 76、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 2 |  |  |
| 399 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列、气密封双扇平开门，带观察窗 2、洞口尺寸（mm）：1500*2100 3装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 2 |  |  |
| 400 | 医用气密自动门 | 1、洞口尺寸（mm）：1500*2100，医用气密自动门 （单开带观察窗）医用气密自动门系列，系列产品符合质量计量监督检测所要求检测。 2.装配质量：各运动部件运动轻便、灵活、平稳、无卡阻现象，门到自动关闭中间停留时间：0.1S-49S(可调)， 3、电气、动力传动系统安全性能：电气、动力传动系统布线排列有序，接头牢固，各个标志齐全，正确，在动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻：＞500欧，在所有导线和保护接地之间下能承受1000V 电压，1S以下试验耐压内无击穿或闪络现象。 4、外观质量：.门体表面采用喷塑钢板、表面贴PVC膜，无接缝涂，漆层平整、光滑、颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕，漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、负载试验：在稳定的工作状况下，噪音：≤45dB(A)；开闭门速度：≥40CM/S，开门：用手抓住把手一端，沿门的开动方向用力，门在作用力下打开，紧闭力≥70N,手动推力≤100N。 6、启闭灵敏性：动力装置应启闭灵敏性，当一人（1.7M）或类似人体的物体以0~0.15m/s速度通过探测范围时，正常闭合。 7、锁紧力：带锁的动力梁装置在挂上门体、接通电源时，门关闭后的紧闭力：≥500N 8、窥视窗尺寸为600（宽）*500（高）mm，四周配套相应的密封条。 | 樘 | 2 |  |  |
| 401 | ICU探视对讲系统 | 1、探视管理主机可接听家属分机的呼叫，并高清可视全双工对讲，可与探视分机相互呼叫，视频效果达到1080P高清视频。具有呼叫转接、监听监视、探视时段、通话计时、插话提醒、一键呼叫、紧急报警等功能、 | 台 | 1 |  |  |
| 402 | 探视分机 | ICU用、双工对讲 •高清视频、免提对话 | 个 | 1 |  |  |
| 403 | 移动推车 | 探视分机可配置在移动推车上使用、移动推车配置优质四个万向轮 | 个 | 1 |  |  |
| 404 | 专用电源 | 防水电源、24V | 台 | 1 |  |  |
| 405 | 对讲线 | RVV 3*1.0 | m | 300 |  |  |
| 406 | 网线 | 超六类 | m | 1400 |  |  |
| 407 | 线管 | JDG20 | m | 370 |  |  |
| 408 | 门禁对讲门口机 | ID刷卡，快速开门，高清对讲 | 台 | 2 |  |  |
| 409 | 门禁对讲主机 | 一键呼叫，双向对讲，一键开锁 | 台 | 1 |  |  |
| 410 | 门禁配件 | 含读卡器、密码门禁、开门按钮 | 套 | 2 |  |  |
| 411 | 信号线 | RVVP 4*1.0 | m | 60 |  |  |
| 412 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 10 |  |  |
| 413 | 视频线 | SYV75-5 | m | 60 |  |  |
| 414 | 配件 | 含小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 415 | 医用供氧紫铜管 | Φ22*1.2mm | m | 43.7 |  |  |
| 416 | 医用供氧紫铜管 | Φ10*0.8mm | m | 48 |  |  |
| 417 | 负压吸引紫铜管 | Φ32*1.5mm | m | 43.7 |  |  |
| 418 | 负压吸引紫铜管 | Φ15*1.0mm | m | 48 |  |  |
| 419 | 净化岩棉金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、净化岩棉金属夹芯板500mm*500mm*50mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m2 | 129.64 |  |  |
| 四、血透室洁净系统设备设施 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 网络半球摄像机 | 防水设计，防干扰一体，分辨率≥2560*1440@ 25fps,照射距离最远≥50米。 | 台 | 8 | 监控 |  |
| 421 | 网络存储器 | 16路NVR网络存储器、2TB | 台 | 2 |  |  |
| 422 | 网络交换机 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 423 | 监控控制器 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 424 | 视频线 | UTP-5e | m | 421 |  |  |
| 425 | 电源线 | RVV2*1.5㎡ | m | 120 |  |  |
| 426 | 线管 | 定制 | m | 500 |  |  |
| 427 | 线槽 | MR100*50mm | m | 11 |  |  |
| 428 | 线槽 | MR100*100mm | m | 100 |  |  |
| 429 | 天花喇叭 | 3W | 个 | 19 | 背景音乐系统 |  |
| 430 | 音量控制开关 | 5W | 个 | 15 |  |  |
| 431 | 音量控制开关 | 10W | 个 | 4 |  |  |
| 432 | 音源器 | 30W | 台 | 1 |  |  |
| 433 | 带前置分区广播功放 | 200W | 台 | 1 |  |  |
| 434 | 座式话筒 | 30W | 个 | 1 |  |  |
| 435 | 电线 | RVV 2*1.5mm² | m | 400 |  |  |
| 436 | 门禁系统 | 指纹解锁 | 套 | 2 |  |  |
| 437 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列，手动气密封单开门 2、洞口尺寸（mm）：1000*2100 3装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 11 |  |  |
| 438 | 医用手推门 | 1、医用手推门系列，医用手动气密封双扇平开门 2、洞口尺寸（mm）：1500*2100 3、装配质量：观察窗采用双层5MM双层圆弧平面钢化玻璃制作，表面平整无划伤等缺陷，门体内填充料采用高压聚氨酯发泡，隔热、隔音、无变形现象； 4、外观质量： （1）门框、门体采用高强度铝合金包边，门身表面钢板喷塑、表面贴PVC覆膜，无接缝。 （2）涂漆层平整、光滑,颜色、光泽均匀一致，无明显凸出颗粒、粘附物和砂纸道痕.漆膜无流挂、起泡、失光等现象。 5、气密性：门框门体门包边采用铝合金密封框门边四周采用紧配橡胶密封，填封门体关闭时与门框间的缝隙； 6、配合页、304不锈钢执手锁等五金件、固定单边门框。 | 樘 | 3 |  |  |
| 439 | 空调 | 壁挂式，大1匹、冷暖型,额定制热量≥:2920W,额定制冷量:≥2650W,额定制冷功率:≥803W | 台 | 8 |  |  |
| 440 | 空调 | 壁挂式，1.5匹、冷暖型,额定制热量:≥3850W,额定制冷量:≥3500W,额定制冷功率:≥1060W | 台 | 6 |  |  |
| 441 | 铜管安装 | 定制铜管 | 项 | 1 |  |  |
| 442 | 铜芯电缆 | （4*35+1*16） WDZ-YJ（F）E | m | 5 |  |  |
| 443 | 铜芯电缆 | （5*16） WDZ-YJ（F）E | m | 15 |  |  |
| 444 | 铜芯电缆 | （5*10） WDZ-YJ（F）E | m | 50 |  |  |
| 445 | 铜芯电缆 | （5*6） WDZ-YJ（F）E | m | 85 |  |  |
| 446 | 铜芯电缆 | （5*4） WDZ-YJ（F）E | m | 140 |  |  |
| 447 | 铜芯电缆 | BV16mm2 ZR-BV-500V | m | 70 |  |  |
| 448 | 铜芯电线 | 4.0mm2 WDZ-BYJ（F） | m | 2103 |  |  |
| 449 | 铜芯电线 | 2.5mm2WDZ-BYJ（F） | m | 3705 |  |  |
| 450 | 等电位联结端子箱 | 定制 | 套 | 10 |  |  |
| 451 | 医疗洁净密封灯盘 | 600*600mm （35W）LED | 套 | 14 |  |  |
| 452 | 医用平板灯盘 | 600*600mm （35W）LED | 套 | 3 |  |  |
| 453 | 防水防尘筒灯 | 11W | 套 | 6 |  |  |
| 454 | 紫外线杀菌灯 | 30W带定时器 | 套 | 14 |  |  |
| 455 | 单联单控开关 | 220V 10A | 套 | 36 |  |  |
| 456 | 双联单控开关 | 220V 10A | 套 | 28 |  |  |
| 457 | 双联双控开关 | 220V 10A | 套 | 4 |  |  |
| 458 | 紫外线杀菌灯延时开关 | 220V 10A | 套 | 7 |  |  |
| 459 | 安全多功能二、三极插座 | 220V 10A | 套 | 131 |  |  |
| 460 | 安全防水插座 | 220V 10A | 套 | 5 |  |  |
| 461 | 插座组 | 定制。要求3个安全五孔插座+2个数据口 | 套 | 66 |  |  |
| 462 | 开关盒 |  | 套 | 4 |  |  |
| 463 | 照明配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 464 | 设备配电箱 | 定制 | 个 | 5 |  |  |
| 465 | 空调配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 466 | 镀锌线管 | SC20 | m | 1536 |  |  |
| 467 | 镀锌线管 | SC40 | m | 100 |  |  |
| 468 | 线槽 | MR 200*100mm | m | 88 |  |  |
| 469 | 配件 | 小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 470 | 陶瓷柱盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 15 |  |  |
| 471 | 陶瓷角盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 2 |  |  |
| 472 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀 | 个 | 2 |  |  |
| 473 | 淋浴器 | 淋浴龙头、升降杆、手握式花洒 | 个 | 1 |  |  |
| 474 | 污物清洗池 | 瓷质高档清洗盆，500*600mm | 个 | 2 |  |  |
| 475 | 塑料清扫口 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 476 | PPR给水管 | DN50 | m | 30 |  |  |
| 477 | PPR给水管 | DN32 | m | 20 |  |  |
| 478 | PPR给水管 | DN25 | m | 42 |  |  |
| 479 | PPR给水管 | DN20 | m | 50 |  |  |
| 480 | PPR给水管 | DN15 | m | 55 |  |  |
| 481 | 不锈钢纯水管 | DN32 | m | 45 |  |  |
| 482 | 不锈钢纯水管 | DN25 | m | 13 |  |  |
| 483 | 不锈钢纯水管 | DN20 | m | 20 |  |  |
| 484 | 不锈钢纯水管 | DN15 | m | 15 |  |  |
| 485 | UPVC管 | DN100、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 25 |  |  |
| 486 | UPVC管 | DN75、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 45 |  |  |
| 487 | UPVC管 | DN50、耐腐蚀、耐酸碱 | m | 90 |  |  |
| 488 | 不锈钢球阀 | DN15、耐腐蚀、 | 个 | 7 |  |  |
| 489 | 铜球阀 | DN50、耐腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 490 | 铜球阀 | DN32、耐腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 491 | 铜球阀 | DN25耐腐蚀 | 个 | 2 |  |  |
| 492 | 管道支吊架 | 定制（含除锈、刷防锈漆） | 项 | 1 |  |  |
| 493 | 净化岩棉金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、净化岩棉金属夹芯板500mm*500mm*50mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 1544.13 |  |  |
| 494 | 复合卷材 | 1、同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 5、加热尺寸变化率%：≤0.40 6、色牢度≥6级 7、耐磨性：mm3：≤2.0 8、可燃性，mm：≤150 9、用于胶地板踢脚处 | m² | 40 |  |  |
| 495 | 铝扣板吊顶 | 定制。300*300mm | m² | 12 |  |  |
| 496 | 铝扣板吊顶 | 定制。600*600mm | m² | 40 |  |  |
| 497 | 净化玻镁金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、尺寸：500 mm *500 mm *50 mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 3、持续燃烧时间tf,s/5.1.1 ≤60 4、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 683.3 |  |  |
| 498 | 自流平/界面处理 | 含自流平界面剂及人工费，地面找平性极佳 δ2mm。 | m² | 735.3 |  |  |
| 499 | 复合卷材 | 1、同质透心地板厚度和结构形式：厚度≥2mm，宽度≥1.2m，外观：无裂纹、断裂、分层、无褶皱、气泡、漏印、缺膜和图案变形、无明显套印偏差、色差和污染。 2、总厚度mm：平均值偏差0.09 3、耐磨层厚度mm：平均值偏差：0.04 4、残余凹陷mm：≤0.05。 5、加热尺寸变化率%：≤0.40 6、色牢度≥6级 7、耐磨性：mm3：≤2.0 8、可燃性，mm：≤150 | m² | 735.3 |  |  |
| 500 | 血透矮柜 | 定制。要求实木颗粒防潮板顶板另敷防水大理石面 | m | 92.6 |  |  |
|  | 五、发热门诊设备设施部分 |  |  |  |  |  |
| 501 | 空调 | 壁挂式，大1匹、冷暖型,额定制热量: ≥2920W,额定制冷量: ≥2650W,额定制冷功率: ≥803W | 台 | 8 |  |  |
| 502 | 空调 | 壁挂式，1.5匹、冷暖型,额定制热量: ≥3850W,额定制冷量: ≥3500W,额定制冷功率: ≥1060W | 台 | 1 |  |  |
| 503 | 净化岩棉金属夹芯板 | 1、符合国家标准规定，满足设计要求。 2、净化岩棉金属夹芯板500mm*500mm*50mm、防火级别 A1级、依据GB8624-2012标准防火级别 A1级。 3、切口处密封处理：毛刺处理完毕后，将两边切口处进行胶纸密封，起到防割，防二次进尘等作用。 | m² | 380.16 |  |  |
| 504 | 铝扣板 | 600*600mm铝扣板 | m² | 203.15 |  |  |
| 505 | 手动单扇平开门 | 800*2100 mm | 樘 | 1 |  |  |
| 506 | 手动单扇平开门 | 1000*2100 mm | 樘 | 21 |  |  |
| 507 | 手动单扇平开门 | 1500*2100 mm | 樘 | 1 |  |  |
| 508 | 发药窗口 | 定制，要求304不锈钢框，玻璃隔断 | m² | 3 |  |  |
| 509 | 发药窗口大理石台面 | 定制 | m² | 2.2 |  |  |
| 510 | 铜芯电线 | 4.0mm2 WDZ-BYJ（F） | m | 226.5 |  |  |
| 511 | 铜芯电线 | 2.5mm2WDZ-BYJ（F） | m | 385 |  |  |
| 512 | 等电位联结端子箱 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 513 | 普通平板灯盘 | 600*600mm （35W）LED | 套 | 31 |  |  |
| 514 | 单联单控开关 | 220V 10A | 套 | 12 |  |  |
| 515 | 单联双控开关 | 220V 10A | 套 | 10 |  |  |
| 516 | 安全多功能二、三极插座 | 220V 10A | 套 | 31 |  |  |
| 517 | 照明配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 518 | 空调配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 519 | 镀锌线管 | SC20 | m | 175 |  |  |
| 520 | 镀锌线管 | SC32 | m | 80 |  |  |
| 521 | 五金 | 小五金、拉爆、螺栓、角铁等 | 项 | 1 |  |  |
| 522 | 陶瓷柱盆 | 带感应龙头，给排水配件 | 个 | 3 |  |  |
| 523 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀 | 个 | 2 |  |  |
| 524 | PPR给水管 | DN25 | m | 15 |  |  |
| 525 | PPR给水管 | DN20 | m | 4 |  |  |
| 526 | PPR给水管 | DN15 | m | 16 |  |  |
| 527 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 2 |  |  |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行免费质保期从验收合格之日起不少于 12 个月(“货物需求一览表”中有特殊要求的，按其要求执行）。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品：第二十六项号“洁净手术室用空调机组”。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1、交付使用期：签订合同之日起80日内安装调试完毕并交付使用； 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。签订施工合同后支付成交合同价的30%作为预付款；设备安装调试完毕后支付成交合同价的50%；经采购人委托的第三方验收合格并出具合格验收报告后支付成交合价的97%（无息）；其余的3%货款作为质保金，在验收之日起一年后30个工作日内一次性付清(无息)。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | - 本项目按货物采购需求，逐一验收。全部验收合格后，形成完整的验收报告，如发现之前提供的资料存在造假行为，我方将与其无条件解除合同，并有权要求对我方造成的损失进行赔偿。（备注：手术室验收标准：各洁净间应按照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2012)要求对室内压力、相对温度、换气次数、噪声、空气微生物等指标,出具市级以上疾病预防控制中心的合格检测报告。凡是有放射防护的，必须在获得放射质量核定合格报告。） |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新（含有产品合格证），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2、配套设备必须是正规生产厂家生产，其数量及规格由投标人结合自身产品特性在满足产品要求及产品长期安全运行的需要后确定。 3、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供完整清单。 4、投标人应提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家合规文件及完整的技术参数。 5、设备必须分类打包装箱，在包装箱上贴有详细清单，并在箱内附有详细清单。 6、免费送货上门、免费安装、调试；免费提供基本操作培训服务。 7、提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。 8、接到故障通知后2小时内响应，10小时内到达现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；如在24小时内不能完成维修，应提供性能相同的替代设备，并且保证长期供应投标设备的备品备件。 9、投标人按附件一的要求对第十四项号“手术室无影灯”的内容进行现场演示（演示所需物品自行准备），因演示所需物品准备不足而无法演示相关功能的演示分为零分。具体演示内容见本章附件一。 10、中标人在供货时，必须提供与投标文件一致的采购需求中第4项号“医用气密自动门”、第14项号“手术室无影灯”、第15项号“手术吊塔”、第26项号“洁净手术室用空调机组”、第355项号“ICU 吊桥”、第419项号“ICU探视对讲系统”，由生产厂家针对本项目采购的合法销售授权书、售后服务承诺书原件、供货证明原件，并加盖生产厂家公章（备注：中标人提供以上材料须有生产厂家的固定联系方式（未提供视为无效证明），以备核验），以作为供货依据。否则采购人有权拒绝签收，按虚假应标处理，由此造成的损失由中标人自行承担，并赔偿采购人的损失。 11.本项目包括设备安装、配线，要求一次性安装完毕，任何测试须使整个系统完整通过，否则不予验收。安装完毕后须向采购人提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等所有图纸及资料。双方人员参与验收并形成完整的验收报告。 12、为做好设备接收检验工作，中标人应将完整的验收报告交由采购人，由采购人委托采购代理机构从桂林市公共资源交易中心专家库中抽取评审专家统一对交付的设备进行检验，所产生的费用由中标人全部负责。收货检验时发现质量不合格产品，中标人须给予更换，所产生的费用由中标人全部负责。如设备符合合同要求且无质量问题，即得出验收检验合格结论，填写验收报告。如有产品质量争议，应按照招标文件规定进行处理。 13.本项目政府采购预算金额（人民币）：壹仟壹佰壹拾叁万捌仟肆佰零叁元柒角叁分整（￥11138403.73元），投标人所投货物的报价超出政府采购预算价的，其投标报价为无效投标。 14.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：本“货物采购需求”中的所有参数均属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理 |  |  |  |  |

附件一：演示内容

投标人应按如下要求进行演示，演示环境由投标人自行搭建，评标只提供电源。

演示地点：评标区。

| 序号 | 设备名称 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室无影灯 | 全封闭超薄花瓣形灯头设计，源自空气动力学的设计原理，充分满足洁净手术室高标准的层流原理。 |
| 2 |  | 采用LED冷光源，采用多种组合透镜的LED手术无影灯的调节方法，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射。 |
| 3 |  | 控制面板上配有腔镜、深腔、浅表、正常等四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求、控制面板上分别标有四种模式，使用方便高效及时。 |
| 4 |  | 中置消毒手柄采用PPSU医用级材料，按压式插拔，方便简捷，手柄数量≥2个，可承受134℃高温高压消毒，满足洁净手术室无菌操作要求。 |
| 5 |  | 色温在3500 K～5000K范围内≥6档可调，根据不同手术室进行切换。 |
| 6 |  | 灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 |

附件二：演示效果记录表

| 序号 | 设备名称 | 演示内容 | 演示结果 | 投标人代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室无影灯 | 全封闭超薄花瓣形灯头设计，源自空气动力学的设计原理，充分满足洁净手术室高标准的层流原理。 |  |  |
| 2 |  | 采用LED冷光源，采用多种组合透镜的LED手术无影灯的调节方法，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射。 |  |  |
| 3 |  | 控制面板上配有腔镜、深腔、浅表、正常等四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求、控制面板上分别标有四种模式，使用方便高效及时。 |  |  |
| 4 |  | 中置消毒手柄采用PPSU医用级材料，按压式插拔，方便简捷，手柄数量≥2个，可承受134℃高温高压消毒，满足洁净手术室无菌操作要求。 |  |  |
| 5 |  | 色温在3500 K～5000K范围内≥6档可调，根据不同手术室进行切换。 |  |  |
| 6 |  | 灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 |  |  |

评标委员会签字：

日期：2020年 	月  	日

其他技术要求

一、项目概况

本项目为医院新建的综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装。医院综合业务用房净化系统及配套设施采购与安装包含手术室净化系统部分、检验科化验室洁净系统部分、ICU洁净系统、血透室设备、发热门诊设备及基本必需配置设备设施等内容系统采购与安装。

二、总体技术要求

总体原则：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》GB50139-2014

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《通风与空气处理工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

其它与本项目相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

三、项目范围

- （一）项目实施范围：

本项目实施范围含有检验科化验室、手术室、ICU、血透室、发热门诊围护结构、洁净空调/控制、空调水系统、内嵌基本配置必需的配置药品柜、麻醉柜、无影灯、手术吊塔、观片灯、医用电动门、强电系统、背景音乐系统、视频监控及可视门禁系统、医疗气体终端箱、移动探视系统等内容。具体可以根据院方合理适当调整。

（二）招标范围划分

1.包括手术室区域的基础围护结构、净化机组及其自动控制系统、手术室基本配置手术室无影灯、手术吊塔、药品柜、麻醉柜、医用电动门、医用气体终端、供电照明系统、可视门禁系统、背景音乐系统、视频监控系统、给排水系统等必备设施的采购和安装。

2.包括检验科化验室区域的基础围护结构、空调及其自动控制系统、医用传递窗、医用电动门、供电照明系统、可视门禁系统、背景音乐系统、视频监控系统、化验室水系统等必备设施的采购和安装。
   3.包括ICU的部分围护结构、ICU新风系统及其自动控制系统、ICU视频移动探视系统、医用电动门、可视门禁系统、ICU 医用气体部分等必备设施的采购和安装。

4.招标范围内所需之总用电接口由业主方按要求提供到各楼层各管井的双电源箱配电总箱，总箱之其后部分由投标人完成，主电缆和主配电箱由甲方安排敷设安装至到相应的指定位置，UPS/双电源由院方提供。

5.各楼层的语音网络交换设备、有线电视分支由甲方提供。

6.投标人完成以上各区域系统设备材料的采购、产品制造、系统测试、运输、设备安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、负责培训操作和维修人员、提交深化图纸、资料、售后服务的项目内容，（具体请结合相应图纸及清单范围）。

7.招标范围不包括电梯厅、楼梯间及其前室、各种管井、配电间等；不包括：地面找平、外墙、外窗、土建墙砌筑及抹灰、移动式家具、各种大型设备的设备基础（如：洁净空调机组、冷热源机组等的设备基础）、屋面机房搭建或设备层机房装饰装修、消防系统（如：防火卷帘门、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程。

8.设备基础和楼板风管开孔需由中标人提供相关技术点位，经复核后由土建施工单位进行开口。

- 四、各系统项目技术要求

（一）基础结构部分

基础结构部分应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则；洁净范围内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1.墙体

- 1、隔断，吊顶均采用医用净化岩棉芯板500mm*500mm*50mm防火级别 A1级型医用岩棉芯板。医用岩棉芯板不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁，表面涂层、圆弧环氧树脂喷涂材料和拼缝密封材料均须具有抗静电性能，可防止有害颗粒被吸附到墙体表面。墙体、吊顶板与板之间为中字铝拼装医用岩棉芯板。墙面与地面，医用岩棉芯板墙面与彩钢板墙面的交接处采用喷塑铝合金圆弧处理。医用岩棉芯板拼缝应密封处理。密封胶须用医用密封胶，不得产生挥发性有毒气体。

- 1.2、医用岩棉芯板墙体安装工序：每隔 1200mm 安装一个 M6 膨胀螺栓以固定彩钢板铝槽，铝槽水平相差不得≥3mm，并不得影响用岩棉芯板安装。医用岩棉芯板垂直卡入铝槽，卡入过程中配合电气线管安装。线管必须垂直插入医用岩棉芯板，插入医用岩棉芯板时必须保护彩钢板的平整，不得因安装电气管道而使彩钢板产生凹陷。卡入铝槽后由天花楼板吊 50mm×50mm L 型角铁通过自己攻螺丝回定彩钢板。L 型角铁必须焊接 45°斜撑，以防止安装后的彩钢板水平摇动。

- 1.3、围护结构表面的所有缝隙（拼接缝、传线孔、配管穿墙处、钉孔，以及其他所有开口处密封盖边缘）应密封。由于洁净度要求高，所以对缝隙的严密性必须高度重视。安装完成后，所有交接位置必须安装圆弧处理，不得产生卫生死角。

- 1.4相应手术室墙面采用不小于2铅当量铅板防护,确保射线的安全技术防范系统。

2.地面

2.1采用复合卷材,抗菌、防霉、防酸碱、防静电，防滑、高度耐磨，达到标准实验室要求等级。PVC地板为无缝隙焊接铺贴，焊缝必须平整均匀，塑胶地板铺贴完成后，感观上不能存在凹凸不平。踢脚板应与墙面齐平，地面与墙面的相交位置，应做半径不小于30mm的圆弧处理。塑胶地板所使用的胶水及附件必须满足环保要求。塑胶地板铺贴后无残留气体。

2.2地面范围包括除实体墙以外的所有部分。所有家具、仪器、设备等都有可能移动或变更位置，不得在工作区域内下方的地面留下空白。

- 2.3相应手术室地面采用钡水泥，达到2个铅当量防护，确保射线的安全技术防范系统。

3.天花

- 3.1洁净区符合设计及规范要求，吊顶高度约2.6m具体根据实际环境调整。

- 3.2 X光室顶度采用铅板（达2个铅当量），与墙面铅板地面钡水泥形成立体防护，

4.门窗

- 4.1、全自动气密封趟门系列，产品符合质量计量监督检测所要求。

- 4.2防辐射X光室，气密门为防辐射，达到2个铅当量以上。

- 4.3其它辅助用房均采用手动门，带防撞功能，门板色调与墙面协调，具气密封。

- 4.4防火门、防火窗不在招标范围内。

5.其他

- 5.1洁净室的吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角，内墙体转角应为圆角。

- 5.2整体装饰要求有很好的协调性。

- 5.3墙板必须达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，所有连接角均需处理成大于90°角，并以圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。

- 5.4所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。

（二）、净化空气处理系统设备

- 1.整体要求：包含招标范围内手术室的净化空气处理和非净化空气处理系统；消防排烟系统不在招标范围内。应选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

洁净手术部主要技术指标：

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) |  | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m³/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最少术间自净时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | － |  | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤51 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 |  | － | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 22 |  | － | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 15 |  | － | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 15 |  | － | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤60 | － |
| 无菌敷料室 | 正 | 13 |  | － | ≤27 | ≤60 | （3） | ≤60 | － |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 13 |  | － | ≤27 | ≤60 | （3） | ≤60 | － |
| 护士站 | 正 | 13 |  | － | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤55 | － |
| 预麻醉室 | 负 | 13 |  | － | 23～26 | 30～60 | （3） | ≤55 | － |
| 手术室前室 | 正 | 10 |  | － | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤60 | － |
| 刷手间 | 负 | 10 |  | － | 21～27 | - | （3） | ≤55 | － |
| 洁净区走廊 | 正 | 10 |  | － | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤52 | － |
| 恢复室 | 正 | 10 |  | － | 22～26 | 25～60 | （3） | ≤48 | － |
| 脱包间 | 外间脱包 | 负 | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 内间暂存 | 正 | 8 | － | － | － | － | － | － |

- 注：室内压力为“正”时，压差范围为+5~+20Pa；为负时，压差范围为-5~-20Pa。

- 2.区域配置要求

- 2.1净化空气处理夏季再热采用PTC电加热方式。

- 2.2净化空气处理加湿方式为电极式加湿，每台净化循环机组均需配置。加湿器选用优质产品。加湿水由采购人引至空气处理机房。

- 2.3手术室的三层手术部：洁净区Ⅰ级手术室采用一台立式自取新风洁净空调机组，Ⅲ级洁净手术室采用自取新风一拖二或一拖三洁净空调机组，洁净辅房采用一台自取新风洁净空调机组。普通区采用风机盘管+新风集中处理空调方式。

- 2.4洁净区域采用高效送风口送风，上送上回风/排风。

- 2.5.三层ICU：采用风机盘管+新风集中处理空调方式。

- 2.6检验科化验室采用独立冷热源分体式吸顶式、壁挂式等处理空调方式独立调控方式。

- 3．过滤器配置要求

- 3.1洁净区域末端送风口配置H11效率高效过滤器。

- 3.2空气处理机组过滤器配置要求参考空气处理机组的技术要求。

- 4.节能要求

本项目净化空气处理系必须采用有效的节能措施，新风机组采用具有节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗，选用节能环保的空气处理方式和节能高效的设备，采用合理的空气处理系统方式，避免冷热抵消等能量损耗现象。

- 5.空气处理系统冷热源技术要求

为手术室区域配置全年冷热源并布置于五楼面。冷热源设备应采用高效压缩机，能效比高，蒸发器和冷凝器换热效果好，能量输出稳定，可以实现能量调节，应保证在部分负荷输出时仍然保持较高的效率，冷热源放置于室外通风良好的位置，并避免噪音对周围房间的影响。

- 7.设备配置要求

7.1 洁净手术室用空调机组：

- 机组的设计及制造需符合GB/T19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》。机组在静压1000Pa条件下，最大漏风率≤1%。

- 箱体符合基于欧标EN1886-2007要求采用铝合金框架+双面保温箱板结构。机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级；

- 外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。

- 根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测箱板燃烧性能不低于B1级的要求；

- 电机要求：采用优质三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积；

- 过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。

- 机组符合必须提供依据欧标EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验在+408pa的条件下过滤器旁通泄漏率≤0.005%；在-401pa条件下过滤器旁通泄漏率≤0.105%的要求；

- 空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到90%以上；

- 新风机组采用具有权威机构检测通过对节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调的要求。

- 在设计与生产制造标准均采用了医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013和洁净手术室用空调机组GB/T19569-2004 标准。

7.2 医用空气源热泵机组

低温型空气源热泵机组为医用全工况空气源热泵机组，专门针对医院特殊科室环境研制。产品工艺精湛，其品质和可靠性高于同类商用空调产品，制冷或供热工况具有最大范围的适用性，具有智能控制系统，除本机智能控制外兼顾满足楼宇自控和能源计量的要求。技术要求如下：

（1）机组适用于-10℃ ～ +43℃环境温度。制冷运行范围5℃～43℃，制热运行范围-10℃～25℃；

（2）机组单个模块制冷量≥65KW（工况：机组出水温度7℃，环境温度35℃），单个模块制热量≥66KW（工况：机组出水温度45℃，环境温度7℃）。

（3）机组单个模块要求采用双路独立制冷/制热系统。

1、结构型式：

（1）产品外部框架均采用不低于2mm厚加强型板材，全机支撑加强。

（2）外框立柱与底框、立柱与支撑横梁之间均使用三角加强板固定，有效防止机组运行时振动。

（3）机组四周均配制金属面板及网罩，有效保护热交换器和内部组件。

（4）机组自上而下使用不低于304不锈钢螺栓固定，连接稳固牢靠。

2、环保性能：机组采用R410A环保冷媒。

3、配置性能：

（1）机组采用国际知名品牌的全封闭高效涡旋压缩机，并配置排气单向阀。

（2）机组节流部件采用知名品牌的500步线性精准调节电子膨胀阀，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度。

（3）机组的水侧换热器采用高效壳管式换热器，换热面积比普通模块机的壳管换热器增大15%以上。

（4）机组的风侧换热器采用“V”型或双“V”型结构，具有较大的维护和检修空间。换热器由平片非开窗亲水铝箔和内螺纹管组成，四周通过加强金属框架固定，具有换热面积大，防腐蚀性能强，化霜过程顺畅。

（5）散热风扇采用金属扇叶＋金属网罩＋金属导风筒结构，材质经久耐用；风机采用IP54及以上防尘和防水等级的电机。

（6）机组自带水流开关。

4、智控性能：

（1）机组采用智能的除霜逻辑，控制系统根据制热运行的环境温度、蒸发温度及运行时间等参数进行除霜条件的综合判定，确保机组有霜时高效除霜，无霜时稳定制热。

（2）机组对风机进行分级控制，单模块机组可根据环境温度，自动加减载风机数量，使机组风量变化与负荷变化进行最优匹配，不会出现风机频繁启停的现象，以使系统压力稳定、水温波动小。

（3）机组自带多项程序保护功能，包括通讯故障保护、排气温度过高保护、压缩机过流保护、出水温度过高过低保护、断电记忆保护、自动防冻保护、频繁启动保护、高低压保护、均衡磨损等。

（4）机组采用集成相序检测和电流检测于一体的、具有USB接口的三代微电脑控制系统和线控器。

（5）机组具

有多样化控制功能，机组控制板预留水泵联锁控制接口、辅助电加热联系控制接口、外部联锁接口（用于空调末端联锁）、远程线控开关/模式切换联锁接口、RS485通讯接口，开放Modbus通讯协议，支持楼宇自控系统BA。

5、模块功能：

（1）实现模块化控制，最多可并联≥16个模块。

（2）主机每个模块具有独立的多冷媒回路系统，当某个回路系统出现故障时，另外一个正常的系统可进行应急运转，多模块组合时，即使某个模块出现故障，其它正常的模块仍可继续进行后备运转，以实现故障应急运转功能。

7.3 洁净风管

所有风管必须采用优质镀锌钢板,每隔一段距离应设检查口，材料均应符合洁净空气处理规范要求。采用≥25mm厚B级橡塑保温棉,采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。所有洁净风管必须在工地现场制作，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管应插入法兰。禁止将普通空气处理的安装工艺运用于洁净空气处理。

7.4 高效送风口

高效送风口要求采用电解钢板制作、金属孔板送风面板。

7.5 定风量装置

- 新风集中预处理的空气处理系统中，所有循环空气处理机组新风支管上设置国际优质产品定风量阀。

- 定风量控制阀应是压力无关型，机械式自动调节装置，及经过定风量调节器的风量可严格控制刻度盘标定的风量送风或排风；

- 风量调节阀阀体结构应为单板阀节流形式，并根据阀前静压的变化自动调整阀位的开度，从而保证送风量的恒定。

7.6 空气处理系统所用的消音器

必须采用卫生型微穿孔板消音器，不允许采用纤维材料，避免产尘或积尘。

（三）、洁净电气设备

采购人将科室供电电缆分别引至各科室电源总箱处，总箱之后所有的配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由投标人负责（消防部分、应急照明、应急疏散指示灯、空气处理机房的照明、插座配电除外）。

- 本设计的手术室净化空调等重要保障用电，采用双电源专线供电，两路电源引自配电中心，末端切换，以保证供电可靠性，两路电源及UPS由业主提供。

- 检验科化验室、手术室设置局部等电位接地系统。

- 洁净区的照明采用气密性洁净灯盘（光源LED），NCIU、洁净走廊及洁净辅房采用漫反射型高显色性灯具，内灯具显色指数不小于80（Ra）。

- 、监控、门禁、广播设备

- 全景监控系统：检验科化验室、手术室设置一套监控系统，在入口处、病床均设定焦的彩色摄像头，摄全景进行监视，彩色摄像头在540线以上，由中标人负责安装完成并将信号传至监控主机。

- 背景广播系统：检验科化验室、手术室设置一套公共广播系统，招标区域内相应房间、大厅、走廊等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器（带音量开关及无级控制）。辅房内可设单独控制，走廊内设总音量控制器。系统采用有线定压传送方式，分区控制方式；该系统应包含天花喇叭、音控器、带前置广播功放、DVD机、话筒等，采用优质产品；系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

- 门禁系统：招标范围内的区域可设置非主要出入口设置非可视门禁，接大楼门禁系统，统一控制。主要出入口均设置带可视功能的门禁系统，在各科室主入口处均设置可视对讲门禁系统。病人及其他人员可通过设置在门口的可视对讲门口机与各层护士站内相关工作人员联系，经同意后由相关工作人员遥控开门进入。工作人员可通过刷卡及按密码开门进入科室内，系统可实现门口主机与室内分机之间的呼叫、对讲功能。

（五）、空调自控设备

整体要求：要求对净化空气处理系统设有自动控制。其中空气处理系统应包括强电控制及弱电控制二部分，每个空气处理系统均需配套提供自动控制设备，采用优质温湿度传感器、压差开关、现场控制器、风阀执行器、冷热水阀执行器、变频器等，系统温、湿度设定装置，分别置于空气处理机房控制室。

洁净空气处理控制系统按照空气处理机组的数量、机组区域分布情况及实际使用的要求由投标单位设计并采用集中检测控制的监控主机系统，该系统包括监控软件系统平台、监控软件二次开发、监控网络硬件系统、计算机监控终端等全套设备。

- 1.位于空气处理机房控制室应有如下功能：循环机组控制系统（控制、检测及安全保护功能）

（1）回风（室内）温湿度检测及恒温恒湿控制；

（2）动态节能运行控制；

（3）排风(室内或送风）温湿度检测及恒温恒湿控制直流式系统；

（4）一拖多机组手术室温湿度独立调节控制；

（5）系统风量及压力控制；

（6）手术室压差梯度及正负压切换控制；

（7）手术室情报面板远程操作接口及通讯功能；

（8）送风机起停、值班控制；

（9）消防信号联锁控制；

（10）排风机与送风机、自动门联锁及强排控制；

（11）新风阙与机组联动开关控制；

（12）送风机缺风压差保护控制；

（13）豆郭耳模式转换控制；

（14）盘管冬季防冻保护控制（北方自取新风之循环机组）；

（15）送、排风机运行、故障状态检测；

（16）中、高效过滤器压差报警；

（17）电加热高温保护报警

（18）各种电气安全保护功能；

（19）机组易损件运行时间累积及维护提示功能；

（20）系统硬件故障自诊断功能.

- （六）洁净给排水部分

1.按GB50333-2013给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

2.所有的盥洗设备应同时设置冷热水。

3.冷热水给水管与排水管材质与大楼主体材质相当。

4.管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

5.洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

6.洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

7.洁净区的排水横管直径应比设计规范大一级。

(七)招标范围医用气体设备

- 1.为招标范围手术室配置二气:氧气、真空吸引气管道进线由招标方负责从各气源或院方指定位置单独引出至相应的管道阀门和终端接口处，末端连接吊塔或气体终端箱由中标方施工。

- 2.招标范围病房每台吊塔上均各设两组氧气终端、真空吸引终端，各路进线管路设维修阀。

- 3.气体管道要求采用YS_650-2007《医用气体和真空用无缝铜管脱脂紫铜管》。

- 4.所有气体终端采用公制国标，终端表面颜色应符合国际通用标准。

- 5.气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、演示、项目实施方案、售后服务、业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

- ①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；

- ②除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

- （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视 同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、 微型企业的，不重复享受政策。

- （3）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得 50 分。

最低投标人评标报价金额

- （4）投标人价格分 =                                  × 50 分

- 投标人评标报价金额

- 2.技术性能分…………………………………………………………………………………………18分

- 由评委在打分前根据招标文件货物技术参数、性能要求，要求，对比各投标文件货物技术参数、性能，集体讨论确定投标人所属档次，并在相应的档次内进行独立打分。
    一档（0.1～6.0分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求；

- 二档（6.1～12.0分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求，且提供标注▲20项以上（含20项）性能性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件等相关证明材料的。

- 三档（12.1～18分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求，且提供标注▲26项以上（含26项）性能性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件等相关证明材料的。

- 3.  演示分………………………………………………………………………………………………8分
    由评标委员会根据投标人依据招标文件附件一规定的演示内容所演示的结果进行评分，评标委员会应按附件二记录演示结果，投标人应签字确认（演示时间由评标委员会自行商定）。演示时必须无偏离的展现演示内容，未完全展示演示内容，该演示内容应当判为演示不成功。

- 一档：0分，无法演示或有3项（含）未演示成功；

- 二档：（0.1～2）分，有2项未演示成功；

- 三档: （2.1～5）分，有1项未演示成功；

- 四档: （5.1～8）分，所有参数全部演示成功。

- 4.项目实施方案分……………………………………………………………………………………12分

- 评标小组根据各投标人提供的 “项目施工实施方案”内容的完整性、科学性、可行性、合理性，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评标小组按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

- 一档：（0．1～4）分，提供了项目施工实施方案，且方案基本满足项目要求；

- 二档：（4．1～8）分，提供了项目施工实施方案，且方案较全面满足项目要求；

- 三档：（8．1～12）分，提供了项目施工实施方案，且方案可行，具有一定的先进性，符合项目实际情况，措施具体实用，施工图完整性、可行性、针对性好。

- 5.售后服务分…………………………………………………………………………………………9分

（1）售后服务方案分                                                      （满分6分）

由评委对投标人的投标文件中售后服务方案内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、定期回访（注明时间）、其他优惠措施等方面集体讨论，确定各投标人所属的档次，并在相应档次内独立打分。

(一档0.1～2.0分；二档2.1～4.0分；三档4.1～6.0分）

（2）售后服务承诺书原件分	                                             （满分3分）

- 第4项号“医用气密自动门”、第14项号“手术室无影灯”、第15项号“手术吊塔”、第26项号“洁净手术室用空调机组”、第355项号“ICU 吊桥”、第419项号“ICU探视对讲系统”：投标人同时提供由生产厂家针对本项目的有效授权书和售后服务承诺书原件的（只提供一份，不予加分），每个得0.5分，共3分。

- 备注：投标时提供以上产品的证明材料须有生产厂家的固定联系方式（未提供视为无效证明，不予加分。），以备核验。

- 6、业绩分………………………………………………………………………………………………1 分

- 投标人2017以来具有类似项目的业绩证明（以中标通知书或合同复印件为准并加盖单位公章〕，每个得1分（同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）。             (满分1分)

- 7、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)……………………………………………………2分

- （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）金额比例得 0 ～0.5分。     （满分0.5分）

- （2）应优先采购财政部现行《 环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件）根据其所占项目（或分标）金额比例得 0 ～0.5 分。                              （满分0.5分）

- （3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上） （满分1分）

- 8、总得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）进入详评的投标人可推荐前三名为中标候选人。招标人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）            人民币（￥         元）。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用期：签订合同之日起80日内安装调试完毕并交付使用；地点：平乐县采购人指定的地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：平乐县采购人指定的地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且≧采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条 付款方式

- 本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。签订施工合同后支付成交合同价的30%作为预付款；设备安装调试完毕后支付成交合同价的50%；经采购人委托的第三方验收合格并出具合格验收报告后支付成交合价的97%（无息）；其余的5%货款作为质保金，在验收之日起一年后30个工作日内一次性付清(无息)。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平乐县仲裁委员会申请仲裁或向平乐县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经平乐县财政部门审批，并签订书面补充协议报平乐县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送平乐县政府采购办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                             法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

1.投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表如下：

投标报价：（大写）              元人民币（￥              ）；

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

2. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年7月至9月社保证明复印件（如投标人为2020年9月1日以后成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月     日起至         年     月     日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年7月至9月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年7月至9月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1：

声   明

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5. 投标人须同时提供完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》的复印件（必须提供）；

6.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

7.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标报价按“第三章 货物采购需求”的子目录报价。 2、投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

注：1、各投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2、投标人应根据所投货物如实填写投标报价明细表的各项内容。

3、投标报价明细表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

8. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日     期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 9.商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

12. 投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

13. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳2020年7月至9月社保证明复印件】

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托代理人签字：

14. 投标人2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

15. 投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

16. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

17.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

18. 其他有效证明文件的复印件（供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（如有，请提供）；

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料