广西永馨项目管理咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引

系统、智能传呼对讲系统采购

项目编号：GLZC2020-C1-300040-GXYX

代理机构：广西永馨项目管理咨询有限公司

2020年12月

目     录

第一章：竞争性磋商公告.....................................2

第二章：供应商须知.........................................5

第三章：货物采购需求.......................................20

第四章：评审办法...........................................25

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.....................28

第六章：响应文件（格式）...................................32

- 竞争性磋商公告

项目概况： 平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引系统、智能传呼对讲系统采购招标项目的潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）上下载磋商文件电子版，并于 2020年12月11日10点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-C1-300040-GXYX

项目名称：平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引系统、智能传呼对讲系统采购

预算金额（人民币）：￥1650000.00元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目 基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引系统、智能传呼对讲系统采购 | 项 | 1 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 |

合同履行期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕并交付使用，具体详见竞争性磋商文件。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。③《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、 节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78 号）；

3、本项目的特定资格要求：供应商须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取竞争性磋商文件：

时间：2020年12月1日至2020年12月11日10时30分截止

方式：潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）网上下载磋商文件电子版。

售价：免费下载。

四、响应文件截止时间、开标时间和地点：

响应文件截止时间：2020年12月11日10点30分（北京时间）

开标时间：2020年12月11日10时30分

地点：桂林市公共资源交易中心3号开标室（桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目无需缴纳磋商保证金。

2、供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购促进残疾人就业政策。

（6）政府采购支持监狱企业发展。

4、本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

5、供应商在递交响应文件时，必须同时递交响应文件电子版，否则，竞标无效。

（1）响应文件电子版内容：磋商报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）响应文件电子版份数：1份。

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘或光盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：平乐县中医医院

地址：平乐县

联系人：邓刚        联系电话：0773-7882563

2、采购代理机构信息

名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

地址：桂林市象山区安新村委新桥园154号

3、项目联系方式

项目联系人：黄春萍    联系电话:0773－3898620

4、政府采购监督管理机构：平乐县政府采购办公室     联系电话：0773-7882157

广西永馨项目管理咨询有限公司

2020年12月1日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引系统、智能传呼对讲系统采购 项目编号：GLZC2020-C1-300040-GXYX |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）。②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。③《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。④强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、 节能产品；⑤《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（[2015]78 号）； 3.3本项目的特定资格要求：供应商须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》。 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1采购预算金额（人民币）：￥1650000.00元。报价超相应采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 磋商保证金 | 无 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 1、响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 2、响应文件袋标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2020年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时 | 2020年12月11日上午10时00分至10时30分。 |
| 12 | 18.2 | 递交响应文件地点 | 桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）3号开标室 |
| 13 | 19.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。专家确定方式：评审前由采购代理机构从政府采购云平台中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 磋商时间、地点、人员 | 19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2磋商地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼） 19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或委托代理人持有效身份证原件参加磋商。按时到达指定地点等候当面磋商。 19.2.4响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法 |
| 16 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一成交候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，向广西永馨项目管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 监督管理机构 | 平乐县政府采购办公室 联系电话：0773-7882157 |

一、总则

1.适应范围

1.1项目名称及项目编号：

项目名称：平乐县中医医院医用中心供氧系统、吸引系统、智能传呼对讲系统采购；

项目编号：GLZC2020-C1-300040-GXYX

1.2本磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、货物随配标准附件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：本“货物采购需求”的所有参数或要求为实质性条款，必须满足或者优于，否则竞标无效。

3.磋商供应商资格

见磋商供应商须知前附表第 2 条内容。

4.磋商费用

见磋商供应商须知前附表第 3 条内容。

5.联合体要求：本项目不接受联合体磋商

6.质疑和投诉

6.1 磋商供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

6.2 磋商供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，采购公告期限届满之日起七个工作日 内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.3 磋商供应商认为采购过程使自己的合法权益受到损害的，应当在为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.4 磋商供应商认为磋商结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.5 磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可 以在答复期满后十五个工作日内向平乐县政府采购管理办公室投诉。

6.6 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过 程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索， 必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8、特别说明：

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一  项目的磋商，否则，响应文件无效。 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参 加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评 审得分相同的，评标价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评标价也相同的，最后报价最低的同 品牌供应商获得成交人推荐资格；最后报价也相同的，由磋商小组以抽签方式确定一个成交人推荐资格， 其他同品牌供应商不作为成交候选人。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款 规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

8.3 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所 拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公 司正式员工）。

8.4 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并 对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的， 成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免 除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定，供应商被认定为小 型和微型企业且所竞产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣 除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评审办法”）；

8.7 根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规 定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促 进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

8.7.1 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利 性单位声明函》（见本竞争性磋商文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

8.7.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条 第一款的规定追究法律责任。

8.7.3 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不 少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生 育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民 政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性 单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1 供应商应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期 5 日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间 5 日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3 采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.6 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）供应商的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件（如供应商为2020年10月1日以后成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

（5）供应商须同时提供完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》等材料复印件。（必须提供）

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

（7）磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

（8）技术规格偏离表（必须提供）；

（9）项目实施方案（格式自拟，如有请提供）；

（10）供应商针对本项目的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员缴纳2020年以来连续三个月的社保证明材料复印件】；

（13）供应商2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（14）供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（15）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（16）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（17）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

（18）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

11.2、以上涉及第11.1条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章（扫描公章无效），并于本项目截标前与响应文件同时提交，否则响应文件无效。

11.3、供应商应按磋商文件第六章响应文件格式编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价

13.1采购预算金额（人民币）：￥1650000.00元。报价超相应采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2、供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、磋商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14.响应文件有效期

14.1自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

15.磋商保证金

无

16.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6响应文件包装、密封、标记：

16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

16.6.2响应文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在2020年 月  日上午  时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7供应商公章：本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18.响应文件的递交

18.1响应文件递交起止时间：

响应文件递交起止时间：2020年12月11日上午10时00分至10时30分，供应商应按磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

18.2递交响应文件的地点：桂林市公共资源交易中心（桂林市临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）3号开标室

18.3除磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。专家确定方式：评审前由采购代理机构从政府采购云平台中通过电脑随机抽取。

19.2磋商时间、地点、人员：

19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2磋商地点：桂林市公共资源交易中心评标室

19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

19.2.4响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

20.评审原则和评审办法

20.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及磋商要求

21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

21.2 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目磋商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

21.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

21.5磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.7 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋商。

21.8 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

21.9 最后报价

21.9.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在磋商小组规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2017年度至2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用，审计机构联系电话）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（同时需要附上中标通知书和合同复印件，原件现场核查），如未在规定时间内提供或磋商小组认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，竟标无效。

21.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

21.11 评审报告

磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评标办法规定的综合评分由高到低的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

21.12 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向平乐县政府采购监督管理机构报告。

22.确定成交供应商

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23.属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供法人授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- （6）供应商未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未在磋商小组规定的时间内提交应答文件（包括最后报价）的；

（8）未满足磋商文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通投标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

- 24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购上限控制价的供应商不足3家的。

- 25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，成交通知书发出前，由采购代理机构对第一成交候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

27.成交公告及成交通知书

27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。

27.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

28.1履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

28.2如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报平乐县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人 ，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。

六、其他事项

30.采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西永馨项目管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户：

开户名称：广西永馨项目管理咨询有限公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行安新支行

账    号：3755 1201 0103 2726 56

32.解释权：本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本磋商文件的解释权属于采购代理机构。

33.监督管理机构：平乐县政府采购管理办公室    联系电话：0773-7882157

第三章  货物采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写竞标报价表和技术规格偏离表。供应商须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、医用中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压箱 | 定制 1、压力表出口压力：0.3-0.5MPa可调； 2、最大流量300L/min； 3、两路供气、一备一用； ▲4、压力表：示值≤0.001MPa，回程≤0.001MPa，指南针偏转平稳。 | 17 |  | 套 |  |
| 2 | 护士指示箱 （一吸一引） | 1、氧气压力、真空负压指示； 2、压力表精度符合2.5级要求。 | 15 |  | 套 |  |
| 3 | 病房氧气维修阀 | 1、主体材质：铜接件； 2、气密性压力：0.6MPa。 | 210 |  | 套 |  |
| 4 | 供氧主管 (大楼主管） | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ25*1.2mm。 | 105 |  | 米 |  |
| 5 | 供氧分管 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ12*0.8mm。 | 1170 |  | 米 |  |
| 6 | 供氧支管 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ8*0.8mm。 | 2140 |  | 米 |  |
| 7 | 医用电气分离 铝合金设备带 | 1、设备带规格：≥265mm×62mm，气电分离三腔式设计，面板厚度≥1.5mm； 2、材质:铝型材 6063-T5 90； 3、表面处理：粉末静电喷涂，亚光面； 4、户内平光； 5、角度偏差：±1.0 度； 6、平面间隙：≤0.06mm； 7、弯曲度：≤0.1mm； 8、扭拧度：≤0.24mm； ▲9、端头切斜度：≤1度； 11、维氏硬度：≥77； 12、韦氏硬度：≥12； ▲13、抗拉强度：≥220N/mm2； 14、规定非比例延伸强度：≥197N/mm2； ▲15、含铁量：≤0.2%； ▲16、含铜量：≤0.03%； 17、最小局部厚度：≥74μm； 18、断后伸长率：≥8； 19、含镁量：0.45%~0.9%； 20、含硅量：0.2%~0.6%； 21、含锌量：≤0.10%； 22、含铬量：≤0.10%； 23、含钛量：≤0.10%； ▲24、产品通过环保（SGS)检测，镉、铅、汞、六价铬等有害微量元素达到标准要求。 ▲25、燃烧性能≥A级 | 1170 |  | 米 |  |
| 8 | 国标氧气终端 | 1、气源终端； 2、100%气密性试验； 3、气密性压力：0.6MPa； 4、主体材质：铜接件； 5、压圈材质：铝合金。 | 624 |  | 套 |  |
| 9 | 床头灯 | 1、T5一体化LED恒流灯管； ▲2、功率≥8W，电源：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 601 |  | 盏 |  |
| 10 | 床头灯片 | 1、规格：400mm*100mm | 601 |  | 套 |  |
| 11 | 插座 | 1、规格:5孔电源插座； 2、电压：220V；电流：10A； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 624 |  | 套 |  |
| 12 | 开关 | 1、规格:1P大板开关； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | 601 |  | 个 |  |
| 13 | 护套电源线 | 1、规格：RVV3*2.5。 | 3310 |  | 米 |  |
| 14 | 床头灯电源线 | 1、规格：RV0.5。 | 1330 |  | 米 |  |
| 15 | 氧气吸入器 | 1、流量10L/min； 2、国标气体插头。 ▲3、纯化水：氧气吸入器需要配置一次性湿化瓶、湿化液。亚硝酸盐应不得过0.000003%，氨应不得过0.00005%，电导率不得过5.0US/cm23.8度，重金属应不得过0.00002%。湿化液为无菌水质。 | 61 |  | 套 |  |
| 16 | 氧气流量仪 | 1、0.5MP压力下涂液法检测各连接部件无泄漏； 2、开关开启轻松，松紧适宜，关闭时无气体输出； 3、表面光洁无机械损伤。带流量实时监测数据 | 14 |  | 套 |  |
| 17 | 管道穿墙开孔 | 现场制作 | 1 |  | 项 |  |
| 18 | 管道吹扫 | 现场制作 | 1 |  | 项 |  |
| 19 | 管道系统试压 | 现场制作 | 1 |  | 项 |  |
| 20 | 气体管道系统调试运行 | 现场制作 | 1 |  | 项 |  |
| B、医用中心吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心吸引站 （真空负压机组） | - 名称：水环式真空负压站； 2、真空泵： 5.5*2KW； 3、极限真空：-0.098Mpa； 4、控制柜：手动+自动控制柜； 5、声光自动报警装置； 6、真空负压罐:2m³ 7、真空波动范围：0~-0.09Mpa； 8、配置两台真空泵，交替工作； ▲9、排气口浮游菌：≤340cfu/m³。 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 吸引总阀门 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ76 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 楼层吸引 维修阀 | 1、材质：304不锈钢 2、规格:Φ32 |  | 11 | 个 |  |
| 4 | 吸引主管 | 1、材质：304无缝不锈钢管； 2、规格： Φ76*3.0mm |  | 135 | 米 |  |
| 5 | 吸引分管 | 1、材质：304无缝不锈钢管； 2、规格：φ32*2.0mm。 |  | 1170 | 米 |  |
| 6 | 吸引支管 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ8*0.8mm。 |  | 2140 | 米 |  |
| 7 | 国标吸引终端 | 1、气源终端； 2、100%气密性试验； 3、气密性压力：-0.1MPa； 4、主体材质：铜接件； 5、压圈材质：铝合金。 |  | 624 | 套 |  |
| 8 | 负压吸引器 | 1、规格：1升； 2、负压值在0~-0.07MPa范围内任意调节； 3、国标吸引接头。 |  | 31 | 套 |  |
| C、智能传呼对讲系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能传呼对讲主机 | 、主机容量：60 门； 2、最长通讯距离：不小于 400 米； 3、电源：AC220V 50Hz； 4、静态功耗：25W； 5、工作方式：连续； 6、工作电压：30V ± 1V； 7、工作条件：环境温度：-30℃~40℃ 相对湿度 ≤85%； 8、分机音频输出功率：≥10mW； 9、频率响应：300-3400Hz； 10、失真度:<10%； 11、双向呼叫，双向通话； 12、主机中文液晶显示，中文菜单操作； 13、主机三级护理，高级护理优先操作； 14、主机语音报号，音量及声音类型在线调节。 ▲15、功耗：≤6W ▲16、响铃提示：主机正常响铃时，响铃提示应音响声级不小于50分贝。 ▲17功能测试：走廊显示屏功能可显示时间、分机号。主机设置红、绿、黄三色对应三种不同护理级别。 |  | 14 | 套 |  |
| 2 | 智能传呼对讲分机 | 1、双向呼叫，双向通话； 2、分机音频输出功率：≥10mW。 |  | 587 | 套 |  |
| 3 | 智能走廊显示屏 | 1、双面液晶屏显示； 2、可显示时间、分机号。 |  | 14 | 套 |  |
| 4 | 呼叫信号线 | 1、规格：RVV2*0.2mm。 |  | 3400 | 米 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行免费质保期从验收合格之日起不少于 12 个月(“货物需求一览表”中有特殊要求的，按其要求执行）。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间和地点 |  | 交付使用时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕并交付使用。 交货地点：平乐县采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。货物安装完毕经使用单位验收合格后30天内支付合同总价款的50%，余款在验收合格之日起一年内付清。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | - 本项目按竞争性磋商文件要求，成交供应商承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新（含有产品合格证），具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2、配套设备必须是正规生产厂家生产，其数量及规格由供应商结合自身产品特性在满足产品要求及产品长期安全运行的需要后确定。 3、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供完整清单。 4、供应商应提供详细的设备、材料清单，列明设备名称、型号规格、产地和生产厂家合规文件及完整的技术参数。 5、设备必须分类打包装箱，在包装箱上贴有详细清单，并在箱内附有详细清单。 6、免费送货上门、免费安装、调试；免费提供基本操作培训服务。 7、按采购人要求定制，所投产品必须满足技术及证照要求，交货安装时需注意要与土建施工方配合，同步进行，无条件完成相关对接。 8、设备安装：成交人须派遣有经验和有能力的技术人员到达工地现场进行设备的指导安装、配合调试、试运行、验收及日后管理培训； 9、接到故障通知后2小时内响应，4小时内到达现场维修对故障进行及时处理；如在48小时内不能完成维修，应提供性能相同的替代设备。 10、本项目医用中心供氧系统、医用中心吸引系统中的压力管道须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2或GC3级别资质才能安装，若供应商不具备该项资质须委托具有该项资质的第三方负责安装，供应商竞标时须提供受委托安装方授权委托书、营业执照、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）等材料复印件。 11、本项目涉及特殊科室抢救室，须提供医用中心供氧系统、医用中心吸引系、医用压缩空气供应系统注册证。 12、本项目采购预算金额（人民币）：壹佰陆拾伍万元整（￥1650000.00元），报价超出采购预算总金额的，将被视为无效报价，故响应文件无效，作否决响应文件处理。 13、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与磋商的做响应文件无效处理。 14、本“货物采购需求”的所有参数或要求为实质性条款，必须满足或者优于，否则竞标无效。带“▲”参数或要求为本项目服务产品的重要技术指标、功能项，将作为产品性能的评分依据。 |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1、评审依据：磋商小组以磋商文件和响应文件为评审依据，磋商小组以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。

2、评审方式：以封闭方式进行评审。

3、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对供应商认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低供应商评标报价金额

（4）供应商价格分 =                                    　　×50分

供应商评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………12分

由评委在打分前根据竞争性磋商文件货物技术参数、性能要求，并在相应的档次内进行独立打分。

一档（0.1～4.0分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求；

二档（4.1～8.0分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求，且被评标委员会认定正偏离达6项以上，并提供标注▲6项以上（含6 项）性能性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件证明材料的。

三档（8.1～12分）：技术要求、功能要求全部满足招标文件要求，且被评标委员会认定正偏离达10项以上，并提供标注▲10 项以上（含10 项）性能性能第三方出具的产品检测（检验）报告复印件证明材料的。

3．项目实施方案分……………………………………………………………………………………17分

由评标委员会根据各投标人提供的 “项目实施方案”内容的完整性、科学性、可行性、合理性等方面集体讨论，确定各投标人所属的档次，并在相应档次内独立打分。

一档（0．1～5分）：提供了项目施工实施方案，且方案基本满足项目要求；

二档（5．1～10分）：提供了项目施工实施方案，且方案较全面满足项目要求；

三档（10．1～17分）：提供了项目施工实施方案，且方案可行，具有一定的先进性、针对性强，符合项目实际情况，措施具体实用。

4、售后服务分……………………………………………………………………………………………12分

（1）售后服务承诺分                                                        （满分11分）

评委根据竞争性磋商文件要求明确承诺售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案等方面集体讨论，并在相应档次内独立打分。

(一档0.1～3分；二档3.1～6.0分；三档6.1～11分)

（2）本地化服务分                                                         （满分1分）

供应商在广西区内设有独立售后服务机构（分公司售后服务点等），(以供应商须提供营业执照复印件及现场照片，作为计分依据），得1分。

5、企业信誉分…………………………………………………………………………………………7分

（1）供应商或所投产品的生产厂家获得“企业信用等级AAA级”并提供相关材料的，每个得0.5分。

（2）供应商或所投产品的生产厂家获得中心供氧氧气压力监测系统软件著作权登记证书、中心吸引自动控制系统软件著作权登记证书、医用信息传输系统软件著作权登记证书并提供相关材料的，每个得0.5分，共计1.5分。

（3）供应商或所投产品的生产厂家获得新冠疫情期间履行社会责任程度高，疫情期间为社会捐赠价值达到550万元及以上的，得5分；疫情期间为社会捐赠达到450万元及以上的，得2分；350万元及以上的，得1分；捐赠证明以红十字会证明为有效，以上三项不累计加分。                       (满分5分）

6、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………………2分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0.1～1分； （满分1分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0.1～1分；                          （满分1分）

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序【得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列】并推荐成交候选人。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排定第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

四、其他

1、磋商小组应按磋商文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改磋商文件的评标方法和标准。

2、在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3、采购代理机构或现场监督人员发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的磋商报价明细表、项目采购需求响应表和供应商服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）竞争性磋商文件的条款要求。

第二条 合同金额

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为（大写）　　　　　  人民币（￥　　　　　　　　　　　　元）。

第三条  质量保证

1、乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交付使用时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕并交付使用；

地点：平乐县采购人指定地点

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据竞争性磋商文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：平乐县采购人指定地点。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。货物安装完毕经使用单位验收合格后30天内支付合同总价款的50%，余款在验收合格之日起一年内付清。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　　%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　　%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　　%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　　　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平乐县仲裁委员会申请仲裁或向平乐县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经平乐县财政部门审批，并签订书面补充协议报平乐县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、竞争性磋商文件;

2、磋商报价明细表、技术偏离表;

3、售后服务承诺书;

4、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送平乐县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件（格式）

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西永馨项目管理咨询有限公司

根据贵方           项目竞争性磋商文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件采购需求和磋商报价表如下：

磋商报价：（大写）              元人民币（￥              ）；

2.我方承诺已具备竞争性磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目磋商有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按竞争性磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

磋商日期：

注：响应函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件（如供应商为2020年10月1日以后成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月     日起至         年     月     日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年以来连续三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4、供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

5、供应商须同时具有完整有效的《医疗器械经营企业许可证》及相应的医疗器械经营备案凭证、《医疗器械生产企业许可证》等材料复印件。（必须提供）

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件1：

声   明

- 致：广西永馨项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

7.磋商报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 磋商总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：磋商报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

注：1、各供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

2、供应商应根据所投货物如实填写磋商报价明细表的各项内容。

3、磋商报价明细表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

8. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日     期：

注：1. 供应商应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

9.项目实施方案（格式自拟，如有请提供）；

10. 供应商针对本项目的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

12. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳2020年以来连续三个月的社保证明复印件】

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商(公章)：

法定代表人或授权委托代理人签字：

13. 供应商2017年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

14.供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

15. 供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

16.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

17. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

18.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。