广西江之源项目管理有限公司

招标文件

项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、 紫外消毒系统零配件项目

项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ

采购单位：桂林市排水工程管理处

采购代理机构：广西江之源项目管理有限公司

2020年10月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　采购需求	18

第四章  评标办法	73

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	75

第六章  投标文件（格式）	80

第一章  公开招标公告

项目概况

2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目 招标项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）上获取招标文件，并于 2020年11月04日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ

项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目

各分标采购预算金额：

A分标：人民币 壹佰伍拾肆万伍仟陆佰壹拾玖元陆角整（￥1545619.60）

B分标：人民币 叁拾贰万叁仟贰佰玖拾伍元整（￥323295.00）

C分标：人民币 贰拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（￥299995.00）

采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求：

A分标：

| 项号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年第一批通用零部件采购 | 批 | 1 | 用于桂林市排水工程管理处2020年通用零部件采购，采购需求的详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限（交付使用时间）：所有货物总供货周期为自合同签订之日起开始计算三个月，若无法按时供货，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。

B分标：

| 项号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线消毒系统零配件采购 | 批 | 1 | 用于桂林市排水工程管理处紫外线消毒系统零配件采购，采购需求的详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限（交付使用时间）：合同签订后，投标人在接到采购人书面可以履行合同服务通知之日起1个月内，将采购项目要更换的配件发货到采购方指定地点，配件验收通过后，投标人均分别在5个日历日内按照《货物采购需求》完成每个污水处理厂紫外消毒系统的紫外灯管及配件更换、对紫外线消毒整个系统进行检查维修，并调试正常使用，其中北冲污水处理厂还必须完成紫外线消毒系统一次电路、二次电路、自控线路电线更换。

C分标：

| 项号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进器配件采购 | 批 | 1 | 用于桂林市排水工程管理处推进器配件采购，采购需求的详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限（交付使用时间）：所有货物总供货周期为自合同签订之日起开始计算四个月，若无法按时供货，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。

本项目各分标 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间： 2020年10月13日至 2020年11月04日9时30分前。

地点及方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn），从网上下载公开招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

售价：本项目招标文件不收取费用。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间： 2020年11月04日9时30分（北京时间）

投标文件截止地点：投标人应于2020年11月04日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议【若为法定代表人或负责人或自然人出席开标会议需携带身份证复印件参加,若为委托代理人出席开标会议需携带身份证复印件及授权委托书原件参加（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交）】。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

3.本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

4.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发〔2015〕78号) 。

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（6） 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（7） 本项目非专门面向中小微企业采购。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：桂林市排水工程管理处

地址：桂林市象山区中山南路108号

联系人及电话：史工，0773-3830312

2.采购代理机构信息

名 称：广西江之源项目管理有限公司

地　址：桂林市临桂区临桂镇汇金.时代广场1幢32层15号

联系方式：0773-5368310

3.项目联系方式

项目联系人：唐会香

电　话：0773-5368310

4.政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层

联系电话：0773-2862142

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目 项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.5 本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 15.1 各分标报价应按询价通知书中相关附表格式填写。 各分标采购预算金额（人民币）： A分标：人民币 壹佰伍拾肆万伍仟陆佰壹拾玖元陆角整（￥1545619.60） B分标：人民币 叁拾贰万叁仟贰佰玖拾伍元整（￥323295.00） C分标：人民币 贰拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（￥299995.00） 投标报价超过采购预算金额的，投标文件按响应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人应该综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、所投分标段、采购代理机构、投标单位名称。[备注：A分标、B分标、C分标均投的单位需分别将A分标、B分标、C分标的投标文件单独装订，单独包装密封] |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。[备注：A分标、B分标、C分标均投的单位需分别将A分标、B分标、C分标的投标文件单独装订，单独包装密封] |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目 项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ 所投分标号： 分标 采购代理机构：广西江之源项目管理有限公司 投标人名称： （盖单位盖章） 投标截止时间： 2020 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年11月04日9时30分。 投标人应于2020年11月04日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年11月04日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1 人，技术、经济等专家 4人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标单位在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入桂林市排水工程管理处指定账户。 账户名称：桂林市排水工程管理处 开户行：交通银行桂林分行营业部 账号：453801000018010113414 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 20 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按桂价费【2011】55号文件的收费标准中“货物类”收费标准计算，由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构一次性支付（各分标不足人民币5000元的，按5000元支付）。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目

项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、最低评标价法

5. 投标人资格

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5 本项目的特定资格要求：无。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求
    本项目 不接受 联合体投标。

- 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 特别说明

9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购代理机构应认真做好质疑处理工作。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西江之源项目管理有限公司，联系人：唐会香，联系电话：0773-5368310。通讯地址：桂林市临桂区临桂镇汇金.时代广场1幢32层15号。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）商务响应表（必须提供）；

（3）“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）：①A分标 ：投标人须提供所投产品相关证明材料复印件在投标文件中（具体详见“第三章采购需求:A分标货物采购需求”）；②B分标：投标人须提供拟投入使用的设备品牌及厂家出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书【或由投标人出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书，并承诺计算书的内容属实，如验收时达不到计算书所计算内容，由投标人赔偿招标人的相应损失，招标人报政府采购监督管理部门申请按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定对投标人进行处罚】，说明可以保证在使用期限内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。③C分标：投标人应在投标文件中提供货物质保承诺函和售后服务承诺函。

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（5）实施方案（必须提供）；

（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）如产品如属于小型、微型企业的，如实提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当如实提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的采购需求及评标办法视自身情况自行提交相关证明材料复印件（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。采购预算金额（人民币）：

A分标：人民币 壹佰伍拾肆万伍仟陆佰壹拾玖元陆角整（￥1545619.60）；

B分标：人民币 叁拾贰万叁仟贰佰玖拾伍元整（￥323295.00）；

C分标：人民币 贰拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（￥299995.00）；

投标报价超过采购预算金额的，按投标文件响应无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人应该综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、所投分标号、采购代理机构、投标单位名称。[备注：A分标、B分标、C分标均投的单位需分别将A分标、B分标、C分标的投标文件单独装订，单独包装密封]

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。[备注：A分标、B分标、C分标均投的单位需分别将A分标、B分标、C分标的投标文件单独装订，单独包装密封]

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：2020年第一批通用零部件及推进器、紫外消毒系统零配件项目

项目编号：GLZC2020-G1-990093-GXJZ

所投分标号：   分标

采购代理机构：广西江之源项目管理有限公司

投标人名称：         （盖单位盖章）

投标截止时间： 2020 年  月   日  时  分前不得开启

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间：2020年11月04日9时30分。

投标人应于2020年11月04日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年11月04日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字（注：密封性检查由投标人检查各自投标文件的密封情况，投标人数量可能较多的项目，可注明由推选的投标人代表进行密封性检查。未按要求密封的投标文件，采购人、代理机构应当拒收。）；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价或折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，详见投标人须知前附表。

24. 评标办法

24.1评标办法：最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1评标工作由专家评委组织，桂林市公共资源交易中心政府采购项目评审系统公布评标工作纪律、投标人名单及评审专家应当回避的情形；评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；在评标工作纪律规则上签字确认、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上中标候选供应商，当评标价相同时，依次按项目实施方案优先、服务承诺书优先的顺序排列，并依照次序排列中标供应商。

（2）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的投标人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

（5）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定账户（详见投标人须知前附表）。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2 如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

代理服务费：本项目招标代理服务费按桂价费【2011】55号文件的收费标准中“货物类”收费标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前，向招标代理机构一次性支付（各分标不足人民币5000元的，按5000元支付）。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、交纳采购代理机构银行账户：

账户名称：广西江之源项目管理有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：6600 0001 1908 2000 15

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室       电话：0773-2862142

- 采购需求

说明：

1、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

2、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型和微型企业产品的，报价给予10%的价格扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷 水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调 （热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲 便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发〔2015〕78号) 。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

7.本项目非专门面向中小微企业采购。

A分标货物采购需求

| 项号 | 货物名称 |  | 规格型号 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 参考 品牌 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴承 |  | 3316A | 极限转速≥3800 r/min 额定动荷≥193kN 额定静荷≥156kN 要与采购人原有品牌型号潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号WQ630-8-30型，生产厂家：南京蓝深制泵集团 | 2 | 套 | 4000 | SKF/FAG/NSK | 北厂 |
|  |  |  | 6317 | ★产品数据： 极限转速≥5000 r/min 额定动荷≥140kN 额定静荷≥96.5kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 1250 | SKF/FAG/NSK | 雁山厂 |
|  |  |  | 6314 | ★产品数据： 极限转速≥6300 r/min 额定动荷≥111kN 额定静荷≥68kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 750 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6312 | ★产品数据： 极限转速≥7000 r/min 额定动荷≥85.2kN 额定静荷≥52kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 500 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6310 | ★产品数据： 极限转速≥8500 r/min 额定动荷≥65kN 额定静荷≥38kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 370 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 2316 | ★产品数据： 极限转速≥5300 r/min 额定动荷≥135kN 额定静荷≥49kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 3377 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 22316E | ★产品数据： 极限转速≥4000 r/min 额定动荷≥516kN 额定静荷≥530kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 3000 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6316 | ★产品数据： 极限转速≥5300 r/min 额定动荷≥130kN 额定静荷≥86.5kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 1400 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | NU211JC3 | ★产品数据： 极限转速≥8000 r/min 额定动荷≥96.5kN 额定静荷≥95kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 945 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6318-2RS1/C3 | ★产品数据： 极限转速≥2400 r/min 额定动荷≥151kN 额定静荷≥108kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 3 | 套 | 2100 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6207-2Z | ★产品数据： 极限转速≥10000r/min 额定动荷≥27kN 额定静荷≥15.3kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 176 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6309-2Z | ★产品数据： 极限转速≥7500 r/min 额定动荷≥55.3kN 额定静荷≥31.5kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 385 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6210-2RS1 | ★产品数据： 极限转速≥4800 r/min 额定动荷≥37.1kN 额定静荷≥23.2kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 470 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 32024 | ★产品数据： 额定转速≥2400 r/min 额定动荷≥24.2kN 额定静荷≥40.5kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 1500 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 30211 | ★产品数据： 极限转速≥6700 r/min 额定动荷≥111kN 额定静荷≥106kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 300 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 22310 CA/C2 | ★产品数据： 额定转速≥4500r/min 额定动荷≥17.8kN 额定静荷≥17.4kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 750 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | N211EM | ★产品数据： 额定转速≥5300r/min 额定动荷≥5.8kN 额定静荷≥6.25kN 投标时必须提供打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 800 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | NJ2314ECML/C3 | 极限转速≥8500 r/min 额定动荷≥315kN 额定静荷≥325kN 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 4 | 套 | 4045 | SKF/FAG/NSK | 临桂厂 |
|  |  |  | 3314A | 极限转速≥4300 r/min 额定动荷≥163kN 额定静荷≥125kN 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 4 | 套 | 2346 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | UCP 309 | 极限转速≥2200 r/min 额定动荷≥53.00kN 额定静荷≥31.80kN 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 | 20 | 套 | 200 | 东莞TR/NSK/SKF |  |
|  |  |  | UCP 211 | 极限转速≥2000 r/min 额定动荷≥43.55kN 额定静荷≥29.20kN 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 | 5 | 套 | 180 | 东莞TR/NSK/SKF |  |
|  |  |  | UCP 210 | 极限转速≥2200 r/min 额定动荷≥35.10kN 额定静荷≥23.20kN 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 | 5 | 套 | 146 | 东莞TR/NSK/SKF |  |
|  |  |  | 7312BECBM | ★产品数据： 1.极限转速≥5600 r/min 2. 额定动荷≥90kN 3. 额定静荷≥65.5kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 2940 | SKF/FAG/NSK | 泵管所 |
|  |  |  | 6309 | ★产品数据： 1.极限转速≥6700 r/min 2.额定动荷≥53 kN 3.额定静荷≥31.5 kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 455 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6220 | ★产品数据： 1.极限转速≥3400 r/min 2. 额定动荷≥122kN 3. 额定静荷≥93kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 1029 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 51310 | ★产品数据： 1.极限转速≥2800 r/min 2. 额定动荷≥86.5kN 3. 额定静荷≥170kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 750 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6311-2Z | ★产品数据： 1.极限转速≥5300 r/min 2.额定动荷≥76.5kN 3.额定静荷≥47.5kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 455 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 7320 | ★产品数据： 1.极限转速≥3600r/min 2.额定动荷≥193kN 3.额定静荷≥180kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 12 | 套 | 7659 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 3311A | ★产品数据： 1.极限转速≥3800 r/min 2. 额定动荷≥102kN 3. 额定静荷≥78kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 1898 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6310 | ★产品数据： 1.极限转速≥6000 r/min 2.额定动荷≥62kN 3.额定静荷≥38kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 346 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | NU317 | ★产品数据： 1.极限转速≥3600 r/min 2.额定动荷≥270kN 3.额定静荷≥300kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 6 | 套 | 2957 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 5316 | ★产品数据： 1.极限转速≥3600r/min 2.额定动荷≥176kN 3.额定静荷≥212kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 4 | 套 | 4273 | SKF/FAG/NSK |  |
|  |  |  | 6306-2RS1 | ★产品数据： 1.极限转速≥9500r/min 2.额定动荷≥29kN 3.额定静荷≥16.3kN 投标时必须提供以上打★的产品数据的证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），证明材料的内容须满足或优于产品数据要求。 | 2 | 套 | 230 | SKF/FAG/NSK |  |
|  | 润滑油 |  | MP-3 润滑油 | 1.锥入度(0.1mm)：233 2.滴点：199(℃） 3.针入度：233（mm） | 6 | 桶 | 55 | 嘉实多、美孚、壳牌 | 雁山厂 |
|  |  |  | N46润滑油 | 1.闪点：216℃ 2.粘度等级：46 3.倾点：-48℃ | 4 | 桶 | 80 | 嘉实多、美孚、壳牌、长城 |  |
|  |  |  | 5#主轴油 | ★产品数据： 1.运动粘度（40℃）：10 2.运动粘度（100℃）：2.3 3.密度(15℃):881 kg/m3 4.闪点：150 COC 5.倾点：-30℃ 6.规格：209L/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 1 | 桶 | 12980 | 嘉实多/美孚/壳牌 | 七里店厂 |
|  |  |  | L-CKD150 | ★产品数据： 1.运动黏度（40 ℃）:150mm2/S 2.开口闪点:235℃ 3.倾点:-12℃ 4.粘度指数:92 5.规格：16KG/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 2 | 桶 | 697 | 嘉实多、美孚、壳牌、 长城 | 泵管所 |
|  |  |  | 20W-50 | 1.闪点：225（℃） 2.粘度等级：20W-50 3.倾点：-25（℃） 4.规格：4L/桶 | 4 | 桶 | 199 | 嘉实多、美孚、壳牌 | 雁山厂 |
|  |  |  | 15W-40 | 1.运动黏度：（40℃）2.(mm2/S):10.65 3.闪点（闭口）(℃):169 4.倾点(℃):-25 5.规格：4L | 4 | 桶 | 199 |  |  |
|  |  |  |  | 1.闪点：231℃ 2.倾点：-23℃ 3.粘度等级：15W-40 4.规格：4L/桶 | 2 | 桶 | 199 |  |  |
|  | 润滑脂 |  | 二硫化钼锂基润滑脂 | ★1、产品数据 1.工作锥入度（0.1mm）：276 2. 钢网分油(100℃，24h)（%）：3.4 3. 水淋流失量(38℃，1h)（%）：1.25 4. 极压性能 (四球法) PB值（N）： 618 4.规格：17KG/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 1 | 桶 | 750 | 嘉实多、美孚、壳牌 | 雁山厂 |
|  |  |  | 3#钙基脂 | 工作锥入度（0.1mm）：239 滴点，℃：198 钢网分油（100℃，24h）:0.9% 延长工作锥入度（0.1mm）：253 规格：（1KG/包） | 100 | 包 | 49 | 长城/昆仑/美孚 | 雁山厂80包、七里店厂20包 |
|  |  |  | HP-R | - 1、-30℃~180℃耐高温润滑脂规格：18KG/桶 | 5 | 桶 | 1848 | 嘉实多、美孚、壳牌、 长城 | 七里店厂 |
|  | 齿轮油 |  | 220#重负荷工业齿轮油 | ★产品数据： 1.ISO 粘度等级:220 2.运动粘度（40℃），mm2/s:217 3.粘度指数：93 4.开口闪点:242℃ 5.倾点：-9℃ 6.磨斑直径：0.35 7.规格：170KG/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 1 | 桶 | 7500 | 嘉实多、美孚、壳牌 | 雁山厂 |
|  |  |  | 重负荷车辆齿轮油 90GL-5 | SAE等级:90 比重:0.85 闪点:237（℃） 粘度指数:90 倾点:-18（℃） 规格：16KG/桶 | 1 | 桶 | 697 |  |  |
|  | 变压器油 |  | 1-10℃变压器油 | ★产品数据： 1.运动黏度（40 ℃）:9.395mm2/S 2.闭口闪点:153℃ 3.倾点:-27℃ 4.击穿电压(kV):47 5.规格：18L/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 2 | 桶 | 714 | 嘉实多、美孚、壳牌、 长城 |  |
|  |  |  |  | ★产品数据： 1.运动黏度（40 ℃）:9.395mm2/S 2.闭口闪点:153℃ 3.倾点:-27℃ 4.击穿电压(kV):47 5.规格：165KG/桶 投标时必须提供所投产品彩页或相关证明材料复印件（证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等），产品数据以彩页或相关证明材料为准，彩页或相关证明材料内容包含打★产品数据所有内容。 | 2 | 桶 | 5040 |  | 泵管所 |
|  | 百洁布 |  | 7447C | 尺寸：150mm*230mm 包装：60片/箱 | 2 | 箱 | 200 | 3M、YORK、SENATOR | 设备科三个中心 |
|  | 46#抗磨液压油 |  | 170公斤/桶 | 40℃运动粘度：46cst； 闪点：220； 倾点：-22℃； 工作温度5-40度 | 8 | 桶 | 3700 | 嘉实多、美孚、壳牌、长城 | 设备科三个中心 |
|  | 机械密封 |  | WG1-70 | 硬质合金材质+碳化硅材质（即一个动环、一个静环）配对组合的机械密封。 硬质合金为高熔点、高弹性模量、高强度、高硬质、耐磨损，较高的热导率和较好的耐蚀型,抗热冲击系数高的。碳化硅是典型的共价键化合物，Si-C键呈高稳定性。它具有高的熔点、高硬度、高强度及化学惰性等一系列优良性能。 | 4 | 套 | 2500 | 博格曼/四川日机/丹东克隆 | 北厂 |
|  |  |  | BIM-50 |  | 2 | 套 | 1400 | 博格曼/昆山/凯赛 | 雁山厂 |
|  |  |  | BIM-55 |  | 2 | 套 | 1500 |  |  |
|  |  |  | MG1/S3/33-G60-Q1Q1PGG |  | 2 | 套 | 3500 |  |  |
|  |  |  | 109-65 |  | 2 | 套 | 1800 |  |  |
|  |  |  | 109-55 |  | 2 | 套 | 1500 |  |  |
|  |  |  | 109-35 |  | 2 | 套 | 1400 |  |  |
|  |  |  | 109-30 |  | 2 | 套 | 850 |  |  |
|  |  |  | AM109-40 |  | 2 | 套 | 1180 |  |  |
|  |  |  | 109-45 |  | 2 | 套 | 1200 |  |  |
|  |  |  | WQ1-80 |  | 4 | 套 | 2184 | 博格曼/四川日机/丹东克隆 | 泵管所 |
|  |  |  | BIA90 |  | 2 | 套 | 2215 |  |  |
|  |  |  | MG1-53 |  | 2 | 套 | 1276 |  |  |
|  |  |  | BIA45(双面机封） |  | 2 | 套 | 1151 |  |  |
|  |  |  | BIA45（单面） |  | 2 | 套 | 767 |  |  |
|  |  |  | 8DM-X3.0 | 为延长机械密封寿命，要求机械密封进行二次精密再加工。机械密封表面经研磨抛光后，符合JB/T7369-2011机械密封端面平面度检验方法。 机械密封应在油腔内运行，可让密封面得到适当润滑。 放置在泵壳和油腔之间的下部密封单元应为X型密封。X型密封由碳化硅静环和碳化钨动环组成，应配置X型不锈钢金属护套，比橡胶波纹管密封能够承受更高的压力。同时，为防止介质中纤维缠绕，下部机械密封不接受弹簧露在外面的设计。 每个密封面的接触力均应通过机械密封自身的弹簧系统来完成，密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。 机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。 | 5 | 套 | 21300 | 博格曼/昆山/凯赛 | 七里店厂 |
|  |  |  | 25/19-19B/SSVG2G2 | 要与采购人原有品牌型号药泵无缝连接及兼容，药泵（型号：NM021BY01L06B），生产厂家：耐驰泵业有限公司 | 1 | 套 | 2100 |  | 临桂厂 |
|  |  |  | 70/19-19B/SSVG2G2 | 要与采购人原有品牌型号泥泵无缝连接及兼容，泥泵（型号：NM076BY01L06B），生产厂家：耐驰泵业有限公司 | 1 | 套 | 4200 |  |  |
|  | 风机皮带 |  | B-67 1700Li 1745Lw | 风机皮带 | 12 | 根 | 150 |  | 雁山厂 |
|  | 交流接触器 |  | CJ20-160 | ★产品数据： 1.电流：200A 2.绝缘电压：690V 3.环境温度：-5℃-40℃ 4.额定频率：50Hz 5.防护等级：IP20 6.接线能力：1.5MM² | 3 | 个 | 950 | 施耐德/ ABB /正泰 |  |
|  | 漏水保护器 |  | LB10-I型 | 要与采购人原有品牌型号潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号： KRTK200-330/504UG 生产厂家品牌：上海凯士比 LB10-I型漏水保护器技术要求：1.输入电压：AC220V±5%，50HZ,额定功率小于5W。 2.环境温度：-20℃~75℃. 3.环境湿度：90%以下（无水珠凝结）。 4.传感器供电：4.1传感器DC12V供电；4.2供电电源变压器隔离 5.信号输入：5.1泄露信号：油室泄露保护；5.2输入回差控制：±2%；5.3信号输入：DC12V开关量信号或电阻、电流信号输入；5.4信号响应速度：10mS. 6.信号输出：6.1继电器输出，触点容量：5A/250VAC或5A/30VDC;6.2泄露故障输出：继电器常开，常闭输出；一组切换。 | 2 | 个 | 880 |  |  |
|  |  |  | QBD-11a型 | 要与采购人原有品牌型号潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号：KRTK200-330/504UG 生产厂家品牌：上海凯士比 QBD-IIa型保护器技术要求： 1.输入电压：AC220V 50~60HZ,额定功率小于5W。 2.环境温度：-20℃~75℃. 3.环境湿度：90%以下（无水珠凝结）。 4.传感器供电：4.1传感器低压供电；4.2供电电源变压器隔离 5.信号输入： 一路热敏电阻 电机绕组监测 一路电流 电机腔湿度监测 一路接点 密封腔泄露监测 6.信号输出： 继电器输出，触点容量：5A/250VAC或5A/30VDC 绕组故障输出：继电器常开输出 泄露故障输出：继电器常开输出 湿度故障输出：继电器常开输出 总故障输出：继电器常闭输出 7.指示： 密封泄露指示（红）灯 绕组指示（红）灯 湿度指示（红）灯 | 2 | 个 | 2100 |  |  |
|  | 三相调节器 |  | PT-3D-J | 供电电源：380Vac，驱动方式：交流接触器，输入信号：4~20mA,输入阻抗：150Ω，输出信号：4~20mA，负载电阻≤750Ω | 4 | 个 | 1000 |  |  |
|  | 低压熔断器 |  | 3NA3 822-7 | 包装：3只/盒 额定电压：500VAC 额定电流：63A 分断能力：AC120kA 环境适应性：-20~50℃ 要与采购人原有品牌型号隔离开关无缝连接及兼容，隔离开关（型号：3KL5330-1GB01 ），生产厂家：SIEMENS 附件：每盒配套插拔熔断体手柄一个 | 2 | 盒 | 441 | 西门子/ABB/施耐德 | 临桂厂 |
|  | 中间继电器 |  | JZX-22F | 线圈电压：220VAC 触点容量：250VAC/125VDC 脚位数：8脚 脚位功能：两常开、两常闭 包装：10个/盒 | 1 | 盒 | 150 | 德力西/ ABB /正泰 |  |
|  | 时间继电器 |  | ST6P-2 | 工作电压：AC220V 时间：10秒 触点容量：250VAC，3A（阻性） 动作形式：通电延时 附件：底座 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 2 | 套 | 60 |  |  |
|  |  |  | ST6P-2 | 工作电压：AC220V 时间：30分钟 触点容量：250VAC，3A（阻性） 动作形式：通电延时 附件：底座 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 2 | 套 | 60 |  |  |
|  | 循环时间继电器 |  | JSS48A-S | 工作电压：AC220V 设置范围：0.1秒~99小时 整定误差：≤1% 重复误差：≤1% 污染等级：3 附件：底座 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 4 | 套 | 124 |  |  |
|  | 交流接触器 |  | 3RT2026-1AP00 | 线圈电压：220V-230V 50HZ 额定电压：400V 额定电流：25A 额定工作功率：11kW ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 2 | 套 | 325 | 西门子、施耐德、ABB |  |
|  |  |  | A16-30-10 | 线圈电压：220V-230V 50HZ 额定电压：400V 电流：10A 额定工作功率：7.5KW 通用使用评级：30A | 4 | 只 | 142 | 施耐德/ ABB /正泰 |  |
|  |  |  | CJX2-1810 | 线圈电压：220V-230V 50HZ 额定电压：380V 额定电流：18A ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 4 | 只 | 68 |  |  |
|  |  |  | CJX2-3210 | 线圈电压：380V-400V 50HZ 额定电压：380V 额定电流：32A ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 4 | 只 | 112 |  |  |
|  | 热过载继电器 |  | NR2-36 | 电流等级：36A 绝缘电压：690V 复位方式：手动/自动 辅助触头：一常开一常闭 脱钩等级：10A 安装方式：与接触器插入安装或独立安装 额定电流：23-32A ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 4 | 只 | 109 |  |  |
|  |  |  | NR2-25 | 电流等级：25A 绝缘电压：690V 辅助触头：一常开一常闭 复位方式：手动/自动 脱钩等级：10A 安装方式：与接触器插入安装或独立安装施耐德/ ABB /正泰 额定电流：12-18A ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 4 | 只 | 84 |  |  |
|  | 小型断路器 |  | IC65N C16A | 额定电流：16A 额定电压：230/400V 级数：1P 脱钩类型：磁脱扣C型 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 5 | 只 | 30 |  |  |
|  |  |  | IC65N C10A | 额定电流：10A 额定电压：230/400V 级数：1P 脱钩类型：磁脱扣C型 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 6 | 只 | 30 |  |  |
|  |  |  | IC65N C6A | 额定电流：6A 额定电压：230/400V 级数：1P 脱钩类型：磁脱扣C型 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 3 | 只 | 42 |  |  |
|  |  |  | IC65N C4A | 额定电流：4A 额定电压：230/400V 级数：1P 脱钩类型：磁脱扣C型 ★投标时提供所投产品的中国强制性产品认证（3C认证）证书复印件，否则投标无效。 | 3 | 只 | 50 |  |  |
|  | 漏电保护器 |  | DZ47LE C63 | 1.额定电流：63A 2.电压：1000V-1500V 3.级数：2P | 2 | 个 | 105 | 德力西/ ABB /正泰 |  |
|  |  |  | DZ47LE C25 | 1.额定电流：25A 2.电压：1000V-1500V 3.级数：2P | 10 | 个 | 67 |  |  |
|  |  |  | DZ47LE C16 | 1.额定电流：16A 2.电压：1000V-1500V 3.级数：2P | 10 | 个 | 67 |  |  |
|  | 软启动 |  | RSE 4012-B | 要与采购人原有品牌型号软启动器无缝连接及兼容，潜水推流器使用的软启动器型号：POPL-I 、RSE 4012-B,生产厂家品牌：LANDIA 软启动最大尺寸为：长*宽*高45mm*77.4mm* 102.5mm，要与现用抽出式抽屉柜安装尺寸无缝连接及兼容，抽出式抽屉柜型号：MNS，出厂编号：BF1305220005 ，生产厂家：广州白云电器设备股份有限公司 | 13 | 个 | 1800 |  | 临桂厂5个、七里店厂8个 |
|  | 扭矩保护器 |  | XCKN2110 | 要与采购人原有品牌型号扭矩保护器无缝连接及兼容，扭矩保护器型号:ZX40，生产厂家：江苏兆盛 （Osiwitch XCKN.C IEC/EN 60947-5-1 GB14048.5 Ui 500V Ulmp:6kV AC15 lth=10A 240V 3A EN50047 IP65×1） | 4 | 个 | 1400 |  | 七里店厂 |
|  | 传感器 |  | MGS 200 | 要与采购人原有品牌型号传感器无缝连接及兼容，传感器型号:TFS/SFS U-360，生产厂家：SIAG （efector120MGK3070-BPKG/M/US-104-DPS，S：70mm Ie:200mA Ue:10…30VDC×1） | 3 | 个 | 680 |  |  |
|  | 齿轮 |  | BK9020 | 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BK9020，出厂编号：0679020049，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 1 | 付 | 11370 |  | 临桂厂 |
|  |  |  | BKW8024 | 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 出厂编号：1358024013 | 1 | 付 | 9734 |  |  |
|  | 骨架油封 |  | 80*105*13 | 唇部特征：双唇带弹簧 设计：外铁壳 橡胶材质：氟胶 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 12 | 套 | 127 | SKF、SOG、TTO |  |
|  |  |  | 80*115*12 | 唇部特征：双唇带弹簧 橡胶材质：氟胶 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 12 | 套 | 260 |  |  |
|  | 刀闸阀 |  | DN100 | 公称通径：100mm 厚度：52mm 材质：304不锈钢 介质：市政污水 操作方式：手动 | 2 | 套 | 1800 |  |  |
|  | 定子 |  | G70-1S-7.5MBW | 要与采购人原有品牌型号药泵无缝连接及兼容，药泵（型号：G70-1S-7.5MBW），生产厂家：杭州斯莱特泵业有限公司 | 2 | 套 | 1105 |  |  |
|  |  |  | NM021-01L S62L | 要与采购人原有品牌型号药泵无缝连接及兼容，药泵（型号：NM021BY01L06B），生产厂家：耐驰泵业有限公司 | 1 | 个 | 6500 |  |  |
|  |  |  | NM076-01L S62L | 要与采购人原有品牌型号泥泵无缝连接及兼容，泥泵（型号：NM076BY01L06B），生产厂家：耐驰泵业有限公司 | 1 | 个 | 22860 |  |  |
|  | 压滤机外网 |  | 2500*23200mm | 压滤机外网规格尺寸：长23.2米×宽2.5米。 物料号：131483948。 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：PD-L 3000 + PP 2500 S9，生产厂家品牌：ANDRITZ ★压滤机外网技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度不小于（根/10cm）经160，纬60；透气度127Pa（L/m3/s）1730-1868，透气度200Pa（L/m3/s）2321-2403；经向强度（N/cm）：≥3600；断裂伸长率（%）：≥28；定率伸长率（5kg/cm）：≥0.46；厚度（mm）：≥2；网重（g/m2）：约1440；织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 4 | 条 | 12633 |  | 七里店厂 |
|  | 压滤机内网 |  | 2500*15700mm | 压滤机内网：长15.7米×宽2.5米。 物料号：131483947。 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：PD-L 3000 + PP 2500 S9，生产厂家品牌：ANDRITZ ★压滤机内网技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度不小于（根/10cm）经160，纬60；透气度127Pa（L/m3/s）1730-1868，透气度200Pa（L/m3/s）2321-2403；经向强度（N/cm）：≥3600；断裂伸长率（%）：≥28；定率伸长率（5kg/cm）：≥0.46；厚度（mm）：≥2；网重（g/m2）：约1440；织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 4 | 条 | 8549 |  |  |
|  | 浓缩机网带 |  | 8515×3000mm | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：PD-L 3000 + PP 2500 S9，生产厂家品牌：ANDRITZ ★浓缩机网带技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度（根/10cm）经161，纬63；透气度127Pa（L/m3/s）1730-1868，透气度200Pa（L/m3/s）2321-2403；经向强度（N/cm）：≥3600；断裂伸长率（%）：≥25；定率伸长率（5kg/cm）：≥0.46；厚度（mm）：≥2；网重（g/m2）：约1440；织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 4 | 条 | 7664 |  |  |
|  | 过滤棉 |  | 全套包括：（1）HEPA高效过滤棉1块（2）过滤棉360×600×20 1块（3）过滤棉360×600×45 4块 | 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：MAX250-C080S1，生产厂家品牌：TurboMAX | 24 | 套 | 975 |  |  |
|  | 脱水机滤带 |  | 宽1.5米×长5.86米 | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 ★浓缩机滤带技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度不小于（根/10cm）经160，纬60；经向断裂强力（N/5cm）：≧12250；接头断裂强力（N/scm）：≧6500；定力伸长率（%）：≧0.35；透水率（L/m2.s at 1200pa）：320-340；透气率（L/m2.s at 127pa）：2750-2900织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 2 | 条 | 2637 |  | 临桂厂 |
|  |  |  | 宽1.5米×长14.08米 | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 ★浓缩机滤带技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度不小于（根/10cm）经161，纬63；经向断裂强力（N/5cm）：≧12250；接头断裂强力（N/scm）：≧6500；定力伸长率（%）：≧0.35；透水率（L/m2.s at 1200pa）：320-340；透气率（L/m2.s at 127pa）：2750-2900织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 2 | 条 | 6336 |  |  |
|  |  |  | 宽1.5米×长8.28米 | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 ★浓缩机滤带技术参数：经线：PET/0.7；纬线：PET/0.9；密度不小于（根/10cm）经161，纬63；经向断裂强力（N/5cm）：≧12250；接头断裂强力（N/scm）：≧6500；定力伸长率（%）：≧0.35；透水率（L/m2.s at 1200pa）：320-340；透气率（L/m2.s at 127pa）：2750-2900织法：斜纹；材质：聚酯材料（POLYESTER）；使用性能：耐酸性优，耐碱性良。 | 1 | 条 | 3726 |  |  |
|  | 螺杆泵总成(不含电机与底座) |  | G30-1S-6/1.5VP | 组成：除电机与安装底座外的所有零部件 要与采购人原有品牌型号药泵无缝连接及兼容，药泵（型号：G30-1S-6/1.5VP），生产厂家：杭州斯莱特泵业有限公司 | 2 | 套 | 3770 |  |  |
|  | 空气过滤海绵 |  | 外径：90cm 厚度：1.5cm | 材质：聚氨酯 过滤密度：35PPi 特性：可水洗、耐高温、消音、可重复使用 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 4 | 套 | 220 |  |  |
|  |  |  | 外径：65cm 厚度：1.5cm | 材质：聚氨酯 过滤密度：35PPi 特性：可水洗、耐高温、消音、可重复使用 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BK9020，出厂编号：0679020049，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 | 4 | 套 | 220 |  |  |
|  | Φ230挤压辊 |  |  | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，脱水机型号：JBSD1500S7A，出厂编号：0505，生产厂家：广州金美晟环保设备技术有限公司 | 1 | 根 | 5850 |  |  |
|  | Φ170挤压辊 |  |  |  | 1 | 根 | 4940 |  |  |
|  | Φ138挤压辊 |  |  |  | 2 | 根 | 4680 |  |  |
|  | Φ205驱动辊 |  |  |  | 1 | 根 | 5460 |  |  |
|  | Φ125调偏辊 |  |  |  | 1 | 根 | 4940 |  |  |
|  | Φ205张紧辊 |  |  |  | 1 | 根 | 5200 |  |  |
|  | 气囊 |  |  | 要与采购人原有品牌型号脱水机无缝连接及兼容，品牌：ANDRITZ 浓缩机型号：PD-L1500（序列号：132275360、132275372） 压滤机型号：PP-E1500（序列号：132275995、132275996） | 6 | 件 | 898 |  |  |
|  | 清洗转刷 |  |  | 要与采购人原有品牌型号周边传动吸泥机无缝连接及兼容，周边传动吸泥机型号：BXH38，出厂编号：130060，生产厂家：无锡市通用机械厂有限公司 | 4 | 套 | 1000 |  |  |
|  | 出气口消音器 |  |  | 要与采购人原有品牌型号鼓风机无缝连接及兼容，鼓风机型号：BKW8024，出厂编号：1358024013，生产厂家：百事德机械（江苏）有限公司 出厂编号：1358024013 | 3 | 只 | 5460 |  |  |
|  | 联锁推进机构（1/2抽屉用） |  | CXJG-6 | 要与采购人原有品牌型号低压成套开关设备抽屉柜无缝连接及兼容，低压成套开关设备抽屉柜型号：MNS，出厂编号：BF1305220005，生产厂家：广州白云电器设备股份有限公司 | 10 | 套 | 100 |  |  |
|  | 电动机保护用断路器 |  | MS116-25 | 电流等级：0.1-25A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 6 | 只 | 399 | ABB/ 施耐德/正泰 | 临桂厂4只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-16 | 电流等级：0.1-16A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 6 | 只 | 360 |  | 临桂厂4只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-12 | 电流等级：8-12A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 22 | 只 | 360 |  | 临桂厂20只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-4 | 电流等级：2.5-4A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 4 | 只 | 360 |  | 临桂厂2只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-1.6 | 电流等级：1.0-1.6A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 4 | 只 | 360 |  | 临桂厂2只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-0.63 | 电流等级：0.4-0.63A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 4 | 只 | 360 |  | 临桂厂2只、七里店厂2只 |
|  |  |  | MS116-0.4 | 电流等级：0.25-0.4A 脱扣等级：10A 工作频率：50/60Hz | 4 | 只 | 360 |  | 临桂厂2只、七里店厂2只 |
|  | 螺旋输送机内衬 |  |  | 总长16米、厚10mm、弧形宽度（半周长）0.59米，材质：超耐磨尼龙衬板材料为粘均分子量在900万线性结构的聚四氟乙烯。 要与采购人原有脱水污泥输送器无缝连接及兼容，污泥输送器型号：TFS/SFS U-320 / 16.000。超耐磨尼龙衬板安装在无轴螺旋输送槽呈半圆状的底部，材料为聚四氟乙烯，衬板（圈）圆弧应与螺旋体半径相吻合。 (供应商负责安装) | 9.44 | 平方米 | 630 |  | 临桂厂 |
|  |  |  |  | 总长10.3米、厚10mm、弧形宽度（半周长）0.66米，材质：超耐磨尼龙衬板材料为粘均分子量在900万线性结构的聚四氟乙烯。 要与采购人原有脱水污泥输送器无缝连接及兼容，污泥输送器型号：JWLS-355x10.5。超耐磨尼龙衬板安装在无轴螺旋输送槽呈半圆状的底部，材料为聚四氟乙烯，衬板（圈）圆弧应与螺旋体半径相吻合。 (供应商负责安装) | 6.78 | 平方米 | 630 |  |  |
|  | 回转支承 |  |  | 要与采购人原有品牌旋流沉砂装置无缝连接及兼容，旋流沉砂装置型号：ZXS-3000，生产厂家：江苏兆盛环保集团有限公司 | 1 | 套 | 6240 |  |  |
|  | 小齿轮 |  |  |  | 1 | 个 | 1950 |  |  |
|  | 小轴承 |  |  |  | 1 | 个 | 260 |  |  |
|  | 小轴 |  | 直径ф18mm、材质2Cr13 | 要与采购人原有品牌循环耙齿式细格栅无缝连接及兼容，旋转式固液分离机型号：ZGC-1100，产品编号：2013-757生产厂家：江苏兆盛环保集团有限公司 | 72 | 根 | 110 |  |  |
|  | 小卡环 |  | 内径ф18mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 大卡环 |  | 内径ф25mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 轴套 |  | 外径ф28mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 5.4 |  |  |
|  | 链板 |  | 两孔中心距100mm、厚4mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 16.8 |  |  |
|  | 耙齿 |  | 适用格栅的栅隙为B=5mm、尼龙材料为聚四氟乙烯 |  | 4200 | 个 | 3.4 |  |  |
|  | 滚轮 |  | 外径ф48mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 14 |  |  |
|  | 开口销 |  | ф3、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 平垫 |  | ф18×1mm、材质304不锈钢 |  | 150 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 导轮 |  | 平导轮、材质304不锈钢 |  | 2 | 只 | 416 |  |  |
|  | 带座轴承 |  | UCP210 |  | 2 | 套 | 150 |  |  |
|  | 驱动链条 |  |  |  | 1 | 根 | 260 |  |  |
|  | 小轴 |  | 直径ф18mm、材质2Cr13 | 要与采购人原有品牌循环耙齿式细格栅无缝连接及兼容，旋转式固液分离机型号：ZGC-1100，产品编号：2013-759，生产厂家：江苏兆盛环保集团有限公司 | 184 | 根 | 110 |  |  |
|  | 小卡环 |  | 内径ф18mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 大卡环 |  | 内径ф25mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 轴套 |  | 外径ф28mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 5.4 |  |  |
|  | 链板 |  | 两孔中心距100mm、厚4mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 16.8 |  |  |
|  | 耙齿 |  | 适用格栅的栅隙为B=10mm、尼龙材料为聚四氟乙烯 |  | 5800 | 个 | 3.8 |  |  |
|  | 滚轮 |  | 外径ф48mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 14 |  |  |
|  | 开口销 |  | ф3、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 平垫 |  | ф18×1mm、材质304不锈钢 |  | 380 | 个 | 1.3 |  |  |
|  | 导轮 |  | 平导轮、材质304不锈钢 |  | 4 | 只 | 416 |  |  |
|  | 带座轴承 |  | UCP210 |  | 4 | 套 | 150 |  |  |
|  | 驱动链条 |  |  |  | 1 | 根 | 260 |  |  |
|  | UPS专用电池 |  |  | 参数要求： 类型：阀控密封免维护铅酸电池 输出电压：12V 额定容量：26AH 均充电压：14.1V 浮充电压：13.7V 阻燃等级：V0 要与采购人原有不间断电源无缝连接及兼容。 | 8 | 个 | 425 | 山特/易事特/APC |  |
|  | PVC塑料钢丝管 |  | 内径32mm、厚3mm、 | 产品材质：钢丝、PVC 工作压力：-0.1Mpa-0.4Mpa 工作温度：-5℃-70℃ 特性：透明、无味、耐高温、耐高压 | 100 | 米 | 9 |  |  |
|  | 叶轮 |  | WQ630-8-30 | 要与采购人原有潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号WQ630-8-30型，生产厂家：南京蓝深制泵集团 采用高效无堵塞防缠绕设计，为大通道叶轮，叶轮为整体铸造，叶轮与轴之间采用内部防松锁定装置，叶轮能方便地从底部抽出。能使废水中通常存在的固体、纤维物质、污泥等介质畅通无阻。经静态及动态平衡测试。平衡精度为G6.3级，振动烈变不大于0.45mm/s。叶轮采用键固定在电机轴上，叶轮和轴采用内部防松锁定装置，能方便地更换。 | 4 | 件 | 5000 |  | 北厂 |
|  | 水泵电缆（含水密头、电缆头） |  |  | 主电缆每根长14米，主电缆规格型号4芯3*25+1*10；控制电缆每根长14米，控制电缆规格型号7芯7*2.5，（含水密头、电缆头）。 要与采购人原有潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号WQ630-8-30型，生产厂家：南京蓝深制泵集团 水泵电缆（含水密头）包括用于控制和动力的水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。在接线室的内部须用环氧树脂浇灌密封，以确保即使电缆在破损情况下介质水也不会通过线芯进入电机。用特制的硫化橡胶密封头，能方便地进行更换并能有效地密封，电缆线采用YCW型防油橡套电缆。 动力电缆为多芯电缆，每根电缆还要进行单独密封。电缆伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或树脂密封。 | 2 | 根 | 7000 |  |  |
|  | 水泵轴（转子） |  | WQ630-8-30（30KW-6P） | 潜水泵的泵轴和电机轴为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸。叶轮和泵轴靠键来连接及传动。动态平衡测试。平衡精度为G6.3级，振动烈变不大于0.45mm/s。 要与采购人原有潜水泵无缝连接及兼容，潜水泵型号WQ630-8-30型，生产厂家：南京蓝深制泵集团 | 4 | 套 | 8000 |  |  |
|  | 发电机电瓶 |  | N150(6-CQA-150).L型端子 | 电池盖和排气拴结构：排气式蓄电池； 化学类型：铅酸蓄电池 荷电状态：少维护蓄电池 电压：12V 额定容量：不小于150Ah 产品认证：ISO9001 | 2 | 个 | 1280 |  | 雁山厂 |
|  | 板框机滤布 |  |  | 规格：1500 mm（宽）中心孔厚度：70 mm，材质：丙纶单复丝，织法：缎纹，表面处理：高温水洗定型轧光，透气率：161-169 L/M²/S 厚度：≥0.60 mm，克重：≥360 g/㎡ 密度不小于：径向137 /inch；纬向33 /inch 断裂强力不小于：径向≥4380N/5*20cm；纬向≥3740 N/5*20cm 断裂伸长率不小于:径向29.5 %；纬向32.4 %, (供应商负责安装) | 60 | 块 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 规格：1500 mm（窄）中心孔厚度：50 mm，材质：丙纶单复丝，织法：缎纹，表面处理：高温水洗定型轧光，透气率：161-169 L/M²/S 厚度：≥0.60 mm，克重：≥360 g/㎡ 密度不小于：径向137 /inch；纬向33 /inch 断裂强力不小于：径向≥4380N/5*20cm；纬向≥3740 N/5*20cm 断裂伸长率不小于:径向29.5 %；纬向32.4 %, (供应商负责安装) | 60 | 块 | 500 |  |  |
|  | 电动车电池 |  |  | 要与采购人原有品牌型号电动车无缝连接及兼容，电动车型号:LQY083A，生产厂家：广州朗晴 1、额定电压：6V； 2、额定容量：20hr 260Ah； 3、最大外形尺寸：长L宽W高H：260×182×303（mm）； 4、参考重量：32.5±0.5（kg）； 5、电池符合国标GB5008.1-2005及GB/T728-2000标准； 6、具有容量足、寿命长，低温起动性能可靠、耐震动性好、水损耗低。 | 16 | 块 | 1080 |  | 七里店厂 |
|  | 15微米过滤盘片 |  | 30度，聚酯 | 要与采购人原有品牌型号滤布滤池机组无缝连接及兼容，滤布滤池机组型号：RoDisc BG20，生产厂家品牌：琥珀 HUBER 物料号：401489 | 15 | 片 | 5000 |  |  |
|  | 冲洗喷嘴(含喷嘴、螺母、垫片) |  | 5bar:253l/min | 要与采购人原有品牌型号滤布滤池机组无缝连接及兼容，滤布滤池机组型号：RoDisc BG20，生产厂家品牌：琥珀 HUBER 物料号：303298 | 10 | 套 | 2160 |  |  |
|  | 喷嘴 |  | 5bar:253l/min | 要与采购人原有品牌型号滤布滤池机组无缝连接及兼容，滤布滤池机组型号：RoDisc BG20，生产厂家品牌：琥珀 HUBER 物料号：704642 | 10 | 个 | 1000 |  |  |
|  | 支撑滚轮 |  | D180 d40 L100 2500kg | 要与采购人原有品牌型号滤布滤池机组无缝连接及兼容，滤布滤池机组型号：RoDisc BG20，生产厂家品牌：琥珀 HUBER 物料号：509957 | 5 | 个 | 15800 |  |  |
|  | 反冲洗水过滤器 |  | DN65 680 C㎡ 30m³/h | 要与采购人原有品牌型号滤布滤池机组无缝连接及兼容，滤布滤池机组型号：RoDisc BG20，生产厂家品牌：琥珀 HUBER 物料号：50360000 | 2 | 台 | 15800 |  |  |
|  | 多级离心泵叶轮转子总成 |  | 叶轮转子总成材质：不低于不锈钢304 | 要与采购人原有品牌型号离心泵机组无缝连接及兼容，离心泵机组型号：CR32-6 X-F-A-E-HQQE，生产厂家品牌：格兰富 GRUNDFOS | 6 | 套 | 600 |  |  |
|  | 链板 |  | 链板规格：孔径φ16mm、两孔中心距100mm、厚4mm、长135mm、材质不低于304不锈钢 | 要与采购人原有品牌回转式格栅无缝连接及兼容，回转式格栅机型号：GSHP900*6-25-82°-800，产品编号：080128生产厂家：南京远蓝环境工程设备有限公司 | 2000 | 个 | 16.5 |  | 泵管所 |
|  | 挡片 |  | 挡片规格：孔径φ16mm、两孔中心距100mm、厚1mm、长150mm、材质不低于304不锈钢 |  | 1000 | 个 | 15 |  |  |
|  | 滚轮 |  | 外径φ30mm、内径φ16mm、长29mm、材质不低于304不锈钢 |  | 1000 | 个 | 24 |  |  |
|  | 开口销 |  | Φ3*30mm、材质不低于304不锈钢 |  | 1300 | 个 | 1.1 |  |  |
|  | 平垫 |  | Φ14*1mm |  | 1000 | 个 | 1.8 |  |  |
|  | 耙齿杆销 |  | M14*87、材质不低于304不锈钢 |  | 200 | 个 | 30 |  |  |
|  | 圆柱销 |  | Φ16*55、材质不低于304不锈钢 |  | 800 | 个 | 30 |  |  |
|  | 开槽螺母 |  | M14、材质不低于304不锈钢 |  | 200 | 个 | 25 |  |  |
|  | 不锈钢链条 |  | 材质不低于304不锈钢 | 要与采购人原有品牌三链式格栅机无缝连接及兼容，三链式格栅机机型号：GSSL1300*11000-20-75，产品编号：LW201006生产厂家：南京蓝污水处理设备有限公司 | 100 | 米 | 720 |  |  |
|  | 不锈钢链条 |  | 材质不低于304不锈钢 | 要与采购人原有品牌三链式格栅机无缝连接及兼容，三链式机型号：LPES1100*7-20，产品编号：G0807016生产厂家：南京远蓝环境工程设备有限公司 | 50 | 米 | 720 |  |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及质保期 |  | 按国家有关产品规定执行“三包”。货物质保期1年。供货商负责安装的货物（48项、82项），自货物安装、调试、验收签字合格之日起开始计算，质保期1年内发生质量问题，中标人免费提供维修服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 交付使用时间：所有货物总供货周期为自合同签订之日起开始计算三个月，若无法按时供货，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。 交货地点：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物的供货根据采购人的要求做好货物的分类整理，对货物的外观、规格、数量、质量等进行准确和全面的检验。验收合格后，按中标价进行计算并支付至货款的95%；余下5%质保金，待质保期满一年货物且无质量缺陷后付清（无息）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对中标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。 3、货物到货及验收时需提供的资料：中标人必须提供所有轴承、机械密封及润滑油类所投产品检验报告、合格证等,检验报告内容必须与投标文件所列参数一致,以此验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人提供的全部货物采用标准的保护措施进行包装。中标人应承担由于包装不妥而引起的全部损失。 2、每件材料的质量检验合格证、规格型号等资料签订合同后供货时随货物提交。 3、中标人应保证其提供的所有货物是全新的。并在各方面符合合同约定的标准、规格、质量。否则，不予验收。 4、在规定的质保期内，中标人对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。 5、中标人在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。 6、货物一律在采购单位指定地点由采购单位验收。对需要检定的各类材料以采购单位检定部门检定合格为准。如轴承经检验合格后，由中标人进行清洗和防锈处理，再放入内包装中（轴承内包装材料用聚乙烯薄膜、外用牛皮纸或聚乙烯复合纸等进行卷包。以上材料均需保证材料的耐腐蚀性能试验合格，轴承防锈期包装为二年），以达到防水、防潮、防尘、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用目的。 7、本项目中标注“★”号的招标技术需求为必须满足的实质性要求。采购需求中要求提供所投产品相关证明材料复印件的必须提供在投标文件中（具体详见“第三章采购需求:A分标货物采购需求”），否则，投标无效。 8、投标人需按附件中的清单对所有货物进行逐一单项报价，直接报总价的投标文件视为报标无效。 9、在供货期间，中标人如果提供假冒伪劣产品，造成采购人在使用过程中造成的损失要进行赔偿，赔偿数额根据造成损失及事故的情况评估，并追究供货商的违约责任。 10、本项目货物 不接受 进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理。 12、本项目政府采购预算金额为：人民币壹佰伍拾肆万伍仟陆佰壹拾玖元陆角整（￥1545619.60）（包含了货物的运输、装货、卸货等一切费用），投标人的最后报价超出政府采购预算的将被视为无效投标。 13、本次项目的核心产品为：第 1项“ 轴承7320 ”； 14、因本项目（48项、82项）涉及到现场安装施工，为按时保质完成工作任务，本项目统一组织现场勘察。投标人请于 2020年10月20日上午09 时30分前到桂林市排水工程管理处（地址：桂林市中山南路108号）集中，采购单位联系人史工；联系电话：0773-3830312；投标单位自行对现场进行勘察，现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担，在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失及安全责任均由投标人自行承担。如投标人不参加现场踏勘，视为对本项目现场有充分了解，参加现场踏勘与否同投标结果无关。 |  |  |  |  |  |  |  |

B分标货物采购需求

| 项号 | 货物名称 | 技术要求（技术参数、性能、配置） | 项目背景及原有设备 说明 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）雁山污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯管 | 1、单根灯管100%工作功率电耗约为320W。 2、单根灯管100%工作功率紫外能输出约为：105W。 3、紫外线灯管（含镇流器）电光转换效率约为：40%。 4、灯管长约为：1570mm±3mm 外径约为：Ф19mm±0.3mm 灯管材料：≥99%二氧化硅 紫外灯电压：220V 产生臭氧：0 5、灯管使用寿命：≥12000h | 雁山污水处理厂，位于桂林市雁山区良丰路4号,设计平均处理水量2万吨/d，水量变化系数Kz=1.5，污水处理工艺采用改良型CASS工艺，出水消毒工艺采用紫外消毒，该厂区执行出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B排放标准， 粪大肠菌群FC≤10000/L。 所有配件的安装尺寸与接口必须与雁山污水处理厂原设备NLQ-45KQ型紫外消毒系统无缝连接及兼容（原设备生产厂家为福建新大陆环保科技有限公司） | 88 | 根 | 600.00 |
| 2 | 紫外灯石英套管（玻管） | 1、类型：一端开口，一端封闭； 2、石英套管紫外透射率≥90%； 3、管长约为：1790mm±3mm；内径约为：Ф25mm±0.3mm；外径约为：Ф28mm±0.3mm |  | 88 | 根 | 150.00 |
| 3 | O形密封圈 | - 材质：防水硅胶； - 外径约为：31mm左右，内径约为：27.8mm左右。 |  | 88 | 个 | 20.00 |
| （二）北冲污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯管 | 1、单根灯管100%工作功率电耗约为240W； 2、单根灯管100%工作功率紫外能输出约为：100W 3、接口单端4P 4、紫外线灯管（含镇流器）电光转换效率约为：40% 5、灯管长约为：1554mm ；外径约为：Ф25mm ；灯管材料：≥99%二氧化硅；紫外灯电压220V、产生臭氧O。 6、额定寿命：≥12000h | 北冲污水处理厂，位于桂林市叠彩区九华山路17号,设计平均处理水量3万吨/d，水量变化系数Kz=1.45，污水处理工艺采用A2/O，出水消毒工艺采用紫外消毒，该厂区执行出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B排放标准， 粪大肠菌群FC≤10000/L。 所有配件的安装尺寸与接口必须与北冲污水处理厂原设备NLQ-30KQ型紫外线消毒系统无缝连接及兼容（原设备生产厂家为福建新大陆环保科技有限公司） | 60 | 根 | 600.00 |
| 2 | 紫外灯石英套管（玻管） | 1、类型：一端开口，一端封闭 2、石英套管紫外透射率≥90% 3、管长约为：1789.5±3mm ,外径约为：Ф28±0.3mm ,内径约为：25±0.3mm |  | 30 | 根 | 150.00 |
| 3 | 镇流器 | 1.镇流器必须与北冲污水处理厂消毒系统无缝连接及兼容。 2.原使用镇流器的型号为：RH9-1800-240 |  | 60 | 个 | 650.00 |
| 4 | O形密封圈 | 1、材质：丁腈橡胶； 2、外径约为：32mm左右，内径约为：28mm左右。 |  | 60 | 个 | 20.00 |
| 5 | NLQ-30KQ型紫外线消毒系统全部线路更换 | 一次电路、二次电路、自控线路电线更换（电路图详见附件参考图纸） |  | 1 | 套 | 25000.00 |
| （三）临桂新区污水处理厂西区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯管 | - 单根灯管100%工作功率电耗约为320W，灯管电流约为2.1A 2、接口类型：单端4P 3、紫外线灯管（含镇流器）电光转换效率约为：40% 4、灯管总长度约为：1562±3mm， 玻管外径约为：Ф19±0.3mm，玻管材料：≥99%二氧化硅，产生臭氧值：0 5、1m处254nm辐射照度值：≥750μW/cm2 6、额定寿命：≥12000h | 临桂新区污水处理厂西区，位于桂林市临桂区秧塘工业园大皇山西侧,设计平均处理水量3万吨/d，水量变化系数Kz=1.5，污水处理工艺采用CAST，出水消毒工艺采用紫外消毒，该厂区执行出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B排放标准， 粪大肠菌群FC≤10000/L。 所有配件的安装尺寸与接口必须与要与采购人原有品牌型号紫外消毒系统无缝连接及兼容（原设备生产厂家：上海冬翼光电有限公司 ，型号：XQM-320W-8-15，出厂编号：TOWIN MQ20190419） | 120 | 根 | 890.00 |
| 2 | 电子镇流器 | 1、输入220V±10% 2、输出约为320W，50%～100%功率可调，功率因数约为0.98 3、额定寿命：≥12000h 4、最高工作温度：50℃ 5、每个电子镇流器驱动一根灯管 |  | 15 | 个 | 650.00 |
| 3 | 紫外灯石英套管（玻管） | 1、类型：一端开口，一端封闭 2、石英套管紫外透射率≥91% 3、管长约为：1700±3mm ,外径：约为Ф28±0.3mm ,内径约为：25±0.3mm |  | 120 | 根 | 260.00 |
| 4 | 玻管清洗圈 | 直径约为：28mm |  | 120 | 个 | 5.00 |
| 5 | O型密封圈 | - 材质： 氟橡胶； 2）外径约为：35mm左右，内径约为：28mm左右。 |  | 120 | 个 | 3.00 |
| 6 | 紫外灯插头 | 1）灯座具备防紫外的PVC铸模垫避免石英套管与钢套接触。 2）灯座双层密封与套管的O型密封圈构成多级密封屏障。 3）灯座里面的第二级密封将灯与紫外模块和模块上的其它灯封闭隔离开来。 4）在石英套管发生意外破裂时，灯座上的双层密封可以阻止水气进入灯管模块和其它灯管的线路联接。 5）类型：单端4芯插头，灯座长约为：18mm左右，直径约为：20mm左右，针脚深度约为：8mm左右，针间距分别约为:6.30mm左右、7.90mm左右 |  | 15 | 个 | 75.00 |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | １、售后服务要求：按国家有关规定执行“三包”。自紫外消毒系统项目零配件到货，开始安装之日起，质保期12000小时（即500天）。质保期内免费维修、更换配件。投标人应具备48小时内赶到现场进行服务的能力。接到故障通知后2小时内响应，与采购人厂方设备管理技术人员电话沟通，指导检查处理。如无法解决，投标人应承诺维修完成时间，并及时发货并安排人员48小时内到达采购人现场处理。如果投标人拒绝进行故障处理，对采购人造成损失，采购人有权解除合同，由此带来的损失由投标人负责。 2、本项目产品，必须免费送货上门、免费卸货堆放至指定地点、免费安装调试合格。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：合同签订后，投标人在接到采购人书面可以履行合同服务通知之日起1个月内，将采购项目要更换的配件发货到采购方指定地点，配件验收通过后，投标人均分别在5个日历日内按照《货物采购需求》完成每个污水处理厂紫外消毒系统的紫外灯管及配件更换、对紫外线消毒整个系统进行检查维修，并调试正常使用，其中北冲污水处理厂还必须完成紫外线消毒系统一次电路、二次电路、自控线路电线更换。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、分三次支付紫外消毒系统零配件采购款项。 2、桂林市排水工程管理处下属的雁山污水处理厂、北冲污水处理厂、临桂新区污水处理厂西区的紫外消毒系统零配件更换安装及整个系统检修完成、并运行一个月后，进行取样检测，同步取样程序同《货物采购需求》“（一）监测、验收及其他要求”中第3点要求，检测合格后按合同请款程序第一次付款至合同价款50% 。 3、完成首次支付后，随后每季度取样检测一次（同步取样程序同监测及验收及其他要求第三点），三个季度检测值均达标后，按合同请款程序第二次付款至合同价款80% 。 4、在保质期剩余时间内，保持每季度取样检测一次的频率（同步取样程序同监测及验收及其他要求第三点），检测值均达标且质保期满12000小时（即500天），无质量缺陷，按合同请款程序付款至合同价款100% 。 5、如果投标人在每季度检测中达不到验收标准，采购人不予验收付款，采购人按照合同要求终止合同。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本次项目的核心产品为：（三）临桂新区污水处理厂西区第1项“ 紫外线消毒灯管 ” |  |  |  |  |
| 监测、验收及其他要求 |  | （一）监测、验收及其他要求： - 本采购项目为桂林市排水工程管理处下属的雁山污水处理厂、北冲污水处理厂、临桂新区污水处理厂西区的紫外消毒系统零配件。投标人须按照《货物采购需求》向采购人提供紫外消毒系统的紫外灯管及配件更换、对紫外线消毒整个系统进行检查维修，并调试正常使用。确保在12000小时（即500天）质保期内，处理水量不低于原设计水量，处理效果达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准中规定的粪大肠菌群FC≤10000/L的标准。投标时，投标人须提供拟投入使用的设备品牌及厂家出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书【或由投标人出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书，并承诺计算书的内容属实，如验收时达不到计算书所计算内容，由投标人赔偿招标人的相应损失，招标人报政府采购监督管理部门申请按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定对投标人进行处罚】，说明可以保证在使用期限内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。 2、合同签订后，投标人在接到采购人书面可以履行合同服务通知之日起1个月内，将采购项目要更换的配件发货到采购方指定地点，配件验收通过后，投标人对雁山污水处理厂、北冲污水处理厂、临桂新区污水处理厂西区紫外消毒系统，均分别应在5个日历日内按照《货物采购需求》完成每个污水处理厂紫外消毒系统的紫外灯管及配件更换、对紫外线消毒系统整个系统进行检查维修，并调试正常使用，其中北冲污水处理厂还必须完成紫外线消毒系统所有一次电路、二次电路、自控线路电线更换(见附件：一次电路图、二次电路图、自控电路图)并调试正常。保证在雁山污水处理厂、北冲污水处理厂、临桂新区污水处理厂西区均在出水达到一级B标，紫外消毒出水粪大肠菌群检测符合GB18918-2002一级B(粪大肠菌群FC≤10000/L)达标。采购项目质保期起点为设备配件到货，开始安装之日。每个污水处理厂紫外消毒系统安装调试日期不得超过五日。 3、采购人监测站每季度不定期抽查出水一次，作为本季度验收服务的依据，投标人也可自行委托具有检验资质的第三方单位检测。取样点即为桂林市生态环境局监督性检测取样点，取样频次为每间隔1小时取样1次，连续取样4次分别测量，四次监测数据均值达到出水粪大肠菌群FC≤1000/L以下为合格。如投标人委托的第三方监测单位监测数据与采购人监测站数据有出入，双方可安排一次同步取样，校核检测结果，同步取样程序同上。本条款中投标人如委托第三方监测单位，费用均由投标人负责，已包含在投标报价中。 4、如取样检测不合格，投标人必须在10个日历日内完成项目服务整改，并进行取样检测，从发现出水不合格至整改完成、出水指标合格，投标人需24小时投加符合国家规定用于城市污水处理厂的消毒药剂（雁山污水处理厂投加点位于CASS池出水口、北冲污水处理厂投加点位于沉淀池出水口、临桂新区污水处理厂西区投加点位于CASS池出水口），确保出水达到一级B标准。如整改后仍无法达到一级标准，将认定为取样检测不合格，不支付配件费用，并按合同要求终止合同。采购人与投标人终止合同后，投标人应将已更换安装的全部配件拆除，然后由投标人将拆除的采购人原有配件重新安装到紫外消毒系统上使用。 （二）本项目 不接受 进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理）。 （三）本项目政府采购预算总金额为：人民币叁拾贰万叁仟贰佰玖拾伍元整（￥323295.00）。超出采购预算总金额的将被视为无效报价。 |  |  |  |  |

C分标货物采购需求

| 项号 | 货物名称 |  | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 单位 | 参考单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液压站 |  | 技术规范详见附件1 | 7 | 套 | 20800.00 |
|  | 液压马达 |  | 技术规范详见附件2 | 10 | 套 | 9360.00 |
|  | 液压马达外罩及组件 |  | 技术规范详见附件3 | 7 | 套 | 5980.00 |
|  | 液压站不锈钢防护罩 |  | 技术规范详见附件4 | 7 | 套 | 1325.00 |
|  | 控制箱 |  | 技术规范详见附件5 | 7 | 套 | 1380.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定执行“三包”；货物通过验收、安装、调试合格之日起质保期一年，质保期内发生质量问题，由中标人免费提供维修服务。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：所有货物总供货周期为自合同签订之日起开始计算四个月，若无法按时供货，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。 交货地点：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后，货物到货并通过验收合格后，支付至中标金额的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满一年后付清（无息）。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本次项目的核心产品为：第 1 项“ 液压站 ”； |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | 1、质保期为自货物验收合格之日起一年。投标人应在投标文件中提供货物质保承诺函和售后服务承诺函。 2、免费对本次推进器零配件采购提供现场安装、调试、维修、培训、技术支持和指导。 3、供货商报价须包含货物费、货物至现场的运费和装卸费，满足所投货物在质量保证期内正常使用的全部费用。 4、当货物发生故障无法正常使用时，要求供货商在24小时内予以响应并到达现场维修。 5、标注“★”号的招标技术需求为必须满足的实质性要求，否则，投标无效。 6、本项目政府采购预算金额为：人民币贰拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（￥299995.00），投标人的报价应包含上述所有内容，最后报价超出采购预算总金额的将被视为无效报价。 7、本项目货物 不接受 进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |

附件1：液压站技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是装配完整的液压站七套，投标人必须提供整套装配完整的液压站并放置至采购人指定位置。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1液压站规格及供货数量

| 名 称 | 单位 | 数量 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压站 | 套 | 7 | 系统流量：40L/min 系统额定压力：8MPa ★电机功率：5.5KW 电机转速：1450r/min 电压/频率：380V/50Hz 装配完整的液压站部件包括： 序号; 部件名称; 单位; 数量; 规格型号、技术参数、性能及配置; 备 注. 1; 油箱; 个; 1; 容积(L); 160; 颜色为华联灰。. ★容积尺寸(mm); 645×550×420; 宽度≤550mm。. 油箱盖板厚度（mm）; ≥6. 油箱板厚（mm）; ≥3. 压、回油口; RC3/4＂. 泄油口; RC3/8＂. 清洗窗尺寸（mm）; Φ380; 8个Φ10内六角螺母均布，有密封圈。. 2; 油面计; 只; 1; LS-5 "; 适用于液压油。. 介质温度范围(℃); -20~80. 安装方式; 螺杆固定. 3; 加油口及空气滤清器; 只; 1; HS-1163. 活动网口径（mm）; 50; 可拆卸式设计。. 过滤精度(目); 400. 4; 吸油过滤器; 个; 1; MF-08; 适用于液压油。. 滤芯形式; 折叠滤芯. 公称口径PT; 1". 过滤精度(μm); 100. 流量（L/min）; 110. 5; 叶片泵; 台; 1; PV2R1-31FR; 结构合理，脉动小，噪音低，可靠性高。. 最大压力(MPa); 16. 公称排量（cm3/rev）; 31. 安装型式; 法兰安装型. 旋转方向(从轴端看); 顺时针方向. 材质; 铸铁. 转速范围(r/min); 750~1800. 6; 电机; 台; 1; Y132S-4B5; 立式； 配电机防水法兰。. ★额定功率(KW); 5.5. 额定电流(A); 11.6. 转 速(r/min); 1440. 额定电压/额定频率; 380V/50Hz. 效 率; 87.7%. 功率因素; 0.83. 防护等级; IP54. 中心高(mm); ≤132. 极对数; 4级. 7; 单向阀; 只; 1; CIT-06-A1; 管式单向阀。. 连接形式; 螺纹. 公称口径PT; 3/4". 最大流量（L/min）; 125. 开启压力(MPa); 0.04. 8; 溢流阀; 只; 1; BG-03-H; 先导式溢流阀。. 公称通径（mm）; 10. 最高适用压力（Mpa）; 25. 安装型式; 板式. 公称口径PT; 3/8". 最大流量（L/min）; 100. 9; 压力表开关; 只; 1; GCT-02; 适用液压站。. 安装形式; 螺纹. 公称通径（mm）; 8. 公称口径PT; 1/4". 适用介质; 液压油. 10; 压力表; 只; 1; W-2.1/2-250K-A1-T-02. 表壳直径(mm); 60. 压力范围; 0~250kg/cm2 、0~25Mpa. 管径PT; 1/4". 11; PK钟型罩; 个; 1; Y132S-4B5(5.5KW)配PV2R1-31FR,铝合金。. 12; 联轴器; 只; 1; NL-4（82）; 铸铁. 13; 风冷却器; 台; 1; AH1012-CA2. 额定电压(V); 220. 额定频率(Hz); 50/60. 额定电流(A); 0.42/0.52. 额定功率(W); 90/110. 转 速(r/min); 2400/2400. 14; 单向阀; 只; 1; CIT-03-A2. 连接形式; 螺纹. 公称口径PT; 3/8". 最大流量（L/min）; 40. 开启压力（MPa）; 0.35. 15; 单向节流阀; 只; 1; PT-06; 管式单向节流阀。. 连接形式; 螺纹. 公称通径(mm); 20. 最高使用压力（Mpa）; 35. 公称口径PT; 3/4". 额定流量（L/min）; 48. 16; 液位继电器; 只; 1; YKJD220-100-350; 与原装盖板开口相匹配。. 额定电压; 220V. 使用环境温度(℃); -20~+100. 动作时间（ms）; 1.7. 接触电阻（Ω）; 0.1. 触点容量; Ac220(V) ×0.02(A). 寿命（次）; 107. 17; 电接点温度计; 个; 1; WSSX-411; 与原装盖板开口相匹配。. 表壳公称直径(mm); Φ100; 温度测量仪表，金属膨胀式温度计，感温元件为热双金属片，带电接点。. 结构形式; 径向型. 安装方式; 可动外螺纹. 保护管直径(mm); Φ10. 保护管长度(mm); 250. 标准安装螺纹(mm); M27×2. 温度范围(℃); 0~100. | 安装地点：桂林市排水工程管理处污水处理厂 现使用设备厂家为：宁波市镇海泰勒油胜液压有限公司 规格型号：U-GLPS。 |

2.2投标人应提供装配完整的液压站，至少包括以下部分:

1、油箱、清洗窗、油面计、加油口、空气滤清器、吸油滤油器、叶片泵、电机、单向阀、溢流阀、压力表开关、压力表、油路块、PK钟形罩、联轴器、风冷却器、单向阀、单向节流阀、液位继电器、电接点温度计、电机防水法兰、管件及接头等；

2、必须与原安装系统无缝连接。

三、技术要求

1、按所提供的液压原理图图7-1及油箱容积尺寸设计制造；

★2、油箱容积尺寸：645×550×420（mm），液压站总高不超过1000mm，宽度不超过550mm；

3、油箱必须内、外焊接，保证油箱强度及密封性，油箱整体平整、无变形，焊缝打磨光滑；

4、油箱要便于清洗，有吊环，有放油口，有泄油口，有回油口，且压油口、回油口、泄油口在油箱靠背面侧布置，开口指向外，同时保证便于油管的安装和拆卸；

5、油箱必须设置液位计、温度计，便于观察液位高度和油液温度；

6、油箱必须设置安装检测和控制液位、油的温度控制报警装置；

7、液压站油箱盖板采用满焊方式焊接在油箱箱体上，且油箱盖板上所有开孔处必须加法兰或接头（法兰和接头必须满焊）；

8、盖板边缘预留20mm，以便安装罩壳；

9、压、回油口为RC3/4＂、泄油口为RC3/8＂；

10、滤油器精度在100μm；

11、电机的中心高不高于132mm，极对数是4级；

★12、电机额定功率是5.5KW，立式安装；

13、叶片泵为法兰安装型；

14、液压阀及附件要有正规厂家的质量认证声明；

15、控制单元，进出油口要有对应的标识；

16、液压站各处不许漏油；

17、管子和管接头：

1）、所用管子有下列情况之一者，不准使用：内外壁面已腐蚀或明显变色、有伤口裂痕、表面凹入或者表面有离层结疤；

2）、液压系统的管子采用弯管机冷弯，弯管的最小弯曲半径不小于管子外径的3倍，工作压力高的管子，其弯曲半径宜大；

3）、弯管时，不允许出现管径减小的情况；

4）、铺设管路时，必须避免管路和管件承受附加力矩；

5）、软管安装前，每根软管必须用压缩空气吹干净，并把管接头两端用塑料布包扎；

安装要求：

a) 应避免急弯，最小弯曲半径应在10倍管径以上；

b) 与管接头的连接处应有一段直线过渡部分；

c) 在静止及随机移动时，管子本身不得扭转变形；

d) 长度过长或承受剧烈振动情况下，宜将软管夹子夹牢；

e) 水平安装的软管，当自重会引起靠近接头部分过多变形时，须有适当的支托；

f) 长度除满足弯曲半径和移动行程外，尚应有一定的余量；

g) 软管相互间及同其它物体不得摩擦；

h) 离热源近时必须有隔热措施。

18、油箱颜色为华联灰,油箱离地≥100cm，方便手动搬运车等能够移动搬运液压站，同时利于通风散热；

19、电机与油泵连接采用联轴器形式：PK钟型罩和联轴器必须与业主现用设备匹配；

20、要提供液压站说明书（内容要有原理图、元件明细、常见故障分析等）、合格证；

21、要有出厂标牌，服务电话；

22、液压站应有可靠的防腐措施，无污损、碰伤、裂痕等缺陷；

23、在规定条件下，液压站首次故障平均运行时间不应小于1000小时。空载时噪音应小于100dB(A)；

24、液压站的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求。

四、性能要求

设备性能参数（单台）

| 系统流量 | 40L/min |
| --- | --- |
| 系统额定压力 | 8MPa |
| ★电机功率 | 5.5KW |
| 电机转速 | 1450r/min |
| 电压/频率 | 380V/50Hz |

五、主要零部件材料（不限定以下清单列表）

1、油箱外壳：碳钢；

2、油箱盖板：碳钢；

3、连接管：碳钢；

4、连接软管：橡胶和碳钢；

六、防腐及喷涂

1、投标人应根据采购人提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

2、液压站油箱在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

3、现场安装时，对已损坏的油漆表面或采购人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，投标人应负责进行修复和完成最终油漆。

七、原理图

图7-1

1-油箱；2-油面计；3-加油口；4-吸油滤油器；5-泵；6-电机；7-单向阀；8-溢流阀；9-压力开关；10-压力表；11-油路块；12-钟罩联轴器；13-风冷却器；14-单向阀；15-单向节流阀；16-液位继电器；17-电接点温度计。

八、设备验收

1、每台液压站均应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书。

2、检验项目应包括：

(1)整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）；

(2) 液压站调试报告；

3、在全部设备安装完毕，投标人应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，投标人应负责更换。现场测量工具由投标人自备。

九、其他要求

1、投标人应派技术代表到现场进行工作，提供装备完整的整套液压站系统的供货调试，进行现场培训。

2、服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3、质量保证期：自验收合格之日起一年。

附件2：液压马达技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是装配完整的液压马达十台，投标人必须提供整套装配完整的液压马达并放置至采购人指定位置。投标人提供货物必须与采购人现有设备的L型底座相匹配。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

- 供货范围

2.1液压马达规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 型号规格、技术参数、性能及配置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压马达 | 套 | 10 | 总排量(mL/r) | 1105.5 | 安装地点：桂林市排水工程管理处污水处理厂 现使用设备厂家为：宁波汉竹液压马达有限公司 产品型号：WK3-1100B40； 马达型号：HZH1-200D40。 |
|  |  |  | 输出转速（r/min） | 0~80 |  |
|  |  |  | 额定压力（Mpa） | 16 |  |
|  |  |  | 额定输出扭矩（N.m） | 2700 |  |
|  |  |  | ★传动比 | 5.5 |  |

2.2投标人应提供装配完整的液压马达，至少包括以下部分:

1、液压马达；

2、必须与原安装系统无缝连接。

三、技术要求

1、液压马达为同一个生产厂家生产的产品，产品符合或高于JB/T 10829-2008标准；

2、液压马达的设计、制造和安装应按图7-1原理图和图7-2外形图，保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

3、液压马达的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

4、液压马达输出轴形式为平键轴；

5、该液压传动装置采用单级行星减速器传动，齿轮模数为3；

6、该液压传动装置允许在高压下工作。

7、泄油管定位：该传动装置允许任何方向安装，为保证马达内各运动副的润滑，要求在工作之前将马达内充满液压油，泄油口位置的选择必须保证运转中壳体充满液压油。

8、进油A口、B口的面与竖直方向垂直，保证工作状态时法兰的最高位有一螺母在竖直线上，其余螺母在法兰上均布；

9、进油A口、B口大小是G1"，泄油口的大小是G1/4 "；

10、液压马达形式应为流线形、防缠绕；

11、液压马达的结构形式应满足规定工况下的使用要求；

12、液压马达的材料应为QT600-3；

13、油腔需注入符合润滑油；

14、液压马达外壳的铸件应无任何铸造缺陷；应有可靠的防腐措施，无污损、碰伤、裂痕等缺陷；

15、液压马达应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

16、在规定条件下，液压马达首次故障平均运行时间不应小于 5000小时；

四、性能要求

设备性能参数（单台）

| 总排量(ml/r) | 1105.5 |
| --- | --- |
| 输出转速（r/min） | 0~80 |
| 额定压力（Mpa） | 16 |
| 额定输出扭矩（N.m） | 2700 |
| ★传动比 | 5.5 |

五、主要零部件材料（不限定以下清单列表）

1、外壳: QT600-3；

2、输出轴：40Cr；

3、静密封材料：丁腈橡胶。

六、防腐及喷涂

1、投标人应根据采购人提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

2、液压马达在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

3、除不锈钢外，对所有接触污水的表面都涂有二层环氧树脂防腐涂料保护,要求两道底漆两道面漆。

4、现场安装时，对已损坏的油漆表面或采购人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，投标人应负责进行修复和完成最终油漆。

七、原理图和外形图

1、原理图：

图7-1

2、外形图：

图7-2

另：Φ249处的尺寸尽可能的满足Φ249±0.3；

八、设备验收

1、每台液压马达均应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书。

2、检验项目应包括：

(1)整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）；

(2) 液压马达空载电流和转速的测定，以及转向的调整；

3、在全部设备安装完毕，投标人应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，投标人应负责更换。现场测量工具由投标人自备。

九、其他要求

1、投标人应派技术代表到现场进行工作，提供装备完整的整套液压马达系统的供货调试，进行现场培训。

2、服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3、质量保证期：自验收合格之日起一年。

附件3：液压马达外罩及组件技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是液压马达外罩及组件七套，供货商必须提供整套液压马达外罩及组件的供货安装，提供货物必须与液压马达装配无缝连接。最后交给业主的是能够与液压马达匹配安装的液压马达外罩及组件。

二、供货范围

2.1液压马达外罩及组件规格及供货数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压马达外罩及组件 | 1、液压马达外罩及组件尺寸：详见见技术要求附件图。 2、要与采购人原有品牌型号液压马达装配无缝连接。液压马达产品型号：WK3-1100B40、马达型号：HZH1-200D40、生产厂家为：宁波汉竹液压马达有限公司 3、液压马达外罩及组件材质：Q235钢即A3钢 4、液压马达外罩及组件喷漆要求：包括喷一两道中灰色环氧富锌底漆、两道环氧树脂面漆 | 7 | 套 | 使用部门：桂林市排水工程管理处污水处理厂 |

三、技术要求

3.1、液压马达外罩及组件组装图如图3.1所示

图3.1

3.2、附件1如图3.2所示

图3.2

3.、附件2如图3.3所示

图3.3

4、附件3如图3.4所示

图3.4

5、附件4如图3.5所示

图3.5

6、附件5如图3.6所示

图3.6

7、附件6如图3.7所示

图3.7

8、吊耳如图3.8所示

图3.8

- 吊杆如图3.9所示

图3.9

- 油管夹具如图10所示

图3.10

四、其他要求

1、投标人应派技术代表到现场进行工作，提供能够与液压马达相匹配的液压马达外罩及组件的供货安装、调试，直到组装完成。

2、服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3、质量保证期：自验收合格之日起一年。

附件4：液压站不锈钢外罩技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是液压站不锈钢外罩七套，供货商必须提供整套液压站不锈钢外罩的供货安装，提供货物必须与液压站实际尺寸相匹配。最后交给业主的是能够与液压站匹配安装的液压站不锈钢外罩。

二、供货范围

2.1液压站不锈钢外罩规格及供货数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压站不锈钢外罩 | 1、外罩尺寸：见下面附件图。 2、要与采购人液压站实际尺寸相匹配 3、材质：304不锈钢，厚度1.2mm | 7 | 套 | 使用部门：桂林市排水工程管理处污水处理厂 |

#### 三、技术要求

液压站不锈钢外罩图

四、其他要求

1、投标人应派技术代表到现场进行工作，提供能够与液压站实际尺寸相匹配的不锈钢外罩的供货安装、调试，直到组装完成。

2、服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3、质量保证期：自验收合格之日起一年。

附件5：控制箱技术规范

- 招标范围

本技术规范描述的是装配完整的控制箱七套，投标人必须提供整套装配完整的控制箱并放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是经过调试后可以正常使用的控制箱。

二、供货范围、技术要求

| 名 称 | 单位 | 数量 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制箱 | 套 | 7 | （1）就地控制箱材质为不锈钢304，室外立柱式安装，立柱高度×直径约为：800mm×76mm。电器元件可以卡接方式固定于标准的承接导轨上，额定电压AC230/400V，带用于铜导线的PE和N接线柱，带弹性自动密封导线输入孔，带罩导线用的端盖，防护等级IP65。 （2）控制箱的具体外形尺寸约为： 550mm×350mm×260mm ；厚度：1mm；双坡防雨、防锈、抗压、通风；必须保证箱内有可靠的电气距离和安全的维护空间；电缆进出线为下进，下出线方式。 （3）控制箱的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备， 控制功能：按下启动按钮电机启动并自锁，运行指示灯亮；按下停止按钮电机停机，停止指示灯亮；整个控制电路应有过热保护、过载保护、过流保护及油位保护、油温保护；油位保护和油温保护有相应的指示灯，若出现故障，故障没排除之前相应的故障指示灯亮。实际运行电压和电流须用电压表和电流表实时显示。（整个电气元器件的选型参照（4），具体选型须根据电机的实际情况、相关参数进行选型，具体每个装置留有适当的空间便于进线和出线、电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换、调节和安装。接线整洁、美观，并有相应标号、方便检查。电机额定电压380V、额定电流11.6A,,额定功率5.5KW） （4）控制箱基本配置元件： ①空气开关1个：额定电流25A及以上；额定电压400V；级数：3P；电源方式交流电；电气寿命：≥10000次；磁吹式灭弧、纯银触头、双金属片过载保护等。 ②交流接触器1个：Ui：690V 、Ith：25A；线圈电压：220V；频率：50HZ；高强度PC阻燃外壳、银合金大触点、全自动全铜线圈等。 ③热继电器1个：电压380V；电流应含12A及以上；电源方式：交流电；电机过载、缺相保护，能与交流接触器组合安装等。 ④中间继电器1个：4组常开，4组常闭；额定电压：220V；额定电流：5A；全铜线圈。 ⑤中间继电器2个：2组常开，2组常闭；额定电压：220V；额定电流：5A；全铜线圈。 ⑥平头按钮开关（红色1个，绿色1个）：触头：一开一闭；触点材质：银触点；外壳材质：高温阻燃材质；操作结构：自复位；机械寿命500万次以上，电气寿命50万次以上；电压440以下使用；开孔22mm。 ⑦信号灯（黄色2个）：光源形式：LED发光芯片；光亮度：>100cd/m2；开孔：22mm；额定电压：220V；电气寿命：50万次；控制形式：含自锁。 ⑧电流表1个：85L1系列；量程：0-30A 界面尺寸：64×56×10mm；频率:50HZ；读数方便、采用透明有机玻璃、螺栓紧固安装方式等。 ⑨电缆线：导电材质：无氧纯铜；绝缘材质：聚氯乙烯；颜色：红色； 规格：BV1.5m2 （100m）；BVR4m2 （20m）；BV4*4m2 （1 0m）。 (5)远控状态、运行、开度指示、故障无源触点等信号引出至PLC。 (6)投标人应承担所有穿线管、电缆、仪表管路等控制箱连合处的边界工作，包括管线固定及箱底密封所必需的附件，并对控制箱、液压站实现控制全部功能。 | 使用部门： 桂林市排水 工程管理处 污水处理厂 |

三、其他要求

1、投标人应派技术代表到现场进行工作，提供装配完整的控制箱并调试完成。

2、服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3、质量保证期：自验收合格之日起一年。

- 评标办法

# (A分标、B分标、C分标适用)

一、评标依据

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据。

二、评标方法

1、采用最低评标价法；评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选供应商。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；投标人符合以下情形之一的其报价将给予相应比例的价格扣除，评标委员会应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评标排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订：

①投标人提供小型和微型企业产品参与报价的（以投标文件提供的《中小企业声明函》材料为准）报价给予10%的价格扣除；扣除后的报价将仅作为评标排序。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（一）、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）； | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 4 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，投标无效。 |  |  |

（二）、对通过资格性审查和符合性审查进入详评的各有效投标人，采用最低评标价法，以评标报价由低到高的顺序排列推荐中标候选供应商。

三、中标候选供应商

（1）评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上中标候选供应商。

（2）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的投标人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（5）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）　　   　　　　（￥　　　　）。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                    。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：按招标文件中第三章《采购需求》执行；

交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行验收时，乙方需负责协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

7.验收要求中未尽事宜详见招标文件各分标采购需求。

第七条  安装和培训（如有）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

A分标：货物的供货根据采购人的要求做好货物的分类整理，对货物的外观、规格、数量、质量等进行准确和全面的检验。验收合格后，按中标价进行计算并支付至货款的95%；余下5%质保金，待质保期满一年货物且无质量缺陷后付清（无息）。

B分标：

1、分三次支付紫外消毒系统零配件采购款项。

2、桂林市排水工程管理处下属的雁山污水处理厂、北冲污水处理厂、临桂新区污水处理厂西区的紫外消毒系统零配件更换安装及整个系统检修完成、并运行一个月后，进行取样检测，同步取样程序同《货物采购需求》“（一）监测、验收及其他要求”中第3点要求，检测合格后按合同请款程序第一次付款至合同价款50% 。

3、完成首次支付后，随后每季度取样检测一次（同步取样程序同监测及验收及其他要求第三点），三个季度检测值均达标后，按合同请款程序第二次付款至合同价款80% 。

4、在保质期剩余时间内，保持每季度取样检测一次的频率（同步取样程序同监测及验收及其他要求第三点），检测值均达标且质保期满12000小时（即500天），无质量缺陷，按合同请款程序付款至合同价款100% 。

5、如果投标人在每季度检测中达不到验收标准，采购人不予验收付款，采购人按照合同要求终止合同。

C分标：合同签订后，货物到货并通过验收合格后，支付至中标金额的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满一年后付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5 %，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额10%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件】

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表

2.商务响应表

3.“采购需求”需提供的有效证明文件复印件：①A分标 ：投标人须提供所投产品相关证明材料复印件在投标文件中（具体详见“第三章采购需求:A分标货物采购需求”）；②B分标：投标人须提供拟投入使用的设备品牌及厂家出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书【或由投标人出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书，并承诺计算书的内容属实，如验收时达不到计算书所计算内容，由投标人赔偿招标人的相应损失，招标人报政府采购监督管理部门申请按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定对投标人进行处罚】，说明可以保证在使用期限内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。③C分标：投标人应在投标文件中提供货物质保承诺函和售后服务承诺函。

4.投标人的售后服务承诺书

5.实施方案

6.项目实施人员一览表

- 7.节能方面的证书复印件

- 8.环保方面的证书复印件

9.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

13.如产品如属于小型、微型企业的，如实提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当如实提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责

15.投标人可结合本项目的采购需求及评标办法视自身情况自行提交相关证明材料复印件

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西江之源项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，所投分标号：   分标，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                        （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本       份，并做出如下报价：

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：       年    月      日

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件】

授权委托书（格式一）

- 致：广西江之源项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加 （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                         年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西江之源项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2020年2月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西江之源项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：        年    月      日

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- A  分标

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等要求的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离）,当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料，不能简单注明“符合”、“满足”、“响应”招标文件文件要求。

2.技术规格偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：        年      月       日

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求（技术参数、性能、配置） | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- B  分标

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等要求的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离）,当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料，不能简单注明“符合”、“满足”、“响应”招标文件文件要求。

2.技术规格偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：        年      月       日

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- C 分标

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等要求的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离）,当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料，不能简单注明“符合”、“满足”、“响应”招标文件文件要求。

2.技术规格偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：        年      月       日

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

A　分标

| 项号 | 商务要求名称 | 采购需求内容中（商务要求条款） | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求及质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货期及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收条件及标准 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

注：1.商务响应表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

商务响应表（格式）

B　分标

| 项号 | 商务要求名称 | 采购需求内容中（商务要求条款） | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 核心产品 |  |  |  |
| 5 | 监测、验收及其他要求 |  |  |  |

注：1.商务响应表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责或自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

商务响应表（格式）

C　分标

| 项号 | 商务要求名称 | 采购需求内容中（商务要求条款） | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 核心产品 |  |  |  |
| 5 | 售后服务及其他要求 |  |  |  |

注：1.商务响应表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责或自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

3.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（必须提供）：

①A分标 ：投标人须提供所投产品相关证明材料复印件在投标文件中（具体详见“第三章采购需求:A分标货物采购需求”）；

②B分标：投标人须提供拟投入使用的设备品牌及厂家出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书【或由投标人出具的紫外消毒系统的有效紫外剂量计算书，并承诺计算书的内容属实，如验收时达不到计算书所计算内容，由投标人赔偿招标人的相应损失，招标人报政府采购监督管理部门申请按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定对投标人进行处罚】，说明可以保证在使用期限内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。

③C分标：投标人应在投标文件中提供货物质保承诺函和售后服务承诺函。

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

（由投标人根据本项目要求自行编制。具体内容由投标人自行编写。）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：            年    月      日

5.实施方案（必须提供）

实施方案（格式）

（由投标人根据本项目要求自行编制。具体内容由投标人自行编写。）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：         年    月      日

6.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：       年    月      日

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

9.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年    月    日

13.如产品如属于小型、微型企业的，如实提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当如实提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年   月  日

15. 投标人可结合本项目的采购需求及评标办法视自身情况自行提交相关证明材料复印件（如有，请提供）