广西真诚工程咨询有限公司

蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目

招标文件

项目编号：MSZC2020-G1-03600-001

采购单位：蒙山县妇幼保健院

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年10 月

蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目（MSZC2020-G1-03600-001）公开招标公告

项目概况: 蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目招标项目的的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）获取招标文件，并于2020年11月19日北京时间9点30分前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MSZC2020-G1-03600-001

项目名称：蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目

招标方式：公开招标

预算金额：3060000.00元

最高限价（如有）：3030832.6元

采购需求：净化系统材料、设备采购与安装项目（如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。）

合同履行期限：2020年12月15日前。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商。

2、本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。

3、本项目的特定资格要求：/。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取投标文件

时间：2020年10月29日起至投标文件提交截止时间前止。

地点：网上下载

方式：在获取时间期限内登录“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）下载招标文件 。

四、投标文件提交

时间： 2020年11月19日北京时间9时30分（北京时间）

地点： 蒙山县公共资源交易中心（地址：县政务服务中心四楼）

五、开启

时间： 2020年11月19日北京时间9 时30分（北京时间）

地点：蒙山县公共资源交易中心（地址：县政务服务中心四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

6.公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蒙山县妇幼保健院

地址：蒙山县第一中学北面开发区

联系方式: 0774-6284607

- 采购代理机构信息

名称： 广西真诚工程咨询有限公司

地址：蒙山县广电影城四楼      联系方式:0774-6287808

3.项目联系方式

项目联系人：彭工     电　　 话：0774-6287808

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年10月29 日

招标文件前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |  |  |  |
| 一、说明 |  |  |  |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 |  | 蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 |  | 名称：蒙山县妇幼保健院 联系人：刘工 电话：0774-6284607 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 |  | 名称：广西真诚工程咨询有限公司 地址：蒙山县广电影城四楼 电话：0774-6287808 联系人：彭小姐 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 |  | 基本资格条件： （1）提交多证合一《企业法人营业执照》副本复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料: ①缴纳税收证明资料: 近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；自然人提交身份证明复印件； （4）2019年度财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表/损益表和现金流量表）； (5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）投标人认为有必要提供的声明、文件资料或其他说明。 |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 |  | 不接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 |  | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 二、招标文件 |  |  |  |
| 第一章第8.3款 | 财政部门指定的媒体 | 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网 |  |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 2020年11月19日9 时30 分前（北京时间） |  |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2020年11月19 日9时30分（北京时间） |  |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |
| 第一章第13.2款 | 投标编写 |  | 投标响应文件全部采用“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录、编码”；否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理。 |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 |  | 不接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目最高限价 |  | 最高限价（人民币）：3060000.00 元 |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 |  | 要求提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 |  | 不要求提供 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 |  | 要求提供 投标保证金：叁万元整（￥30000.00元） 投标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。 2、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称：蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2. 投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 |  | 60日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件正、副本份数 |  | 要求正本1份、副本4份 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 |  | (项目名称)投标文件 政府采购编号： 项目名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称：投标单位全称 |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 |  | 蒙山县公共资源交易中心（地址：县政务服务中心四楼）开标厅 |
| 五、开标和评标 |  |  |  |
| 第一章第27.2款 | 其他唱标内容 |  | 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、其他主要内容。 |
| 七、合同签订 |  |  |  |
| 第一章第33.2款 | 签订合同的依据 |  | 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据 |
| 九、其他规定 |  |  |  |
| 第一章第37.1款 | 政府采购强制采购节能产品 |  | 否 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 |  | 否 |
|  | 政府采购政策 |  | 投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 第一章第38.1款 | 招标代理服务费 |  | 按第一章投标须知第38款规定收取中标服务费。 |
| 第一章第39.1款 | 履约保证金 |  | 履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格后无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 （注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。） |
| 第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |  |  |  |
| 第二章第1.2.2款 | 评标因素和标准 |  | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第二章第2.2款 | 评标方法 |  | 本项目评标方法采用综合评分法，对投标文件的资信及商务和符合性进行审查评议，进入详评的投标文件根据评分办法对投标价格、技术、商务等方面按百分制进行评分 |
| 第二章第2.1.2款 | 无效投标的规定 |  | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定资格要求的； （5）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的； （6）投标报价超过采购项目最高限价的； （7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外； （8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （9）投标有效期不足的； （10）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 第二章第2.1.3款 | 废标的规定 |  | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购项目最高限价的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第2.3.2款 | 投标报价调整 |  | 支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为 10％。 |
| 第二章第2.3.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 |  | 优先采购环境标志产品：技术总分值加分：5% 分；价格总分值加分：5%分； |
| 第二章第2.4.2款 | 推荐的中标人数量 |  | 中标候选人数量为1-3名。 |
| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） （注：请中标供应商自政府采购合同签订之日起，两个工作日内送壹份合同原件至我公司备案） |  |  |  |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称 |  | 蒙山县妇幼保健院 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式(关键条款，如有偏离视为无效响应) |  | 交货时间：2020年12月15日前 交货地点：招标人指定的地点 交货方式：现场交货 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 |  | 按协议合同具体要求 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 |  | 按协议合同具体要求 |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和条件(关键条款，如有偏离视为无效响应) |  | 合同签订后7天内支付合同价的30%，：板材、铝材、空调进场后支付30%，材料及设备安装完成验收合格后付至合同价的100%(验收合格并收到发票后)。中标人另外按合同金额的5%交质保金，质保期满后退还。 |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 |  | 诉讼 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 |  |  |

目录

第一部分

第一章  投标须知…………………………………………………………………………………19

一、说明…………………………………………………………………………………………………19

1.适用范围

2.定义

3.投标人的资格要求

4.投标费用

5.授权委托

6.采购进口产品

二、招标文件  …………………………………………………………………………………………20

8.招标文件的构成

9.招标文件的提供期限

10.偏离

11.招标文件的澄清与修改

12.延长投标截止时间和开标时间

三、投标文件  …………………………………………………………………………………………22

13.投标文件的语言

14.计量单位

15.投标文件的组成

16.投标报价

17.备选方案

18.投标人资格的证明文件

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

20.投标保证金

21.投标有效期

22.投标文件的签署

四、投标文件的递交  …………………………………………………………………………………25

23.投标文件的密封及标记

24.投标文件的递交

25.投标文件的修改和撤回

26.串通投标行为

五、开标与评标   ……………………………………………………………………………………26

27.开标

28.评标委员会

29.评标

六、中标信息公布与投标人质疑  ……………………………………………………………………27

30.中标信息公布

31.投标人质疑

七、合同签订  …………………………………………………………………………………………28

32.中标结果通知

33. 签订合同

34. 政府采购合同履行中变更数量的权利

八、特殊情形的规定  …………………………………………………………………………………29

35. 特殊情形

36. 特殊情形的规定

九、其他规定  …………………………………………………………………………………………29

37. 政策与法规

38. 招标代理服务费

39. 其他规定

第二章  评标方法及标准(综合评分法适用) ………………………………………………31

一、 总则  ……………………………………………………………………………………………31

1.评标委员会

2.评标方法

二、 评标程序  …………………………………………………………………………………………33

3.投标文件的初步评审

4.澄清有关问题

5.比较与评价

6.推荐中标候选人名单

第三章  政府采购合同格式条款  ……………………………………………………………37

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.供应商的广告或宣传

20.不可抗力

21.解决争议的方法

22.适用法律

23.通知

24.合同生效

第四章  政府采购合同协议书  ………………………………………………………………44

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的时间、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第五章  投标文件组成  ………………………………………………………………………46

商务文件  …………………………………………………………………………………………47

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、分项价格表

- 四、商务条款响应/偏离表

- 五、投标保证金

- 六、投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务会计报表、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附6、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函(针对中小企业项目提供)

附8、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

技术文件  …………………………………………………………………………………………67

- 七、货物简要说明一览表

- 八、技术规格、参数响应/偏离表

九、其它资料

第二部分

第六章  招标文件前附表  ……………………………………………………………………73

第七章  技术规格、参数及要求 ……………………………………………………………74

政府采购

招 标 文 件

(第一部分)

第一章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商。

（2）、本项目需要落实的政府采购政策：强制性节能产品、鼓励性节能政策、鼓励性环保政策、扶持中小企业政策。

（3）、本项目的特定资格要求：/。

（4）、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。2．本项目不接受联合体投标。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一部分

第一章 投标须知

第二章 评标方法及标准

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 政府采购合同协议书

第五章 投标文件的组成

第二部分

第六章 招标文件前附表

第七章 技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构发售的纸质招标文件与在财政部门指定的媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。财政部门指定的媒体见招标文件前附表。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供期限

9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

9.2供应商应持招标文件前附表规定的资料购买招标文件。

9.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距本章第11.1款规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

三、投标文件

13.投标语言及编写

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.2投标响应文件全部采用“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录、编码”；否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

- （7）货物简要说明一览表

- （8）技术规格、参数响应/偏离表

- （9）其它资料

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价；

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目最高限价见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标符合招标文件规定的证明文件

19.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票等非现金形式，在本章第11.1款规定的投标截止时间前，有采购预算项目的须向采购代理机构提交不高于采购预算百分之二的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或在资格性审查时将其视为无效投标。

20.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.3中标公告发布后，投标保证金直接退付到投标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

20.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第20.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。如分品目或包次招标须在投标文件的密封包装上载明品目或包次的具体内容

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3投标文件的密封包装如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

23.4为方便开标唱标,投标人应将开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交,都应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前送到招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

24.3采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.1款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在本章第11.1款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开招标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

27.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.4投标人代表和相关工作人员签字确认。

27.5 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

27.6开标地点：蒙山县公共资源交易中心（地址：县政务服务中心四楼）开标厅。

28.评标委员会

28.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

29.2 评标委员会按照第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

29.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在本章第8.3款指定的媒体上公布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

31.5供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

（具体事宜按中华人民共和国财政部令第94号公布的《政府采购质疑和投诉办法》）

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在本章第21.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

35.特殊情形

35.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家的情形。

36.特殊情形规定

36.1符合本章第36.1款情形的，经同级财政部门批准后在不变更供应商资格条件和采购需求的前提下与这两家供应商进行竞争性谈判。

36.2符合本章第36.1款情形未进行资格性、符合性检查的，按第二章“评标方法及标准”第2.1款规定进行资格性、符合性审查。当符合招标文件第二章“评标方法及标准”第2.1款规定的供应商少于两家(不含两家)时，重新采购。

36.3谈判；供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价。

36.4 评审标准：

（1）按满足采购需求，质量、服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。

（2）评审供应商报价时，按第二章“评标方法及标准”中关于最低评标价法的价格评审的规定评审。

九、其他规定

37. 政策与法规

37.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

37.2投标人符合本章第38.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

38.招标代理服务费

38.1招标代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

## 39、履约保证金

39.1履约保证金额为中标合同价款的 3 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格后无息退还。（注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。）

39.2签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

39.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

39.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

40. 其他规定

40.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第二章 评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2 本项目评标方法采用综合评分法，对投标文件的资信及商务和符合性进行审查评议，进入详评的投标文件根据评分办法对投标价格、技术、商务等方面按百分制进行评分
    2.3.1评分说明：此次招标整体定标，满分为100分。

2.3.2分数计算方法：

2.3.2.1各评委将各项评分因素的得分打出，累加分数得出投标人的分数。

2.3.2.2将各评委分数汇总，取平均值为投标人此项目的评标总得分。

2.3.3评标结果：评委独立评标，按总得分从高到低顺序排序（出现相同得分时，以价格低者优先），最高分将被确定为第一中标候选单位，以此类推。

2.3.4政府采购综合评分表及说明：

（1）价格分…………………………………………………………………………………30分

以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×30

（2）技术标…………………………………………………………………………………59分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标标的与招标要求的符合性 | 14分 | 全部满足招标文件要求的得 14 分，货物每有一项负偏离得 0 分，作无效标处理。 |
| 2 | 设计方案 | 6分 | 根据投标人提供对本项目的设计实施方案，内容包含：对区位分析、设计思考、项目设计定位、设计主题符合实际情况，重要节点设计表达直观、层次分明，按所提供图纸齐全，方案合理可行，内容充实，表述清晰进行对比打分，优得 6 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供方案或方案不具备可操作性者得 0 分。 |
| 3 | 医用空调设备机组 | 20分 | 1、箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足食品净化行业使用要求。并提供详细说明及结构示意图，以及其发明专利证书等文件。（记3分） 2、箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于0.0202W/m×K，外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度50mm。密度不小于50Kg/m3。需提供机组内部结构对接示意图，高压聚氨脂发泡经国家检测，并提供相关检测报告 （记3分） 3、机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，并提供有效证书，外表面不得采用自攻钉连接；机组现场配备20# 槽钢基础支撑满足空调箱水封后的排水要求。机组底座采用不小于100mm高表面热镀锌防腐处理的钣金折弯底座，并每段底座自带调水平装置，为保证强度底座应有压紧强度设计结构，不得采用防腐性能差的槽钢底座或其它形式底座。（记3分） 4、无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。 （记3分） 5、面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.11%，达到欧洲空气处理机组EN1886 B级以上指标,并提供“国家空调设备质量监督检验中心”风量大于6万风量以上机组出具的相关检测报告。（记2分） 6、风机段、机组检修门要求配有观察窗，均配有低压（36V）安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。（记2分） 7、在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上，以计算机组本身的阻力损失，确定风机全压，再选配风机的型号、转速、功率等，确保风机在高效率工作区运行，既使风机噪声最低，又使能耗最低。叶轮要经严格的动、静平衡试验，保证风机安静运行，且必须有AMCA（国际空气流动与控制协会）等级认证标志。（记2分） 8、空调机组的风机选用离心风机，其机组出风口的风速不应大于10米／秒。（记2分） |
| 4 | 实施方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施组织方案（内容包括施工组织部署、施工进度计划、施工技术措施、施工程序、项目管理总体安排等），从内容完整、详尽、切合实际等方面进行对比打分，优得 9 分，良得 6 分，一般得 3分，无此方案或方案不具备可操作性者得 0 分。 |
| 5 | 质量保障措施 | 3分 | 响应供应商提供针对本项目提供的质量保障措施（内容包含施工工艺工法、质量管控措施、质量目标等），从内容完整、详尽、切合实际等方面进行对比打分，优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分，未提供者或方案不切实际者得 0 分。 |
| 6 | 人员配置 | 7分 | 1、项目负责人（4 分）：投标人拟投入本项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师的得 2 分，同时具备建筑工程或机电工程相关专业中级及以上职称得 4 分，本项最高得 4 分。 2、技术人员（3 分）：拟投入本项目的相关技术人员包括施工员、质量员、材料员、安全员各 1 名的得 2 分，施工员、质量员、材料员各 1 名、安全员 2 名的得 3分。 |

（3）商务标评审…………………………………………………………………………………11分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 4分 | 投标人提供 2016 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成过类似项目成功案例，每提供一份得 1 分，此项最高得 4 分（同时提供中标通知书及合同彩色扫描件加盖投标人公章，原件现场查验，未提供或提供无效者得 0 分。） |
| 2 | 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含应用技术支持、维修响应时间、备品备件的优惠供应、处理办法、解决时间等），从内容完整、详尽、切合实际等方面进行对比打分，优得 7 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供者或提供无效者得 0 分。 |

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文 件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否

对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

3.5除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

5.3以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：

报价得分＝评标基准价÷投标报价×30

本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。

5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。

5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2中标人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第四章  政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                            （以下简称甲方）

供应商（全称）：                            （以下简称乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购方式：

（2）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

7.其他要求

本合同自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执一份，采购代理机构执一份（采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告）。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第五章  投标文件的组成

- 商务文件

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、投标分项价格表

- 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

六、投标人具备投标资格的证明文件

技术文件

- 七、货物简要说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、其它资料

政府采购

投 标 文 件

（商务文件）

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

- 投标人

- 年  月  日

- 一、投标函

致：                            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起60个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

政府采购编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式：□电汇 □支票 □汇票 □本票 □其他 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）根据第一章“投标须知”第15.4款、第16.6款、第27.3款的规定，投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

（3）此表保留在投标文件中，另复制一份单独封装在一个小信封内。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、分项价格表

政府采购编号:                                              金额单位: 人民币元

| 序号 | 货物名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：             年            月         日

- 四、商务条款响应/偏离表

[说明]投标人应根据投标的实际情况对招标文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况在差异表说明。如部分条款因投标人方案的变化而作出相应改动，投标人须就其本人的报价方案进行合同条款的更改，并提供相应的合同书格式。

| 序号 | 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 偏差情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |

投标人可另附文字说明

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年       月     日

五、投标保证金

备注：提供：投标保证金缴纳凭证。

六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

1．未按招标文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务会计报表、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附6、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函(针对中小企业项目提供)

附8、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

- 六（二）、附件1     授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

- 六（二）、附件1-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

六（二）、附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：

合同签订时间：

数        量：

合  同 金 额：

4.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

5.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月     日

- 六（二）、附件3  财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

- 备注：

- 1、2019年度财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表/损益表和现金流量表）。

- 2、缴纳税收证明资料: 近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

- 3、缴纳社会保险证明资料：近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

六（二）、附件3-1 投标人纳税及缴纳社保承诺书（格式）

## 依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

（单位公章）

年    月    日

注:供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺

## 依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

（单位公章）

年    月    日

注:供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺

六（二）、附件4 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

六（二）、附5、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

- 备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

（1）投标人的营业执照（副本）复印件（多证合一）；

（2）国家强制性要求的其他证件复印件。

六（二）、附6、招标文件规定的其他资格条件证明文件

六（二）、附7、中小企业声明函

中小企业声明函

（不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的供应商不需填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

六（二）、附8、经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件

政府采购

投 标 文 件

(技术文件)

采购项目名称：____________________

政府采购编号：____________________

投标人名称：

七、货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

- 八、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：                 年        月      _日

九、其它资料

政府采购项目履约保证金退付审批表（见格式）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附银行转账单复印件、项目合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账号： 申请单位(盖 章) 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：（是否同意退付履约保证金） 退付金额（大写） （￥ 元） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

政府采购项目履约保证金退付审批表

1、申请表一式一份；

2、附交付履约保证金银行转账底单复印件（加盖公章）、项目合同及验收合格证明复印件（加盖公章）。

政府采购

招 标 文 件

(第二部分)

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

年   月   日

第六章 招标文件前附表（见招标文件4-11页）

第七章技术规格、参数与要求

一、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目 | 1项 | 所采购项目需完成安装服务 |

蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目清单、参数要求

一楼

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶金属面复合板 | 1.优质，防火A级； 2.玻镁空芯彩钢板； 3.华美彩钢卷材，厚度δ=0.426； 4.机制板 | m2 | 395.76 |
| 2 | 隔墙金属面复合板 | 1.优质，防火A级； 2.玻镁空芯彩钢板； 3.华美彩钢卷材，厚度δ=0.426； 4.机制板 | m2 | 693.84 |
| 3 | 检修口（消防栓） | 规格：W700mm×L1800㎜ | 樘 | 5.00 |
| 4 | 检修口 | 规格：W600mm×L600㎜ | 樘 | 2.00 |
| 5 | 净化结构铝合金配套专用型材 | 规格：W600mm×L600㎜ | m2 | 1,089.60 |
| 6 | 墙体刮白两次 | 现场制作 | m2 | 264.60 |
| 7 | 墙体乳胶漆两次 | 现场制作 | m2 | 264.60 |
| 8 | 密封材料 | 规格：标准安装 | m2 | 1,089.60 |
| 防辐射（X光机房里面层） |  |  |  |  |
| 1 | 地面硫酸钡 | 规格：3个铅当量 | 吨 | 6.37 |
| 2 | 水泥（配套硫酸钡） | 比例1:4 | kg | 25,467.00 |
| 3 | 铅防护电动平移门 | 1.规格：1500*2100 2.单开平移门 3.带防辐射窗 4.3个铅当量 | 樘 | 1.00 |
| 4 | 铅防辐射防铅玻璃 | 规格：1500*1000 厚度：15mm 3个铅当量 | m2 | 1.50 |
| 5 | 防辐射示警灯（辐射勿入） |  | 个 | 2.00 |
| 6 | 不锈钢门套（铅门） | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm | m2 | 1.14 |
| 7 | 不锈钢窗套（铅窗） | 材质：304不锈钢 厚度：1.5mm | m2 | 0.45 |
| 成品门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 医用抗倍特板洁净成品门 | 单开门(900*2100) | 樘 | 32.00 |
| 2 | 磁碰门吸 | 材质：不锈钢 | 个 | 32.00 |
| 3 | 洁净铝合金窗户 | 1.门洞：W1800mm×H1000㎜ | M2 | 3.60 |
| 5 | 不锈钢防撞带 | 1.材质：304不锈钢 2.规格：宽150mm×δ1.2㎜ 3.耐候密封胶 | m | 50.00 |
| 6 | 铁质烤漆成品鞋柜24门 | 1、材质：铁质烤漆； 2、规格：900mmX1800mm*400mm 3、转舌锁 | 套 | 2.00 |
| 7 | 铁质烤漆成品更衣柜6门 | 1、材质：铁质烤漆； 2、规格：900mmX1800mm*400mm 3、转舌锁 | 套 | 8.00 |
| 8 | 门禁系统（医护通道） | 1、指纹及密码门吸电子锁 2、标准安装 3、闭门器 | 套 | 1.00 |
| 卫生间装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间地面装饰 | 1.地面抬高500，防水处理，表面铺贴瓷砖，安置挡水 2.标准安装 | m2 | 12.61 |
| 2 | 卫生间墙面装饰 | 彩钢板轻质隔墙表面贴防水材料 | m2 | 98.00 |
| 3 | 铝扣板（包含龙骨）吊顶（仅限卫生间 | 1.规格：300mm×300mm×0.8mm 2.颜色：灰白色 3.龙骨：不上人轻钢龙骨 | m2 | 30.00 |
| 4 | 门槛石 | 1.名称：门槛石 2.规格：厚20mm，宽200mm 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 60m以上80m以内 | m2 | 5.00 |
| 5 | 卫生间隔断 |  | 个 | 5.00 |
| 6 | 防水铝合金单开门 | 1.门洞：W700mm×H2000㎜ 2.单开手动、带观察窗、门锁及五金件、暗开不锈钢门插锁 | 樘 | 5.00 |
| 7 | 淋浴器 |  | 套 | 3.00 |
| 8 | 大便器 | 材质：陶瓷 | 套 | 5.00 |
| 9 | 大便水箱 |  | 套 | 5.00 |
| 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内净化空调机组动力配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 2 | 空调主机配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 3 | 照明配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 4 | 插座配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 5 | LED洁净气密封灯盘 | 1.吸顶式安装 2.规格：300mm*300mm 3.LED光源 4.功率：18w / 10W(亮美聚） | 套 | 6.00 |
| 6 | LED洁净气密封灯盘 | 1.吸顶式安装 2.规格：600mm*600mm 3.LED光源 4.功率：36w / 48W（亮美聚） | 套 | 43.00 |
| 7 | 消防应急灯 | 1.吸顶式安装 2.应急电源 3.规格：600mm*600mm 4.LED光源 5.功率：36w | 套 | 5.00 |
| 8 | 板式照明开关 | 规格：220V，10A；安全型 | 套 | 39.00 |
| 9 | 电源插座 | 规格：220V，10A；安全型 | 套 | 40.00 |
| 10 | ZRBV电线 | ZR-BV-2.5 | 卷 | 15.00 |
| 11 | ZRBV电线 | ZR-BV-4.0 | 卷 | 8.00 |
| 12 | ZRBV电线 | ZR-BV-6.0 | 卷 | 2.00 |
| 13 | ZRBV电缆 | ZR-BV-3*10+2*6 | m | 30.00 |
| 14 | 线管 | 材质：PVC；国标DN20 | m | 1,500.00 |
| 15 | 桥架 | 规格：200*100mm | m | 30.00 |
| 17 | 五金配件 | / | m2 | 395.76 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 电话网络双口插座 | 1.名称:电话网络双口插座 2.型号:86型底盒 3.规格:暗装距地0.3米 | 套 | 20.00 |
| 2 | 六类带屏蔽网线 | 1.型号:UTP-CAT6 2.规格:六类带屏蔽网线 3.敷设方式:桥架或管道敷设 | m | 100.00 |
| 3 | 网络交换机 | 规格：24孔；千兆速率 | 套 | 1.00 |
| 4 | 电话交换机 | 规格：12孔；千兆速率 | 套 | 1.00 |
| 5 | 电话、网络机箱 | 规格：9U | 套 | 1.00 |
| 6 | 线管 | 材质：PVC；国标DN20 | m | 100.00 |
| 7 | 线管 | 材质：PVC；国标DN50 | m | 50.00 |
| 8 | 墙面开槽 | 规格：标准施工 | 项 | 1.00 |
| 9 | 辅助材料 | / | 项 | 1.00 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像枪（摄像头） | 1.名称:半球摄像头 ； 2.房间:200万 DS-2CD3326WD-I | 台 | 5.00 |
| 2 | 硬盘机 | 3.DS-7808NB-K2（8路二硬盘位） | 台 | 1.00 |
| 3 | 交换机 | 2.百兆 8口 109SP | 台 | 1.00 |
| 4 | 硬盘 | 6TB | 个 | 1.00 |
| 5 | 显示器 | 5024FE 24寸 1920*1080分辨率 | 台 | 1.00 |
| 6 | 9U网络机柜 | 长550*宽400*高350 | 台 | 1.00 |
| 7 | 网线 | 5类非屏蔽 | 米 | 100.00 |
| 8 | 桥架 |  | 米 | 30.00 |
| 9 | 辅助材料 | 水晶头+线管 | 米 | 100.00 |
| 给排水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN20 2.连接方式：热熔 | m | 40.00 |
| 2 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN25 2.连接方式：热熔 | m | 30.00 |
| 3 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN50 2.连接方式：热熔 | m | 10.00 |
| 4 | 给水管配件 | 国产优质 | m | 80.00 |
| 5 | 热水保温棉 | 国产优质 | m | 80.00 |
| 6 | 排水管 | 1.规格国标DN110 2.连接方式：粘接 | m | 20.00 |
| 7 | 排水管 | 1.规格国标DN75 2.连接方式：粘接 | m | 40.00 |
| 8 | 排水管 | 1.规格国标DN50 2.连接方式：粘接 | m | 30.00 |
| 9 | 排水管配件 | 国产优质 | m | 90.00 |
| 10 | 定制单位洗手池 | 1.规格：L600mm*W400mm 2.箱体：陶瓷 3：含自动感应水龙头AR-6138AB | 套 | 7.00 |
| 11 | 角阀 | 规格：国标DN20 | 个 | 14.00 |
| 12 | 自动恒温阀 | 规格：国标DN15 | 个 | 7.00 |
| 13 | 拖把池 | 1.规格：外径710*495mm 2.陶瓷材质 3.含长嘴水龙头 | 套 | 1.00 |
| 14 | 不锈钢地漏 | 国标DN50 | 套 | 1.00 |
| 15 | 地面开槽 |  | 点位 | 10.00 |
| 空调系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 直彭式全新风机组 | 1.形式:普通新风机组；吊顶式 ； 2.新风量：7000m3/h，机外余压：550Pa,制冷量：61kw；制热量：68kw； 3.风管软接、设备支架制作安装除锈刷油； 4.减振器安装； 5.备注:所有技术参数及技术以施工图设备表为准 | 台 | 1.00 |
| 2 | 直彭式全新风机组 | 1.形式:普通新风机组；吊顶式 ； 2.新风量：3000m3/h，机外余压：550Pa,制冷量：30kw；制热量：34.1kw； 3.风管软接、设备支架制作安装除锈刷油； 4.减振器安装； 5.备注:所有技术参数及技术以施工图设备表为准 | 台 | 1.00 |
| 3 | 新风机组恒温控制柜 | 规格:标准安装 | 台 | 2.00 |
| 4 | 信号线 | 2*0.75 | m | 200.00 |
| 5 | 信号线 | 3*0.75 | m | 200.00 |
| 6 | 信号线 | 5*0.75 | m | 200.00 |
| 7 | 六类带屏蔽网线（风柜、情报面板对接） | 1.型号:UTP-CAT6 2.规格:六类带屏蔽网线 3.敷设方式:桥架或管道敷设 | m | 100.00 |
| 8 | 电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | m | 350.00 |
| 9 | 电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 50.00 |
| 10 | 电缆 | ZR-YJV-3*10+2*6 | m | 30.00 |
| 11 | 电缆 | ZR-YJV-3*16+2*10 | m | 50.00 |
| 12 | 电缆 | ZR-YJV-3*25+2*16 | m | 50.00 |
| 13 | 线管 | 材质：PVC；国标DN32 | m | 430.00 |
| 14 | 线管 | 材质：PVC；国标DN50 | m | 100.00 |
| 15 | 桥架 | 规格：200*100mm | m | 30.00 |
| 16 | 配件费 | 弯头，三通，角铁，丝杆，直通等 | m | 560.00 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 酚醛彩钢复合板-用于风机盘管 | 1.规格：20mm厚， 2.外层彩钢，内层铝箔面 | m2 | 170.00 |
| 2 | 复合板配件 | 含法兰，刀片，插条，垫片等 | m2 | 170.00 |
| 3 | 专用胶水 | 10kg/桶 | m2 | 170.00 |
| 4 | 排风机组 | 1.通风机 2.风量：12000m3/h 3.全压：400Pa | 套 | 1.00 |
| 5 | 排风机组型钢基础 | 规格：角钢，丝杆 | 套 | 1.00 |
| 6 | 排气扇 | 1.排气扇 2.风量：200m3/h 3.全压：15Pa 4.常规规格：345*345 | 套 | 5.00 |
| 7 | 排风口 | 尺寸：300mm*300mm | 套 | 12.00 |
| 8 | 止回阀（手术室排风系统） | 规格：φ160/φ200 | 套 | 1.00 |
| 9 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：0.6mm厚 2.机制 | m2 | 439.64 |
| 10 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：0.75mm厚 2.机制 | m2 | 285.21 |
| 11 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：1.0mm厚 2.机制 | m2 | 147.92 |
| 12 | 管道保温 | 材质：2.0mm橡塑,B1级防火级别 | m2 | 872.77 |
| 13 | 气密封处理+管道支架 | 国产优质 | m2 | 872.77 |
| 14 | 软接制作安装 | 1、形式：软接头； 2、规格：国标；帆布或软PVC材质； 3、技术参数及要求详见图纸 | 套 | 3.00 |
| 15 | 侧排风口 | 1.规格：内径500*350， 2.中效过滤器；F8 3.标准安装 | 套 | 16.00 |
| 16 | 排风调节阀 | 规格：：内径500*200 | 套 | 16.00 |
| 17 | 新风口 | 尺寸：200mm*200mm | 套 | 28.00 |
| 18 | 防雨防虫百叶（用于外墙风口） | 尺寸：现场定制 | 套 | 3.00 |
| 19 | 消声器 | 1.形式:微穿孔板消声器； 2.规格:风管主管开口大小，L=1000mm； 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 2.50 |
| 20 | 防火调节阀制作安装 | 1.形式:防火阀门70度； 2.规格:500*400 ； 3.技术参数及要求详见图纸 | m | 1.20 |
| 空调冷媒系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冷凝管 | 材质：PVC；国标DN25，B1 | m | 20.00 |
| 2 | 冷凝管 | 材质：PVC；国标DN32，B1 | m | 20.00 |
| 3 | 水管保温 | 规格：厚度20mm | m | 40.00 |
| 4 | 胶水密封 | 国产优质 | m | 40.00 |
| 5 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф6.35 | m | 10.00 |
| 6 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф9.53 | m | 10.00 |
| 7 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф10 | m | 10.00 |
| 8 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф12.7 | m | 10.00 |
| 9 | 室外冷媒管处理 |  | m | 500.00 |
| 10 | 室外冷媒管镀锌槽敷设800*200 |  | m | 20.00 |
| 11 | 冷媒分歧器 |  | 套 | 2.00 |
| 12 | 管道追加冷媒R410a |  | kg | 5.00 |
| 13 | 系统支架和辅材 |  | 项 | 2.00 |
| 14 | 辅助材料 | 不锈钢螺丝、螺母、密封垫片等 | 项 | 2.00 |
| 地面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 同质透心PVC地面 | 1.规格δ=2㎜； 2.PVC地板粘合剂水； 3.地材焊条 | m2 | 395.76 |
| 2 | 同质透心PVC地面踢脚 | 1.规格δ=2㎜； 2.PVC地板粘合剂水； 3.地材焊条 | m2 | 39.57 |
| 3 | 自流平 | 1.自流平 2.吸收性界面剂 | m2 | 395.76 |

二楼

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶金属面复合板 | 1.优质，防火A级； 2.玻镁空芯彩钢板； 3.华美彩钢卷材，厚度δ=0.426； 4.机制板 | m2 | 373.64 |
| 2 | 隔墙金属面复合板 | 1.优质，防火A级； 2.玻镁空芯彩钢板； 3.华美彩钢卷材，厚度δ=0.426； 4.机制板 | m2 | 573.90 |
| 3 | 检修口（消防栓） | 规格：W700mm×L1800㎜ | 樘 | 7.00 |
| 4 | 检修口 | 规格：W600mm×L600㎜ | 樘 | 2.00 |
| 5 | 净化结构铝合金配套专用型材 | 规格：W600mm×L600㎜ | m2 | 947.54 |
| 6 | 墙体刮白两次 | 现场制作 | m2 | 176.40 |
| 7 | 墙体乳胶漆两次 | 现场制作 | m2 | 176.40 |
| 8 | 密封材料 | 规格：标准安装 | m2 | 947.54 |
| 成品门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 医用抗倍特板洁净成品门 | 单开门(900*2100) | 樘 | 34.00 |
| 2 | 医用抗倍特板洁净成品门 | 单开门(1500*2100) | 樘 | 1.00 |
| 3 | 磁碰门吸 | 材质：不锈钢 | 个 | 36.00 |
| 4 | 洁净铝合金窗户 | 1.门洞：W1800mm×H1000㎜ | M2 | 4.80 |
| 5 | 不锈钢防撞带 | 1.材质：304不锈钢 2.规格：宽150mm×δ1.2㎜ 3.耐候密封胶 | m | 20.00 |
| 6 | 铁质烤漆成品鞋柜24门 | 1、材质：铁质烤漆； 2、规格：900mmX1800mm*400mm 3、转舌锁 | 套 | 2.00 |
| 7 | 铁质烤漆成品更衣柜6门 | 1、材质：铁质烤漆； 2、规格：900mmX1800mm*400mm 3、转舌锁 | 套 | 8.00 |
| 8 | 门磁电动互锁（缓冲） | 二门互锁 | 套 | 6.00 |
| 9 | 微压计(国标要求) | 1.压差表：±60Pa 2.配不锈钢安装盒 | 套 | 12.00 |
| 10 | 门禁系统（医护通道） | 1、指纹及密码门吸电子锁 2、标准安装 3、闭门器 | 套 | 1.00 |
| 卫生间装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间地面装饰 | 1.地面抬高500，防水处理，表面铺贴瓷砖，安置挡水 2.标准安装 | m2 | 19.59 |
| 2 | 卫生间墙面装饰 | 彩钢板轻质隔墙表面贴防水材料 | m2 | 153.47 |
| 3 | 铝扣板（包含龙骨）吊顶（仅限卫生间 | 1.规格：300mm×300mm×0.8mm 2.颜色：灰白色 3.龙骨：不上人轻钢龙骨 | m2 | 31.00 |
| 4 | 门槛石 | 1.名称：门槛石 2.规格：厚20mm，宽200mm 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 60m以上80m以内 | m2 | 9.00 |
| 5 | 卫生间隔断 |  | 个 | 9.00 |
| 6 | 防水铝合金单开门 | 1.门洞：W700mm×H2000㎜ 2.单开手动、带观察窗、门锁及五金件、暗开不锈钢门插锁 | 樘 | 9.00 |
| 7 | 淋浴器 |  | 套 | 9.00 |
| 8 | 大便器 | 材质：陶瓷 | 套 | 9.00 |
| 9 | 大便水箱 |  | 套 | 9.00 |
| 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内净化空调机组动力配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 2 | 空调主机配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 3 | 照明配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 4 | 插座配电箱 | 规格：成套配电箱安装，悬挂嵌入式，安装高度1.5m | 套 | 1.00 |
| 5 | LED洁净气密封灯盘 | 1.吸顶式安装 2.规格：300mm*300mm 3.LED光源 4.功率：18w / 10W(亮美聚） | 套 | 17.00 |
| 6 | LED洁净气密封灯盘 | 1.吸顶式安装 2.规格：600mm*600mm 3.LED光源 4.功率：36w / 48W（亮美聚） | 套 | 42.00 |
| 7 | 消防应急灯 | 1.吸顶式安装 2.应急电源 3.规格：600mm*600mm 4.LED光源 5.功率：36w | 套 | 5.00 |
| 8 | 板式照明开关 | 规格：220V，10A；安全型 | 套 | 47.00 |
| 9 | 电源插座 | 规格：220V，10A；安全型 | 套 | 40.00 |
| 10 | ZRBV电线 | ZR-BV-2.5 | 卷 | 15.00 |
| 11 | ZRBV电线 | ZR-BV-4.0 | 卷 | 8.00 |
| 12 | ZRBV电线 | ZR-BV-6.0 | 卷 | 2.00 |
| 13 | ZRBV电缆 | ZR-BV-3*10+2*6 | m | 30.00 |
| 14 | 线管 | 材质：PVC；国标DN20 | m | 1,500.00 |
| 15 | 桥架 | 规格：200*100mm | m | 30.00 |
| 16 | 五金配件 | / | m2 | 373.64 |
| 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 电话网络双口插座 | 1.名称:电话网络双口插座 2.型号:86型底盒 3.规格:暗装距地0.3米 | 套 | 20.00 |
| 2 | 六类带屏蔽网线 | 1.型号:UTP-CAT6 2.规格:六类带屏蔽网线 3.敷设方式:桥架或管道敷设 | m | 100.00 |
| 3 | 网络交换机 | 规格：24孔；千兆速率 | 套 | 1.00 |
| 4 | 电话交换机 | 规格：12孔；千兆速率 | 套 | 1.00 |
| 5 | 电话、网络机箱 | 规格：9U | 套 | 1.00 |
| 6 | 线管 | 材质：PVC；国标DN20 | m | 100.00 |
| 7 | 线管 | 材质：PVC；国标DN50 | m | 50.00 |
| 8 | 墙面开槽 | 规格：标准施工 | 项 | 1.00 |
| 9 | 辅助材料 | / | 项 | 1.00 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像枪（摄像头） | 1.名称:半球摄像头 ； 2.房间:200万 DS-2CD3326WD-I | 台 | 10.00 |
| 2 | 硬盘机 | 5.DS-7916-K4（16路四硬盘位） | 台 | 1.00 |
| 3 | 交换机 | 3.百兆 16口 0318P/M | 台 | 1.00 |
| 4 | 硬盘 | 6TB | 个 | 2.00 |
| 5 | 显示器 | 5024FE 24寸 1920*1080分辨率 | 台 | 1.00 |
| 6 | 9U网络机柜 | 长550*宽400*高350 | 台 | 1.00 |
| 7 | 网线 | 5类非屏蔽 | 米 | 150.00 |
| 8 | 桥架 |  | 米 | 30.00 |
| 9 | 辅助材料 | 水晶头+线管 | 米 | 100.00 |
| 给排水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN20 2.连接方式：热熔 | m | 40.00 |
| 2 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN25 2.连接方式：热熔 | m | 30.00 |
| 3 | 冷热给水管 | 1.规格国标DN50 2.连接方式：热熔 | m | 10.00 |
| 4 | 给水管配件 | 国产优质 | m | 80.00 |
| 5 | 热水保温棉 | 国产优质 | m | 80.00 |
| 6 | 排水管 | 1.规格国标DN110 2.连接方式：粘接 | m | 20.00 |
| 7 | 排水管 | 1.规格国标DN75 2.连接方式：粘接 | m | 40.00 |
| 8 | 排水管 | 1.规格国标DN50 2.连接方式：粘接 | m | 30.00 |
| 9 | 排水管配件 | 国产优质 | m | 90.00 |
| 10 | 定制单位洗手池 | 1.规格：L600mm*W400mm 2.箱体：陶瓷 3：含自动感应水龙头AR-6138AB | 套 | 9.00 |
| 11 | 角阀 | 规格：国标DN20 | 个 | 18.00 |
| 12 | 自动恒温阀 | 规格：国标DN15 | 个 | 9.00 |
| 13 | 地面开槽 |  | 点位 | 18.00 |
| 空调系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 直彭式全新风机组 | 1.形式:普通新风机组；吊顶式 ； 2.新风量：4000m3/h，机外余压：550Pa,制冷量：41kw；制热量：41.5kw； 3.风管软接、设备支架制作安装除锈刷油； 4.减振器安装； 5.备注:所有技术参数及技术以施工图设备表为准 | 台 | 1.00 |
| 2 | 直彭式全新风机组 | 1.形式:普通新风机组；吊顶式 ； 2.新风量：2450m3/h，机外余压：550Pa,制冷量：28.5kw；制热量：28.5kw； 3.风管软接、设备支架制作安装除锈刷油； 4.减振器安装； 5.备注:所有技术参数及技术以施工图设备表为准 | 台 | 1.00 |
| 3 | 新风机组恒温控制柜 | 规格:标准安装 | 台 | 2.00 |
| 4 | 信号线 | 2*0.75 | m | 200.00 |
| 5 | 信号线 | 3*0.75 | m | 200.00 |
| 6 | 信号线 | 5*0.75 | m | 200.00 |
| 7 | 六类带屏蔽网线（风柜、情报面板对接） | 1.型号:UTP-CAT6 2.规格:六类带屏蔽网线 3.敷设方式:桥架或管道敷设 | m | 100.00 |
| 8 | 电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | m | 300.00 |
| 9 | 电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 50.00 |
| 10 | 电缆 | ZR-YJV-3*10+2*6 | m | 30.00 |
| 11 | 电缆 | ZR-YJV-3*16+2*10 | m | 50.00 |
| 12 | 电缆 | ZR-YJV-3*25+2*16 | m | 50.00 |
| 13 | 线管 | 材质：PVC；国标DN32 | m | 380.00 |
| 14 | 线管 | 材质：PVC；国标DN50 | m | 100.00 |
| 15 | 桥架 | 规格：200*100mm | m | 30.00 |
| 16 | 配件费 | 弯头，三通，角铁，丝杆，直通等 | m | 510.00 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 酚醛彩钢复合板-用于风机盘管 | 1.规格：20mm厚， 2.外层彩钢，内层铝箔面 | m2 | 140.00 |
| 2 | 复合板配件 | 含法兰，刀片，插条，垫片等 | m2 | 140.00 |
| 3 | 专用胶水 | 10kg/桶 | m2 | 140.00 |
| 4 | 排风机组 | 1.通风机 2.风量：7000m3/h 3.全压：400Pa | 套 | 1.00 |
| 5 | 排风机组 | 1.通风机 2.风量：4000m3/h 3.全压：400Pa | 套 | 1.00 |
| 6 | 排风机组型钢基础 | 规格：角钢，丝杆 | 套 | 2.00 |
| 7 | 排气扇 | 1.排气扇 2.风量：200m3/h 3.全压：15Pa 4.常规规格：345*345 | 套 | 5.00 |
| 8 | 排风口 | 尺寸：300mm*300mm | 套 | 16.00 |
| 9 | 止回阀（手术室排风系统） | 规格：φ160/φ200 | 套 | 2.00 |
| 10 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：0.6mm厚 2.机制 | m2 | 459.64 |
| 11 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：0.75mm厚 2.机制 | m2 | 225.21 |
| 12 | 镀锌钢制风管 | 1.规格：1.0mm厚 2.机制 | m2 | 87.92 |
| 13 | 管道保温 | 材质：2.0mm橡塑,B1级防火级别 | m2 | 772.77 |
| 14 | 气密封处理+管道支架 | 国产优质 | m2 | 772.77 |
| 15 | 软接制作安装 | 1、形式：软接头； 2、规格：国标；帆布或软PVC材质； 3、技术参数及要求详见图纸 | 套 | 3.00 |
| 16 | 侧排风口 | 1.规格：内径500*350， 2.中效过滤器；F8 3.标准安装 | 套 | 8.00 |
| 17 | 排风调节阀 | 规格：：内径500*200 | 套 | 8.00 |
| 18 | 新风口 | 尺寸：200mm*200mm | 套 | 25.00 |
| 19 | 防雨防虫百叶（用于外墙风口） | 尺寸：现场定制 | 套 | 5.00 |
| 20 | 消声器 | 1.形式:微穿孔板消声器； 2.规格:风管主管开口大小，L=1000mm； 3.支架制作安装除锈刷油； 4.技术参数及要求详见图纸 | m2 | 2.50 |
| 21 | 防火调节阀制作安装 | 1.形式:防火阀门70度； 2.规格:500*400 ； 3.技术参数及要求详见图纸 | m | 1.20 |
| 空调冷媒系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冷凝管 | 材质：PVC；国标DN25，B1 | m | 20.00 |
| 2 | 冷凝管 | 材质：PVC；国标DN32，B1 | m | 20.00 |
| 3 | 水管保温 | 规格：厚度20mm | m | 40.00 |
| 4 | 胶水密封 | 国产优质 | m | 40.00 |
| 5 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф6.35 | m | 30.00 |
| 6 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф9.53 | m | 30.00 |
| 7 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф10 | m | 30.00 |
| 8 | 铜管(含保温19mm) | 规格：Ф12.7 | m | 30.00 |
| 9 | 室外冷媒管处理 |  | m | 30.00 |
| 10 | 室外冷媒管镀锌槽敷设800*200 |  | m | 10.00 |
| 11 | 冷媒分歧器 |  | 套 | 2.00 |
| 12 | 管道追加冷媒R410a |  | kg | 10.00 |
| 13 | 系统支架和辅材 |  | 项 | 2.00 |
| 14 | 辅助材料 | 不锈钢螺丝、螺母、密封垫片等 | 项 | 2.00 |
| 地面部分 |  |  |  |  |
| 1 | 同质透心PVC地面 | 1.规格δ=2㎜； 2.PVC地板粘合剂水； 3.地材焊条 | m2 | 373.64 |
| 2 | 同质透心PVC地面踢脚 | 1.规格δ=2㎜； 2.PVC地板粘合剂水； 3.地材焊条 | m2 | 37.58 |
| 3 | 自流平 | 1.自流平 2.吸收性界面剂 | m2 | 373.64 |
| 医用气体 |  |  |  |  |
| 1 | 气体点位 | 含三位气体 | 套 | 6.00 |
| 3 | 设备带 | 规格：铝合金面板，带小灯、插座 | 套 | 6.00 |
| 4 | 二级减压箱 | 现场制作 | 套 | 1.00 |
| 5 | 二级报警箱 |  | 套 | 1.00 |

二、招标要求

1、所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

2、投标人应以招标人所提供的平面范围图的基础上深化设计，平面范围图见附件1，完成本项目采购及配套安装。包括招标范围内建筑装饰、空调系统、医用气体、给排水系统、强弱电系统等进行深化设计，并提交深化设计施工图纸。

3、设备量计算规则及编制依据：采用设备配置数量清单计价模式，由投标人根据此项目采购需求清单自行报价。

三、采购项目技术要求
（一）工程概况

本工程为蒙山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期工程）公共卫生业务综合楼发热门诊净化系统材料、设备采购与安装项目。

（二）总体技术要求

1、设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备，符合医院感染管理规范要求。

2、项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-2017；

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)；

《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019—2015)；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013；

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2016；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006；

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（三）技术实施内容

1、项目招标内容包括如下内容：

1.1装饰装修工程（项目实施范围内的装饰内容均须完成，达到正常使用程度）。

1.2空调系统（项目实施范围内的空调、通风系统、控制系统须完成，达到正常使用程度）。

1.3医用气体（项目实施范围内的医用气体系统须完成，达到正常使用程度）。

1.4强弱电系统（项目实施范围内的强电和弱电系统须完成，达到正常使用程度）。

各投标人需根据招标文件的要求进行各系统的深化设计、制造、运输、保险、仓储、安装、调试验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

2、项目招标范围不包括内容：

2.1现场原装修的所有材料、设备、相关物品的拆除和清运。

2.2现场地面找平层、土建墙砌筑等与土建相关的内容。

2.3各类移动家具，如鞋柜、衣柜、办公桌、办公椅、护士台、家电等。

2.4消防工程的喷淋系统、排烟系统、应急照明、疏散指示灯等。

2.5项目实施范围内总配电箱及进线电缆。

（四）装饰工程技术要求

1、建筑系统设计

1.1系统设计总体要求

1.1.1设计方案应布局合理、功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求；

1.1.2建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

2、材料选用：

- 墙面：

- 墙板的转角连接结构、墙体与门、窗等设备安装后全部达到平整效果，无凸出法兰边。

- 采用50mm厚玻镁彩钢板。

C、凡铺贴PVC地板的房间，墙身均设置约120mm高PVC踢脚线（颜色由业主确定）。

地面：

A、地面经自流平平整后，铺贴2mm厚PVC卷材，所有接缝均采用原材料焊接；

B、凡是铺设PVC地板的房间，地面均设置200mm～300mm宽波打线（颜色由业主确定）；

C、凡是铺设PVC地板的房间，墙面与地面阴角处均要求采用R≥40圆弧过渡；

G、凡铺地砖的房间，地砖的品种由施工单位选定，颜色需经采购人确定后方可供货；

H、有地漏的房间地面坡向地漏坡度为0.5%，室内最高点低于邻室5mm。

- 天花：

A、天花吊顶设计高度为2.8m，天花采用50mm厚玻镁彩钢板；天花吊顶设计高度为2.8m，天花采用50mm厚玻镁彩钢板；如受到现场实际情况影响，吊顶高度可适当调整；

B、其余房间天花均保持现场原有装饰；

C、所有吊顶的房间，灯具、风口、自动喷洒、烟感、报警器等设备的安装位置应根据吊顶材料的规格和排列情况并结合各专业图纸予以确定；

D、吊顶工程完工后需在合适位置安装检修口。

（五）空调系统技术要求

1、整体要求

项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。

2、室内外空气计算参数要求

2.1室外空气计算参数：

夏季 Twg=34.8°C, Twp=31.4°C, Tws=27.5°C，Vp=1.6m/s。

冬季 Twg=3.0°C, Φw=75%，Vp=1.5m/s。

2.2室内设计参数：

室内温度：夏季22~27℃，冬季15~20℃；室内相对湿度：夏季35~60%，冬季＞35%。

3、空调冷、热源要求

本工程全年空调冷热源由本设计的室外制冷（热）机组提供，室外机安装于附近外墙。

4、空调系统配置要求

1.4.1采用全新风空调系统。

5、气流组织设计要求

设计范围内的各房间气流形式为全新风形式。

6、通风设计要求

设计机械排风系统。

7、保温材料

- 7.1保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级；

- 7.2采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）；

- 7.3湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%；

7.4保温材料在40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

（六）配电系统工程技术要求

1、强电设计要求

1.1系统总体要求

1.1.1采购人负责将电源线分别引至项目范围各单元的双电源切换总配电箱；双路切换功能、各单元总配电箱由采购人负责。总配电箱之后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标人采购、安装。

1.1.2电缆、电线应采用金属管或金属桥架敷设。

1.1.3电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

1.2系统设计要求

1.2.1要求采用TN-S配电方式、共用接地方式。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

1.2.2用放射式的供电方式，单独引自大楼低压配电室，供电电源采用双电源切换,以便提高供电可靠性。

1.2.5设置双电源自动切换配电箱，给相应辅房的设备带、插座、照明供电。

1.3安装要求

1.3.1电缆电线采用镀锌钢管或金属线槽（根数较多时）在吊顶里或沿梁敷设，金属线槽全长应不小于两处与接地（PE）干线连接。

1.3.2配电箱应根据现场条件可落地或高位安装。

1.3.3本工程采用LED灯作为主要照明光源。

1.3.4跷板开关墙上暗装底边距地高度为1.4m，或可根据业主的实际需求和现场条件选择安装高度。

1.3.5应严格按照国家有关电气专业规程施工。

2、弱电设计要求

本项目弱电系统是电话和网络系统、呼叫系统和门禁系统。

2.1电话、网络信息系统：

2.1.3每张病床设置一个单口六类网络终端，休息室和办公室按需设置电话、网络终端。

2.1.4网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至弱电井。

（七）医用气体系统技术要求

1、医用气体设计要求

1.1本项目医用气体系统设计、采购和安装，则需由中标方配合。

1.2需配置氧气终端、负压吸引终端。

1.3氧气、负压吸引由大楼气体施工厂家将管道敷设到楼层的指定位置，并预留供气总阀门，气体从预留管道位置接至各使用点管道及终端、阀门附件由中标施工方负责。

2、供气管道设计要求

2.1氧气管道采用脱脂紫铜管，连接设备支管采用脱脂紫铜管，负压吸引横干管采用热镀锌钢管，连接设备支管采用脱脂紫铜管。

2.2负压吸引干管、主管坡向本楼层总管方向，坡度不小于3‰。

2.3医用气体管道安装应单独做支架，不允许与其它管道共架敷设。与燃气、腐蚀气体管相距应≥1.5m且有隔离措施。与电线管道应≥0.5m，交叉距离应≥0.3m，如空间无法保证，应做绝缘处理。

2.4各种终端接头应不具有互换性，应选用插拔式自封快速接头。

2.5接地装置：系统须有可靠的静电接地装置，接地电阻不大于10Ω。

- （八）给排水系统工程技术要求

- 1、系统设计总体要求：

- 1.1应按GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 1.2招标方负责提供压力0.2～0.4Mpa的水源至各楼层管井，并预留管道接口、阀门和水表，其后的管道均由中标方负责；招标方负责提供>》m00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050℃的循环热水。

- 1.3投标方负责设计范围内洁具的给排水工程。

- 1.4设计范围内的盥洗设备应按需同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 1.5洗手盆感应式龙头设置需按照《综合医院建筑设计规范》的相关条款进行。

- 1.6冷、热水管均采用S30408薄壁不锈钢管,埋墙不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材,卡压连接。排水管、通气管采用柔性排水铸铁管,RC型连接或不锈钢卡箍式连接。

- 1.7管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 1.8冷、热水管、排水管、通气管应采用橡塑保温材料进行保温。生活冷水系统管道采用橡塑保温材料保温,保温厚度15mm；生活热水系统管道采用橡塑保温材料保温,保温厚度50mm,排水管和通气管横管、立管采用橡塑保温材料防结露保温, 保温厚度15mm,采用专用工具,专用胶水粘合。保温材料采用不燃或难燃型。

- 1.9设计范围内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

四、售后要求

1、提供全天候的技术咨询服务。

2、提供全天候的故障服务受理。

3、对故障服务2小时内响应，4小时内到达现场进行维修，工程免费质保期限为12个月。

4、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

五、安装要求：依据设计图施工

1、投标单位必须对招标设备所提出的技术性能要求在投标书中作出明确、详细的描述，特别是设备的关键部分结构、性能、技术参数，选择功能的详细产品介绍图册。

2、投标单位必须根据安装现场情况，制定安装计划。在施工过程中不能影响业主方的正常工作。

3、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

4、若因安装质量问题造成安装复检的，则由中标方承担发生的复检费负责 。

5、设备的开箱、吊装、无脚手架安装平台的搭设、拆卸、运输、设备安装、调试的费用和安装全过程中所产生的费用由中标方支付。

6、安装过程中所需的配电设施及水电费中标方支付,业主只提供电源接口。

六、质量保证

（一）中标人提供的产品应是原装正品，产品符合国家规定的验收合格标准，安装质量按国家标准一次性验收合格。

（二）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

（三）卖方应保证提供的所有货物是全新、未使用过的。并完全符合招标文件和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

（四）投标人必须在投标文件中提供完整的维保计划，备用件清单、零件供应地点、保修期后的维修方案等。在货物质量保证期之内，卖方应对货物的质量缺陷负责。应随时接受招标人和监理方的检查检验，并提供便利条件。

（五）在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。
    （六）所有安装、调试所需的工具、材料、仪器等。
    （七）整体项目质保期12个月。维保且报修到场时间在8小时以内。
    （八）中标人所提供的设备、材料需经验收，如发现有任何质量问题，中标人必须立即以同样型号的设备在规定的时间内予以更换。

（九）在设备的设计使用寿命周期内，中标人应保证使用人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。中标人应能提供主要配件、易损件的供应价格，并在使用人需要购置时以折扣价供应。
七、验收标准和方法

1、由采购方对中标方所交付的产品进行检测、验收，如不合格由中标方无条件整改。

2.验收时间以货物安装调试完毕后7-10个工作日内验收，最终以签定的采购合同为准。因中标方原因不能按规定时间验收的，每推迟一天验收，每日均扣设备款总价2%，并责令其继续履行合同。

八、合同签订期、交货时间、地点、质保期

合同签订期：中标通知书发出之日起7日内必须签定合同。

交货期：2020年12月15日前。

交货地点：采购方指定地点。

整体项目质保期：12个月。

九、其他要求说明：

1、本项目投标报价包含产品的运输、保险、装卸、保管、安装调试、试运行通过验收、检验、培训、质保期免费保修维护等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

- 2、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、图纸、使用说明书等，移交采购人。

附件1图纸