北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：档案安全设备公开招标采购

招标编号：BHZC2021-G1-000053-CGZX

采购单位：北海市档案馆

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2021年8月9日

- 目   录

目   录	2

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	32

第四章  评标办法及评分标准	47

第五章  合同文本（格式）	52

第六章　投标文件格式	59

- 第一章  公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海市档案馆档案安全设备(BHZC2021-G1-000053-CGZX)招标公告

项目概况

档案安全设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2021年8月30日9时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-000053-CGZX

项目名称：档案安全设备公开招标采购

预算总金额(元）：4128880

采购需求：

标项名称:档案安全设备

数量:不限

预算金额（元）:4128880

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年8月9日至2021年8月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年8月30日9时（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标

开标时间：：2021年8月30日9时（北京时间）

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网。 4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：北海市档案馆

地  址：北海市和平路东二巷二号市政府大院内

联系方式：潘承贤，(0779) 2097851

2.采购代理机构信息

名  称：北海市政府采购中心

地  址：北海市北海大道177号政务服务中心三楼

联系方式：0779-3069259

3.项目联系方式

项目联系人：李召腾

电话：0779-3071101

- 第二章  招标项目采购需求

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表、技术参数附件中标注“★”的技术参数或要求及本一览表中的其他内容要求必须响应满足，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 4,128,880.00 元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 本项目核心产品是：信息安全综合管理平台。

7. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案安全设备 | 批 | 1 | 详见附件。 |
| 1.交货时间：自签订合同之日起45天内完成项目施工并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 3．付款时间和方式：签订合同后， 20个工作日内，甲方支付乙方合同价款30%作为预付款，所有设备安装调试完毕，验收合格后 30 个日历日内一次付清剩余尾款。 4.保修及服务要求：1.故障响应时间：中标供应商提供 7×24小时电话支持，7×24小时在线支持，7×8小时内接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，2小时内到现场响应，8小时内维护完成，超过24小时无法修复必须提供备件替换服务。 2.维保期限：自交货并验收合格之日起不少于2年。 3.投标人应提供售后服务承诺书。 4.投标人提供的设备全部为正规厂家生产的产品，产品从质量、保修、维护等均符合国家相关指标性和安全保密性的要求。 5.培训服务： （1）技术培训：提供有针对性的技术培训，培训方式为现场培训，提供产品框架组件原理讲解、产品基本管理操作方法以及产品运维等方面的培训。 （2）运维培训：培训完成后投标人应提供操作手册，课件等，确保招标人和维护技术人员独立完成相应的技术工作 （3）用户培训：受培训人员在培训后能熟练业务操作，并能达到可以继续为其他人作培训的能力 6.备品备件及耗材等要求： （1）投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品； （2）必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 验收要求：中标供应商所提供的货物须满足招标文件要求的技术参数及投标文件承诺（采购带★部分必须全部满足），否则采购人不予验收。 |  |  |  |  |

附件：

| 子项名称:网络及安全 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.★交换容量≥19.84T,以官网参数最低值为准； 2.★包转发率≥2880M，以官网参数最低值为准； 3.★配置万兆SFP+端口≥24，千兆以太网光端口≥24，配置万兆单模模块数量≥6； 4.★为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源； 5.支持MAC表项≥1M；支持ARP表项≥256K；支持IPv4路由表项≥1M；提供相关测试报告证明 6.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 7.支持1:1和N:1 VLAN交换功能； 8.支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 9.支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 10.支持将不同网络层次的设备（包括AP）虚拟为一个网元进行管理，支持单个实例可跨越第三方厂商的二层网络。提供测试报告证明 11.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 12.支持横向堆叠； 13.支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON； 14.支持网管系统、支持WEB网管特性； 15.支持NetStream特性； 可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维。 | 2 | 台 |
| 2 | OLT | 1、GPON或XG-PON&GPON combo接入，支持POL和FTTH建网模式，为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台， 2、★系统转发容量：40Gbit/s；系统二层包转发率：13 Mpps；MAC地址数：32768；接入ONT数：1024；IPv4路由表：8192；IPv6路由表：4096；ARP表：16384 3、★满负荷误码率：端口满负荷传输时，比特差错率（误码率）<10 e-8。 4、GE上行端口数：2（光电combo）；10GE/GE上行端口数：2 5、★业务端口数：8GPON 6、★支持GPON type B/type C 保护；单板在线检测和修复； | 2 | 台 |
| 3 | ONU（8端口） | 1、★网络侧接口：GPON 2、★用户侧接口：8GE 3、GPON接口：接口类型SC/UPC，符合标准ITU-T G.984.x，中心波长：上行：1310nm，下行：1490nm，波长范围：上行：1290nm-1330nm，下行：1480nm-1500nm 4、GE以太电接口：RJ-45接口，支持10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/s接口速率自适应，符合标准IEEE802.3 5、组播：IGMP v2/v3，IGMP Proxy，IGMP Snooping，MLD Proxy，MLD Snooping，组播CAC 6、Layer 2 管理：MAC 地址管理，VLAN属性管理，Flow Bundle，SVLAN+MAC 转发，协议报文透传 7、QoS：优先级处理，流量管理，流量监管，拥塞管理，ACL 8、用户安全：PITP，DHCP Option82，802.1x认证，RAIO，防御MAC地址漂移，防御MAC地址欺骗，防御IP地址欺骗 9、故障诊断：PPPoE拨号仿真，DHCP仿真，组播仿真 10、工作环境温度：-5℃～+55℃ 11、工作环境湿度：5%RH～95%RH 12、电源适配输入：100V～240V AC，50Hz/60Hz 13、提供ONU产品彩页 14、★为保障系统兼容性，ONU需与OLT同品牌 | 35 | 台 |
| 4 | ONU（24端口） | 1、★网络侧接口：XG-PON/GPON 2、★用户侧接口：24GE 3、XG-PON接口：接口类型SC/UPC，符合标准ITU-T G.987.x、ITU-T G.988，中心波长：上行：1270nm，下行：1577nm，波长范围：上行：1260nm-1280nm，下行：1575nm-1580nm 4、GPON接口：接口类型SC/UPC，符合标准ITU-T G.984.x，中心波长：上行：1310nm，下行：1490nm，波长范围：上行：1290nm-1330nm，下行：1480nm-1500nm 5、GE以太电接口：RJ-45接口，支持10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/s接口速率自适应，符合标准IEEE802.3 6、组播：IGMP v2/v3，IGMP Proxy，IGMP Snooping，MLD Proxy，MLD Snooping，组播CAC 7、Layer 2 管理：MAC 地址管理，VLAN属性管理，Flow Bundle，SVLAN+MAC 转发，协议报文透传 8、QoS：优先级处理，流量管理，流量监管，拥塞管理，ACL 9、用户安全：PITP，DHCP Option82，802.1x认证，RAIO，防御MAC地址漂移，防御MAC地址欺骗，防御IP地址欺骗 10、故障诊断：PPPoE拨号仿真，DHCP仿真，组播仿真 11、工作环境温度：-40℃～+55℃ 12、工作环境湿度：5%RH～95%RH，非凝结 13、电源适配输入：100V～240V AC，50Hz/60Hz 14、防雷规格：交流电源接口共模6kV，差模6kV。GE接口共模4kV 15、防护等级：IP20 16、提供ONU产品彩页 17、★为保障系统兼容性，ONU需与OLT同品牌 | 8 | 台 |
| 二、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板及模块 | 面板：（含86底盒暗埋安装） 1. 86型 抗冲击、全新材料注塑而成。 2. 面板设计线条流畅不见螺钉孔，面板表面做磨砂处理设计美观。 3. 单口/双口面板带透明防护门，方便安装彩色模块，从外面能快速识别颜色模块适应分网分色管理， 4. RJ45/RJ11接口，拆卸时不损伤墙面 5. 信息口有标识标签，方便标识管理 模块：六类屏蔽模块 1. 特种屏蔽不锈钢材料制作屏蔽外层（打线式）360°全方位屏蔽外壳设计 2. 屏蔽效果及电气性能优越，有效防止EMC电磁干扰 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 3. 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 4. 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 5. 卡锁式的端接帽保证线缆被完全端接 6. 高弹性保证打线卡接≥350次，重复插拔次数≥1000次 7. CAT6产品电气性能优越，支持千兆网络应用 8. 符合美国ANSI/TIA/EIA 568、国际ISO/IEC11801、欧洲EN50173、中国YD/T1019六类屏蔽标准 | 258 | 个 |
| 2 | 服务器机柜 | 42U 600*1070*2045mm； 配≥8位PDU； 外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 材料：采用高强度的优质镀锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。（选配）前门：采用高密度单开网孔结构：具有良好的通风散热效果。 后门：采用带锁双开平板网孔后门。机柜具有良好的通风散热能力，其结构与机房空调送风方式相适，通风率达到≥70%； 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供一个固定层板，每块层板可承重不少于200KG； 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷≥1000KG； 生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa—110kpa 使用材料环保无毒 粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准。 表层：≥IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 特点：全拆装式结构设计，四门为可拆，提供多台机柜连一体的快捷解决方案 | 1 | 个 |
| 3 | 网络机柜 | 规格：600mm(W)×600mm(D)×2045mm(H)。42U，配≥8位PDU1个。 外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 颜色：黑白 材料：采用高强度的优质镀锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。（选配） 前门：采用高密度单开网孔结构：具有良好的通风散热效果。 后门：采用带锁双开平板网孔后门。机柜具有良好的通风散热能力，其结构与机房空调送风方式相适，通风率达到≥70%； 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供一个固定层板，每块层板可承重不少于200KG； 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷≥1000KG； 生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa—110kpa | 1 | 个 |
| 4 | 15U壁挂机柜（楼层) | 15U壁挂机柜， 尺寸600*450*769mm，生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃、相对湿度：≤90%(30℃时)、大气压力:65kpa—110kpa 机柜配套组件：配≥1个电源插座、≥1个4口光纤终端盒。 粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准。 表层：≥IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 | 10 | 个 |
| 5 | 6U壁挂机柜（CP箱) | 6U壁挂机柜，尺寸550*600*350mm，生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃、相对湿度：≤90%(30℃时)、大气压力:65kpa—110kpa 机柜配套组件：配≥1个电源插座、≥1个4口光纤终端盒。 粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准。 表层：≥IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 | 83 | 个 |
| 6 | 1光1电商业级交换机 | 1光1电千兆，单模双纤20km，SC接口 | 40 | 台 |
| 7 | 4芯单模光纤 | 1. 普通紧套设计（4芯） 2. 精选高品质优异纤芯，确保光缆具有优异的传输性能 3. 高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸变形 4. 紧套设计内含芳纶，增强纤维，强度高、弯曲性好 5. 结构紧凑、重量轻、尺寸小、安装灵活方便 6. 内含开缆线，采用无捆扎线的SZ技术绞合，易于剥开并梳理 7. 芳纶增强纤维单螺旋绞合，使缆芯更紧密稳定、机械强度更高 8. 外护套颜色根据光纤种类而定，按照TIA／EIA-598-B标准色谱 9. 内嵌式护套设计并含有中央及周边加强或填充组件，增强效果好 10. 多种温度使用范围，适合全国所有地区 11. 符合国际IEC、ITU-TT和国家GB/T、YD/T标准 | 6400 | 米 |
| 8 | 六类屏蔽双绞线 | 1. 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 3. 加厚金属铝箔屏蔽层，提供FTP和SFTP屏蔽架构，有效防止射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI） 4. 8+1结构镀锡铜线接地设计，提供高效稳定的屏蔽性能，抗衰减、抗电磁辐射的性能优异 5. 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，支持带宽≥350MHz 6. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 7. 符合美国 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC1 1801、 欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准 | 11300 | 米 |
| 9 | 机柜电源线 | RVV3X1.5mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1100 | 米 |
| 10 | 主电源线 | RVV3*2.5mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1200 | 米 |
| 11 | 镀锌线管 | 直径20mm，管厚1.1mm，JDG20镀锌金属线管 | 4800 | 米 |
| 12 | 辅材 | 2:16分光器10台、光纤熔接744芯、耦合器744个、尾纤744根、六类水晶头600个、3米网络六类屏蔽跳线200根、、2米六类屏蔽跳线200根、SC/LC光纤跳线236根、24口光纤配线架2个、1U理线架58个、3*30mm接地铜排30米、线管安装劈槽回补1300米、100*75镀锌金属桥架46米、机房内强弱电布线、防雷接地及等电位连接及其它安装辅材 | 1 | 批 |
| 三、机房配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢防静电地板 | 全钢防静电地板，600*600*35 | 72 | ㎡ |
| 2 | UPS电源系统 | 15KVA（最大功率15KW），含16节100AH免维护蓄电池、电池柜及相关线缆 1. 输 入 电 压 ：380Vac±25% 2. 输 出 电压 ：220VAC±1% 3. 输 出 频 率：50/60（HZ）±0.1%(电池供电） | 1 | 套 |
| 3 | 接地铜带 | 3*30mm接地铜带 | 24 | 米 |
| 4 | 镀锡汇地母排 | 镀锡汇地母排 | 1 | 个 |
| 5 | 工程辅材 | 配电线路敷设、电源分配及其它工程辅材 | 1 | 项 |
| 子项名称：视频监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 400万像素星光级红外网络高清半球 | 1、分辨率≥400万，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。 2、可在监视画面上叠加不低于128*128像素24位的BMP格式图片，叠加位置可调。 3、水平视场角不小于103°，水平旋转范围0～350°，垂直旋转范围-20°～90°。 4、动态范围≥106dB，支持最低照度彩色≤0.006Lux，黑白≤0.0003Lux。 5、采用H.265、H.264视频编码标准。 6、支持五码流技术，主码流分辨率与帧率≥2560*1440@50fps。 7、支持区域入侵/越界、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品拿取、人员、视频遮挡等智能侦测功能。 ▲8、可绘制≥7个形状可设置的区域，当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可给出报警提示，报警人数可设置0～7人，在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，点击一键巡航后，设备开始巡航。 ▲9、可绘制≥7个形状可设置的区域，当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可给出报警提示，静止时间为1～3600s可设，支持多路访问功能，在同一个客户端上，可同时开启不低于28个视频窗口进行画面浏览。 10、可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息。 11、内置Micro SD卡插槽，支持SD卡本地存储，支持≥256G。 12、支持同时检测监控场景内出现的不少于30人脸图片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测。 13、具有≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，可通过IE浏览器设置多套预案参数，设备应能够对接收的异常数据包进行识别和处理，异常数据包不能影响设备系统服务能力。 14、具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项。 15、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 16、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 17、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 3 | 台 |
| 2 | 全景特写跟踪一体机 | 1、内置≥2个镜头，细节镜头支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 2、全景视频分辨率≥2560×1440，细节视频分辨率≥2560×1440，白光照射距离≥30m，红外照射距离≥150m。 3、支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 ▲4、可通过IE浏览器设置多套预案参数，支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，可对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行设置，并可一键恢复为默认设置；支持平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~85°。 5、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 6、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 ▲8、内置≥1颗GPU芯片，可以输出不少于两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像），具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ▲9、可对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。支持区域遮盖功能，支持设置不少于20个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 11、支持GB28181协议，支持采用H.265、H.264视频编码标准。 ▲12、支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于5个，且标定用时不大于1s。 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 14、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 15、支持恢复出厂设置，设备支持可见光补光。 16、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 17、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 18、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 1 | 台 |
| 3 | 400万高清星光级半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.005 lx ，黑白≤0.001 lx，直流输入端口正负极反接时，设备能正常工作，当设备同时采用DC12V和POE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，视（音）频失步时间≤1s。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥300米五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面。 6、具有智能红外功能，红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 7、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、环境适应性良好，支持在-30℃-60℃温度变化范围，湿度小于90%环境下正常工作。 10、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11、可通过IE浏览器在视频图像上叠加≥28行字符，可在监视画面上显示辅助聚焦数值。 12、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥30米 13、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 145 | 台 |
| 4 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3、最低照度彩色≤0.0004 lx，内置≥2颗白光补光灯，≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个复位按键。 4、信噪比不小于62dB，支持声音报警功能，报警声音类型可设≥12种，报警声级及报警次数可设置。 5、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、当白光灯闪烁时，可识别距离设备≥30米处人体轮廓。 7、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 9、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 11、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 14 | 台 |
| 5 | 管理工作站 | Intel Core i5-9400 六核 2.9G 8M缓存)/ B365主板/1*4G DDR4 2400/1T 硬盘/集成千兆网卡/集成显卡/Slim DVD RAMBO/USB抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/Windows10 home 64位中文版/门到桌安装验机/EDU/前4后4 USB/180W 85% ES电源/无系统风扇/无报警开关/15L机箱/无并口/配23英寸显示器 | 2 | 台 |
| 6 | 流媒体服务器 | 1、通过级联可实现多级视频转发，支持多网段视频设备接入，实现不同网段视频的转发。 2、支持流媒体集群，实现动态负载均衡，支持流媒体多网卡绑定策略。 3、系统提供应用管理、流管理、转码管理、系统性能监控、在线用户统计、播出认证管理、流再发布管理等功能。 4、硬件性能不低于：4210×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 5、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 1 | 台 |
| 7 | 超大盘位磁盘阵列存储 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，约8U精细化机箱，内含≥72块6T企业级SATA磁盘。 2、支持双系统，支持≥2个千兆网口，≥4个USB接口，≥2个SAS接口，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB。 3、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出。 4、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像。 ▲5、支持接入单前端设备≥19路码流冗余存储，支持智能CPU 调频等功能，实现节能降噪，可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥7路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000 条上传任务，支持根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6、在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项，可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 7、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 8、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入。 9、在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 10、支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展。 ▲11、可通过IE 浏览器分别查询设备及每个通道的最早录像时间点，同时支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥14路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设； 12、可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 13、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障对不同厂家前端设备的兼容性。 14、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 15、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 3 | 台 |
| 8 | 大盘位磁盘阵列存储 | 1、采用64位多核处理器，内存≥4GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用，内含≥48块6T企业级SATA磁盘。 2、支持≥48个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 ▲4、允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥97%，可对损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。 5、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。，需提供国家级权威检验机构出具的关于该项参数的检验报告复印件。 ▲8、支持并发≥17路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务。 9、当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 10、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 12、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 ▲13、名单库容量支持≥100万，支持检出两眼瞳距18像素点以上的人脸图片，支持识别人脸性别，支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后≥9的视频图像。 14、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 15、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 16、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 17、★为了保证数据互联互通及系统兼容性，必须无缝接入采购人原视频监控系统（海康威视），实现平台对存储的接入、管理、录像下发，从而实现前端视频录像，人脸图片等数据存储，实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 1 | 台 |
| 9 | 万兆汇聚交换机 | 1. ★固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，配双万兆模块，设备自带2个模块化电源插槽，内置固化双风扇； 2. ★产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件，提供官网截图和链接地址证明 3. ★交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4. 设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 5. 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6. ★支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 7. ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 8. 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 10. 支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11. ★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤80W，要求提供官网截图和链接地址证明； | 1 | 台 |
| 10 | 24口千兆光口交换机 | 1. ★固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，设备自带2个模块化电源插槽，内置固化双风扇； 2. ★产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件，提供官网截图和链接地址证明 3. ★交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4. 设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 5. 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6. ★支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 7. ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 8. 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 10. 支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11. ★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤80W，要求提供官网截图和链接地址证明； | 1 | 台 |
| 11 | 24口POE千兆接入层交换机 | 1. ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，配置2个千兆单模光模块； 2. ★交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3. 设备MAC地址≥16K 4. ★支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 5. ★产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 6. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7. ★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况。 | 5 | 台 |
| 12 | 8口POE千兆接入层交换机 | 1. ★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W，配置2个千兆单模光模块 2. ★交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps 3. 产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图及查询链接； 4. 要求设备采用静音无风扇节能设计 5. 长期工作温度-5°-55°。 6. 支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 7. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 9. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 10. 支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 11. ★要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 12. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 20 | 台 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 3. 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 4. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 5. 符合国际 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、 欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准 6. 提供四种不同颜色的六类非屏蔽双绞线，区分（电话网、内网、AP网、外网）不同网络的应用。 | 7200 | 米 |
| 14 | 摄像机电源线 | RVV2*1.5mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1800 | 米 |
| 15 | 主电源线 | RVV3*2.5mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1200 | 米 |
| 16 | 镀锌线管 | 直径20mm，管厚1.1mm，JDG20镀锌金属线管 | 2450 | 米 |
| 17 | 辅材 | 含视频授权接入163路、安装支架163套、电源适配器、接插件、SC/LC光纤跳线、完成系统功能所需的一切材料 | 1 | 项 |
| 子项名称：防盗报警设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 总线制报警主机（含管理软件） | 报警主机提供9个有线防区 通过内置的轮询回路接口，可最多扩展119个防区 支持多达127个无线防区扩展，最多使用2个无线接收机。（当使用有线防区/ 轮询回路的扩展防区时无线防区将少于127 个） 警铃输出电路：12VDC，最大输出电流1.7A 可分为8个独立控制的子系统 提供7个等级150个用户码 管理软件是一种单机版总线报警主机监控软件。它可直接通过COM端口与报警主机相连，无需通信模块。软件的操作界面简洁、直观、图像化，它可以从报警主机接收事件报告，及时更新区域/分区状态，在电子地图上显示报警信息。具备远程布/撤防控制和防区屏蔽/恢复功能。 | 1 | 个 |
| 2 | 管理工作站 | Intel Core i5-9400 六核 2.9G 8M缓存)/ B365主板/1*4G DDR4 2400/1T 硬盘/集成千兆网卡/集成显卡/Slim DVD RAMBO/USB抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/Windows10 home 64位中文版/门到桌安装验机/EDU/前4后4 USB/180W 85% ES电源/无系统风扇/无报警开关/15L机箱/无并口/配23英寸显示器 | 1 | 台 |
| 3 | 光栅红外探测器 | 产品高度：172cm 光束数：10束 环境温度：-30℃~70℃ 调整角度：水平180°(垂直不可调) 其他附加功能：LED指示、蜂鸣指示 材质：铝合金，PC工程塑料 全密封、一体式、真正全外接线，频率选择，同异步选择，防拆开关，功率选择，校准状态指示灯均可在光栅外部操作，使安装更方便、校准更精确快速；可无级 360°旋转。 ★免同步线互射技术，彻底解决工程应用中“同步线”的困扰，让施工更简单，更省钱。 ★更好的数字变频技术，可有效屏蔽非对应频率的红外光，从而有效地防止误报和漏报现象。 铝管表面电泳处理工艺，更耐新、更耐磨、抗氧化。 ★封闭式外接线结构设计，创新性地吸取“瓶盖”倒置设计灵感在保留外接线的同时将红外光栅的防水性能提升到了新的的高度。 独有的“智能模糊分析”功能，有效地提高光栅的反应速度及稳定性。 ★灵敏度高、防范警戒距离三档可调AGC电路设计。 ★两段频率可选(出厂默认为A频工作模式)，彻底解决相邻干扰。 防风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照。 采用高档铝合金外壳，防拆、防剪、防移动功能设计。 双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报。 支持防拆报警功能（当外壳被移去时报警）。 支持蜂鸣器校准提示。 | 7 | 对 |
| 4 | 双鉴探测器 | 智能复合型探测器 ，12米X17米，防宠物 探测范围:12 m x 17 m 16 m x 22 m； 供电电源:9.0-15 VDC；典型15 mA，最大17 mA；交流波动：正常12 VDC 情况下峰峰值3V； 报警继电器:励磁A 型；30 mA，25 VDC，最大电阻22 Ohms，报警继电器持续时间：3 秒； 防拆开关:盖式和墙式；（前后盖扣紧后防拆开关为常闭状态）A 型；30 mA， 25 VDC ； 微波频率:10.525 GHz ； 抗射频干扰:20V/m 10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz ； 抗白光干扰:典型6500 Lux； 荧光过滤器:50 Hz / 60 Hz； 工作温度:-10°至55℃； 相对湿度:5 至93%；无冷凝； 温度补偿:先进的双斜率温度补偿。 | 71 | 个 |
| 5 | 玻璃破碎探测器 | 墙挂式玻璃破碎探测器，7.6米， 探测范围: zui大7.6m，无zui小限制 电源要求: 6 ～ 18VDC，12mA@12VDC(典型值），22mA(zui大） 报警继电器: 励磁C型，125mA(zui大），25VDC(zui大） 报警持续时间: 5秒（不受报警LED锁定影响） 防拆开关: 组合式外壳防拆和墙壁防拆25mA(zui大），24VDC(zui大） 工作环境: 工作：-10℃ ～ +50℃，存储：-20℃ ～ +50℃ 抗辐射干扰: 30V/m， 10MHz~1000MHz 抗静电干扰: 10KV | 38 | 个 |
| 6 | 485通讯线 | RVVP2*1.0mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 2000 | 米 |
| 7 | 报警信号线 | RVVP2*1.5mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1800 | 米 |
| 8 | 主电源线 | RVV2*1.5mm2，铜芯护套线 | 2200 | 米 |
| 9 | 通讯线 | RVVP4*0.75mm2，铜芯护套线 | 2000 | 米 |
| 10 | 镀锌钢管 | 直径20mm，热镀锌金属线管，Φ20×1.1mm，含附件 | 2300 | 米 |
| 11 | 辅材 | 防区模块、电源适配器及其它安装辅材 | 1 | 批 |
| 子项名称:门禁设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单门双向控制器 | 单门双向控制板，TCP/IP通讯，外接读头功能采用进口芯片设计，可存储注册卡2万，可存储记录数可达10万。★兼容现有门禁系统。 外箱尺寸：273*228*65mm; 输入电压：标准AC220V，输出电压：DC12V； 接点输出：多门控制板、电锁、蓄电池； 延时设置：无。 ★必须可以无缝接入采购人原有门禁系统（KOB），实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 8 | 套 |
| 2 | 半导体指纹刷卡仪 | 工作电压：12V-3A/12V-5A；★兼容现有门禁系统。 用户容量：卡1000张/密码1000条/指纹1000枚； 开门方式：卡+密码+指纹多种组合开门方式； 储存容量：标配10条考勤记录； U盘管理：FAT32格式8G/16G容量U盘； ★必须可以无缝接入采购人原有门禁系统（KOB），实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 16 | 个 |
| 3 | 指纹录入仪 | 指纹录入。 分辨率：500Dpi; 感光面积：18*20mm； 通讯接口：USB2.0 ★必须可以无缝接入采购人原有门禁系统（KOB），实现设备与平台互联互通且不影响原有的系统架构。 | 1 | 台 |
| 4 | 8口千兆接入层交换机 | 8口10/100/1000M自适应电口交换机，固化1个10/100/1000M电口和1个千兆SFP光口，配2个千兆光模块，支持端口聚合、端口隔离、DHCP Snooping，，支持WEB/命令行管理，采用无风扇静音节能设计，端口防雷≤10KV，交换缓存≤4.1M，工作温度：-5℃-55℃，背板带宽：192Gbps，包转发率：15Mpps。 | 2 | 台 |
| 5 | 电梯控制器 | 1、应具有防雷击设计(10KV500A，反应速度1-10纳秒)；可适应市电电压波动(开关电源设计,输入范围AC180V-250V)； 2、杜绝死机(多级看门狗电路设计)；数据、时钟永不丢失； 3、硬件设计高度集成，结构更简单，故障少； 4、附加功能强大(报警、可设置巡更等)； 5、可控10层楼，COG小四行屏，支持机械按键可设置相关参数， 指纹容量：：≥3000；卡容量：≥3万；记录容量：≥10万； 6、梯控控制器：具有报警、扩展、事件记录、自检功能；需提供权威第三方检测机构出具的《检测报告》 ； 7、外壳防护等级≥IP42，系统操作响应时间≤0.8秒；需提供权威第三方检测机构出具的《检测报告》 ； 8、通讯方式：TCP/IP、2路RS485； 9、工作电压：AC 220V±10%；工作温度-25℃~+65℃； 10、设备支持一卡多梯使用、支持生物识别前端设备(指纹、面部、虹膜等)、支持多种Wiegand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片、防雷击设计；选配功能：支持密码键盘功能、对讲主机联动呼梯功能、视频联动功能、验证后直达功能； 11、支持多种 Wiegand 卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片、防雷击设计；选配功能：支持密码键盘功能、对讲 主机联动呼梯功能、视频联动功能、验证后直达功能； | 3 | 台 |
| 6 | X射线安全检查设备 | 一、基本指标 1、通道尺寸：500mm（宽）×300（高）mm； 2、传送带速度：0.22m/s； 3、额定负荷：80-120 kg； 4、分辨力：直径0.0.0787 mm单芯铜线丝； 5、穿透力：≥10mm钢板； 6、胶卷安全性：ISO1600胶卷； ▲7、单次检查剂量:≤0.9µGy/h；泄漏剂量:≤0.1µGy/h； 8、一键关机：可一键完全切断电源，进入关机状态； 9、远程联网控制：可通过远程桌面控制电机的运行和停止，并能远程获取设备的运行状态，可将扫描到的图像通过网络上传； 10、超薄物检测：被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测； 11、待机与恢复：当超过预设的时间无任何操作时，系统可进入待机状态。待机状态可手动恢复至工作状态。 12、人员离岗报警功能：当操作人员离开时间超过阈值时，可发出报警信息； 二、X射线发生器 1、X射线束方向：底照式； 2、管电流：0.4~1.2mA（可调）； 3、管电压：80--160 KV（可调）； 4、X射线束发散角：60°； 5、冷却／工作周期：密封式油冷／100％； 6、X射线源管电压、管电流监控和设置：设备可监控和设置X射线源的管电压、管电流。 三、图像处理系统 1、X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器（多能量）； 2、彩色图像显示：24位真彩色显示； 3、局部增强：可对图像中较暗的区域进行增亮处理； 4、超级图像增强：可调整图像的比对度； 5、高穿透显示：提高图像中暗区的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示； 6、低穿透力显示：提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰； 7、放大镜：可对鼠标框选的图像进行局部放大； 8、增亮/减暗：增加图像的亮度/降低图像的亮度； 9、图像回放：可回放已保存的图像； 10、图像复原：图像显示恢复到皮带停转的最初状态； 11、图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存，图片直接存入硬盘，储存数量大于100万张，并可直接调用查看。 四、使用环境 1、工作温度／湿度：0℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%（不冷凝）； 2、储存温度／湿度：-20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%（不冷凝）； 3、工作电压：220VAC(±10%) 50±3Hz； 4、功率损耗：0.5KW； 5、噪声级：≤55dB。 | 1 | 台 |
| 7 | 手持金属探测器 | 1、配备皮套，方便使用； 2、有外接充电插孔，安装充电电池后，可直接为本机完全充电，具备直接充电功能，充电时间为4-6小时； 3、当电压不够时，指示灯长亮报警，提醒使用人员及时充电或更换电池； 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能； 5、碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作150小时以上； 6、性能稳定：内置纯铜材线圈，最小可探测到一根回形针大小的物体； 7、有高、低二种灵敏度选择；磁场探测面积均匀、无需校准操作； 8、可在室内室外连续长时间操作； 9、不检测的时候自动切换到休眠模式近金属自动唤醒； 10、左右可调声振模式：向右切换声音模和向左切换振动模式； 11、超级坚固耐用：ABS材质，2米高度自由落体无损伤； 12、具备充电功能； 13、产品尺寸：长（418-422）×宽 （82-86）× 厚(38-42)（mm） | 1 | 套 |
| 8 | 金属探测门（含测温） | 一、基本功能： 无感热成像安检门采用新型无感高端红外 （IR）传感器，快速测温系统，由测温智能摄像机和热成像筛查系统软件组成，并与金属探测为一体的安全检测门，门头装有高精准度的执成像体温检测探头,快速感应通过人群是否体温异常，预防疾病传播；测温后通门门体能快速感应行人是否携带金属物品，防止刀具、枪支等危险品混入，具有探测准、灵敏度高、抗干扰强的特点的安全检查，广泛应用于适用于机场，车站，出入境检查站，等人员密集场所。是防止疫情扩散的有效手段。 二、热成像测温参数： 1.热成像传感器：测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。 2.工作温度：工作温度范围为-40至85°C，可在严苛的工业环境中部署 3.测量温度：可测量的物体温度范围为-40至300°C 4.像素：32H x 24V像素红外阵列 5.红外波段：5.5~14um 6.视角：标准55°x35°和110°x75°广角，可供选择 7.精度：±0.2~0.5℃ 8.检测距离：1.5-2.0m 9.显示：7寸LCD高清显示屏，可外接电脑显示，定制大屏显示 10.分辨率：800x600dpi 11.显示内容：（1）、精准框脸测温；（2）、实时温度；（3）、环境温度；（4）、人体温度；（5）、通过人数；（6）、报警人数；（7）、实时日期。 12.动态显示：可动态显示当前人员的测试温度 13.报警：报警方式 对温度异常人员可进行声光同时报警 14.补偿：自动补偿 根据周围环境进行温度自动修正补偿 15.设置：九大系统功能设置 （1）、人体温度值设置，（2）、环境温度值设置，（3）、平均温度值设备，（4）、最低成像温度值设置，（5）、最小显示值设置，（6）、最小识别值设置，（7）、摄像头透过率设置，（8）、温度模式设置，（9）、实时时间设置 三、金属探测技术参数 1、多防区探测模式：6、12个相互重叠的金属探测可区域选定，采用当前数字脉冲技术，交互式发射和接收，分成多个防护区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置。 2、飞物探测：具有智能飞物探测功能，防止未通过安检人员远程抛投（传递）违禁物品。 3、智能分辨：智能分辩，具有所有金属、铁磁物、非铁磁物功能。 4、小金属大排除：可设置小金属自动排除功能，有效减少误报，提高安检通过率。 5、自动调频功能：具有开机自动调整工作频率，自动识别周边环境干扰频率做出相应调整，有效降低设备调整难度；复合式电路设计，信号频率可自由调节，采用先进散射型红外扫描，迅速捕捉感应信号，且并网安装多台探测门共同工作互不干扰。 6、内置应用场所快捷设置：内置应用场所快捷设置，可设置不同铃声，方便用户快速设置。 7、内置系统自检：具有开机自动故障诊断功能。 8、红外计数：具有进出人员数量统计功能、可以精准判断各出入口设置的合理性。 9、面板显示：发现可疑物品时，安检门发出报警声的同时四侧LED门柱灯区位灯条亮起，视角可达360°清晰明亮，也可通过面板部位可以看到报警区位，可以更加准确直观看到违禁物品藏匿位置。 10、通过人数：可记录9999次，双侧对射红外可以自动检测到通过人数和报警人数，精确100%。 11、防震设计：全球独家防震设计，可在人多拥挤情况下正常运行，手拍门板不会产生误报。 ▲12、灵敏度调节：每个探测区域具备不小于3800级灵敏程序可以任意调节，为满足客户所探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属或一角硬币。在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过12.0µT。 13、24小时工作：全自动线圈缠绕及主机的贴片生产能更精确的达到探测效果，具有连续工作特点。 14、密码保护设置：具有密码保护功能，有输入密码才能修改，非操作人员无法修改。 15、报警设置：报警铃声可调，报警音量可调，声光同时报警。 16、门体材质；采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，并且内有合金支柱，不变形、防水、防火、防腐等功能。 17、安全标准：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、录像带等无害。 18、电源：64V～264V、47.5Hz～52.5h。 19、功耗：报警状态≤12.7W，探测状态≤7.7W；绝缘电阻：正常条件≥743MΩ，湿热条件下≥147MΩ 20、探测均匀性：符合A级标准 21、工作温度 -20℃ +55℃ 22、电源 AC220V f：50HZ 23、功耗 P≤35w 24、发射频率 多个工作频率可供选择 25、通过率：大于60人次/分钟 26、符合标准 GB15210-2003 27、通道尺寸 1985mm(高) ×700mm（宽）×580mm(深)可定制 外型尺寸 2220mm(高) ×833mm(宽)×580mm(深)可定制 四、配置人脸识别+身份证阅读器（人证合一）： 实现人脸识别、身份证阅读信号输出（配后台管理软件） 工作模式： 1.可以单独人脸识别通过（需要添加白名单） 2.刷身份证通过 3.人证合一通过，需要刷身份证和人脸识别同时通过 常规参数：防护等级约IP65 电源：DC12V(±10%) 5A 工作温度：-20℃～70℃ 工作湿度：10%～90 % 功耗：18W MAX 安装方式：壁挂/闸机/桌面 设备尺寸：240mm*123mm*19.5mm（主机）/31mm（壁挂） 操作系统：Android9.0 | 1 | 套 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 3. 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 4. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 5. 符合国际 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、 欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准 6. 提供四种不同颜色的六类非屏蔽双绞线，区分（电话网、内网、AP网、外网）不同网络的应用。 | 300 | 米 |
| 10 | 读卡器通讯线 | RVVP4*0.75mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 1200 | 米 |
| 11 | 电锁电源信号线 | RVV4*0.75mm2，铜芯护套线 | 600 | 米 |
| 12 | 通讯线 | RVVP14*0.5mm2，铜芯护套线 | 250 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5mm2，铜芯护套线 | 200 | 米 |
| 14 | 镀锌线管 | 直径25mm，管厚1.2mm，JDG25镀锌金属线管 | 500 | 米 |
| 15 | 辅材 | 电磁锁及其它安装辅材 | 1 | 项 |
| 子项名称：档案库房环境监控 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能空气质量监测仪 | 可以检测的参数包括：温湿度、PM2.5、CO₂、甲醛、VOCs。各参数传感器为独立模块，支持自由组合定制，以满足不同客户、使用场景的需求。监测仪集成485 通信接口，可以与集成有该通信接口的空气净化器、新风系统、空调等设备进行联机，实现智能联动、实时监测、自动控制功能。 ★含环境监测软件集成模块。 | 24 | 台 |
| 2 | 漏水检控制器（中央空调机头出风口漏水检测） | 1、3M，高灵敏档，遇到极少水即可告警; 2、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选。 3、★含漏水通讯软件集成模块。 | 84 | 个 |
| 3 | 漏水检控制器（顶层库房密集架顶部漏水检测） | 1、20M高灵敏档，遇到极少水即可告警; 2、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选。 3、★含漏水通讯软件集成模块。 | 16 | 个 |
| 4 | 开关量采集模块 | 1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。 2、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。 3、连接端口：插入螺丝订锁紧端子 4、宽电压供电 +10~+30V DC 5、简单道轨式安装 6、尺寸：118*72*44mm5、简单道轨式安装 7、要求与档案库房监控系统同一品牌。 8、★含开关量采集软件集成模块。 | 20 | 个 |
| 5 | 智能照明模块 | 4路16A智能照明控制模块 开关模块。★含照明控制软件集成模块。 | 20 | 个 |
| 6 | 开关变送器 | DC12V，常闭接点 输入≥230mA 断开 输入≤200mA闭合 | 80 | 套 |
| 7 | 嵌入式采集服务器 | 1、要求采用基于Linux嵌入式服务器，用SSH Secure Shell专用工具进行调试，以便证明确有此项功能。（提供彩页资料证明或厂商加盖公章证明函） 2、采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器； 3、内嵌Mysql数据库、要求监控主机接口采用12个RS485标准接口设计、双RJ45和电子看门狗；（提供彩页资料证明或厂商加盖公章证明函） 4、具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行、数据断点恢复、内置3级上下限设置、故障告警及时、应急控制、多点对多点联动及WEB配置网页等诸多功能； 5、要求监控主机采用2U机架式设计，标准化机柜安装；具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点； 6、多级授权、授权数据加密等功能。 7、硬件热插拨与自适应、因采用RAM单板架构，只需要更换夹故障设备，即可轻松维护，业务零中断，灵活可靠。 | 7 | 台 |
| 8 | 采集设备箱及电源 | 500*400*120，供安放漏水控制器、工业电源、模块等，DC12V10A 给传感器和模块等供电 | 20 | 个 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 3. 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 4. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 5. 符合国际 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、 欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准 6. 提供四种不同颜色的六类非屏蔽双绞线，区分（电话网、内网、AP网、外网）不同网络的应用。 | 1200 | 米 |
| 10 | 485通讯线 | RVVP2*1.0mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 3200 | 米 |
| 11 | 控制线 | RVV4*1.0mm2，铜芯护套线，国内主流品牌 | 5000 | 米 |
| 12 | 镀锌线管 | 直径25mm，管厚1.2mm，JDG25镀锌金属线管 | 3000 | 米 |
| 子项名称：综合管理平台 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 综合管理服务器 | 1、★自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。含windowssever2012 中文标准版操作系统。 2、CPU:配置1颗3204可扩展处理器，最大2颗TDP 150W处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 3、内存：配置≥16G内存，最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2500MT/s工作频率 4、★硬盘：配置≥3块600G 10K SAS硬盘；可支持≥25个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA接口，支持2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘或2块2.5 SATA硬盘，最大支持4个U.2 NVMe前置硬盘 5、★阵列卡：配置≥1块8通道高性能阵列卡缓存2G；支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 6、★I/O扩展槽：支持≥5个PCIE插槽，支持2个PCIe x16后置插槽，支持4个PCIe x8后置插槽，其中1个PCIe x16槽位为x8信号 7、★网卡：配置≥2个千兆RJ45网口，支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口。配置1块8GB双口HBA卡 8、★电源：配置两个冗余热插拔550W高效铂金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源 9、风扇：配置≥4个热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 10、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 11、安全可信：支持TPM安全可信模块 12、★配置视频联动服务器，联动服务器要求：硬件配置：≥10核CPU,≥64G内存；软件配置：≥165路视频 licenses及联动控制软件。实现视频联动。 | 1 | 台 |
| 2 | 信息安全综合管理平台 | 综合管理平台就是将不同功能的建筑智能化系统，通过库房环境监控系统平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。管理平台的目标是对辖区内所有设备进行全面有效的监控和管理， 将建筑内的机电设备以及其他相关子系统集成起来，形成可以在统一人机界面下实现对所有机电设备以及子系统，进行监视、控制和管理，并提供集中报警和联动功能，确保辖区内所有设备处于安全、高效、节能、最佳运行状态。 一、总体要求： 1、★通过空气质量监测软件模块、温湿度监测软件模块、防盗报警监测软件模块、消防监测软件模块、漏水监测软件模块、视频监控软件模块、恒湿净化消毒监测软件模块、门禁监测软件模块、短信报警功能、声光报警功能等建立库房、密集架、制冷设备、门禁设备、视频设备、传感器的三维模型，无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、智能密集架等，集中监控数据流、视频流、音频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台技术，实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。集成4G短信模块、多媒体语音告警功能模块。集成大楼报警系统、视频监控系统和门禁系统的接口软件开发。 2、★要求系统须具有云架构+物联网嵌入式技术，B/S架构，分布式智能监控设计，纯IP通讯机构，云计算组网模式，各节点设备独立工作。提供物联网嵌入式服务器管理软件证书复印件并加盖投标人公章 ， 3、★具备总线模块功能，通过企业服务总线ESB建设一座信息的桥梁，各大系统通过各类适配器与ESB进行互连，这样的话就屏蔽了系统之间的技术差异，使得服务在各个系统之间的传递变得更加透明。需提供软件著作权复印件并加盖投标人公章。 4、★系统可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，力求简单、快捷、易操作。 5、★监控中心平台应与下属机房监控系统建立统一的报警管理标准，对报警进行统一设定与管理，具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失告警信息，告警准确率≥98%。 6、★系统告警查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出、筛选功能，筛选功能可根据报警时间段、级别、自定义类型进行选择。 7、★要求系统支持微信告警功能。须提供相关软件截图证明材料并加盖投标人公章。 二、★系统集成要求： 1、集成视频监控系统 视频监控系统提供网络 SDK 开发包及视频联动服务器（带云台控制）给智能化集成系统。实现的功能： - 视频监控系统提供每个摄像头点位的平面分布图； - 智能化集成系统应能以电子地图和菜单等多种方式管理所有的摄像机； - 智能化集成系统可以实现从监控工作站的电子地图窗口中点击摄像头调出实时动态监控的图像； - 智能化集成系统实现带云台摄像机的控制、俯仰及变焦对焦等功能。 - 智能化集成系统可以实现对每个摄像机进行联动配置，在接收到其它系统的报警信息的同时进行相应的联动；视频联动时在电视墙上弹报警区域视频。 2、集成入侵（防盗）报警系统 入侵报警系统通过报警主机提供给智能化集成系统一个单独的硬件接口（如：RS232），或者通过入侵报警系统软件提供一个实时的软件接口（如：UDP）给智能化集成系统，实现功能： - 入侵报警系统提供每个防区的报警信息/报警恢复信息 - 系统以电子地图方式管理所有防区的感应探头并配置为视频监控系统的联动，及时进行报警，报警可以以声、光的形式在系统主界面上显示。 - 入侵报警系统提供每个防区的平面分布图 - 系统需提供入侵报警系统的整体撤防和布防功能。 - 系统可以记录、保存历史报警数据，并可以实现报警数据的自定义查询功能。 3、集成门禁控制系统 门禁控制系统提供实时的通讯接口方式（如 OPC、ODBC、TCP）给智能化集成系统。实现的功能： - 系统应采用电子地图的形式管理各个门禁点； - 系统应能监视各个门禁点的状态信息，包括开门、闭门及故障状态信息； - 系统应能对各个门禁点进行控制开关，如长时间（用户设定）处于开启状态，应报警提示； - 系统应能实现分楼层、分区域一键开启功能，以便于紧急情况下人员的疏散； - 非法进入报警，并与视频监控系统联动。 4、集成照明控制系统 库房照明系统提供实时的通讯接口方式（如 TCP/IP）给智能化集成系统，实现的监控功能： - 监测各个库房照明控制模块的在线状态，显示照明的动态效果。 - 设置照明模式，实现照明模式的控制功能。 5、集成火灾自动报警系统 火灾自动报警系统提供实时的通讯接口方式（如 RS485、RS232）给智能化集成系统，对于消防报警系统只监不控，实现的监控功能： - 监测库房温感、烟感的运行状态、联网状态、报警状态。 - 采用电子地图方式显示各类传感器和报警器，设备点位异常或报警时，颜色区分。 - 能实时监测消防报警系统的报警及动作信号，子系统的任何报警、动作信号均能在平台上显示，子系统如有报警及动作信息，立即在电子地图上显示报警及动作信号的位置，并以声音方式发出报警信息。 - 能定时查询消防报警系统的运行状态，如发现故障，立即在电子地图上显示故障信息。 - 能与视频安防监控系统、门禁系统等联动，配合消防人员对火灾报警信息进行处理。 | 1 | 套 |
| 3 | 管理工作站 | Intel Core i5-9400 六核 2.9G 8M缓存)/ B365主板/1*4G DDR4 2400/1T 硬盘/集成千兆网卡/集成显卡/Slim DVD RAMBO/USB抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/Windows10 home 64位中文版/门到桌安装验机/EDU/前4后4 USB/180W 85% ES电源/无系统风扇/无报警开关/15L机箱/无并口/配23英寸显示器 | 1 | 台 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：档案安全设备公开招标采购。 项目编号：BHZC2021-G1-000053-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为北海市政府采购中心网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2021年8月30日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2021年8月30日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求8个工作日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 16 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于北海市档案馆及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（3）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（4）投标人2020年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）广西（工业）产品声明函；

（14）投标人残疾人福利性单位声明函；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（19）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购一科，联系人：李召腾，电话：0779-3071101。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、质量保证金

本项目不收取质量保证金，中标供应商违反合同约定给采购人造成损失的，须按实际损失赔偿。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电话：0779—3071101

- 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………30分

（1）投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30（分）

- 2、设备性能分………………………………………………………………………15分

1）设备性能参数指货物需求一览表中标注“▲”号的技术性能参数，设备性能优于采购文件要求的，每有一项优于采购需求的得1分，最高得13分。（提供技术偏离表及所投货物的技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验报告）等证明材料复印件）。

2）未标注“★”号的技术参数要求，全部满足得2分，否则不得分。

- 3、技术分……………………………………………………………………………10分

一档（3分）评定范围：技术方案较简单可行，没有明显技术错误，所投硬件和软件功能基本符合北海市档案馆对网络、视频监控、入侵报警、门禁、库房环境监控的配置要求；

二档（6分）评定范围：技术方案论述基本准确，技术架构基本合理，所投硬件和软件功能齐全，符合北海市档案馆对网络、视频监控、入侵报警、门禁、库房环境监控的配置要求，方案体现整体性、可靠性、兼容性；

三档（10分）评定范围：技术方案论述准确，技术新，所投硬件和软件功能齐全，符合北海市档案馆对网络、视频监控、入侵报警、门禁、库房环境监控的配置要求，能对涉密网进行全光网络规划、建设、组网，方案体现整体性、可靠性、兼容性、可扩展性、冗余性、安全性好。

- 4、项目实施方案分……………………………………………………………………10分

由评委在打分前确定投标人的项目实施方案档次，并由评委在相应的档次内独立进行打分。

一档（3分）：有基本的施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证方案；能够提供不少于10个现场项目施工人员（提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）；

二档（6分）：有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、安装质量控制保证方案、实施质量保证措施及质量管理程序。能够提供不少于15个现场项目施工人员（提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）。

三档（10分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施、安装质量控制保证方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序；有详细的产品供货组织计划。能够提供不少于20个现场项目施工人员（提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）。

- 5、售后服务方案分……………………………………………………………………15分

本项目非常重视售后服务，故对于投标人的售后服务人员数量、售后服务人员资质以及售后服务配套保障设施、设备方面提出具体要求，评委在打分前集体讨论确定投标人售后服务方案档次，并由评委在相应的档次内独立进行打分。

一档（5分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施，免费送货上门、安装、调试，免费提供简单操作培训。投标人在北海市区经营机构须常驻有正式售后服务人员至少10名（提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）；

二档（10分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，免费送货上门、安装、调试，免费提供完善操作培训。投标人在北海市区经营机构须常驻有正式售后服务人员至少20名，工程师至少2人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，投标文件中提供资格证书并提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）；

三档（15分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，免费送货上门、安装、调试，免费提供完善操作培训，具备免费服务方案、技术服务支撑体系、定期巡检方案、应急维护方案等。投标人在北海市区经营机构须常驻有正式售后服务人员至少30名，工程师至少4人（工程师资格证书需是信息产业部、人社厅或人事厅认可，投标文件中提供资格证书并提供投标截止日期前半年内至少1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标单位公章）。

- 6、履约能力分……………………………………………………………………………………12分

（1）投标人或所投网络设备的厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的 《信息系统安全应急处理服务资质》（一级）、《信息系统安全集成服务资质》（一级）。两项资质同时具备的，得4分；具备其中一项得2分；不具备的，不得分。（需提供认证证书复印件及中国网络安全审查技术与认证中心官方网站截图证明）（满分4分）

（2）投标人或所投视频监控设备的厂商具备良好的信息安全漏洞分析和信息安全风险评估能力，获得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（风险评估一级或以上）、《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书》（一级）。两项资质同时具备得5分；具备其中一项得2.5分；不具备的，不得分。（需提供认证证书复印件及中国信息安全测评中心官方网站截图证明）（满分5分）

- 投标人或所投信息安全综合管理平台的厂商应具备较强的软件研发能力，具备国内CMMI L3级或以上证书，得0.5分。（需提供认证证书复印件并加盖投标人公章）

（4）信息安全综合管理平台具有《档案库房监控系统软件产品证书》、《定位防盗管理系统软件产品证书》、《档案安全保护一体化管理系统软件产品证书》、《恒温恒湿净化消毒控制管理系统软件产品证书》、《仓储管理系统软件》。五项资质同时具备的，得2.5分；具备其中一项得0.5分；不具备的，不得分。（需提供认证证书复印件并加盖投标人公章）（满分2.5分）

- 7.演示分…………………………………………………………………………………6分

- 评分标准：

投标人将演示内容录制成视频并拷贝到U盘或者刻录到光盘，于开标时间截止前送达到政府采购中心。评委根据演示视频展示的功能内容进行打分，单项演示要求全部功能都要满足，某项演示出现功能缺失该项不得分。本项最高分6分，演示时长不超过30分钟。放弃演示得0分。投标人应根据功能要求进行系统演示，演示环节仅用图片、演示文稿、静态网页等成果呈现方式进行现场演示的，此项分值为 0分。

| 系统名称 |  | 演示功能 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息安全综合管理平台 | 平台及环境数据展示展示 | 展示管理平台操作界面，在3D地图上显示各相关系统设备；点击特定区域的温湿度和空气质量传感器，展示库房温湿度、空气质量等数据 | 功能模块中的功能需全部演示，逐条响应，演示满足功能要求的，每功能模块加1分，满分6分 |
|  | 视频监控集成展示 | 点击地图上摄像机图标，显示相应的视频信息 |  |
|  | 入侵报警集成展示 | 当有入侵报警时地图上图标变红闪烁，鼠标靠近弹出报警信息 |  |
|  | 门禁系统集成展示 | 显示门禁设备状态，远程开关门禁 |  |
|  | 照明控制集成展示 | 显示照明状态，远程开关照明设备 |  |
|  | 消防报警集成展示 | 模拟消防报警，当有报警时地图上图标变红闪烁，鼠标靠近弹出报警信息 |  |

- 8.产品特性分…………………………………………………………………………………2分

（1）投标的产品有属于广西区内的产品的（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分。

（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。（适用于非强制采购节能产品）每有一项得0.5分，满分0.5分。

（3）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的,投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。每有一项得0.5分，满分0.5分。

(三)总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　质量保证金

本项目不收取质量保证金，中标供应商违反合同约定给采购人造成损失的，须按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（3）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（4）投标人2020年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）广西（工业）产品声明函；

（14）投标人残疾人福利性单位声明函；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（19）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（3）投标人2021年5月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（4）投标人2020年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

注：采购人将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效） ：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（盖姓名章无效）：                法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（5）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）广西（工业）产品声明函；

（14）投标人残疾人福利性单位声明函；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（19）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字（盖姓名章无效）：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

▲（5）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）广西（工业）产品声明函

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（2）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。