竞争性谈判采购文件

项目名称：合浦县中医医院计算机房设备采购

项目编号：BHZC2020-J1-00093-GXHY

采   购   人：合浦县中医医院

采购代理机构：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司

2020年12月

目   录

竞争性谈判公告	1

第一章  竞争性谈判供应商须知及前附表	3

竞争性谈判供应商须知前附表	3

竞争性谈判供应商须知	5

一、总  则	5

1.项目名称及编号	5

2.竞争性谈判供应商资格	5

3.谈判费用和政府采购预算	5

二、竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）	5

4.谈判文件的构成	5

5.谈判文件的澄清和修改	6

三、谈判响应文件的编制	6

6.谈判响应文件编写的注意事项	6

7.谈判响应文件的文字及计量单位	6

8.谈判响应文件的构成	6

9.谈判响应文件格式	7

10.谈判报价	7

11.谈判货币	7

12.竞争性谈判供应商资格证明文件	7

13.竞标的有效期	8

14.谈判响应文件书写及签名、盖章要求	8

15.谈判保证金	8

四、谈判响应文件的递交	9

16.谈判响应文件的密封与标记	9

17.提交响应文件截止时间	9

18.谈判响应文件的修改及撤回	9

五、竞争性谈判（简称谈判）与谈判文件评审	10

19.谈判	10

20.谈判文件评审	11

21.无效的谈判响应文件	11

22.澄清	12

23.废标	12

六、签订合同	12

24.成交公告	12

25.成交通知	12

26.合同授予标准	12

27.签订合同	13

28.履约保证金	13

七、其他事项	13

29. 采购代理服务费	13

30.信用查询	13

31.解释权	14

32.有关事宜	14

第二章 货物需求一览表	15

第三章  合同（格式）	26

第四章  谈判响应文件（格式）	33

一、资格和商务标部分	35

二、技术标部分	42

第五章  评定成交的标准	44

附件二：	46

# 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司合浦县中医医院计算机房设备采购竞争性谈判公告【政采编号：（货物类）2020205】

广西鸿业建设工程管理咨询有限公司受合浦县中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对合浦县中医医院计算机房设备采购进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：合浦县中医医院计算机房设备采购

二、采购项目编号：BHZC2020-J1-00093-GXHY

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：本项目采购计算机房设备一批（含安装），如需进一步了解详细内容，见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：43.00万元

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等。

六、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

4.本项目不接受联合体参与竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2020年12月21日公告发布之时起至2020年12月23日止（北京时间，法定节假日除外 ）；

2.发售地点：广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、谈判保证金(人民币)：零元整(￥0.00元)。

根据“自治区住房城乡建设厅关于印发全区住房城乡建设行业坚决支持打赢疫情防控阻击战促进经济稳增长的若干措施的通知”(桂建发〔2020〕2号)要求，疫情期间开标的项目免收投标保证金。

开 户 名：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司北海市合浦分公司

开户银行：中国建设银行合浦支行

账    号：4505 0165 7108 0000 0115

九、响应文件递交截止时间和地点:

谈判供应商应于2020年12月24日09时30分前，将响应文件密封提交到广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼开标厅，逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年12月24日09时30分整截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间。地点：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼开标厅，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件、企业营业执照副本复印件]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、网上查询:

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn)。

十二、联系事项：

1.采购人名称：合浦县中医医院

地址：合浦县廉阳大道

联系人: 王科长      联系电话:0779-7285121

2.采购代理机构名称：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司

地址：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼

项目联系人：沈菊   联系电话:0779-2696039

3.监督部门: 合浦县财政局政府采购监督管理部门      电话: 0779-7201588

采购人（盖章）                   代理机构（盖章）

合浦县中医医院                   广西鸿业建设工程管理咨询有限公司

2020年12月21日                 2020年12月21日

- 第一章  竞争性谈判供应商须知及前附表

- 竞争性谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 1.3 1.4 | 项目名称：合浦县中医医院计算机房设备采购 项目编号：BHZC2020-J1-00093-GXHY 采购内容: 本项目采购计算机房设备一批（含安装），如需进一步了解详细内容，见竞争性谈判文件。 交货期：合同签订后20个日历天内交货并安装完毕。 |
| 2 | 2 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 4.本项目不接受联合体参与竞标。 |
| 3 | 3.2 | 采购预算价为：肆拾叁万元整(￥430000.00元)。 |
| 4 | 10.1 | 谈判报价：竞争性谈判供应商须就《货物需求一览表》中全部的货物和服务内容作完整唯一报价，否则竞标将被拒绝。 |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期：提交响应文件截止日期后60天。 |
| 6 | 14.4 | 谈判响应文件：正本一份、副本三份、电子档一份 |
| 7 | 15.1 | 谈判保证金：零元整(￥0.00元) 根据“自治区住房城乡建设厅关于印发全区住房城乡建设行业坚决支持打赢疫情防控阻击战促进经济稳增长的若干措施的通知”(桂建发〔2020〕2号)要求，疫情期间开标的项目免收投标保证金。 开 户 名：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司北海市合浦分公司 开户银行：中国建设银行合浦支行 账 号：4505 0165 7108 0000 0115 |
| 8 | 17 | 谈判响应文件递交地点：递交至广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼开标厅，由广西鸿业建设工程管理咨询有限公司北海市合浦分公司工作人员签收。 |
| 9 | 19.1 | 谈判时间：2020年12月24日北京时间09时30分截标后 谈判地点：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼开标厅 |
| 10 | 20.3 | 谈判文件评审办法：最低评标价法 |
| 11 | 28 | 履约保证金：无 质量保修金：5% |
| 12 | 29.1 | 本项目采购代理服务费由成交供应商在发出成交通知书前，向采购代理机构一次性支付，金额按差额定率累进法计算，100万（含100万）以内按中标价X1.5%计取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并且该成交供应商这次参加竞标的全部谈判保证金不予退还。 |
| 13 | 30.1 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交供应商的进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评标报告中谈判小组推荐成交候选供应商排序表确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或者重新组织采购。 |

- 竞争性谈判供应商须知

- 一、总  则

- 1.项目名称及编号

1.1项目名称：合浦县中医医院计算机房设备采购

1.2项目编号: BHZC2020-J1-00093-GXHY

1.3采购内容：本项目采购计算机房设备一批（含安装），如需进一步了解详细内容，见竞争性谈判文件。

1.4交货期：合同签订后20个日历天内交货并安装完毕。

- 2.竞争性谈判供应商资格

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格；

2.2在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

2.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

2.4.本项目不接受联合体参与竞标。

2.5.竞争性谈判供应商的法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下（分标/分包）的政府采购活动；多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商提供的是同一品牌、同一型号产品的，应当按一个供应商计算。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

- 3.谈判费用和政府采购预算

3.1竞争性谈判供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

3.2本次通过审批的政府采购预算为：肆拾叁万元整（￥430000.00元)。

- 二、竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

- 4.谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵竞争性谈判供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同（格式）；

⑸谈判响应文件（格式）；

⑹评定成交的标准。

- 5.谈判文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判文件的竞争性谈判供应商，均应在提交响应文件截止日期 3工作日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间 3工作日前，在中国中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn)上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

5.3 采购代理机构可视具体情况，延长提交响应文件截止时间，采购代理机构至少在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间3工作日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn)发布变更公告。

5.4 补充通知报合浦县财政局备案。

- 三、谈判响应文件的编制

- 6.谈判响应文件编写的注意事项

6.1竞争性谈判供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制谈判响应文件。如果没有按谈判文件要求提交谈判响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞争性谈判供应商必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 7.谈判响应文件的文字及计量单位

7.1竞争性谈判供应商的谈判响应文件以及竞争性谈判供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2谈判响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.谈判响应文件的构成

8.1 谈判响应文件由资格和商务部分、技术部分两部分组成（要求装订成一本，密封递交）。

竞争性谈判供应商编写的且在谈判响应文件递交截止时间前递交的谈判响应文件必须包括下列内容（竞争性谈判供应商必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、资格和商务部分

（1）竞标函

（2）谈判报价表

（3）竞争性谈判供应商资格证明文件

（4）售后服务承诺书

二、技术部分

（1）技术规格响应表

- 9.谈判响应文件格式

9.1竞争性谈判供应商应按谈判响应文件提供的竞标函、谈判报价表、技术规格相应表、售后服务承诺书等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在谈判报价表中，竞争性谈判供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

- 10.谈判报价

10.1竞争性谈判供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞争性谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞争性谈判供应商自负。

10.2竞争性谈判供应商必须对《货物需求一览表》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则其谈判将被拒绝。如果谈判供应商所填报的货物内容与谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评审时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终谈判报价中，成交人在供货时应严格按谈判文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3谈判报价指货物、安装调试、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 11.谈判货币

11.1竞标应以人民币报价。

- 12.竞争性谈判供应商资格证明文件

12.1下述资格证明文件中所要求提供的文件属复印件的必须清晰可辨并加盖单位公章，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

- 有统一社会信用代码的营业执照副本复印件(或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）（必须提供）

（2）完整且能清晰反映身份信息的法定代表人身份证明书及其身份证复印件；（必须提供）

（3）法人授权委托书原件和完整且能清晰反映身份信息的委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（4）是否响应货物需求一览表后面售后服务的所有要求；

（5）竞标人半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴税费的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件；必须提供）；

12.2货物合格和符合谈判文件规定的证明文件，它们可以是（以下均为复印件）：

⑴ 营业执照、3C认证、检测报告、生产许可证、经营许可证或产品销售授权书；（若有请提供）

⑵ 竞争性谈判供应商认为需要提供的有关资料。

- 13.竞标的有效期

13.1谈判响应文件从提交响应文件截止日期后60天内有效。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞争性谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。

- 14.谈判响应文件书写及签名、盖章要求

14.1谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水工整打印，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。（谈判响应文件正本必须每页加盖单位公章，副本可以用正本来复印，但必须重新加盖公章）

14.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的谈判响应文件可能将被认定为无效的竞标。

14.3谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。

14.4谈判响应文件的份数：正本一份，副本三份，电子档一份，共五份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 15.谈判保证金

15.1谈判保证金应用人民币，金额为：零元整(￥0.00元)；谈判保证金从基本账户以转账形式提交，须在截标前交到以下账户（以到账为准，且须注明项目名称或项目编号）：开户名：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司北海市合浦分公司

开户银行：中国建设银行合浦支行

账    号：4505 0165 7108 0000 0115

15.2交款方式：转账形式。

15.3办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

15.4对未按谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

15.5未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还。成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按要求签署合同协议书后5个工作日内予以退还。

- 四、谈判响应文件的递交

- 16.谈判响应文件的密封与标记

16.1竞争性谈判供应商应将谈判响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞争性谈判供应商名称等内容。

16.2竞争性谈判供应商应将谈判响应文件（正本一本，副本三本）一并装入谈判响应文件袋中（谈判响应文件袋样式由竞争性谈判供应商自行提供）加以密封，并在谈判响应文件袋封口处加盖竞争性谈判供应商单位公章，电子档文件单位单独装入一个文件袋中，并在文件袋封口处加盖竞争性谈判供应商单位公章，提交响应文件时应为2个文件袋，一个为纸质版、一个为电子版。

16.3谈判响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 竞争性谈判供应商单位：

文件袋上注明“开标时才能启封”或注明“     年   月   日   时   分以前不得拆封”

16.4谈判响应文件的密封以谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有竞标单位盖公章为合格。

16.5竞争性谈判供应商在递交谈判响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，或交至竞争性谈判小组处进行密封性评审，所产生的后果由竞争性谈判供应商自负。

- 17.提交响应文件截止时间

17.1谈判响应文件的递交不得迟于本须知前附表第9项规定的截止时间。

17.2竞争性谈判供应商必须在规定时间内将谈判响应文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过提交响应文件截止时间送达的谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

- 18.谈判响应文件的修改及撤回

18.1竞争性谈判供应商在提交响应文件截止时间前，对所递交的谈判响应文件可以进行补充、修改或撤回，竞争性谈判供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。

18.2谈判响应文件的修改和撤回通知应按本须知第16条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

18.3在谈判结束后的竞标有效期内，竞争性谈判供应商不得撤回其竞标，否则其全部谈判保证金将不予退还(上缴国库)。

- 五、竞争性谈判（简称谈判）与谈判文件评审

- 19.谈判

19.1谈判时间及地点: 2020年12月24日北京时间09时30分截标后为与竞争性谈判供应商谈判时间，地点：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼开标厅。

19.2采购代理机构可根据项目特点组建竞争性谈判小组，竞争性谈判小组成员将由随即抽取的专家、采购人代表共三人以上单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，竞争性谈判小组将负责对全部谈判响应文件进行审查、谈判及谈判文件评审工作。

19.3谈判开始前，竞争性谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格参数、价格、服务等，明确竞争性谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4谈判程序：

19.4.1 竞争性谈判供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件【法定代表人凭法定代表人资格证明书和身份证（或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件）、营业执照副本复印件】依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞争性谈判供应商在规定时间内不参加谈判的，视为竞争性谈判供应商自动放弃竞标。

19.4.2竞争性谈判小组成员作为一个集体与单个竞争性谈判供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及竞争性谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，竞争性谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞争性谈判供应商。其中涉及价格内容不得要求竞争性谈判供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.4.3谈判内容应作记录，并由竞争性谈判供应商及竞争性谈判小组成员签字确认。

19.4.4谈判结束后，竞争性谈判小组应要求竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞争性谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成谈判响应文件的一部分。

19.4.5 竞争性谈判小组对各竞争性谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞争性谈判供应商进行谈判(最多两轮)，直至竞争性谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，竞争性谈判小组应明确告知竞争性谈判供应商，并要求所有竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件, 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

19.4.6竞争性谈判供应商的所有报价不得超过采购预算金额，否则竞标无效。

19.5 最终谈判结束后，竞争性谈判小组不得再与竞争性谈判供应商进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞争性谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 20.谈判文件评审

20.1本采购项目的谈判文件评审依据为谈判文件和谈判响应文件。

20.2 本项目是以政府采购预算价为最高限价，当竞争性谈判供应商的最终谈判报价超出政府采购预算价时，采购人不能支付的，其竞标无效。

20.3本项目采用的谈判文件评审方法为最低评标价法。竞争性谈判小组成员其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知第22条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

20.4竞争性谈判供应商在谈判文件评审过程中，所进行的力图影响谈判文件评审结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 21.无效的谈判响应文件

21.1谈判响应文件如出现下列情况之一，将会在谈判文件评审中按照无效文件处理。

21.1.1不按本须知第8条内容提供资料的；

21.1.2本须知第8条规定的谈判响应文件有关内容未按本须知第14条规定加盖竞争性谈判供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章，但未随谈判响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.1.3 谈判响应文件未按照本须知第 16条的要求装订、密封和标记的；

21.1.4 谈判响应文件的关键内容字迹模糊、辩认不清；

21.1.5竞争性谈判供应商未按照谈判文件的要求提供谈判保证金的；

21.1.6 谈判响应文件内容不真实；

21.1.7 谈判响应文件实质上没有响应谈判文件的要求；

21.1.8 未在规定时间内向采购代理机构购买谈判文件的；

21.1.9 提交响应文件截止时间以后送达的谈判响应文件。

- 22.澄清

22.1对于谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求竞争性谈判供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2竞争性谈判供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。竞争性谈判供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

- 23.废标

23.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞争性谈判供应商。

- 六、签订合同

- 24.成交公告

24.1 本公司在谈判工作完成2个工作日内将谈判文件评审报告送采购人，采购人按照谈判响应文件评审报告确定的成交候选人为成交供应商。采购人确认后，采购代理机构在的同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn)上发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2竞争性谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞争性谈判供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业密秘。

24.3质疑竞争性谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 25.成交通知

25.1本公司不退还谈判响应文件。

- 26.合同授予标准

26.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，谈判文件评审认为具备履行合同能力，谈判文件评审价最低的竞争性谈判供应商。

26.2 采购人应按照谈判文件评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

26.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 27.签订合同

27.1成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部谈判保证金将不予退还并上缴国库。

27.3采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选人中确定成交供应商，并组织成交供应商与买方签订合同，或重新组织采购。

- 28.履约保证金

28.1履约保证金金额详见本须知前附表第12项规定，应由成交供应商在签订合同前向采购人交纳。否则，不予签订合同。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

- 29. 采购代理服务费

29.1本项目采购代理服务费由成交供应商在发出成交通知书前，向采购代理机构一次性支付，金额按差额定率累进法计算，100万（含100万）以内按中标价X1.5%计取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并该成交供应商这次参加竞标的全部谈判保证金不予退还。

- 30.信用查询

30.1根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交供应商的进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评标报告中谈判小组推荐成交候选供应商排序表确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或者重新组织采购。

- 31.解释权

31.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 32.有关事宜

32.2所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司

通讯地址：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼

邮政编码：536100

电    话：0779-2696039

联 系 人：沈菊

- 第二章 货物需求一览表

说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；
2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞争性谈判供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表。
3、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，竞争性谈判供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞争性谈判供应商在谈判响应文件中必须提供所竞标产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖竞争性谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

- 竞争性谈判文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“★”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（不含）以上的竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格及参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PMC供配电一体化柜 | 1 | 套 | 1.柜体 1.1★宽度600mm，高度2000mm，深度1400mm。柜体颜色为RAL7021。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； 1.2★前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋。界面内容要求见“触摸屏”一节； 1.3★柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、两台UPS各自独立的主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开、IT配电空开、母联空开、照明空开、应急风扇空开； 1.4为避免UPS维护时因误操作导致的安全隐患，配电屏的维修旁路空开在闭合前应可自动触发UPS关机干接点信号，联动控制UPS主机关闭逆变器切换至静态旁路供电； 1.5柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。 1.6★柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇； 1.7★柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动； 1.8柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地感知柜内微环境； 2.UPS主机： 2.1★供配电一体化柜含1台30kVA UPS主机。 2.2★支持机架式安装，高度≤3U； 2.3输入电压范围173～498VAC（L-L） 2.4★输出功率因数1； 2.5★满载双变换效率≥95.5%； 2.6输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、输出波形失真度（THDv）、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2008《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求； 2.7.UPS应支持1+1并机，并机系统应可共用电池组; 2.8为避免发生因少量电池失效而需更换整组电池的情况，电池组节数应可设置为32节/34节/36节/38节/40节； 3.监控采集器 3.1应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控； 3.2★应采用双网卡设计，可将监控采集器对微模块物理基础架构信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性； 3.3为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间空调、智能电表、应急风扇控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址； 3.4★监控采集器的Web主页应显示与微模块实物一致的效果图； 3.5★应支持网页弹窗、邮件、短信、电话语音等告警方式； 3.6应支持用户根据严重程度对告警进行分级，并定义对应的告警提醒方式；告警发生时监控界面可自动弹出实时告警列表；应支持用户根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地。 3.7应可根据微模块的任意两路告警信号之间的逻辑关系（“与”、“或”、“非”、“异或”、“大于”、“小于”），通过继电器输出端口实现告警联动功能； 3.8应具备微模块状态定时通知功能，可根据用户设定的发送周期和发送时段，通过电子邮件或短信主动告知用户微模块的当前状态（“正常”或“告警”） 3.9★应支持分别通过电能模式（某个周期内的微模块总用电量/IT设备用电量）和功率模式（微模块实时总功率/IT设备实时功率）监测微模块的PUE值，并支持不少于1000条PUE历史数据的记录和查询； 3.10应支持通过Web页面对固件进行升级； 3.11★可根据用户需要提供微模块原厂远程代维服务功能，通过监控采集器定期将微模块的动环信息通过电子邮件发送至厂家远程监控中心，并由厂家按月度或季度输出微模块体检报告，协助用户了解微模块健康状况并针对隐患给出整改建议。远程代维服务功能还可第一时间将微模块告警信息推送至厂家远程监控中心，提高故障诊断效率，缩短故障响应时间。远程代维服务功能启用后的一年内为试用期，厂家在试用期内应免费提供该服务。 3.12★应支持通过移动APP访问。可通过苹果App Store和主流安卓应用市场（如腾讯应用宝、百度手机助手等）免费下载iOS和Android版移动监控APP，方便用户通过个人智能终端与微模块进行随时随地的双向通讯，有效提高机房管理效率。移动监控APP应可查看微模块的设备列表、信号列表、重点关注信息、实时告警、历史告警、历史数据、PUE值、分级告警比例等信息； 4.触摸屏 4.1★可通过触摸屏界面设置与微模块实际架构1:1相同的布局，确保“所见”（微模块布局）即“所得”（微模块实物）。通过触摸屏设置完成的微模块布局可自动同步至Web页面； 4.2★微模块布局图应展示系统冷热通道动态气流；在布局图中的供配电一体化柜图形上显示市电输入总功率和市电三相电压，在各机柜图形上显示单柜进风温湿度/出风温湿度；若机柜进出风温度超过设定阈值，布局图中的机柜图形应改变颜色以示告警；触摸点击任意柜体，可进入关联页面； 4.3★可通过触摸屏界面查看UPS供电架构图，架构图应体现UPS供电架构（单机/1+1/2N）、供电模式（双变换/旁路/电池供电）、是否共用电池组/电池组电压/剩余后备时间、电流动态流向等信息； 4.4可通过触摸屏界面单独查看包括供配电一体化柜和机柜在内的每个柜体的冷热通道平均温度及湿度实时曲线、每个柜体前后门的开关状态； |  |
| 1.2 | 空调柜系统 | 1 | 套 | 1.空调柜 1.1★空调柜应包含行间空调、封闭框组件、带式水浸传感器，空调柜宽度300mm，高度2000mm，整体深度与供配电一体化柜齐平。 1.2★空调柜前后门均应为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道均密封且互相隔离的效果。 1.3空调柜前部内侧应敷设保温棉，减少柜内冷气与室内环境空气发生的热交换，节省空调能耗。 1.4空调柜颜色为RAL7021。 2.行间空调 2.1★采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥14.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷； 2.2★采用EC风机，最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计； 2.3温度调节范围：18℃40℃； 2.4温度调节精度： 1℃ ，温度变化率＜5℃/小时； 2.5应采用环保制冷剂R410A或R407C； 2.6应采用电子膨胀阀，可无级调节开度10%~100%，精确快速地控制流量； 2.7冷凝器工作环境温度范围不小于-15℃～+45℃； 2.8冷凝器应能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 2.9冷凝器应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 2.10★机组应具备CCC认证，不接受OEM产品，即申请单位与投标品牌一致，提供CCC认证证书复印件并加盖原厂公章。 2.12★含20米铜管以及其他安装所需材料。 |  |
| 1.3 | 机柜 | 3 | 套 | 1.★宽度600mm，高度2000mm，深度与供配电一体化柜齐平。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； 2.★柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇； 3.★柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动； 4.柜内应配备不少于18U气流挡板和3U毛刷，用于封堵没有安装设备的U位，避免柜体前后部的冷热空气直接混合，挡板材质阻燃等级不低于UL94-V0（提供UL认证）；同时，为兼顾柜内前后走线需要，每个机柜单元应配备不少于3块1U毛刷； 5.柜体后部左右两侧应各配备1条竖直理线板，理线板上应开有若干小方孔及葫芦孔，兼具强弱电缆捆扎理线和免工具挂接0U PDU用； 6.每柜内应配备不少于4个温度传感器和1个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境； 7.柜体颜色为RAL7021，表面喷涂采用粗桔纹。 |  |
| 1.4 | PDU | 3 | 条 | 1.竖直安装（0U），额定电流32A，输入电压范围210～300VAC，输入电缆截面积≥4mm2； 2.PDU外壳采用冷轧钢板或铝合金型材，颜色为RAL7021，表面喷涂采用细砂纹； 3.每PDU插座规格及数量不少于21*C13、3*C19； 4.PDU背部应标配固定挂钉，可免工具挂接于机柜后部两侧的竖直理线板。 |  |
| 1.5 | 上走线组件 | 1 | 套 | 1.上走线组件应包括1个300mm宽走线槽、5个600mm宽走线槽。 2.★走线槽应采用全封闭设计，顶盖可开启，内部强弱电分层走线，弱电层过线量≥450根六类单股屏蔽电缆。 |  |
| 1.6 | 视频监控 | 1 | 套 | 1.微模块配置一路枪机，装于微模块任意柜体顶部。 2.像素≥130万，最大分辨率不低于1280*960，防护等级IP66，支持红外夜视及POE供电，可内置SD卡。 3.无缝接入动环监控系统。 |  |
| 1.7 | 语音通知系统 | 1 | 套 | 支持发短信和拨打电话语音告警。 |  |
| 1.8 | 烟感 | 3 | 个 | 12/24V兼容烟感传感器，用于机房天花安装。 |  |
| 1.9 | 温湿度传感器 | 3 | 个 | 温湿度传感器（带LCD，支持级联），用于机房天花安装。 |  |
| 2 | 外置铅酸电池 | 32 | 节 | 1.★本期电池配置1组32节12V100AH。 2.配置对应电池架，含电池级联电缆、直流空开。 |  |
| 3 | 电池监控系统 | 1 | 套 | 1.★电池监控仪应与投标微模块品牌一致，便于接入机房东环监控系统。 2.实时监控铅酸蓄电池状态，准确定位问题蓄电池，以便及时维护和避免容量浪费。 3.每组电池配1个电流检测模块，用于检测该组电池电流、环境温度并上报给主控模块。每个电流检测模块包含电流检测模块本身、电流环、电流环与电流检测模块本身之间的连线、环境温度传感器各一。 4.每只电池配1个单体电池检测模块，监测单体电池电压与温度并上报给主控模块，主控模块根据电压、电流计算内阻。单体电池检测模块由单体电池端电压直接供电。每个单体电池检测模块包含单体电池检测模块本身、单体电池检测模块相互之间的通讯连线（250mm长的网线）各一。 |  |
| 4 | 门禁人脸识别控制器 | 1 | 台 | 1、设备表面不应有明显凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍等；表面涂镀层应均匀，不应气泡、龟裂、脱落和磨损。 2、设备采用linux系统，运行稳定；支持指纹/蓝牙模块自由拼接，用户可自行扩展；设备屏幕防爆等级不低于IK03。 3、设备应具备不少于以下硬件接口及能力： LAN*1，10M/100M/1000M自适应 ； RS485*1； 韦根*1，支持双向韦根通信；USB *2；喇叭扬声器； I/O输出*2；I/O输入*4 4、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作；分辨率不小于1024*600；屏幕流明度不低于350cd/m2。 5、设备采用200w高清双目相机宽动态相机，1路可见光摄像头，1路红外摄像头；最大分辨率为1920×1080，帧率30fps；支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度。 6、设备摄像头采用 F1.6大光圈，最大视场角120°；使用星光级CMOS感光元件。 7、设备支持IP65防水等级。 8、设备支持刷卡功能，刷卡时有蜂鸣器提示；支持Mifare/EM/CPU卡及居民身份证（ID号）读取；支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 9、设备应支持开启/关闭NFC刷卡功能，支持选配蓝牙刷卡功能。 10、设备应支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 11、设备应支持根据比对结果输出开关量信号联动门禁等其他设备；支持通过RS485协议或wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 12、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；在线状态下实时上传比对记录。 13、设备支持活体检测（视频防假）功能；无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测。 |  |
| 5 | 门禁专用电源 | 1 | 个 | 产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含12.5A开关电源，空开×1； 电源参数 输入电压：176-264VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：12.5A； 输出功率：150W； 纹波与噪声：120mVp-p； 电压调整范围：11.4-13.2V； 一般规范 工作温度：-25℃-+70℃； 工作湿度：20%-90%； |  |
| 6 | 电磁锁 | 1 | 个 | 门禁系统-旋转门电磁锁-12VDC供电-180kg。 |  |
| 7 | 编码光电感烟探测器 | 3 | 个 | 1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：95%RH(40±2℃)；； 7、闪光频率：1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：95%RH(40±2℃) ； 11、四线制，电子编码。 |  |
| 8 | 编码光电感温探测器 | 3 | 个 | J1、静态电流：205uA； 2、火警电流：1.4mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 8、采用两总线无极性工作方式。 |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 3 | 个 | 1、工作电压： DC17V~DC24V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：95%RH(40±2℃) ； 5、二线制，电子编码。 |  |
| 10 | 气体灭火控制器 | 1 | 个 | 1、主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A； 2、备电：24V，2.3AH； 3、工作电流2A，正常工作电流195mA； 4、环境温度：0~40℃； 5、相对湿度：95%（40℃）； 6、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 7、具有4区气体灭火系统控制输出选择； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 |  |
| 11 | 放气指示灯 | 1 | 个 | 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V-DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：95%RH(40±2℃)； 5、四线制，电子编码。 |  |
| 12 | 声光报警器 | 2 | 个 | 1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V； 2、四线制，电子编码； 3、控制输出：一组DC24V电源输出； 4、工作电流：2A。 |  |
| 13 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2 | 套 | 1、含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃ |  |
| 14 | 自动感应汇压口 | 1 | 台 | 1、有效泄压面积：0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |  |
| 15 | 应急灯 | 2 | 盏 | 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V-DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：95%RH(40±2℃)； 5、四线制，电子编码。 |  |
| 16 | 安全出口指示灯 | 1 | 盏 | AC 220V |  |
| 17 | 呼吸器 | 2 | 个 | 防毒面罩、反光衣 |  |
| 18 | 安装辅材 | 1 | 批 | 符合安装要求 |  |

一、售后服务要求（未响应下述要求的，则视为竞标无效）：

1.质保期为1年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。

2.培训：要对用户进行操作培训。供应商方到采购方现场对用户进行免费现场理论和实际操作演示培训，培训人数不限。所有培训费由乙方承担。

3.维修响应：配备2名以上维修工程师，备件充足；供应商在接到用户的维修电话后1小时内响应，4小时做出处理意见，24小时内赶到事故现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，则由供应商提供一台同种工作效果的设备作为备用机，保证买方不耽误工作。

4.单套微模块由1台供配电一体化柜（包含柜体、UPS电源主机、监控采集器、触摸屏及声光告警灯等）、1台空调柜（包含封闭框组件、列间空调及带式水浸传感器）、3台机柜（每台机柜包含柜体及1条PDU）、上走线组件组成，所有柜体均为全封闭设计，在微模块内形成前部封闭冷通道、后部封闭热通道的布局；

5.考虑到微型模块化数据中心系统兼容性及售后服务的统一性，要求供配电一体化柜柜体、UPS电源主机、监控采集器、列间空调、机柜及PDU为同一品牌；

6.供配电一体化柜、UPS电源、列间空调等核心产品要求原厂研发生产，非OEM贴牌产品；

7.考虑到售后服务的便捷性，微型模块化数据中心生产厂家在广西必须设立服务机构及备品备件库，并承诺随时接受甲方考察。

8.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责售后服务培训；交货及采购人安装调试过程中，成交供应商应负责安排技术指导，直至达到验收要求。

9.货物必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。符合ISO14001国际环境保护标准认证，中国国家强制性产品认证，验收时必须提供上述认证证书复印件，并加盖生产厂家公章。

10.为保证售后服务质量，验收时必须提供针对本项目厂家授权书、供货证明、售后服务承诺书原件等，并加盖生产厂家公章。

11.供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

12.在交货验收时采购人有权要求成交人对提供的设备进行测试和现场演示验证，以确认所供产品是否达到采购文件中所规定的技术功能要求，如成交人不能提供测试和验证则不予验收，所有损失由成交人承担。

13.成交供应商交货时，如采购单位认为有需要的，可将产品委托市级以上质量技术监督部门或者由具有第三方质量检测资质专业技术人员组成小组按本项目采购文件规定的技术参数和性能要求进行抽样检验（检验费用由成交供应商负责），同时要求成交供应商无偿补齐因抽检而损坏的产品；抽检货物检验报告不合格的采购人不予验收。

14.采购人对供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由供应商负责。

15.交货期：合同签订后20个日历天内交货并安装完毕。

16.交货地点：采购人指定地点

17.竞争性谈判供应商必须对上述有关要求做出承诺。

- 第三章  合同（格式）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                            采  购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：                            项目名称编号：

签  订  地  点  ：                            签 订  时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判（响应）文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判（响应）文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：、地点：                                                   。

2.乙方提供不符合谈判（响应）文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判（响应）文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质： 。

3.付款方式：货物安装调试验收合格之后支付合同价款的30%，验收合格三个月后支付合同价款的65%，余5%作为质量保修金，待质保期满无息退还：

(1) 政府采购资金为预算内资金（含预算内管理非税收入）、未纳入预算内管理的非税收入资金、单位其他资金、预算外资金的付款方式为： 。

第九条　质量保证金：

履约保证金：无

质量保修金：5%

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的 。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购竞争性谈判文件；

2.乙方提供的谈判响应文件；

3.竞标承诺书；

4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力合浦县财政局（政府采购监督管理科）（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第四章  谈判响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（竞争性谈判供应商名称）

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞争性谈判供应商：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签名或盖章）

日期：     年     月     日

目   录

一、资格和商务标部分…………………………………页码

1、竞标函………………………………………………页码

2、谈判报价表…………………………………………页码

3、竞争性谈判供应商资格证明文件…………………页码

4、售后服务承诺书……………………………………页码

二、技术标部分…………………………………………页码

1、技术规格响应表……………………………………页码

- 一、资格和商务标部分

- 1．竞 标 函（格 式）

致：                (采购人)

根据贵方           项目竞争性谈判采购文件，项目编号：           ，正式授权下述签名人            （姓名和职务）代表竞争性谈判供应商                             （竞争性谈判供应商名称），提交下述谈判响应文件正本一份，副本三份，电子档一份。

一、资格和商务标部分

1、竞标函；

2、谈判报价表；

3、竞争性谈判供应商资格证明文件；

4、售后服务承诺书。

二、技术标部分

1、技术规格响应表；

据此函，签名人兹宣布同意如下：

⑴按谈判文件货物需求一览表和谈判报价表，作以下报价：

总报价人民币大写                (￥          元) ，交货期：合同签订后     个日历天内交货并安装完毕。

⑵我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞争性谈判供应商须知规定的截标日期起遵循本谈判响应文件，并在竞争性谈判供应商须知第13条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的谈判保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                                         。

邮政编码：                                                    。

电话、电报、传真或电传：                                      。

开户名称：                                                    。

开户银行：                                                    。

账号：                                                        。

法定代表人或委托代理人签名：                                  。

竞争性谈判供应商（盖公章）：                                  。

日期：                                                        。

2、谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 ① | 单位 | 规格及参数说明 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： ， （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后 个日历天内交货并安装完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：谈判报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性谈判供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

3、竞争性谈判供应商资格证明文件

（1）有统一社会信用代码的营业执照副本复印件(或企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）（必须提供）；

（2）完整且能清晰反映身份信息的法定代表人身份证明书及其身份证复印件（必须提供）；

（3）法人授权委托书原件和完整且能清晰反映身份信息的委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（4）是否响应货物需求一览表后面售后服务的所有要求；

（5）竞标人半年内连续任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴税费的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查；必须提供）

货物合格和符合谈判文件规定的证明文件，它们可以是（以下均为复印件）：

（1）营业执照、3C认证、检测报告、生产许可证、经营许可证或产品销售授权书；（若有请提供）

（2）竞争性谈判供应商认为需要提供的有关资料。

法定代表人身份证明书及其身份证复印件

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

经济性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：      职务：

系        （竞争性谈判供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

竞争性谈判供应商：（公章）

时  间：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

基础    法定代表人签字：

说明：

- 内容填写要明确，谈判响应文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

- 不得转借、转让。

法人授权委托书（格式）

兹授权委托         同志为我方参加                   项目竞标（项目号：         ）的竞标代理人，其代理权为：                                                         ，

。

代理期限从    年    月    日至    年    月    日止

委托单位：                 （公章）     法定代表人：         （签字）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                      职务：

身份证号码：                          性别：           年龄：

授权委托人身份证复印件

（正面）

授权委托人身份证复印件

（反面）

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4、售后服务承诺书

（由竞争性谈判供应商按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

竞争性谈判供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日    期：

- 二、技术标部分

1、技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 竞标技术规格由竞争性谈判供应商按照谈判文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与谈判报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞争性谈判供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

- 第五章  评定成交的标准

本项目评标方法最低评标价法。

谈判小组组成：本采购项目的谈判小组分别由采购人评审代表和采购人依法从合浦县政府采购管理中心专家库抽取的专家共三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于三分之二。

评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评标依据，对竞标人的竞标文件进行评审和比较。

评标方式：以封闭方式进行。

各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

评标应当遵循下列工作程序：

一、资格审查

谈判小组按本须知第12条款中所列内容对各竞标人的竞争性谈判响应文件进行资格审查，只有通过资格审查的竞标人才能进入下一阶段评审。

二、符合性审查

在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先审查每份竞争性谈判响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。所谓实质上响应，是指竞争性谈判响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同条件中要求的采购人的权利及竞标人的义务造成重大的限制，而纠正这种差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

三、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库2011）181号），认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、成交供应商推荐原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评审报价由低到高排列成交候选供应商顺序（评审报价相同时，竞标报价低到高优先、产品质量高低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（二）谈判小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

- 附件一：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，竞标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。