广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Logjam engineering management co.，Ltd

公开招标文件

项目名称：桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净

货物采购及安装项目

项目编号：GGZC2020-G1-50084-GXLJ

采 购  单 位：桂平市人民医院

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二O二O年六月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	7

投标人须知	9

（一）总则	9

（二）招标文件	10

（三）投标文件的编制	11

（四）开标	15

（五）资格审查	16

（六）评标	16

（七）评标结果	17

（八）签订合同	18

（九）其他事项	19

第三章  采购需求和说明	21

采购需求和说明	22

第四章  政府采购合同主要条款	45

合同书（格式）	47

合同基本条款	49

第五章  投标文件（格式）	52

第一部分  价格文件（格式）	53

第二部分  资格文件（格式）	59

第三部分  商务及技术文件（格式）	63

第六章  评标方法及评定标准	68

评标方法及评定标准	69

一、评标方法	69

二、评标原则	71

三、中标候选人推荐原则	72

- 第一章  招标公告

广西龙建工程管理有限公司

桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净货物采购及安装项目 （GGZC2020-G1-50084-GXLJ）公开招标公告

广西龙建工程管理有限公司受桂平市人民医院的委托，依据桂平市财政局政府采购监督管理股备案通过的采购计划（备案号：GPZC2020-G1-02620-001），根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净货物采购及安装项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净货物采购及安装项目

二、项目编号：GGZC2020-G1-50084-GXLJ

三、项目基本概况介绍：桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净货物采购及安装项目一项，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

四、采购预算金额（人民币）：伍佰玖拾玖万柒仟零捌拾陆元陆角贰分（5997086.62元）。

五、资金来源：财政资金。

六、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.扶持不发达地区和少数民族地区政策等政府采购相关政策。

七、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备独立法人资格的供应商。

2、投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级以上资质（含贰级）。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体参加投标。

八、获取招标文件的方式：

1、公开招标文件由潜在供应商在招标信息公告网站自行下载。潜在供应商在截标现场签到，便认定为参加本项目开标会的供应商，供应商在签到后即可递交投标文件。

2、公告时间：2020年6月24日至2020年7月13日。

九、投标保证金：无。

十、响应文件递交截止时间和及地点:

投标人应于2020年7月14日9时00分止，将响应文件密封送交到桂平市公共资源交易中心【桂平市桂江西路新政务服务中心五楼（原国会大厦）】，逾期送达的将予以拒收，未按招标文件要求密封的作无效响应文件处理。

- 投标时间及地点：

2020年7月14日9时00分止截标后投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议，具体时间由广西龙建工程管理有限公司另行通知。地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市桂江西路新政务服务中心五楼（原国会大厦）】，参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持有效的身份证原件及复印件、委托代理时持授权委托书原件、营业执照副本复印件、法人身份证正反面复印件按时到达指定地点等候开标。

十二、联系事项：

1、采购人：桂平市人民医院

联 系 人：岑桂龙

电    话：18577976360

地    址：桂平市

2、采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

联 系 人：吕敏瑞

电    话：0775-3399607

地    址：桂平市桂江西路（桂平市公共资源交易中心后面）

3、监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股       联系电话：0775-3380263

十三、网上查询

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http：//zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http：//ggggjy.gxgg.gov.cn：9005/ (贵港市公共资源交易中心网)

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

2020年6月23日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桂平市人民医院新门诊楼八层生殖中心实验室洁净货物采购及安装项目 项目编号：GGZC2020-G1-50084-GXLJ |
| 2 | 采购资金来源：财政资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：无。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：无。 |
| 8 | 投标文件份数：正本壹份，副本叁份，须完整提交。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2020年7月14日9时00分； 截标地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市桂江西路新政务服务中心五楼（原国会大厦）】（具体安排见当天交易中心电子显示屏）； |
| 10 | 开标时间及地点：2020年7月14日9时00分； 开标地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市桂江西路新政务服务中心五楼（原国会大厦）】；（具体安排见当天交易中心电子显示屏）； |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法。 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起14日内签订合同。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：在采购人依法确定中标人后七个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金： 1.履约保证金：中标人按中标金额的3%缴纳履约保证金，在签订合同前交纳至采购人指定账户上。中标人应保证其履约担保在采购人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。采购人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给中标人。 2.履约保证金交纳方式：供应商应当以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为】。 3.中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 16 | 现场勘查：不组织。 |
| 17 | 信用查询：根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询起止时间：投标截止时间前三年内； (3)查询记录和证据留存方式：由代理公司开标后在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 18 | 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂平市财政局备案，一份由招标代理机构存档。 |
| 19 | 招标代理：服务费本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文执行。领取成交通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费、评标费。 招标代理服务费专用帐户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂平广场支行 账户名称：广西龙建工程管理有限公司桂平分公司 开户帐号：45050175384600000138 |
| 20 | 本招标文件解释权属广西龙建工程管理有限公司。 |

- 投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “采购代理机构”系指广西龙建工程管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系地址及电话：桂平市桂江西路（桂平市新公共资源交易中心后面龙建招标） 0775-3399607

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式。

10.6评标方法及评定标准；

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息公告媒体发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息公告媒体发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由价格文件、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1价格文件

（1）投标函（必须提供）；

（2）开标一览表（必须提供）；

（3）投标报价表（必须提供）；

（4）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如产品属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准）（如有请提供）；

（5）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）；

13.2资格文件：

- 投标承诺函（必须提供）；

- （2）投标人法定代表人身份证明书及身份证正反面复印件（必须提供）；

- （3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

- （4）有效的营业执照副本复印件（部分已实行“三证合一”“一证一码”，已取消组织机构代码证和税务登记证，须提供最新的营业执照副本复印件）（必须提供）；

（5）投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级以上资质（含贰级）（复印件加盖公章，必须提供）；

（6）投标截止之日前半年内投标人连续任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供）；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供）；

（8）投标人2019年经审计的财务报告复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况自行提供企业的财务报告）（必须提供）；

（9）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

13.3商务及技术文件：

（1）技术规格偏离表（必须提供，格式见附件）；

- （2）商务响应表（必须提供，格式见附件）；

（3）投标人针对本项目的售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（4）投标人需提供本项目的实施方案（格式自拟，必须提供）；

（5）拟投入本项目人员配置情况表（必须提供，格式自拟）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）投标人2017年1月以来独立承建或完成类似医疗净化类的货物采购或安装项目的业绩证明材料（须提供中标公示网址查询截图或中标通知书或合同等并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容）；

（7）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标承诺函）；

（11）广西（工业）产品声明函；

（12）投标人基本情况登记表。▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标相关复印证件必须加盖公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金

17.1投标保证金：无。

17.2保证金交纳形式：无。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供投标文件份数：正本壹份，副本叁份，须完整提交。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（若使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式，可能导致投标文件散落或脱页等不利因素由投标人自行承担），具体按“价格文件、资格文件、商务及技术文件三个部分一并装订后装入文件袋中加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标承诺函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

21.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：采购代理机构工作人员当众拆封价格文件并宣读；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：当整个招标项目的投标人不足3家的，不得开标，

（7）开标会议结束。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者招标代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的 5 人专家组成，其中采购人代表 1 人（采购人代表不能与审查过投标人资格文件为同一人），技术、经济等专家 4 人。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：开标前由采购代理机构从广西壮族自治区设立的政府采购云平台专家库中，通过随机方式抽取专家。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时由采购代理机构起草评标报告。

- 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，采购代理机构在公告发布的网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- 33.履约保证金

33.1履约保证金：中标人按中标金额的3%缴纳履约保证金，在签订合同前交纳至采购人指定账户上。中标人应保证其履约担保在采购人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。采购人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给中标人。

33.2履约保证金交纳方式：供应商应当以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为】。

33.3中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 34.签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起14日内。中标供应商领取中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，作为不良行为记录在案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经桂平市财政局政府采购监督管理股同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

- 37.监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股       联系电话：0775-3380263

- 38.有关事宜

38.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

电话：0775-3399607    联系人：吕敏瑞

通讯地址：桂平市桂江西路（桂平市新公共资源交易中心后面）

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

注：本货物需求一览表中内容如与第四章“政府采购合同主要条款”相关条款不一致的，以本表为准。

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4.采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须在投标文件中提供政府强制采购产品的证明，否则其投标将被认定为投标无效。财库〔2019〕19号文将台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载，清单内标注“★”的品目为强制采购节能产品）。【提供品目清单及经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书】。

5.本次采购的货物为本国货物，提供进口产品投标无效。

6.核心产品：本项目核心产品为“恒温恒湿型洁净式空调”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。

采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 内容及参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用型无机预涂电解钢板（围护） | 预制电解钢板，内衬12mm防潮型玻镁石膏板，面板采用1.0mm电解钢板手工制作，工厂预涂抗菌涂料，现场拼接完成。整体50mm厚； | 953.6 | ㎡ |  |
| 2 | 医用型无机预涂电解钢板（吊顶）（含龙骨加固） | 预制电解钢板，内衬12mm防潮型玻镁石膏板，面板采用1.0mm电解钢板手工制作，工厂预涂抗菌涂料，现场拼接完成。整体50mm厚； | 465 | ㎡ |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 600*600吸音铝扣板； | 252.57 | ㎡ |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 300*300吸音铝扣板； | 5 | ㎡ |  |
| 5 | 电解钢板阴圆弧 | 电解钢板收边收口型材，洁净室阴角边内圆弧过度使用，不易积尘，美观易清洁； | 784 | m |  |
| 6 | 电解钢板阳圆角 | 电解钢板收边收口型材，洁净室阴角边内圆弧过度使用，不易积尘，美观易清洁； | 52.8 | m |  |
| 7 | 优质铝合金固定槽 | 超厚型槽铝型材，基础验收，场内搬运，开箱，清件，测量，地面膨胀栓安装，型材安装； | 396 | m |  |
| 8 | 不锈钢防撞带 | 1.0mm厚SUS304，200mm宽，中心距地800mm | 38.5 | m |  |
| 9 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸900*2100mm； | 98.28 | ㎡ |  |
| 10 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1200*2100mm（子母型） ； | 7.56 | ㎡ |  |
| 11 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1200*2100mm（双门型）； | 2.52 | ㎡ |  |
| 12 | 医用电动平开门 | 密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸900*2100mm，含电机； | 3 | 樘 |  |
| 13 | 医用电动平开门 | 密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1400*2100mm，含电机； | 2 | 樘 |  |
| 14 | 医用电动门 | 门窗尺寸规格:1400mm*2100mm采用微电脑控制，具有多种安全运行模式(备有安全电眼开门遇阻即停止，两次遇阻即停)，门头上手术中指示灯，开门方式有光控脚感应、电动和门把手。含感应器、五金配件、运输、安装等； | 3 | 樘 |  |
| 15 | 抽血室窗口、窗台 | 大理石窗台、窗边铝合金处理； | 1.13 | ㎡ |  |
| 16 | 硅酸钙板 | 门诊及办公区外围隔断墙体，轻钢龙骨支撑，外敷硅酸钙板； | 555 | ㎡ |  |
| 17 | 彩钢瓦（围护）（含龙骨加固） | 机房间彩钢瓦隔墙，含龙骨支撑； | 364 | ㎡ |  |
| 18 | 彩钢瓦（吊顶） | 机房间彩钢瓦吊顶； | 118 | ㎡ |  |
| 19 | 机房间水泥找平 | 水泥； | 118 | ㎡ |  |
| 20 | 机房间防水处理 | 屋面卷材防水； | 118 | ㎡ |  |
| 21 | 卫生间防水涂料 | 1.5mm厚聚氨酯涂膜涂层防水处理； | 5 | ㎡ |  |
| 22 | 实心砖墙 | 卫生间隔断墙体，120mm加气砖墙体； | 3 | m³ |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面底层20厚1:2.5水泥砂浆； 2.砖墙墙面面层1:2.5的5厚水泥砂浆； | 25 | ㎡ |  |
| 24 | 墙面喷(刷)涂料 | 1.满刮2厚面层耐水腻子找平； 2.刷乳胶漆底漆再刷ICI抗菌涂料两遍； | 917 | ㎡ |  |
| 25 | 医疗场所专用优质自流平找平层 | 水泥自流平找平层2mm厚，流体制作安装，平整度高； | 722.57 | ㎡ |  |
| 26 | 医用PVC地板 | 医用PVC地板 2mm厚耐磨型PVC地板，防碘加强型； | 700.57 | ㎡ |  |
| 27 | PVC卷材地板踢脚线 | 3mm厚耐磨型PVC地板，加强型，上墙15mm； | 113 | ㎡ |  |
| 28 | 300*300mm防滑砖 | 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆，素水泥浆面层材料的品种、规格：300*300mm防滑砖； | 5 | ㎡ |  |
| 29 | 卫生间踢脚线 | 瓷砖上墙150mm； | 1.46 | ㎡ |  |
| 30 | 液氮室抗冻防滑地板 | 厚金属抗冻地板，防止液氮意外泄露导致地面受损，表面防滑处理； | 17 | ㎡ |  |
| 31 | 取精室传递窗 | LXSZ-03（平开门）,取精室专用传递窗，电子互锁设置，传递透视窗开启方式以平开或推拉，保证标本在传递过程中的稳定，以方便实验医务人员对标本之间传递与操作。医生可单方面开启或关闭电子互锁，用于取精病人核对身份信息等； | 6 | 套 |  |
| 32 | 不锈钢传递窗 | 互锁控制不锈钢传递窗，精工制作，拉丝表面处理，规格450*450*350mm； | 2 | 套 |  |
| 33 | IVF专用升降式传递窗 | LXSZ-01（上下门）,IVF专用升降式传递窗，传递透视窗升降式开启方式，可减少生殖中心重要房间使用干扰，传递窗内部可安装恒温试剂架，保证标本在传递过程环境，以方便生殖实验医务人员对标本之间传递与操作。尺寸可现场调整； | 3 | 套 |  |
| 34 | 污物传递窗 | LXSZ-02（600*600*400）,钢化玻璃固定式四面凹槽窗含五金配件、运输、安装等； | 1 | 套 |  |
| 35 | 更衣柜 | 洁净板材制作，整体美观、大方，含五金配件、运输、安装等； | 7.8 | m |  |
| 36 | 鞋柜 | 洁净板材制作，整体美观、大方，含五金配件、运输、安装等； | 2.2 | m |  |
| 37 | IVF专业定制中央岛 | 生殖中心培养箱专业平台，放置定做 1.规格：桌面式气体供应中央岛，面附304不锈钢制，样式与业主确认后提供； 2.可放置八台培养箱，带电源插座，调压功能、配备三种气体终端模块； | 1 | 个 |  |
| 38 | 内嵌式不锈钢器械柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边； | 3 | 个 |  |
| 39 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术麻醉品。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边； | 3 | 个 |  |
| 40 | 内嵌式不锈钢物品柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术药品，中间带两个抽屉。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边； | 3 | 个 |  |
| 41 | 不锈钢减震平台 | 主体用0.8mm厚钢板制作,面敷1.0mm304#不锈钢台面，加装钢质减震台，带减震脚； | 21.2 | m |  |
| 42 | 实验室理化板平台 | 主体用0.8mm厚钢板制作,面敷20mm理化板台面； | 5.1 | m |  |
| 43 | 高频自动吹淋风淋室 | LXSZ-1R-1（一个单位），单人单侧型，智能感应式，自动吹淋系统，时间可调节； | 1 | 个 |  |
| 44 | IVF专用百级工作台 | LXSZ-2AJ，分体式IVF专用百级工作台，独立送、回风机组具有活性碳过滤系统,风速可调,照明可调，减震功能，局部层流达到百级，适用于实验中的各类细胞处理工作； | 2 | 个 |  |
| 45 | 照明配电箱 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（辅助区配电箱）； | 1 | 台 |  |
| 46 | 照明配电箱 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（手术区配电箱）； | 1 | 台 |  |
| 47 | 照明配电箱 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（实验区配电箱）； | 1 | 台 |  |
| 48 | UPS配电箱 | UPS配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（实验区配电箱）； | 1 | 台 |  |
| 49 | 总配电柜 | 实验室动力配电柜，箱体表面光洁，做工考究，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、作基础、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，含电涌保护器，预防过电压造成设备损坏； | 1 | 台 |  |
| 50 | 空调室内机配电柜 | 空调室内机总配电柜，箱体表面光洁，做工考究，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、作基础、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，含电涌保护器，预防过电压造成设备损坏； | 1 | 台 |  |
| 51 | 空调室外机配电柜 | 空调室外机总配电柜，箱体表面光洁，做工考究，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、作基础、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，含电涌保护器，预防过电压造成设备损坏； | 1 | 台 |  |
| 52 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，15mm； | 880 | m |  |
| 53 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，20mm； | 1300 | m |  |
| 54 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，25mm； | 640 | m |  |
| 55 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BYJ 4.规格:2.5mm2 | 2200 | m |  |
| 56 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BYJ 4.规格:4.0mm2 | 3300 | m |  |
| 57 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 5*10mm2 | 35 | m |  |
| 58 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 5*16mm2 | 70 | m |  |
| 59 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 5*25mm2 | 51 | m |  |
| 60 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 3*6+1*4mm2； | 8 | m |  |
| 61 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 3*16+2*10mm2； | 16 | m |  |
| 62 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 3*25+2*16mm2； | 16 | m |  |
| 63 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 3*70+2*35mm2； | 23 | m |  |
| 64 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:5*10 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 2 | 个 |  |
| 65 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:5*16 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 8 | 个 |  |
| 66 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:5*25 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 6 | 个 |  |
| 67 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:3*6+1*4 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 2 | 个 |  |
| 68 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:3*16+2*10mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 2 | 个 |  |
| 69 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV 1KV 3*25+2*16mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 8 | 个 |  |
| 70 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:3*70+2*35 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 2 | 个 |  |
| 71 | 单联插座（10A） | 测位、修孔、剔注或开孔、固定、金属接线盒接地，规格为86H型多功能插座，适应各种标准仪器插头使用； | 171 | 套 |  |
| 72 | 单联插座（16A） | 测位、修孔、剔注或开孔、固定、金属接线盒接地，规格为86H型； | 8 | 套 |  |
| 73 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.规格:86 3.安装方式:嵌入墙板 | 24 | 套 |  |
| 74 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:86 3.安装方式:嵌入墙板 | 23 | 套 |  |
| 75 | 照明开关 | 1.名称:三联单控照明开关 2.规格:86 3.安装方式:嵌入墙板 | 1 | 套 |  |
| 76 | 照明开关 | 1.名称:四联单控照明开关 2.规格:86 3.安装方式:嵌入墙板 | 1 | 套 |  |
| 77 | 调光开关 | 1.名称:调光开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 | 4 | 套 |  |
| 78 | 电缆桥架 | 镀锌桥架规格300*100mm；工作内容：组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装 | 68.2 | m |  |
| 79 | LED调光灯 | 1.名称:LED调光灯 2.规格:5W 3.安装形式：吸顶式 4.可带遥控 | 4 | 套 |  |
| 80 | 防水防尘灯 | 卫生间防水防尘灯 | 1 | 套 |  |
| 81 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯(机房) 2.规格:24w | 4 | 套 |  |
| 82 | 取精室指示灯 | 1.名称：取精室指示灯 2.规格：定制，避免勿打扰 | 6 | 套 |  |
| 83 | 方形格栅灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:48w | 47 | 套 |  |
| 84 | 花瓣式单头LED手术无影灯 | 色温（K）3800—4800 光斑直径（mm）150-350 显色指数≥98 照明深度（mm）≥1290 电源电压~220V/50H 输入功率（Ｗ）400 带腔镜照明 | 3 | 套 |  |
| 85 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:24w,600*300mm（带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 2 | 套 |  |
| 86 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:36w,900*300mm（带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 14 | 套 |  |
| 87 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:36w,900*300mm 4.安装形式:吸顶式 | 7 | 套 |  |
| 88 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:48w,1200*300mm(带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 16 | 套 |  |
| 89 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:48w,1200*300mm 4.安装形式:吸顶式 | 17 | 套 |  |
| 90 | 手术室专用灯带 | 洁净灯具，工作内容：测位、划线、开孔、灯具安装、接线、包保护绝缘层、试亮.尺寸:3600*2400 | 3 | 套 |  |
| 91 | 手术室情报面板 | 触摸型面板功能：北京时间、麻醉计时、手术计时、温湿度显示与调整、触摸式按键电控开关液晶显示 | 3 | 台 |  |
| 92 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：UPS电源 2.特征：主机安装、调试 3.容量：20KVA、120分钟 4.标配snmp卡 5.内置并机控制功能，具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，可并联数量≥4，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备，只需现场增加并机线缆即可。 6.具有可编程端子，支持二次下电功能 7.输出功率因数为1，市电模式下系统工作效率：≥96% | 1 | 台 |  |
| 93 | UPS主机手机报警系统设备 | 1.名称：UPS主机手机报警系统设备 2.规格：专业定制，功能异常手机报警 | 1 | 个(部) |  |
| 94 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.特征：12V 100AH 3.支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节，支持并机共用电池组 | 60 | 个(组件) |  |
| 95 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：电池柜 2.特征：A32电池箱 | 2 | 台 |  |
| 96 | 等电位端子箱 | TD28 | 6 | 台 |  |
| 97 | 功放机 | 1.名称：带前置广播功放机 2.输出方式：定阻输出：4-16Ω；定压输出：70V,100V | 1 | 台 |  |
| 98 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：天花喇叭 2.功率：3W-6W | 45 | 台 |  |
| 99 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音量控制器 2.功率：6W | 40 | 台 |  |
| 100 | 喇叭网络线 | 1.名称：信号线 2.规格：RVH-2*0.5mm2 | 1350 | m |  |
| 101 | 背景音乐系统调试 | 公共广播语言清晰度及相应声学特性指标满足要求 | 1 | 系统 |  |
| 102 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清彩色红外半球摄像机 2.类别:CCD带定焦镜头 3.安装方式:半球形 | 20 | 台 |  |
| 103 | 网络硬盘录像机 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：16路 | 1 | 台 |  |
| 104 | 监控专用硬盘 | 1.名称：监控专用硬盘 2.规格：2T | 1 | 台 |  |
| 105 | 液晶显示器 | 1.名称：液晶显示器 2.规格：32寸 | 1 | 套(台) |  |
| 106 | 网络线 | 1.名称:网络线(监控部分） 2.规格:UTP (5e) 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 | 600 | m |  |
| 107 | 监控交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号：24路POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 108 | 呼叫主机 | 1.名称：呼叫主机 2.电源：220V 50Hz | 1 | 个(部) |  |
| 109 | 呼叫分机 | 1.名称：呼叫分机 2.面板采用优质工艺，永不褪色；选配固定式呼叫开关 | 8 | 个(部) |  |
| 110 | 软件 | (1)呼叫系统处理器 | 1 | 套 |  |
| 111 | 入住人员一览表 | 入住人员一览表 | 1 | 个(部) |  |
| 112 | 信号线 | 1.名称：信号线（呼叫系统） 2.规格：RVVP 2*1.0 | 240 | m |  |
| 113 | 呼叫分系统调试 | 1.呼叫分系统调试 | 1 | 系统 |  |
| 114 | 出入口控制设备 | 1.名称：门禁主机 | 14 | 台 |  |
| 115 | 门禁磁力锁 | 180Kg明装、含支架 | 14 | 台 |  |
| 116 | 门禁交换机 | 16口网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 117 | 门禁管理电脑 | 32寸显示器，设置门禁系统，录入，远程控制指定门禁等 | 1 | 台 |  |
| 118 | 网络线 | 1.名称:网络线(门禁部分） 2.规格:UTP (5e) 3.敷设方式:桥架 | 420 | m |  |
| 119 | 网络插座 | 52系列雅白色,产品性能优良，工作内容:测量、定位、开孔、底盒安装、面板接线、测试 | 65 | 个(块) |  |
| 120 | 电话插座 | 52系列雅白色,产品性能优良，工作内容:测量、定位、开孔、底盒安装、面板接线、测试 | 22 | 个(块) |  |
| 121 | 网络线 | 1.名称:网络线(网线部分） 2.规格:UTP6屏蔽双绞线 3.敷设方式:桥架 | 2610 | m |  |
| 122 | 弱电柜 | 12u网络交换机柜 | 1 | 台 |  |
| 123 | 弱电桥架 | 镀锌桥架规格200*100mm；工作内容：组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装 | 62 | m |  |
| 124 | SOS紧急呼叫系统 | 系统报警主机，放置于护士站 | 1 | 个(部) |  |
| 125 | 紧急呼叫按钮 | 安装于取精室内，防止病人出现意外时无法与外界联系 | 6 | 个(部) |  |
| 126 | 人脸识别签到 | FI01 患者护士站身份证+人脸 扫描建档 工作温湿度：-20℃至 60℃,<90℃RH 防护等级：IP65 电源：DC12V 2A 尺寸：5英寸 170°IPS 液晶屏 分辨率：1024*600 系统：Android 6.0 摄像头：200W 像素 Sony 星光级 动态范围：超宽动态 120dB 识别距离：0.3-4 米 识别时间：小于 300ms 库容量：1：N，N<=10000 准确率：99.70% 补光模式：支持智能补光、设定补光亮度 外观尺寸：138*50*340mm 网络：支持有线网络 | 1 | 台 |  |
| 127 | 人脸识别验证 | FI02 人脸扫描验证（取卵室、移植室、人授室） 同步实验室监控，带数据APP，验证端进行患者身份验证，进行人证合一的验证，采集成功的患者，无需任何其他证件的证明，即可在允许范围内安全活动工作温湿度: -20℃至 60℃,<90℃RH 防护等级: IP65 电源 :DC12V 2A 尺寸 :5 英寸 170°IPS 液晶屏 分辨率 :1024*600 系统 :Linux CPU :高性能 32 位 4 核处理器 内存 :2GB/存储 16GB 控制模块 :内置 I/O 门禁控制模块 摄像头: 200W 像素 Sony 星光级 动态范围 :超宽动态 120dB 识别距离: 0.3-4 米 识别时间 :小于 300ms 人脸库容量 :1：N，N<=10000 准确率 ：99.70% 补光模式： 支持智能补光、设定补光亮度 历史记录数量 ：高达 150000 条数据（循环写入） | 3 | 台 |  |
| 128 | 智能显示终端 | 智能显示终端（培养室、取卵室、移植室、人授室、IUI洗精室） 同步实验室监控 | 5 | 套(台) |  |
| 129 | 支架 | 显示终端支架 | 8 | 套(台) |  |
| 130 | 系统软件 | 人脸识别系统软件 | 1 | 台(套) |  |
| 131 | 箱式三气培养箱集成传感器 | MU1-012 CO2+O2+温度+湿度监测 | 10 | 台(套) |  |
| 132 | 箱式三气培养箱集成传感器 | MU1-001 监测数据采集传输 | 10 | 台(套) |  |
| 133 | 液氮罐集成传感器 | 集成传感器 MU3-011 温度监测 | 10 | 台(套) |  |
| 134 | 液氮罐集成传感器 | 数据采集终端 MU3-001 监测数据采集传输 | 10 | 台(套) |  |
| 135 | 室内环境监测集成传感器 | 集成传感器 MU2-001 温度+湿度+气压+CO2监测 | 1 | 台(套) |  |
| 136 | 室内环境监测集成传感器 | 集成传感器 MU2-011 PM+VOC监测 | 1 | 台(套) |  |
| 137 | 数据接收 | 数据接收HUB MU4-001 各终端设备数据上传接收，数据上传频次：<1min 无线传输距离：30m 供电方式：外部供电/可充电锂电池 供电电压：5V 待机时间：无外部供电时，电池供电 12-16h 无外部供电时伴随报警信号 | 3 | 台(套) |  |
| 138 | 停电报警 | 断电报警 MU4-011 断电后进行报警 | 1 | 台(套) |  |
| 139 | 软件 | PC端软件部分 | 1 | 台(套) |  |
| 140 | 软件 | 手机端软件部分 | 1 | 台(套) |  |
| 141 | 服务器 | 服务器 | 1 | 台(套) |  |
| 142 | 液氮罐锁 | LK01 多规格，适应各种不同厂家不同规格型号的液氮罐 | 10 | 台(套) |  |
| 143 | 控制器 | LK03 | 1 | 台(套) |  |
| 144 | 系统软件 | LK04 | 1 | 台(套) |  |
| 145 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN20 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | 35 | m |  |
| 146 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN25 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | 34 | m |  |
| 147 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN32 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | 36 | m |  |
| 148 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN50 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | 25 | m |  |
| 149 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN70 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | 9 | m |  |
| 150 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PPRU-DN50 4.连接形式:胶水粘贴 | 38 | m |  |
| 151 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PPRU-DN110 4.连接形式:胶水粘贴 | 25 | m |  |
| 152 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 | 3 | 个 |  |
| 153 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 | 20 | 个 |  |
| 154 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN70 | 1 | 个 |  |
| 155 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2..规格、压力等级:DN20 | 20 | 个 |  |
| 156 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2..规格、压力等级:DN25 | 3 | 个 |  |
| 157 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 | 3 | 个(组) |  |
| 158 | 手术室专用不锈钢刷手槽（双人） | IDO-0031-A双人位；膝控机械式加感应水嘴及自动皂液器、镜子、含水槽接到地面预留点位上的软管及阀门，带热水器。 | 1 | 套 |  |
| 159 | 陶瓷洗手池 | 立柱式洗手池；适用于取精室、卫生间 | 20 | 套 |  |
| 160 | 清洗池 | 双位清洗池带台盆 | 1 | 套 |  |
| 161 | 坐便器 | 卫生型坐便器,适用于病人卫生间 | 1 | 套 |  |
| 162 | 热水器 | 45℃低耗节能型，60L容量，保证门诊及取精室内洗手盆用水 | 2 | 台 |  |
| 163 | 热水器 | 45℃低耗节能型，50L容量，保证门诊及取精室内洗手盆用水 | 3 | 台 |  |
| 164 | 全自动切换二氧化碳汇流排 | SZZY-2C+（2+2二氧化碳加热）,2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、带电加热、全自动控制，带声光报警器 | 1 | 组 |  |
| 165 | 全自动切换氮气汇流排 | SZZY-2D（2+2氮气）,2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、全自动控制，带声光报警器 | 1 | 组 |  |
| 166 | 全自动切换混合气汇流排 | SZZY-2B（2+2混合气体）,2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、全自动控制，带声光报警器 | 1 | 组 |  |
| 167 | 手机电话报警器 | NW-A/CW04型气体报警器 三路报警输入，含开关电源及天线，可微信查收信号。不含手机卡 | 1 | 个 |  |
| 168 | 二氧化碳特气终端面板 | 生殖中心专用CC型特气面板模块，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 生殖中心专用产品，现场定制，嵌入式安装 | 11 | 个 |  |
| 169 | 混合气特气终端面板 | 生殖中心专用CC型特气面板模块，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 生殖中心专用产品，现场定制，嵌入式安装 | 11 | 个 |  |
| 170 | 氮气特气终端面板 | 生殖中心专用CC型特气面板模块，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 生殖中心专用产品，现场定制，嵌入式安装 | 11 | 个 |  |
| 171 | 负压终端面板 | 含气体终端,拉丝不锈钢面板，藏墙式安装，符合规范要求 | 6 | 个 |  |
| 172 | 氧气终端面板 | 含气体终端,拉丝不锈钢面板，藏墙式安装，符合规范要求 | 6 | 个 |  |
| 173 | 医疗设备带 | 铝合金设备带，规格：200*50 安装于病人休息室内 | 4.4 | m |  |
| 174 | 医用卫生型不锈钢气体管 | 1.材质:BA型医用无缝不锈钢管 2.规格:DN8（内外抛光） 3.焊接方法:氩弧焊 | 66 | m |  |
| 175 | 医用卫生型不锈钢气体管 | 1.材质:BA型医用无缝不锈钢管 2.规格:DN14（内外抛光） 3.焊接方法:氩弧焊 | 185 | m |  |
| 176 | 医用卫生型不锈钢气体管 | 1.材质:BA型医用无缝不锈钢管 2.规格:DN20（内外抛光） 3.焊接方法:氩弧焊 | 12 | m |  |
| 177 | 医用卫生型不锈钢气体管 | 1.材质:BA型医用无缝不锈钢管 2.规格:DN40（内外抛光） 3.焊接方法:氩弧焊 | 16 | m |  |
| 178 | 中压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN8 3.焊接方法:氩弧焊 | 10 | 个 |  |
| 179 | 中压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN14 3.焊接方法:氩弧焊 | 25 | 个 |  |
| 180 | 中压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 4 | 个 |  |
| 181 | 中压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 5 | 个 |  |
| 182 | 自动报警系统调试 | 1.名称:气体系统耐压、保压调试 2.要求：气体报警系统调试 3.其他:满足规范要求 | 1 | 系统 |  |
| 183 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | 186 | ㎡ |  |
| 184 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.6 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | 279 | ㎡ |  |
| 185 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | 279 | ㎡ |  |
| 186 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.0 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | 91 | ㎡ |  |
| 187 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.2 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | 91 | ㎡ |  |
| 188 | 通风管道绝热 | 防火2mm橡塑保温材料，隔热隔音，下料、清洁风管壁面、铺保温板、修正、补法兰口、上螺栓、做包角、绑铁皮箍 | 930 | ㎡ |  |
| 189 | 风管漏光试验、漏风试验 | 漏光试验、漏风试验符合行业要求及设计要求 | 930 | ㎡ |  |
| 190 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，500m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 14 | 台 |  |
| 191 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，800m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 6 | 台 |  |
| 192 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，1200m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 9 | 台 |  |
| 193 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，1800m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 7 | 台 |  |
| 194 | 手术室专用层流天花 | 层流送风天花，根据手术室规范要求制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含精密过滤器，规格标准2600*1400*500mm，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、层流静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 3 | 个 |  |
| 195 | 抽拉式初效 | 1.名称：抽拉式初效 2.规格：1000*500mm 3.更换方便；适用于新风主管 | 1 | 台 |  |
| 196 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口（带铝网）可开式 2.规格:320*320（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施 | 4 | 个 |  |
| 197 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口（带铝网）可开式 2.规格:630*320（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施 | 2 | 个 |  |
| 198 | 防雨百叶新风口 | 1.名称:防雨百叶新风口（带铝网）可开式 2.规格:1000*500（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施； | 1 | 个 |  |
| 199 | 铝合金下回风口 | 可开启式下回风口 450*350 | 37 | 个 |  |
| 200 | 铝合金下排风口 | 排风口 450*350 | 5 | 个 |  |
| 201 | 铝合金顶回风口 | 顶回风口 400*300 | 13 | 个 |  |
| 202 | 铝合金顶排风口 | 顶排风口 400*300 | 3 | 个 |  |
| 203 | 铝合金门铰式排风口 | 门铰式排风口 200*200 | 4 | 个 |  |
| 204 | 恒温恒湿型洁净式空调 | AHU-01超卫型机组 1、风量16500m3/h，制冷量52KW。 2、箱体双层壁板结构,中间为保温材料，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm，外壁板为镀锌钢板。 3、机组采用50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。 | 2 | 台 |  |
| 205 | 恒温恒湿型洁净式空调 | AHU-02超卫型机组 1、风量8200m3/h，制冷量23KW。 2、箱体双层壁板结构,中间为保温材料，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm，外壁板为镀锌钢板。 3、机组采用50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。 | 1 | 台 |  |
| 206 | 恒温恒湿型洁净式空调 | AHU-03超卫型机组 1、风量4600m3/h，制冷量11KW。 2、箱体双层壁板结构,中间为保温材料，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm，外壁板为镀锌钢板。 3、机组采用50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。 | 1 | 台 |  |
| 207 | 新风预处理机组 | 超卫型机组，外观美观，不锈钢内壁，风量7600m3/h，制冷量140KW，接室外风冷模块机组的冷热源。 | 1 | 台 |  |
| 208 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 1、制冷量：65KW,制热量：66KW Q=65KW； 2、橡胶减振垫； 3、空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 50kg以下； 4、金属结构刷油，一般钢结构，防锈漆2遍； 5、金属结构刷油，一般钢结构，调和漆2遍； | 5 | 台 |  |
| 209 | PLC恒温恒湿控制柜 | 空调循环机组恒温自动化控制系统,含变频器，PLC控制。含开关、接触器、多功能控制器、温度传感器、风阀执行器、电动阀、压差开关、压差传感器及整套强弱电控制线路。 | 4 | 台 |  |
| 210 | PLC新风控制柜 | 新风预处理机组自动化控制系统,含变频器，PLC控制。含开关、接触器、多功能控制器、温度传感器、风阀执行器、电动阀、压差开关、压差传感器及整套强弱电控制线路。 | 1 | 台 |  |
| 211 | 34型风机盘管 | 1、34型风机盘管 风量340m3/h;冷量1.8KW; 2、弹性吊架 3、空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 50kg以下 4、金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 5、金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 2遍 6、系统调整费 通风空调工程 | 8 | 台 |  |
| 212 | 51型风机盘管 | 1、51型风机盘管 风量510m3/h;冷量2.7KW; 2、弹性吊架 3、空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 50kg以下 4、金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 5、金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 2遍 6、系统调整费 通风空调工程 | 22 | 台 |  |
| 213 | 管道式排风机箱（消音机箱） | 箱式排风机，三档转速调节，噪声低，工作稳定，风量600m3/h、150Pa； | 2 | 台 |  |
| 214 | 管道式排风机箱（消音机箱） | 箱式排风机，三档转速调节，噪声低，工作稳定，风量1400m3/h、150Pa； | 1 | 台 |  |
| 215 | 取精室换气扇 | 风压：175Pa,功率65W；200m3/h；用于取精室 | 9 | 台 |  |
| 216 | 卫生型低阻力减震消音器(1250*500mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 1 | 个 |  |
| 217 | 卫生型低阻力减震消音器(1000*500mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 2 | 个 |  |
| 218 | 卫生型低阻力减震消音器(800*400mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 1 | 个 |  |
| 219 | 卫生型低阻力减震消音器(800*320mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 1 | 个 |  |
| 220 | 卫生型低阻力减震消音器(500*400mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 1 | 个 |  |
| 221 | 卫生型低阻力减震消音器(500*320mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 1 | 个 |  |
| 222 | 活性炭溶菌酶过滤器 | LJ-BS18/07-A-01,化学过滤器，IVF中心定制碳桶式活性炭，有效过滤VOC等有毒气体16500m3/h | 2 | 台 |  |
| 223 | 活性炭溶菌酶过滤器 | LJ-BS18/07-A-02,化学过滤器，IVF中心定制碳桶式活性炭，有效过滤VOC等有毒气体8200m3/h | 1 | 台 |  |
| 224 | 活性炭溶菌酶过滤器 | LJ-BS18/07-A-03,化学过滤器，IVF中心定制碳桶式活性炭，有效过滤VOC等有毒气体4600m3/h | 1 | 台 |  |
| 225 | 纳米光氢电离子空气净化器 | LJ-BS18/07-B-01,IVF中心定制主动式空气消毒处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质16500m3/h | 2 | 台 |  |
| 226 | 纳米光氢电离子空气净化器 | LJ-BS18/07-B-02,IVF中心定制主动式空气消毒处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质8200m3/h | 1 | 台 |  |
| 227 | 纳米光氢电离子空气净化器 | LJ-BS18/07-B-03,主动式空气消毒处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质4600m3/h | 1 | 台 |  |
| 228 | 卡式消毒机 | XD-0021/DD型卡式消毒机 IVF手术区机组主风管段安装卡式消毒机，有效处理手术室内有毒气体8200m3/h | 1 | 台 |  |
| 229 | 卡式消毒机 | XD-0022/DD型卡式消毒机IUI机组主风管段安装卡式消毒机，有效处理手术室内有毒气体4600m3/h | 1 | 台 |  |
| 230 | 数显压差表 | 全数字滤波处理电路，独立电源，精度±1% | 8 | 台 |  |
| 231 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:1250*500（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 232 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:1000*500mm （适用于回新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 2 | 个 |  |
| 233 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:800*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 234 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:800*320mm （适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 235 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:630*400（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 236 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:500*400（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 237 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:500*320mm（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 238 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:500*250mm（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 239 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:400*250mm（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 240 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*500mm （适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 241 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500mm （适用于回新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 2 | 个 |  |
| 242 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 243 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*320mm （适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 244 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*400（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 245 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 246 | 电动、电磁阀门 | 电动、电磁阀门 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320mm（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 247 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*250（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 248 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:防火阀 2.规格:400*250mm（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 1 | 个 |  |
| 249 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:200*200mm | 45 | 个 |  |
| 250 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:250*200mm | 14 | 个 |  |
| 251 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:320*200mm | 24 | 个 |  |
| 252 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:330*330mm | 12 | 个 |  |
| 253 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:400*320mm | 7 | 个 |  |
| 254 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:400*400mm | 1 | 个 |  |
| 255 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:1250*500mm | 1 | 个 |  |
| 256 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:1000*500mm | 2 | 个 |  |
| 257 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:800*400mm | 1 | 个 |  |
| 258 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:800*320mm | 1 | 个 |  |
| 259 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:630*400mm | 1 | 个 |  |
| 260 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:500*400mm | 1 | 个 |  |
| 261 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:500*320mm | 1 | 个 |  |
| 262 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:500*250mm | 1 | 个 |  |
| 263 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:400*250mm | 1 | 个 |  |
| 264 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200mm | 1 | 个 |  |
| 265 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200mm | 5 | 个 |  |
| 266 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*200mm | 1 | 个 |  |
| 267 | 通风工程检测、调试 | 1.管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 1 | Kw |  |
| 268 | 无缝钢管 | 1.介质：水 2.材质、压力等级：无缝钢管 3.规格：DN150 4.焊接方法：焊接 5.压力试验及吹扫设计要求：水压试验 6.屋顶室外管道数量按60米计算，如有超出另行计算 | 42 | m |  |
| 269 | 无缝钢管 | 1.介质：水 2.材质、压力等级：无缝钢管 3.规格：DN100 4.焊接方法：焊接 5.压力试验及吹扫设计要求：水压试验 | 72 | m |  |
| 270 | 无缝钢管 | 1.介质：水 2.材质、压力等级：无缝钢管 3.规格：DN80 4.焊接方法：焊接 5.压力试验及吹扫设计要求：水压试验 | 13 | m |  |
| 271 | 无缝钢管 | 1.介质：水 2.材质、压力等级：无缝钢管 3.规格：DN70 4.焊接方法：焊接 5.压力试验及吹扫设计要求：水压试验 | 21 | m |  |
| 272 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.名称：镀锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | 16 | m |  |
| 273 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.名称：镀锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | 32 | m |  |
| 274 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.名称：镀锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | 184 | m |  |
| 275 | 冷凝水管（塑料管 UPVC-DN25） | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.冷凝水排水管 4.材质：UPVC 5.规格：DN25 | 42 | m |  |
| 276 | 管道支架 | 1.材质：做防腐蚀措施 2.管架形式：支、吊架间距符合要求 | 600 | kg |  |
| 277 | 涡轮蝶阀 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 | 5 | 个 |  |
| 278 | 电动三通阀DN50 | 1.名称：电动三通阀 2.规格：DN50 3.本体安装 | 4 | 个 |  |
| 279 | 电动三通阀DN40 | 1.名称：电动三通阀 2.规格：DN40 3.本体安装 | 4 | 个 |  |
| 280 | 电磁阀 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN25 3.安装在风机盘管 | 30 | 个 |  |
| 281 | 闸阀DN40 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN40 3.材质：铜质 4.连接形式：螺纹连接 | 32 | 个 |  |
| 282 | 循环水泵 | (1)循环水泵安装 流量：62m3/h；扬程55m | 2 | 台 |  |
| 283 | Y型过滤器DN150 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.本体安装 | 2 | 个 |  |
| 284 | 金属软接DN50 | 1.名称：不锈钢金属软接 2.规格：DN50 3.本体安装 | 4 | 个 |  |
| 285 | 金属软接DN40 | 1.名称：不锈钢金属软接 2.规格：DN40 3.本体安装 | 4 | 个 |  |
| 286 | 微量排气阀 | 1.名称：微量排气阀 2.规格：DN150 | 2 | 个 |  |
| 287 | 微量排气阀 | 1.名称：微量排气阀 2.规格：DN25 | 4 | 个 |  |
| 288 | 闸阀DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.材质：铜质 4.连接形式：螺纹连接 | 4 | 个 |  |
| 289 | Y型过滤器DN50 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50 3.本体安装 | 4 | 个 |  |
| 290 | 压力表安装 | 1.名称：压力表 2.16KG（带表弯及内丝钢束接） | 9 | 个 |  |
| 291 | 温度表 | 1.名称：温度表 2.0-100度（带内丝钢束接） | 9 | 个 |  |
| 292 | 橡塑保温材料 | 1.材料：闭孔橡塑保温 2.规格：3mm | 22.69 | ㎡ |  |
| 293 | 室外段铝皮保护层 | 1.室外段铝皮保护层 2.美观大方 | 18.9 | ㎡ |  |
| 294 | 加湿器给水管道（塑料管PP-R DN20） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | 5 | m |  |
| 295 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式 2.采暖（空调水）管道工程量 | 1 | Kw |  |

商务条款：一、采购要求及售后服务：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.验收标准：在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

3.质保期：中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于两年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。

二、付款方式：

签订合同后，采购方支付中标方工程预付款30%，装修材料及工人进场安装后，全部货物安装完成90%进度后支付至合同总额的80%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后7天内支付至结算总价的97%，余下3%作为保修金；质保期两年期满后15天内，全部付清余款（不计利息）。

三、其他要求：

1.至少提供两年原厂技术支持服务。

2.中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责。

3.合同签订期：自中标通知书发出之日起14日内。

4.交货日期：自合同签订之日起80个日历日内。
    5.交货地点：桂平市内采购人指定地点。

6.中标人须提供本项目软硬件集成部署服务，并不再收取任何费用。

7.投标人应标时必须提供详细的技术实施方案和售后服务。

8.中标人对采购人2名技术人员进行包括设备的安装、配置、运行维护、优化等内容的技能培训。相关人员的培训费用应包含在报价中，采购人不再另行支付费用。

9.项目完成后，须具有实验室认证资质的第三方机构进行检测，以拿到合格检测报告为准。

10.为了国家有关部门对本项目能顺利评审通过，施工过程中，中标方需邀请广西区生殖学会有关专家不少于2次对项目进行实地现场指导和监督。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

- 第四章  政府采购合同主要条款

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

- 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经桂平市政府采购管理办公室确认后的补充协议（如有）。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

签订合同后，采购方支付中标方工程预付款30%，装修材料及工人进场安装后，全部货物安装完成90%进度后支付至合同总额的80%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后7天内支付至结算总价的97%，余下3%作为保修金；质保期两年期满后15天内，全部付清余款（不计利息）。

6.交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即　　年　　月　　日前交清，接到采购人中标通知书80天内供货并安装调试完毕且经采购人验收合格。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

- 8.质保期

中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于两年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。

9.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

10.合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

- 合同基本条款

- （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

- （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

- （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

- （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

- （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

- （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

- （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

- （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

- 履约保证金

9.1履约保证金：乙方按中标金额的3%缴纳履约保证金，在签订合同前交纳至甲方指定账户上。乙方应保证其履约担保在甲方颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。甲方应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给乙方。

9.2履约保证金交纳方式：供应商应当以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为】。

9.3乙方按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- （十）违约责任

10.1逾期交货的，每天按合同额的1‰向甲方支付违约金。但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

10.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

10.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

- （十一）不可抗力事件处理

11.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- （十二）仲裁

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

- （十三）合同生效及其他

13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经桂平市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  投标文件（格式）

- 第一部分  价格文件

（1）、投 标 函 （格 式）

致：（采购单位名称）

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件服务采购需求和投标报价表：投标总报价（大写）           元人民币(￥          )，交货期为：         。

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

注：1、未按照本投标函（格式）要求填报的投标报价表将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

2、投标报价表须由法定代表人或委托代理人签章并加盖投标人公章。

（2）开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | 小写（￥ ） |  |
| 2 | 交货日期 | 自合同签订之日起 个日历日内 |  |
| 3 | 质保期 |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标日期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 ① | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单位 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标日期：       年    月    日

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

（4）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如产品属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准）（如有请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业提供开发服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（5）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）；

- 第二部分  资格文件（格式）

（1）投标承诺函（格式）

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目实施、售后服务等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内重大违法记录或者被通报或者被处罚的违法行为有：

- 5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 6.我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，愿承担违约责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）投标人法定代表人身份证明书及身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式）

- 致：（采购单位名称）

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限： 年   月   日至    年    月    日。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

- 日期：       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（4）有效的营业执照副本复印件（部分已实行“三证合一”“一证一码”，已取消组织机构代码证和税务登记证，须提供最新的营业执照副本复印件）（必须提供）；

- （5）投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级以上资质（含贰级）（复印件加盖公章，必须提供）；

- （6）投标截止之日前半年内投标人连续任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供）；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供）；

（8）投标人2019年经审计的财务报告复印件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况自行提供企业的财务报告）（必须提供）；

（9）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明（格式）

- 致：（采购单位名称）

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）

日          期：

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

- 第三部分  商务、技术文件

- 技术规格偏离表（必须提供，格式见附件）；

请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及投标人选用其他品牌型号替代等情形）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

- （2）商务响应表（必须提供，格式见附件）；

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- （3）投标人针对本项目的售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

- （4）投标人需提供本项目的实施方案 （格式自拟，必须提供）；

- （5）拟投入本项目人员配置情况表（必须提供，格式自拟）；

- 可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（6）投标人2017年1月以来独立承建或完成类似医疗净化类的货物采购或安装项目的业绩证明材料（须提供中标公示网址查询截图或中标通知书或合同等并能清晰反映所完成项目的名称、金额（或规模）等相关内容）；

- （7）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；；

- （8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （10）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标承诺函）；

- （11）广西（工业）产品声明函；

- （12）投标人基本情况登记表。

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

- 一、评标方法

（一）资格审查标准

1.采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1.符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2.通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………30分

（1）如投标单位或联合体中主体单位属于小微企业的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》并提供相关证明材料为评分依据）；

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）（以供应商按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》并提供相关证明材料为评分依据）。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[供应商须在投标响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

（4）投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

除上述情况外，评标报价=投标报价。

（5）以进入综合评分的最低评标报价作为评标基准价；

（6）以进入评标的最低的评标报价为30分。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标基准价

投标报价得分=                          ×30分

某投标人报价

2.货物性能分……………………………………………………………………………25分

评委对通过符合性审查进入详评的各投标人所投产品品牌的知名度、市场占有率及产品信誉等方面进行打分：

一档（8分）：设备技术参数和配置整体一般，主要设备在品牌、性能、选型、配置能满足采购需求，功能基本完善；

二档（16分）：设备技术参数和配置合理，设备性能及实用性好，全部设备在品牌、性能、选型、配置能满足采购需求，功能完善；

三档（25分）：设备技术参数和配置优秀，设备性能及实用性好，完全满足本次采购需求，全部设备在品牌、性能、选型、配置满足且主要设备优于采购需求，功能完善，并能提供以下全部产品技术性证明材料：

（1）不锈钢气体管道和气体终端提供无有害物质检测报告。

（2）纳米空气净化器检测报告。

（3）实验室空调机组云数据空调节能运行系统软件著作权证书。

（4）实验室空调机组数字化空调群控节能运行控制软件著作权证书。

（5）实验室空调机组数字化室内温湿度快速稳定控制软件著作权证书。

（6）活性炭空气净化器用过滤网去除甲醛检测报告。

并且对设备选型提出合理性建议。

3.施工组织技术方案分…………………………………………………………………20分

由评委根据投标人施工组织技术方案在各档次内独立打分。

一档（6分）：主要施工技术、关键施工技术及工艺，工程质量保证，方案基本达到建设要求，系统功能配置基本满足要求；

二档（13分）：主要施工技术、关键施工技术及工艺，工程质量保证，方案的科学性，完整性，可操作性，合理性明了，项目规划达到要求；提供详细的实施方案，施工进度、项目工期、质量保证等措施合理。

三档（20分）：技术方案和实施方案条理清晰、方案明确，施工编制依据，施工总体部署，施工进度计划及保证进度的各种措施，主要施工技术措施、关键施工技术及工艺，工程质量保证措施与承诺，验收标准及检测技术与方法，保证施工安全、文明施工的主要措施，材料、劳动力用量计划，保养、维护及服务承诺等完善的施工组织技术方案，有明确的实施进度和管理措施、施保障措施、质量控制方案和措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，须能提供至少一份近3年内类似医疗净化类的货物采购或安装项目设计合同复印件加盖单位公章。

4.工程项目管理机构人员配置…………………………………………………………5分

由评委根据投标人的管理机构人员配备情况在各档次内独立打分。

一档（1分）：项目实施方案简单，方案实施步骤和时间进度分配一般，基本满足项目采购需求，施工过程中各方面均有人员安排；

二档（3分）：保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，施工过程中各方面均有人员安排且均具备上岗证书，配备人员齐全；

三档（5分）：项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，

保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，施工过程中各方面均有人员安排且均具备上岗证书，并配备高级工程师，配备人员齐全，项目负责人具有类似医疗净化类的货物采购或安装项项目业绩案例（需提供证明材料）。

5.信誉分………………………………………………………………………….........6分

（1）投标人所投提供ISO9001系列质量标准体系认证（认证范围需涵盖空气净化设备安装）、ISO14001环境管理体系认证（认证范围需涵盖空气净化设备安装）、OHSAS18001职业健康安全管理系统认证（认证范围需涵盖空气净化设备安装），并加盖投标人公章，每有一项得1分，最多得3分（满分3分）。

（2）投标人获得“AAA企业资信等级”信用评价证书，得1分（满分1分）。

（3）投标人获得全国绿色节能优秀施工企业，得2分（满分2分）。

6.业绩分…………………………………………………………………………........6分

投标人近三年（2017年01月至投标截止时间）以来独立承建或完成类似医疗净化类的货物采购或安装项目的业绩得1分，每增加一个得1分[以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映名称、金额等的复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的标段中标的只算一次]（满分6分）

7.工程保修及售后服务分………………………………………………………………8分

由评委根据投标人工程保修及售后服务方案在各档次内独立打分。

一档（3分）：投标人所提供的项目保修方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行，具有基本工程保修及售后服务与保障内容；

二档（5分）：投标人所提供的项目保修方案，方案包含有项目售后维护和保修期外维修方案等，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法，方案可行较详细，具有基本工程保修及售后服务与保障内容、产品的保修、有完善的技术培训；

三档（8分）：投标人所提供的项目保修方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案，具有基本工程保修及售后服务与保障内容、产品的保修、有完善的技术培训、维保方案、可靠的服务响应体系，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细，须能提供至少一份近3年内类似医疗净化类的货物采购或安装项目维保合同复印件加盖单位公章。

8.总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

- 二、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人监督代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 5 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 4 人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。