招标文件

项目名称: 灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装

项目编号: QZZC2022-G1-00009-CGZX

钦州市政府采购中心

2022年11月

目   录

第一章  公 告	1

第二章  项目需求	5

第三章  投标人须知及前附表	39

第四章  评定标准及推荐原则	53

第五章  政府采购合同主要条款	57

第六章　投标文件格式	64

第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装的招标公告

项目概况

灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2022年12月15日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2022-G1-00009-CGZX

项目名称：灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装

预算总金额(元)： 9212600.00元

采购需求：

标项名称：灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装

数量：1

预算金额(元)：9212600.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装1项，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自合同签订之日起120个日历日。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商是电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质；供应商是代理商或经销商的，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质，且针对本项目电梯设备的制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）。

三、获取招标文件

时间：2022年11月23日至2022年11月30日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登录政府采购云平台获取招标文件（未注册供应商须完成注册）。

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月15日09时30分（北京时间）

投标地点(网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月15日09时30分（北京时间）

开标地点：政采云远程开标大厅(www.zcygov.cn/)

五、公告期限

自本公告发布之日起20个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目须要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.投标保证金：玖万贰仟元整（￥92000.00）

提交方式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等方式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市民服务中心二楼市政府采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南（操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购），及时完成CA申领和绑定（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登陆政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统-供应商客户端制作投标文件，客户端请供应商自行前往下载安装（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4) 投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：400-881-7190。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市人民政府门户网站、钦州市政府采购中心网。

5.咨询：

(1)采购部(招标文件)

联系人：黄聪妍、梁林明   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、黄忠秀   联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：灵山县红十字会医院

地址：灵山县红十字会医院

项目联系人：陈灵

项目联系方式：13788294198

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼

项目联系人：/

项目联系方式：/

第二章  项目需求

项目需求一览表

一、采购预算：玖佰贰拾壹万贰仟陆佰元整（￥9212600.00）

二、采购项目需求：

说明：1.本表中的品牌型号.技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2. 本表标注★号或标注 “必须”的条款为实质性要求，必须满足，否则投标无效。标注▲号的条款为较重要参数指标或技术规格，由评标委员会按评定标准进行评定。

3.供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

| 项序号 | 货物名称 | 参考品牌.型号 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 东/西区住院楼病床电梯L1\L6 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 2 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.75米／秒； ▲3.层／站／门：16层16站16门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：3500mm×3100mm； 5.顶层净高：4700mm； 6.提升高度：59400mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：中分开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1.控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能.故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2. 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.轿门开门装置的动作寿命：≥500万次 ▲7.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 8.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 9.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 10.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜、变频调速装置、控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门、前壁.两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘、无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； |
| 22 | 东/西区住院楼群控病床电梯L2-L4,L7-L9 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 6 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.75米／秒； ▲3.层／站／门：16层16站16门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2400mm×3100mm； 5.顶层净高：4700mm； 6.提升高度：59400mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1100 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：中分开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：群控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能.故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2.驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜.变频调速装置.控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门、前壁、两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； 48.具备群控功能； |
| 33 | 东/西区住院楼病床电梯L5/L10 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 2 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.75米／秒； ▲3.层／站／门：16层16站16门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2400mm×3100mm； 5.顶层净高：4700mm； 6.提升高度：59400mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1100 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：中分开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能.故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 .驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜.变频调速装置.控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门、前壁、两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； |
| 44 | 急诊楼病床电梯L11/L12 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 2 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.0米／秒； ▲3.层／站／门：5层5站5门； 4.井道净空尺寸（宽×深）： 2400mm×3100mm； 5.顶层净高：4650mm； 6.提升高度：16200mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：旁开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 . 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜.变频调速装置.控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门.前壁.两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； |
| 55 | 急诊楼病床电梯L13/L14 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 2 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.0米／秒； ▲3.层／站／门：L13:6层6站6门； L14:7层7站7门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2400mm×3100mm； 5.顶层净高：4350mm； 6.提升高度：L13:20100mm；L14:24600mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：旁开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 . 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜、变频调速装置、控制装置）.上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门.前壁.两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； |
| 66 | 门诊综合楼病床电梯L15/L16 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 2 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.0米／秒； ▲3.层／站／门：3层3站3门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2700mm×3400mm； 5.顶层净高：4670mm； 6.提升高度：8400mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：旁开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：并联； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 . 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜、变频调速装置、控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门、前壁、两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.具备并联功能； |
| 77 | 门诊病床电梯L17 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 1 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1600KG； ▲2.额定速度：≥1.0米／秒； ▲3.层／站／门：5层5站5门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2600mm×3100mm； 5.顶层净高：4650mm； 6.提升高度：16200mm； 7.底坑净深：1900mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥1400 mm× 2400 mm×2500 mm； 11.开门方式：中分开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 . 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜、变频调速装置、控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门、前壁、两侧壁均为发纹不锈钢、轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； |
| 88 | 门诊楼医务人员客梯L18 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 1 | 台 | 一、基本要求 ▲1.额定载重量：≥1350KG； ▲2.额定速度：≥1.75米／秒； ▲3.层／站／门：6层6站6门； 4.井道净空尺寸（宽×深）：2600mm×2400mm； 5.顶层净高：4650mm； 6.提升高度：20700mm； 7.底坑净深：1600mm； 8.土建门洞尺寸（宽×高）： 1400 mm×2400 mm； ▲9.电梯厅门净尺寸（宽×高）：1200 mm×2100 mm； ▲10.轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：≥2000 mm× 1500 mm×2500 mm； 11.开门方式：中分开门； 12.机房位置：井道顶部； 13.控制方式：单控； 14.基站：地上一层； 15.电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 16.电梯土建尺寸以实际勘测尺寸为准，轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 二、技术要求 ▲1 .控制系统： 实现电梯控制和电梯驱动全数字化，提高控制性能，增强可靠性和抗干扰能力 。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。 ▲2 . 驱动系统： 应用空间电压矢量控制的变压变频（ VVVF ）调试控制系统，采用数字化双 32 位全智能化网络控制 。 ▲3.曳引机：采用永磁同步PM曳引机，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失控，防水等级至少达1级。 ▲4.门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机。 ▲5.门光幕系统：光幕保护，扫描光束150束以上。 ▲6.曳引机钢丝绳安全系数满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求，悬挂比2：1，受力均匀，承载安全系数大，使用安全可靠。 7.供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源AC220V±10%，50Hz±1Hz。 8.工作环境要求：工作环境温度：-5℃~45℃，室外平均相对湿度95％，运行地点海拔高度<2000米，工作电压：交流380V/220V，三相/单相。 9.电梯技术要求：机房噪声平均值≤70.0dB*（A），轿内运行时噪声≤55dB（A），平衡系数≤48%平层准确度和平层保持精度最大值空载不超过2mm，满载不超过1mm，电梯起制动及额定运行时应舒适，无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度快，平稳性好，楼层定位准。 三、主要部件 曳引机.拖动及控制系统（含控制柜、变频调速装置、控制装置）、上行超速保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置等主要部件需注明部件品牌、生产厂家、产地。 四、装饰要求 1.轿厢装饰要求：轿门.前壁.两侧壁均为发纹不锈钢.轿厢后壁中央镜面不锈钢； 2.踢脚板：发纹不锈钢； 3.轿门地坎：硬质铝合金型材； 4.袖壁板：发纹不锈钢； 5.轿厢门楣：发纹不锈钢； 6.层门.门套：各层均为发纹不锈钢小门套； 7.轿厢地面：PVC真石地板。 8.候梯厅及轿厢操作装置： （1）候梯厅讯号装置：高精度 LED点阵数显，发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器； （2）轿厢内操作装置：高精度LED点阵数显显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱。 9.扶手: 304#发纹不锈钢扁扶手（单侧）； 10.轿厢天花：采用304#发纹不锈钢高级轿顶，白色LED灯照明，经过防尘.无静电处理； 11.轿厢通风系统：吊顶通风采用横流风扇。 ▲注：以上发纹不锈钢厚度≥1.2MM，材质为国标304实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品） 五、功能配置 1.全集选控制运行功能； 2.超载保护功能； 3.电梯远程监控功能； 4.超载报警功能； 5.超速电气保护功能； 6.超速机械保护功能； 7.光幕保护功能； 8.门过载保护功能； 9.开关门时间超常保护功能； 10.开门异常自动选层功能； 11.电动机空转保护功能； 12.电动机过载保护功能； 13.警铃报警功能； 14.故障低速自救运行功能； 15.停车在非门区报警功能； 16.位置异常自动校正功能； 17.停电应急照明功能； 18.轿顶检修操作功能； 19.轿内慢速运行功能； 20.机房调试操作功能； 21.满载直驶运行功能； 22.高效运行控制功能； 23.反向内指令自动消除功能； 24.起动补偿功能； 25.开门时间自动调整功能； 26.开门时间自动控制功能； 27.运行次数显示功能； 28.轿内照明自动控制功能； 29.轿内通风自动控制功能； 30.故障自动检测功能； 31.故障自动存储功能； 32.待机定期自检功能； 33.泊梯功能； 34.层高自测定功能； 35.消防迫降功能； 36.抱闸动作的双安全检测功能； 37.门停止运行功能； 38.防扒开功能； 39.提前预开门功能； 40.厅外检修显示功能； 41.抗电磁干扰功能； 42.五方通话功能； 43.厅轿门上旁路检测功能； 44.目的层按钮闪亮功能； 45.残疾人操纵箱； 46.语音报站； 47.误指令自动/人工消除功能； |
| 99 | 扶梯L19-L22 | 三菱.迅达.通力或同档次的其他品牌 |  | 4 | 台 | 一、技术参数及性能 1.操纵：钥匙式开关操作 2.控制系统：微电脑控制 3.驱动系统：高效斜齿轮主机 4.电源：动力电源：380V,50HZ 照明电源：220V,50HZ 5.梯级宽度：1000mm 6.变频系统：无人时停止，有人时定速运行 7.水平梯级数量：2个 8.扶手带：黑色橡胶 9.扶手：透明钢化玻璃栏杆 10.梯级：不锈钢梯级。 11.梳齿板：铝合金 12.内外盖板：发纹不锈钢 13.围裙板：发纹不锈钢 14.提升高度：FT1-FT2:4.5米，跨距12400mm FT1-FT2:3.9米，跨距11420mm 二、必要功能 1.紧急停止按钮 2.工作制动器 3.双排链 4.梯级链监控 5.机房保护板 6.下机房回转反轨 7.扶手带入口毛刷 8.围裙毛刷/胶条 9.防梯级上冲装置 10.防梯级上冲触点 11.梯级水平触点 12.扶手带入口触点 13.速度监控 14.梯级监控 15.扶手带速度监控 16.电子防逆转保护装置 17.相位监控 18.电机保护装置 19.前沿板触点 20.自动润滑 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ★质量要求 |  |  | 1.所供设备必须是全新整套的，所有零部件.配件及安装材料必须是未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品，符合：《电梯制造与安装安全规范》第1号修改单。安装工程质量符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第2号修改单。 2.中标人负责送货上门、安装和调试。设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具； 3.项目质量要求：要求一次验收合格，中标人应建立质量保证体系。 |  |  |  |
| ★质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |  |
| ★交货时间. 交货地点 |  |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内； 2.交付使用时间：自合同签订之日后接到采购人通知起 120 日内交付并安装验收完毕； 3.交货地点：广西灵山县内（采购人指定地点），保管工作由中标人自行负责。 4.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| ★售后服务及其他要求 |  |  | 1.本项目货物免费维保期最短不得少于1年。（自项目安装调试合格并交付使用起计算）。 2.免费维保期内，免费维修、免费更换零部件，具体内容如下：①定期检查：每月上门服务≥2 次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患。②故障召修：供应商设立全年24 小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1 小时内到达现场，困人事故到现场后30分钟内解决；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24 小时排除。质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 3.负责为招标人免费培训电梯安全管理人员（2名）。 4.免费为用户建立电梯设备管理档案。 5.零部件.配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 6.维保人员必须具有质量技术监督部门颁发的有效电梯上岗操作证，且常驻项目所在地为采购人提供电梯维保服务。根据广西壮族自治区电梯日常维护保养规范，确保电梯发生故障时维修人员能在30分钟内到达现场和提供有效及时的电梯维修保养服务，投标人须在项目所在地设有售后服务机构，在供货前，须提供投标人在项目所在地的售后服务机构的证明。 7.免费维保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 8.质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导，并承诺以优于市场价格收取维保费。 9.生产厂家或售后服务机构需要设有电梯远程监控功能。 |  |  |  |
| ★安装.验收及其它要求 |  |  | 1.安装.调试.验收及其它要求： （1）严格按工期完成安装。 （2）按提供人员名单进场施工，技术力量不得外借。 （3）对安装质量全过程监控控制.对施工安全负全责。 （4）供应产品及零部件.配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）、《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）、《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）、《电梯用钢丝绳》(GB/T 8903-2018)、《适用于残障人员的电梯附加要求》(GB/T 24477-2009)及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。 2.工程安装施工要求： ①安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 ②中标人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全.质量.技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人，并对预埋件安装及已施工的井道整改负责施工指导，同时对安装的井道.机房等相关部位的土建结构施工同步进行指导，满足制造方提出的各项指标要求和我国电梯安装的相关规定。 ③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负责施工人员人身.设备安全责任。 ④中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤中标人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标人并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 ⑥安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011） 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） 电力.消防.安监部门的有关规定等。 3.设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 4.本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供相关证书复印件。 5.验收方式： ①出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。 备注：采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核验所产生的费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 |  |  |  |
| ★投标报价 |  |  | 本项目实行交钥匙工程，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用.文明施工费和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）验收费.检测费及相关行政部门验收及办理使用登记证的费用及与该项目相关未列明的费用。 （8）本项目报价不包含井道修改及土建回填费。 |  |  |  |
| ★付款方式 |  |  | 货物验收合格后，乙方应向甲方开具合法发票，甲方30日内进行支付。 |  |  |  |
| ★履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入灵山县红十字会医院账户，否则，不予办理签订合同。 3.签订合同后，如中标人出现不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 4.乙方须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额.递交方式直接转入甲方账户，否则不予签订合同。质保期（自项目总体验收合格之日起计）内在货物无质量问题的情况下且乙方完全按照合同履行完服务要求，甲方在收到乙方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，后30日内无息返还履约保证金。 5.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称.开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知灵山县红十字会医院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| ★本项目核心 产品 |  |  | 本项目的核心产品：电梯。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ★2.供货时，中标人若为代理商或经销商的，须提供核心产品电梯的制造商的授权书或售后服务承诺书。 |  |  |  |
| ★其他要求及说明 |  |  | ★1.本项目的采购产品要求为同一品牌产品。 2.所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 3.为保证投标人对整个项目有全面的了解，投标人现场踏勘，否则由于设备了解不透切导致投标失误的后果由投标人自行承担，现场踏勘所发生的一切费用均由投标人自行承担。现场勘查须携带的资料：投标人代表持单位介绍信原件/授权委托书.个人身份证原件。现场踏勘集中时间：2022年12月 2日上午11时，过期不候。集中地点：灵山红十字医院；联系人：陈主任；联系电话：13788294198。 ★4.投标人必须提供电梯主要部件控制柜、曳引机、门机（扶梯除外）、安全钳、限速器、缓冲器等六大部件及控制器静态元件、控制装置、调速装置的型式试验报告或检验报告。 ★5.投标文件须提供施工方案（内容包含有：施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。） ★ 6.本项目货物不接受整梯进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。 8. 中标人所供产品及售后服务不按投标文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定等严肃处理。 |  |  |  |

第三章  投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装 项目编号：QZZC2022-G1-00009-CGZX |
| 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：供应商是电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质；供应商是代理商或经销商的，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质，且针对本项目电梯设备的制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）。 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：玖万贰仟元整（￥92000.00） 注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2022年12月15日上午09时30分 投标地点(网址）：政府采购云平台 开标地点(网址）：政采云远程开标大厅 注：投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

（一）适用范围

1.项目名称：灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目电梯采购及安装

2.项目编号：QZZC2022-G1-00009-CGZX

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商是电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质；供应商是代理商或经销商的，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质，且针对本项目电梯设备的制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）。

（四）采购方式

公开招标方式。

（五）投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886003

采购监管部门联系方式：灵山县财政局      0777-6428581

（十）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市人民政府门户网站、钦州市政府采购中心网。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

3.1 资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

★(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺书(格式见第六章)；

★(3)供应商是电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质证书复印件；供应商是代理商或经销商的，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装及维修B级（或以上）资质证书复印件，且针对本项目电梯设备的制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类A级）证书复印件；（必须提供）

★(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书(格式见第六章）；

★(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)。

3.2报价文件

★(1) 投标报价明细表（格式见第六章）；

(2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

(3) 开标一览表（格式见第六章）。

3.3商务文件：

投标人的资信及商务文件应包含以下文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证扫描件(户名、账号及开户行等信息须清晰可辨）；

★(2)投标函（格式见第六章）；

★(3)法定代表人或负责人身份证；

★(4)法定代表人或负责人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)；

（6）产品销售许可证；

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（8）类似案例成功的业绩并提供相应复印件文件；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人情况介绍（格式自拟）

3.4 技术文件

（1）技术响应表；（必须提供，格式见第六章）

（2）项目实施方案；（必须提供）

（3）项目实施人员一览表；

（4）售后服务方案；（必须提供）

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①以上所有材料由投标人出具的须由投标人加盖公章，标注“★”号的材料均为必须提供的材料，否则投标无效。

②授权委托书必须由法定代表人(负责人)签名并加盖公章，投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章，否则投标无效。

③财务状况报告包括投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)的财务报告；依法缴纳税收的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳税费的凭据或依法免缴税费的证明；依法缴纳社会保障资金的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳社会保险的凭据或依法不需要缴纳社会保障资金的证明；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料包括实施本项目所需的设备照片、技术人员用工合同等证明材料；投标人可提供以上材料的扫描件或符合参加政府采购活动相应条件的承诺书(承诺书格式见第六章)。

（三）投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行其各项条款的规定并按要求编制。

2.投标人应通过广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统-供应商客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人(负责人)或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。

## （五）投标报价

1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## （六）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## （七）投标保证金

1.投标保证金金额：玖万贰仟元整（￥92000.00）

2.提交方式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市民服务中心二楼市政府采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交方式 投标人 | 网上银行方式 | 支票、汇票、本票、保函等方式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行方式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行方式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

（三）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

（一）评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评标法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人(负责人)或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

（一）中标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间与采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（四）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典合同编》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心联系方式：

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市政府采购中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼）

咨询：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄聪妍、梁林明 联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、黄忠秀   联系方式：0777-2886006

(3)邮箱：qzzfcgzx@126.com

(4)政采云技术支持热线：400-881-7190

第四章  评定标准及推荐原则

评标方法和评分标准

一.评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二.评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

（一）价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知桂财采〔2022〕30号之规定，供应商为小型和微型企业，对其投标价格给予20%的扣除[供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》（按附件五要求格式填写），否则不予价格扣除；供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）按照《财政部.司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型.微型企业，享受预留份额.评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局.戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型.微型企业，享受预留份额.评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型.微型企业的，不重复享受政策。[供应商须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按附件六要求格式填写），否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）]。

（5）政策性扣除计算方法。

供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业的，该供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人.法人或者其他组织与小型.微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型.微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=（有效投标人最低评标价金额/某投标人评标价金额）×30分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- （二）技术分………………………………………………………………………………………54分

1.设备性能配置分（24分）

（1）设备性能档次分（12分）

由评委根据各投标人投标货物部件.材料的优劣集体讨论确定各投标人部件、材料所属档次，并确定投标人所得分值。

一档（3.0分）：电梯技术参数基本满足招标要求，存在有负偏离，六大主要部件有外采购产品的；

二档（6.0分）：电梯技术参数基本满足招标要求，有≤4项正偏离，六大主要部件有外采购产品的；

三档（9.0分）：电梯技术参数完全满足招标要求，无负偏离的，六大主要部件为投标品牌自主生产的。

四档（12.0分）：电梯技术参数完全满足招标要求，有1-2项正偏离，六大主要部件为投标品牌自主生产的，得10分；电梯技术参数完全满足招标要求，有3-4项正偏离，六大主要部件为投标品牌自主生产的，得11分；电梯技术参数完全满足招标要求，有≥4项正偏离，六大主要部件为投标品牌自主生产的，得12分；

（2）主要部位性能及配置分（12分）

①所投电梯光幕扫描光束150束以上至160束（含）的得2分；扫描光束达到160束-165束（含）的，得3分；扫描光束达到165束以上的，得4分（投标时提供有效的功能证明，包括但不限于功能界面截图或有效的检测报告，否则该项不得分）。

②所投电梯轿门开门装置的动作寿命达在500万次以下，满足使用要求的得1分；轿门开门装置的动作寿命达到500万次但低于800万次（含），安全可靠，得3分；轿门开门装置的动作寿命达到800万次以上的，得4分；（投标时提供有效的功能证明，包括但不限于功能界面截图或有效的第三方检测机构出具的检测报告，否则该项不得分）。

③所投电梯曳引机防水性能等级达到1级得1分；防水性能等级达到2级，得2分；3级及以上，得4分（投标时提供有效的功能证明，包括但不限于功能界面截图或供型式试验报告或有效的第三方检测机构出具的检测报告，否则该项不得分）。

2.实施方案分（15分）

由评委根据各投标人实施方案的优劣集体讨论确定各投标人部件、材料所属档次，并确定投标人所得分值。

一档（5分）：有针对本项目的实施方案，方案一般.描述简单，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单。

二档（10分）：有针对本项目的实施方案，方案较先进.描述较详细.技术较成熟。有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细。

三档（15分）：有针对本项目的实施方案，方案先进.描述详细.技术成熟。有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。

3.售后服务分（15分）

按投标单位的售后服务方案和承诺中的维保计划书.安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保期、响应时间、备品备件、服务体系、培训等内容确定其所在档次内打分。

一档（5分）：按投标单位的售后服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保、.响应时间、备品备件、服务体系、培训等内容比较简单，基本满足招标文件要求。

二档（10分）：按投标单位的售后服务方案和承诺中的维保计划书.安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保期、响应时间、备品备件、服务体系、培训等内容比较详细，满足招标文件要求。

三档（15分）：按投标单位的售后服务方案和承诺中的维保计划书.安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保期、响应时间、备品备件、服务体系、培训等内容，方案先进.描述详细.技术成熟，人员配备合理，满足招标文件要求。

- （三）商务分……………………………………………………………………………………………16分

3.1投标人或投标品牌制造单位通过IS09001质量管理体系认评、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，该项得3分；

3.2投标人或投标所投产品制造单位承诺，若中标后为所制造产品连续三年投保产品责任险的得2分；

3.3所投产品或所投产品制造单位提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的证书或CNAS实验室认可证书，得2分(须提供相关证明材料)；

3.4自2016年以来投标人或投标品牌制造单位有类似项目业绩的，每项得1分，满分5分(投标文件中提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章）。

3.5  自2016年以来投标人或投标品牌制造单位荣获国家级荣誉奖项的，每个奖项得2分，该项最多得4分；荣获省级奖项或荣誉的，每个奖项得1分，该项最多得2分；荣获市级奖项或荣誉的，每个奖项得0.5分，该项最多得1分。满分4分。

三.综合得分＝1+2+3

四.中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款

（拟签订文本）

钦州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                               采购计划号

供 应 商（乙方）                               项目名称编号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典合同编》等法律、法规规定，按照招标/采购文件的要求和乙方投标/响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 技术参数及性能(配置) | 数量 ① | 单价(元)② | 单项合价(元) ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。招标/采购文件另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标/响应文件承诺相一致。

3.乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条　包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

6.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条　交付、调试和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起      日内；交货地点：                        。

2.乙方提供不符投标/响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在   个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

7.甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

8.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告并由甲方加盖公章，甲乙双方各执一份。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                         。

第七条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：                                                                         。

第八条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  售后服务及保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的货物质量保证期按验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供书面巡检报告；在接到报修电话后2个小时内派出技术工程师上门服务，24小时内维修好，并承担一切费用。若24小时内无法维修好的设备，乙方必须免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的承诺不符的，甲方有权解除合同。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的5%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的3‰违约金。超过10天对方有权解除合同。

6.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款  %向甲方支付违约金。

7.其它违约行为按本合同总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典合同编》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.招标/采购文件；

2.中标/成交人投标/响应文件；

3.中标/成交通知书。

第十六条　本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份、钦州市政府采购中心各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（盖章） 年 月 日 | 乙方（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

无重大违法记录的书面声明（格式）

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（盖章）：

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件(正反面)

投标人（盖章）：

法定代表人(负责人)签名：

日期：           年      月      日

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 招标要求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写： （￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险、安装、调试、税金、售后服务、技术培训费等所有成本费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：                                                                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（配置） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日