广西隆泰工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：右江民族医学院附属医院百东院区科研楼科研服务平台项目

项目编号：GXZC2022-G1-000486-GXLT

招标单位: 右江民族医学院附属医院

招标代理机构：广西隆泰工程咨询有限公司

公司地址：百色市江滨二路金湾广场泰和苑5栋二楼

电话/传真：0776-2862188/0776-2828222

二〇二二年三月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	43

第四章  评标方法及评标标准	63

第五章  招标控制价及工程量清单	70

第六章  合同书格式及合同条款	71

第七章　投标文件格式	78

# 第一章 招标公告

项目概况

右江民族医学院附属医院百东院区科研楼科研服务平台项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）自行下载获取招标文件，并于2022年 4 月 20 日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-000486-GXLT

项目名称：右江民族医学院附属医院百东院区科研楼科研服务平台项目

预算金额：人民币725.872758万元

最高限价：人民币725.872758万元

采购需求：右江民族医学院附属医院百东院区科研楼科研服务平台项目，具体内容详见招标文件第二章：采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起70日历天内安装验收完毕

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，并具备独立法人、其他组织或者自然人资格的供应商

3.2投标人具备机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年 3 月30日至2022年4月11日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 4月20日09时30分（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2022年 4月20日09时30分（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.投标保证金：人民币伍万元整（￥50000.00）

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行，保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标时间截止时间前交到百色市公共资源交易中心指定账户：

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行

开户名称：百色市公共资源交易中心

银行账号：8000895552555521583784

采用支票、汇票、本票或者银行，保险机构出具的保函等形式的，在投标时间截止时间前，投标人应当递交单独密封的保函原件。否则视为无效投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：右江民族医学院附属医院

地    址：百色市中山二路18号

传真：

联系人：宋青山

联系方式：0776-2831452

2.采购代理机构信息

名    称：广西隆泰工程咨询有限公司

地　　址：百色市江滨二路金湾广场泰和苑5栋二楼；

项目联系人及电话：易燕玲 联系电话: 0776-2862188。

广西隆泰工程咨询有限公司

2022年 3 月30日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。

2.用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，投标人如有负偏离，将导致其技术得分严重扣分，但不作为无效投标条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 采购内容：

本项目采购预算为：人民币 7258727.58元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室专业操作台柜 | 1 | 项 |
| 2 | 实验室环境监测模块 | 1 | 项 |
| 3 | 实验室配套设施 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室电气设备 | 1 | 项 |
| 5 | 实验室给排水设备 | 1 | 项 |
| 6 | 实验室空调及配套设备 | 1 | 项 |
| 7 | 实验室拆除部分 | 1 | 项 |
| 8 | 实验室供气设备 | 1 | 项 |

注：具体以采购人提供的工程量清单为准（另附）

- 实验室技术参数要求

- （一）实验室专业操作台柜技术要求

1、投标人所提供同一型号产品的尺寸误差要求：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

2、所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，结构强度应能足以承载所承重的实验装置。

3、钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理（厚度≥75μm），平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

4、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处无崩岔或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。含电插座，有数据线、电源线和气路等安装收纳装置。

5、本次投标的实验室配套设备的具体技术参数、款式、颜色、尺寸等需严格按照采购人的实际需求定制，投标人在中标后需经现场勘查并与采购人沟通后，需在二次深化中提出合理的优化设计，供采购人进一步参考选择。

▲6、投标人在投标时须提供所供实验台、全钢通风柜的生产厂家通过SEFA认证或ISO9001质量管理体系认证，且在有效期内的证明文件。

▲7、投标人在投标时须提供第三方检测机构出具的实验台耐腐蚀性能、柜体承重性能、层板性能、抽屉性能、门板性能等符合或优于SEFA 8M-2016检测标准的检测报告复印件。

▲8、通风柜的设计、制造均符合或优于JB/T6412-1999、ASHRAE110或EN14175-2规范要求，泄漏率必需控制在0.5ppm以内；通风柜正常运行时，可保证其平均面风速≥0.5m/s；运行时噪音≤55dB。投标人须提供满足以上参数的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

9、所有材料含附材都要有产品出厂合格证，以及需配合消防检测之材料，如果检测不过所有费用由投标人负责。

10、依据与规范要求：

实验室配套设备应符合相关标准的要求，包括但不限于下列标准，若国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准。

QB/T  1951.2-2013    《金属家具质量检验及质量评定》

GB/T  3325-2017      《金属家具通用技术条件》

GB/T  18580-2017     《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB   24820-2009      《实验室家具通用技术条件》

GB/T  17657-2013     《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T 21747-2008      《教学实验室设备 实验台的安全要求及试验方法》

SEFA 8M-2016         《实验室等级金属柜》

#### 生产工艺要求：

1、钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

2、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理。

3、金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证长期使用不变形。

4、金属构件焊接部分采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。

5、做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。

6、坚固耐用：自身稳固，受力较大的部件连接处，有加强设计。紧固件、连接件使用优质高强度镀锌金属件，不易损坏，可换性强，便于维护。喷涂表面与所有贴面附着牢固，无气泡，不易脱落，硬度较大，不易划伤，有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力。

#### 金属表面处理：

1、预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

2、喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

（1）附着性能：不低于2级。

（2）防腐性能：24h，乙酸盐雾试验，不低于10级。

（3）冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹。

（4）硬度性能：表面硬度相当于甚至好于H铅笔。

（5）防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。

（6）湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

#### 其他要求：

1、产品设计合理，利于电气维修和清洁卫生，应具有最佳的经济性能比。

2、具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。

3、具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

4、实验台带水槽的，一体化成型的PP水池，按实际需求配备挡水边或碟边；通风柜内带杯槽或水槽的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。

- （二）专业实验室配套设备技术参数

- 1、洁净集成吊顶

1.1实验区吊顶采用50mm厚白灰色企口阻燃玻镁彩钢板隔断，面板为厚度δ=0.426mm的涂装钢板。

1.2洁净彩钢板吊顶：实验室区域主体洁净吊顶高度为2.8米，具体以现场情况为准。安装采用M8膨胀螺栓在建筑顶板上固定，吊杆采用φ 8 钢筋加工。吊杆间距一般为1000mm，接头要错开；吊杆的方向也要错开。用吊杆上的螺栓上下调节，保证表面平行一致，待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。

1.3施工过程中注意各工种之间配合，待顶棚内的电气、供水、排水、风口、灯具、消防管线等施工完毕，并通过各种试验后方可安装面板。

1.4洁净彩钢板上的灯具、烟感器、空调、风口等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密，必要时可用中性硅硐玻璃胶密封。

1.5洁净彩钢板及型材的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求，待室内清理完毕后才可撕去扣板天花表面保护膜。

- 2、实验室隔墙（可拆卸医疗洁净手工定制板）

2.1实验室隔墙：实验室区域主体洁净隔断高度为2.8米，具体以现场情况为准。采用彩钢板专用铝型材加以固定，与地面、建筑原有实墙的连接处采用M8膨胀螺栓加以固定。完成隔墙、天花、地面安装后，隔墙、地面、天花的连接处，以彩钢板专用圆弧铝型材进行收口。

2.2实验室隔墙须满足以下要求：

2.2.1可拆卸医疗洁净手工定制板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点。

2.2.2玻镁夹芯板：上下双面为净化钢板；灰白，双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；四周0.68-0.72mm龙骨架封。

2.2.3 100%使用硫酸镁芯材，氯离子含量≤0.01%。

2.2.4玻镁板无返卤、生锈、腐蚀钢板与铝型材现象。

2.2.5耐火极限不小于 60 分钟。

- 3、实验室专用PVC胶地板

厚度2.0mm厚同质透心、不含金属、不添加回料的纯PVC卷材，材料性能指标须满足以下指标，投标人在投标时需提供满足以下性能指标的检测报告、

- 耐磨等级达到T级以上(EN660-2标准)。

- 防火等级达到国家防火检测标准B1级(GB8624-2012标准)。

- ▲甲醛释放量为ND（GB-18580-2017标准），TVOC释放量：<5ug（ISO16000 AGBB 28天）。

- 色牢度：≥ 6 级（EN ISO 105-B02标准）。

- ▲经过国家认可的第三方检测，报告中体现：有害物质检测（GB18586-2001标准）：未检出（含 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, Floor score认证）。

- 抗污抗化学性能（BS EN423-2002标准）：无污染，无影响，达到0级。

- ▲抗菌性能（EN ISO 846-1997-C标准）：无细菌滋生（绿脓杆菌性能达到 0 级）。

- ▲邻苯类增塑剂含量测试（EN14372;2004标准）：不含 DBP/BBP/DEHP（DOP）类。

- 4、实验室专用门

- 实验室门宽度要能满足大型仪器设备搬迁到实验室内，双开门采用带玻璃视窗，总宽度1500mm，高度2000mm；单开门采用带玻璃视窗，总宽度1000mm，高度2000mm。具体尺寸，投标人中标后需根据现场实际需要进行优化调整并经采购人确认。

- 实验室门板和门框采用塑钢型材，PVC门板厚度为2mm，门锁采用尼龙把锁，锁具安装部分必须添加内衬材料。

- 实验门采用自动密封门，各门缝处均须做好密闭。

- 门板上部带5mm厚优质钢化玻璃视窗，与门面平齐，窗与门板之间的缝隙由玻璃胶密封。

- 门体运行需平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。门窗颜色根据采购人需求调配。

- 4、实验室专用窗

- 采用6mm厚优质钢化玻璃视窗，洁净区其他实验室窗框采用铝合金材质，做静电喷塑处理。

- 在和实验室外部密闭窗之间做大芯板表面粘贴铝塑板的隔层，边缝处使用玻璃胶密封。

- 5、实验室洁净灯

洁净区域照明采用LED密闭净化灯，照明灯采用吸顶式安装，其安装缝隙应有可靠的密封措施。灯罩应采用不积尘、不易破损、透光及防水性能好的材料。洁净区室内光照应分布均匀，光照度符合常规超净实验室要求。

- （三）专业实验室供气设备技术参数

1、供气参数

1.1 气瓶室集中供气。

1.2 压力要求：气源 —— 高压瓶装气体，按国家标准充装。

1.3 终端使用压力 —— 0.1Mpa～0.8Mpa，可调节。

1.4管道敷设方式：管道沿墙明敷设，就近引至使用点。

1.5均采用半自动切换双瓶供气方式（一端用完自动切换到另一端），终端配置开关阀和二级减压阀。

2、依据

2.1 GB50235—1997《工业金属管道项目安装 及验收规范》；

2.2 GB50236—1998《现场设备、工业管道焊接项目安装 及验收规范》；

2.3 使用单位提出的工作条件（压力、流量及工作连续性等）。

3、供气流程

供气流程如下：气体从气瓶经高压软管进入高压汇流管，经第一次减压将压力降低至1Mpa.，通过洁净的不锈钢气体输送管道到达各实验室仪器台，通过开关阀门或终端减压阀控制气体输出，对于使用压力要求不同的仪器，在进入仪器前进行第二次调压，使压力符合仪器使用的工作条件。

4、技术要求

本项目要求按照安全、经济、稳定、可靠、美观、耐用等原则，根据使用单位的具体使用要求而制定。

4.1 管与管的连接为卡套连接。

4.2 管道布置根据现场实际要求，沿墙明敷设，在用气点附近从沿墙或功能柱接下，引到各实验室仪器台柜，再向各使用气体的仪器方向延伸，

4.3 管道全部采用不锈钢316L材料。

5、安全技术要求

5.1 可燃性气体房间采用防爆照明和排气扇，安装泄漏报警探头；

5.2 气瓶必须有相关固定装置，防止钢瓶意外摔倒；造成损害。

5.3管道安装完毕必须进行压力试验：用高纯氮气为介质，以工作压力1.15倍的气压保压15min进行强度试验，目测无压力下降为合格；以工作压力保压，用肥皂水检查各连接位置，无泄漏保压30min，保压系统小时泄漏率≤0.5%为格。气瓶压力达不到工作压力时自动报警。”

6、配套设备及材料

从安全经济性考虑，气瓶房供气总台选用高压不锈钢管配高压瓶阀；减压阀采用特气专用阀；管道根据气体纯度要求选用实验室专用仪表管；室内终端选用仪器专用产品。

6.1 高压气瓶：按国家标准气瓶充气及使用，由使用单位自备。

6.2 气 瓶 房：全部选用国产高级实验室产品，包括高压专用减压器、自动切换装置、高压不锈钢软管、阀性能可靠，外观精美。

6.3 管 道：全部管道采用高纯气体BA级仪表标准，BA级不锈钢管1/4OD，,经外表面抛光，内表面化学处理，适用于高纯气体的供气。管与管连接方式为卡套连接，阀门与管连接方式为卡套，方便维修更换。

6.4 阀 门：管道前后控制阀门选用高级不锈钢球阀，性能安全可靠，确保使用安全。

6.5 终端减压：选用高级特气管道减压阀，确保输出压力稳定，满足不同使用压力要求。

▲供气系统试验压力≥16MPa，管道压力≥1MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。投标人需提供第三方检测机构出具的满足以上指标的检测报告复印件

▲供气系统生产厂家具备ISO9001质量体系认证证书。

▲供气系统产品具备CE认证证书。

▲供气系统产品中减压阀具备ROHS的检测报告。

- （四）专业实验室配套设施清单

| 编号 | 设备名称及 技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室专业操作台柜 |  |  |  |  |
| 1 | 成品风淋室 |  | 套 | 4 |  |
|  | 规格：全304不锈钢双人吹1240*1000*2050mm |  |  |  |  |
| 2 | 互锁式不锈钢传递窗 |  | 个 | 11 |  |
|  | 600*600*600 |  |  |  |  |
| 3 | 更衣柜 |  | 个 | 2 |  |
|  | 1.0mm厚度全钢落地结构，门板双层内填充消音材料 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 内置挂衣杆、固定层板，含304不锈钢合页、铝合金暗拉手 |  |  |  |  |
|  | 规格：900*450*1800 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 4 | 宽度750*高度850实验台 |  | m | 252.51 |  |
|  | 全钢落地结构，采用13mm优质实芯理化板台面，台面底部设有防水槽 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 5 | 宽度1500*高度850实验中央台 |  | m | 96.24 |  |
|  | 全钢落地结构，采用13mm优质实芯理化板台面，台面底部设有防水槽 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢台 |  | m | 9.00 |  |
|  | 304不锈钢结构，无柜体 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 7 | 宽度800*高度850仪器台 |  | m | 26.75 |  |
|  | 全钢落地结构，采用13mm优质实芯理化板台面 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 8 | 样品柜 |  | 个 | 3 |  |
|  | 全钢落地结构 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 规格：900*450*1800 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 9 | 试剂柜 |  | 个 | 19 |  |
|  | 全钢落地结构 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 规格：900*450*1800 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装 |  |  |  |  |
| 10 | PP材质水槽及三联水龙头 |  | 套 | 28 |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 11 | 27棒PP材质滴水架 |  | 套 | 13 |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 12 | 加厚铜质单口洗眼器 |  | 套 | 4 |  |
|  | 规格：桌上型，单眼 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 13 | 紧急淋浴器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 304不锈钢材质 |  |  |  |  |
|  | 壁挂式 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 14 | 带排风试剂柜 |  | 个 | 9 |  |
|  | 全钢落地结构 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 规格：900*450*1800 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 15 | 通风柜（设备另计） |  | 个 | 10 |  |
|  | 全钢结构，采用13mm优质实芯理化板台面 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 规格：1500*800*2350 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 16 | 全钢结构货架 |  | 个 | 8 |  |
|  | 规格：900*450*1800 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 17 | 天平台 |  | 个 | 1 |  |
|  | 全钢结构，采用40mm厚大理石台面 |  |  |  |  |
|  | 表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 |  |  |  |  |
|  | 规格：900*750*850 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 18 | 万向罩 |  | 个 | 8 |  |
|  | 三节式，PP材质 |  |  |  |  |
|  | 含制作、运输、安装及五金配件等 |  |  |  |  |
| 1 | 三维仿真模型设计 |  | ㎡ | 1600.00 |  |
|  | 建模、模型优化及程序设计，建筑框架，家具（无阴影区和屋面，仅实验室区域面积） |  |  |  |  |
| 2 | 桌面客户端 |  | 套 | 1 |  |
|  | 4个桌面客户端支持C/S或者B/S方式 |  |  |  |  |
| 3 | 门禁视频监控集模块集成数据与三维模型交互界面实施桌面客户端 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 工艺通风控制集成数据与三维模型交互界面实施（暖通+压力、温湿度） |  | 项 | 1 |  |
| 1 | 200mm蒸压加气混凝土砌块 |  |  | 94.18 |  |
| 2 | 60mm地面砂浆找平层 |  | ㎡ | 1534.92 |  |
| 3 | 300*300防滑砖地面 |  | ㎡ | 36.55 |  |
|  | 20厚1:2水泥砂浆粘结层，撒素水泥面一道 |  |  |  |  |
|  | 20厚1:2干硬性水泥砂浆保护层 |  |  |  |  |
|  | 1.5厚聚合物水泥基防水涂料分三遍涂抹 |  |  |  |  |
| 4 | PVC地板 |  | ㎡ | 1887.65 |  |
|  | 2.0mm，同质透芯，耐磨性T级(最高级） |  |  |  |  |
|  | 品牌参考“阿姆斯壮” |  |  |  |  |
| 5 | 1.2mm304花纹不锈钢板地面 |  | ㎡ | 87.38 |  |
|  | 原有地面上刷万能胶胶水满铺 |  |  |  |  |
| 6 | 3mm水泥自流坪楼地面 |  | ㎡ | 1534.92 |  |
| 7 | PVC踢脚线 |  | ㎡ | 135.42 |  |
|  | 2.0mm，同质透芯，耐磨性T级(最高级） |  |  |  |  |
|  | 品牌参考“阿姆斯壮” |  |  |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 |  | ㎡ | 566.36 |  |
|  | 轻质隔墙批挡恢复 |  |  |  |  |
| 9 | 白色无机涂料墙面 |  | ㎡ | 580.80 |  |
|  | 含腻子基层，抗碱底漆、面漆等全部施工工序 |  |  |  |  |
| 10 | 30mm水泥砂浆找平层 |  | ㎡ | 266.92 |  |
|  | 部位：木纹墙板基层 |  |  |  |  |
| 11 | 块料墙面 |  | ㎡ | 161.70 |  |
|  | 面层材料:300*600mm瓷砖 |  |  |  |  |
|  | 聚合物白水泥砂浆擦缝 |  |  |  |  |
|  | 1.5厚聚合物水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  | 20厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  |  |
|  | 刷素水泥浆一遍（内掺水重3-5%108胶） |  |  |  |  |
| 12 | 玻镁彩钢板隔墙 |  | ㎡ | 2206.31 |  |
|  | 玻镁彩钢板(0.476mm+50mm+0.476mm) |  |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输及五金配件等 |  |  |  |  |
| 13 | 铝合金圆角R50mm弧形阳角装饰条 |  | m | 241.40 |  |
|  | R50铝合金角线收边 |  |  |  |  |
|  | 部位：门窗处及转角处阳角 |  |  |  |  |
| 14 | 铝合金圆角R50mm弧形阴角装饰条 |  | m | 2629.21 |  |
|  | R50铝合金角线收边 |  |  |  |  |
|  | 部位：吊顶及隔断阴角 |  |  |  |  |
| 15 | 6厘木纹墙板 |  | ㎡ | 266.92 |  |
|  | 不锈钢收口条 |  |  |  |  |
|  | 固定件 |  |  |  |  |
|  | 9mm阻燃板打底 |  |  |  |  |
| 16 | 5+5玻璃夹百叶隔断 |  | ㎡ | 57.82 |  |
| 17 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 |  | ㎡ | 68.05 |  |
|  | 60厚岩棉填充隔音 |  |  |  |  |
| 18 | 通道恢复600*600矿棉板天花吊顶 |  | ㎡ | 575.27 |  |
|  | 部位：所有走廊吊顶 |  |  |  |  |
|  | 使用原吊顶及龙骨 |  |  |  |  |
| 19 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) |  | ㎡ | 2082.69 |  |
|  | 面层规格(600×600mm) 平面 |  |  |  |  |
|  | 主龙骨中距600mm，次龙骨中距600mm，吊杆用φ8钢筋 |  |  |  |  |
| 20 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) |  | ㎡ | 503.94 |  |
|  | 面层规格(600×600mm) 以上 平面 |  |  |  |  |
|  | 主龙骨中距600mm，次龙骨中距600mm，吊杆用φ8钢筋 |  |  |  |  |
| 21 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) |  | ㎡ | 35.80 |  |
|  | 面层规格(300×300mm) 平面 |  |  |  |  |
|  | 主龙骨中距600mm，次龙骨中距600mm，吊杆用φ8钢筋 |  |  |  |  |
| 22 | 600*600*1.0专用抗菌金属铝扣板天花 |  | ㎡ | 1929.33 |  |
| 23 | 0.476+50+0.476mm净化玻镁彩钢板吊顶 |  | ㎡ | 472.26 |  |
| 24 | 300*300*1.0专用抗菌金属铝扣板天花 |  | ㎡ | 33.64 |  |
| 25 | 10厘钢化防火玻璃窗 |  | ㎡ | 18.48 |  |
|  | 含制作、安装、运输及五金配件等 |  |  |  |  |
| 26 | 5+40A+5铝合金中空玻璃窗 |  | ㎡ | 23.76 |  |
|  | 含普通的五金配件 |  |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输及五金配件等 |  |  |  |  |
| 27 | 手动自闭式单开平开气密封门 1021GMB2 |  | ㎡ | 109.20 |  |
|  | 尺寸：1000*2100（带观察窗） |  |  |  |  |
|  | 含双层5mm钢化玻璃观察窗 |  |  |  |  |
|  | 含制安、门套、门锁、五金配件、运输等 |  |  |  |  |
| 28 | 手动自闭式双开平开气密封门 1521GMB2 |  | ㎡ | 138.60 |  |
|  | 尺寸：1500*2100（带观察窗） |  |  |  |  |
|  | 含双层5mm钢化玻璃观察窗 |  |  |  |  |
|  | 含制安、门套、门锁、五金配件、运输等 |  |  |  |  |
| 29 | 手动自闭式双开子母平开气密封门 1221GMB2 |  | ㎡ | 15.12 |  |
|  | 尺寸：1200*2100（带观察窗） |  |  |  |  |
|  | 含双层5mm钢化玻璃观察窗 |  |  |  |  |
|  | 含制安、门套、门锁、五金配件、运输等 |  |  |  |  |
| 30 | 双开12mm钢化玻璃地弹门GBL1521 |  | ㎡ | 6.3 |  |
|  | 尺寸：1500*2100 |  |  |  |  |
|  | 含1.0Φ40不锈钢拉手 |  |  |  |  |
|  | 含制安、门套、门锁、五金配件、运输等 |  |  |  |  |
| 31 | 15mm木窗帘盒 |  | m | 64.56 |  |
|  | 面贴4mm铝塑板 |  |  |  |  |
| 32 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 3208.68 |  |
| 1 | 总配电箱 3AL |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 2 | 总配电箱 3AP |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 3 | 总配电箱 3APK |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 3AL1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱 3AL2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱 3AL3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱 3AL4 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 3AP1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱 3AP2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 3AP3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱 3AP4 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 12 | 总配电箱 2AL |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 13 | 总配电箱 2AP |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 14 | 总配电箱 2APK |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱 2AL1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱 2AL2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱 2AL3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 18 | 配电箱 2AL4 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱 2AP1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱 2AP2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 21 | 配电箱 2AP3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 22 | 总配电箱 1AL |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 23 | 总配电箱 1AP |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 24 | 总配电箱 1APK |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 25 | 配电箱 1AL1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 26 | 配电箱 1AL2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 27 | 配电箱 1AP1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 28 | 配电箱 1AP2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 29 | 配电箱 1AP3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 30 | 配电箱 1AP4 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 31 | 漏电断路器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 规格：iC65N-C20A/2P+Vigi(30mA) |  |  |  |  |
| 32 | 漏电断路器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 规格：iC65N-C32A/2P+Vigi(30mA) |  |  |  |  |
| 33 | 空气开关 |  | 个 | 2 |  |
|  | 规格：iC65N-C32A/3P |  |  |  |  |
| 34 | 空气开关 |  | 个 | 5 |  |
|  | 规格：iC65N-C50A/3P |  |  |  |  |
| 35 | 总配电箱 -1AP |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 36 | 总配电箱 -1APK |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 37 | 总配电箱 -1AT |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 38 | 配电箱 -1AP1 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 39 | 配电箱 -1AP2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 40 | 配电箱 -1AP3 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 41 | 配电箱 -1AP4 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 42 | 小型开关箱 |  | 台 | 17 |  |
|  | 安装方式:距地1.5m安装 |  |  |  |  |
|  | 箱内元件详见系统图 |  |  |  |  |
| 43 | 平板灯 600*1200 80W LED光源 |  | 套 | 31 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 44 | 平板灯 600*600 35W LED光源 |  | 套 | 3 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 45 | 洁净平板灯 1200*300 40W LED光源 |  | 套 | 17 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 46 | 洁净平板灯 600*300 25W LED光源 |  | 套 | 11 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 47 | 医用紫外线杀菌灯 40W L:1200 |  | 套 | 15 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 48 | 医用紫外线杀菌灯 20W L:600 |  | 套 | 11 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 49 | 平板灯 600*600 35W LED光源 |  | 套 | 36 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 50 | 平板灯 600*1200 80W LED光源 |  | 套 | 201 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 51 | 洁净平板灯 600*300 25W LED光源 |  | 套 | 10 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 52 | 洁净平板灯 1200*300 40W LED光源 |  | 套 | 60 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 53 | 600*600红白光灯 35W |  | 套 | 6 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 54 | 壁装管灯 1X36W， LED光源 |  | 套 | 14 |  |
|  | 安装方式:距地2.2m墙上安装 |  |  |  |  |
| 55 | 防爆单管灯 1X36W(Exd IIBT4) |  | 套 | 16 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 56 | 应急组件 |  | 套 | 65 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
|  | 应急时间60min |  |  |  |  |
| 57 | 医用紫外线杀菌灯 20W L:600 |  | 套 | 9 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 58 | 医用紫外线杀菌灯 40W L:1200 |  | 套 | 95 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 59 | 红光灯 40W |  | 套 | 6 |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 60 | 吸顶灯 1x11W |  | 套 | 6 |  |
|  | 光源：分离式紧凑型荧光灯 220V |  |  |  |  |
|  | 尺寸：φ330*100，另外配置电子镇流器 |  |  |  |  |
|  | 安装方式:吸顶安装 |  |  |  |  |
| 61 | 定时开关 10A/220V |  | 套 | 10 |  |
|  | 规格：定时时间大于30min |  |  |  |  |
|  | 安装方式：距地1.3米安装 |  |  |  |  |
| 62 | 照明调光器（带锁） 10A/220V |  | 套 | 5 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 63 | 单联单控开关 10A/220V |  | 套 | 31 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 64 | 双联单控开关 10A/220V |  | 套 | 70 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 65 | 三联单控开关 10A/220V |  | 套 | 6 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 66 | 单联双控开关 10A/220V |  | 套 | 4 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 67 | 双联双控开关 10A/220V |  | 套 | 2 |  |
|  | 安装方式：距地1.3米暗装 |  |  |  |  |
| 68 | 二三极插座 |  | 套 | 569 |  |
|  | 规格：10A/220V |  |  |  |  |
|  | 距地0.3米嵌墙暗装 |  |  |  |  |
| 69 | 防水单相二、三极安全型插座 |  | 套 | 27 |  |
|  | 规格：10A/220V |  |  |  |  |
|  | 距地0.3米嵌墙暗装 |  |  |  |  |
| 70 | 防水单相三极开关型插座 |  | 套 | 59 |  |
|  | 规格：16A/220V |  |  |  |  |
|  | 距地0.3米嵌墙暗装 |  |  |  |  |
| 71 | 防爆单相二、三极安全型插座 |  | 套 | 4 |  |
|  | 规格：10A/220V |  |  |  |  |
|  | 距地1.6米嵌墙暗装 |  |  |  |  |
| 72 | 预留电源出线盒 |  | 个 | 121 |  |
|  | 规格：220V/86式 |  |  |  |  |
|  | 安装方式:吸顶暗装 |  |  |  |  |
| 73 | 预留电源出线盒 |  | 个 | 4 |  |
|  | 规格：380V/86式 |  |  |  |  |
|  | 安装方式:吸顶暗装 |  |  |  |  |
| 74 | 金属线槽 MR100*50 |  | m | 90.29 |  |
| 75 | 桥架支架 |  | kg | 80.91 |  |
|  | 材质：∠40*4等边角钢 |  |  |  |  |
|  | 除锈后刷防锈漆一道，银粉漆两道 |  |  |  |  |
| 76 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC100 |  | m | 5.49 |  |
| 77 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 |  | m | 8.33 |  |
| 78 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40*1.2mm |  | m | 104.45 |  |
| 79 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32*1.2mm |  | m | 503.33 |  |
| 80 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25*1.1mm |  | m | 5205.91 |  |
| 81 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径50mm以内） |  | m | 79.50 |  |
| 82 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径32mm以内） |  | m | 107.70 |  |
| 83 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径20mm以内） |  | m | 1300.40 |  |
| 84 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 |  | m | 109.23 |  |
| 85 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-3x70+2x35mm2 |  | m | 11.40 |  |
| 86 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 |  | m | 63.34 |  |
| 87 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-5X16mm2 |  | m | 352.37 |  |
| 88 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-5X10mm2 |  | m | 918.51 |  |
| 89 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-5X6mm2 |  | m | 557.70 |  |
| 90 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-5X4mm2 |  | m | 191.22 |  |
| 91 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 4x70+1x35mm2 |  | 个 | 2 |  |
| 92 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 WDZ-YJY-3x70+2x35mm2 |  | 个 | 2 |  |
| 93 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 |  | 个 | 4 |  |
| 94 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 WDZ-YJY-5X16mm2 |  | 个 | 18 |  |
| 95 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2 |  | m | 202.88 |  |
| 96 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 3134.03 |  |
| 97 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 431.93 |  |
| 98 | 管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2 |  | m | 819.07 |  |
| 99 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 8719.00 |  |
| 100 | 管内穿低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 8406.43 |  |
| 101 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 22 |  |
|  | 安装方式：距地0.3m安装 |  |  |  |  |
| 102 | 等电位预埋件 |  | 块 | 4 |  |
| 104 | 户内接地母线 |  | m | 381.80 |  |
|  | 材质：-40*4热镀锌扁钢 |  |  |  |  |
| 105 | 单口网络插座 |  | 个 | 63 |  |
|  | 安装方式：距地0.3m暗装 |  |  |  |  |
| 106 | 单口电话插座 |  | 个 | 22 |  |
|  | 安装方式：距地0.3m暗装 |  |  |  |  |
| 107 | 公共无线AP |  | 台 | 11 |  |
|  | 安装方式：吸顶安装 |  |  |  |  |
| 108 | 门口刷卡机 |  | 台 | 6 |  |
|  | 安装方式：墙面嵌入式(底盒中心距地1.5m)暗装 |  |  |  |  |
| 109 | 单门门禁控制器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装方式：天花内安装 |  |  |  |  |
| 110 | 双门门禁控制器 |  | 台 | 5 |  |
|  | 安装方式：天花内安装 |  |  |  |  |
| 111 | 电控锁 |  | 台 | 6 |  |
|  | 安装方式：在门口上嵌入安装 |  |  |  |  |
| 112 | 出门按钮 |  | 台 | 6 |  |
|  | 安装方式：墙面嵌入式(底盒中心距地1.5m)暗装 |  |  |  |  |
| 113 | 网络半球摄像机 |  | 台 | 7 |  |
|  | 规格：1080P像素网络高清 |  |  |  |  |
|  | 超高 |  |  |  |  |
| 114 | 双绞线缆 桥架内布放 UTP-CAT6 |  | m | 6072.13 |  |
|  | 用于网络、电话、电视监控、门禁 |  |  |  |  |
| 115 | 双绞线缆 管内穿放 UTP-CAT6 |  | m | 1066.68 |  |
|  | 用于网络、电话、电视监控、门禁 |  |  |  |  |
| 116 | 管内穿线 多芯软导线 RYYP-6*1.0m㎡ |  | m | 26.20 |  |
| 117 | 管内穿线 多芯软导线 RYY-3*2.5m㎡ |  | m | 201.61 |  |
| 118 | 管内穿线 多芯软导线 RYY-2*1.0m㎡ |  | m | 49.41 |  |
| 119 | 管内穿线 多芯软导线 RYSP-2*1.5m㎡ |  | m | 306.63 |  |
| 120 | 线槽配线 动力线路 BYJ-2.5m㎡ |  | m | 753.56 |  |
| 121 | 管内穿线 动力线路 BYJ-2.5m㎡ |  | m | 26.22 |  |
| 122 | 吊顶内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG25*1.1mm |  | m | 44.14 |  |
| 123 | 吊顶内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG20*1.0mm |  | m | 681.45 |  |
| 124 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG25*1.1mm |  | m | 19.40 |  |
| 125 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG20*1.0mm |  | m | 364.40 |  |
| 126 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径32mm以内） |  | m | 19.40 |  |
| 127 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径20mm以内） |  | m | 364.40 |  |
| 128 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 102 |  |
| 1 | PP-R给水管 DN20 |  | m | 268.96 |  |
|  | 连接方式:热熔连接 |  |  |  |  |
|  | 公称压力：1.6MPa |  |  |  |  |
|  | 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 |  |  |  |  |
| 2 | 铜质截止阀 DN20 |  | 个 | 18 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 3 | 铜质球阀 DN20 |  | 个 | 24 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 4 | UPVC塑料排水管 DN50 |  | m | 80.81 |  |
|  | 连接方式:粘接连接 |  |  |  |  |
|  | 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 |  |  |  |  |
| 5 | UPVC塑料排水管 DN75 |  | m | 102.16 |  |
|  | 连接方式:粘接连接 |  |  |  |  |
|  | 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 |  |  |  |  |
| 6 | 清扫口 DN50 |  | 个 | 6 |  |
|  | 材质：UPVC |  |  |  |  |
| 7 | 存水弯 DN50 |  | 套 | 36 |  |
|  | 材质：PE |  |  |  |  |
| 8 | 地漏 DN75 |  | 个 | 9 |  |
|  | 材质：不锈钢制品 |  |  |  |  |
| 9 | 紧急淋浴器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 材质：不锈钢 |  |  |  |  |
| 10 | 管道支架 |  | kg | 56.92 |  |
|  | 材质：∠40*4等边角钢 |  |  |  |  |
|  | 除锈后刷防锈漆一道，银粉漆两道 |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土楼板钻孔及恢复φ75 |  | 个 | 40 |  |
| 1 | 直膨组合式全新风洁净空气处理机组 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：7200CMH，制冷量：135KW，制热量：50KW；电再热量：28KW，电加湿量：35Kg/h； |  |  |  |  |
|  | 机外静压：600Pa，风机功率：5.5KW，变频风机；风机段包含双风机（风机一用一备）； |  |  |  |  |
|  | 采用板式初效过滤器（G4）、袋式中效过滤器（F8）； |  |  |  |  |
|  | 恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示，进出口配对开多叶调节阀 |  |  |  |  |
| 2 | 组合式洁净空气处理机组 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：5000CMH（新风量700CMH），制冷量：35KW，制热量：12KW； |  |  |  |  |
|  | 电再热量：14KW，电加湿量：7Kg/h；机外静压：600Pa，风机功率：3KW； |  |  |  |  |
|  | 采用板式初效过滤器（G4）、袋式中效过滤器（F8）； |  |  |  |  |
|  | 恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示，进出口配对开多叶调节阀 |  |  |  |  |
|  | 含减震垫安装 |  |  |  |  |
| 3 | 组合式全新风洁净空气处理机组 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：6500CMH，制冷量：120KW，制热量：40KW；电再热量：25KW，电加湿量：30Kg/h； |  |  |  |  |
|  | 机外静压：600Pa，风机功率：4KW；采用板式初效过滤器（G4）、袋式中效过滤器（F8）； |  |  |  |  |
|  | 恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示，进出口配对开多叶调节阀 |  |  |  |  |
|  | 含减震垫安装 |  |  |  |  |
| 4 | 组合式洁净空气处理机组 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：4300CMH（新风量600CMH），制冷量：30KW，制热量：10KW；电再热量：12KW，电加湿量：6Kg/h； |  |  |  |  |
|  | 机外静压：600Pa，风机功率：3KW；采用板式初效过滤器（G4）、袋式中效过滤器（F8）； |  |  |  |  |
|  | 恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示，进出口配对开多叶调节阀 |  |  |  |  |
|  | 含减震垫安装 |  |  |  |  |
| 5 | 吊顶柜式新风处理机组 |  | 台 | 4 |  |
|  | 风量：4000CMH，制冷量：53Kw，机外静压：300Pa，风机功率：1.5Kw，带初效过滤 |  |  |  |  |
|  | 含新风机吊装减震支架 |  |  |  |  |
| 6 | 金属防虫网 1250*500mm |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 恒温恒湿控制软件 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 压差计 |  | 个 | 26 |  |
| 9 | 铜质闸阀DN20 |  | 个 | 142 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 10 | 铜质闸阀DN40 |  | 个 | 4 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 11 | 铜质闸阀DN50 |  | 个 | 20 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 12 | 铜质蝶阀DN80 |  | 个 | 4 |  |
|  | 连接方式：法兰连接 |  |  |  |  |
|  | 压力等级PN=1.6MPa |  |  |  |  |
| 13 | 电动二通阀 DN20 |  | 个 | 142 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 14 | 电动二通比例积分阀 DN40 |  | 个 | 1 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 15 | 电动二通比例积分阀 DN50 |  | 个 | 5 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 16 | 电动二通比例积分阀 DN80 |  | 个 | 1 |  |
|  | 连接方式：法兰连接 |  |  |  |  |
| 17 | Y型过滤器 DN20 |  | 个 | 71 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 18 | Y型过滤器 DN40 |  | 个 | 1 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 19 | Y型过滤器 DN50 |  | 个 | 5 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 20 | Y型过滤器 DN80 |  | 个 | 1 |  |
|  | 连接方式：法兰连接 |  |  |  |  |
| 21 | 金属软接头 DN20 |  | 个 | 142 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 22 | 橡胶软接头 DN40 |  | 个 | 2 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 23 | 橡胶软接头 DN50 |  | 个 | 10 |  |
|  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |
| 24 | 橡胶软接头 DN80 |  | 个 | 2 |  |
|  | 连接方式：法兰连接 |  |  |  |  |
| 25 | 温度计 0~100℃ |  | 支 | 16 |  |
| 26 | 压力表 0~1MPa |  | 个 | 16 |  |
| 27 | 镀锌钢管 DN20 |  | m | 774.60 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 DN32 |  | m | 108.70 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 DN40 |  | m | 19.40 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 28.60 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 31 | 无缝钢管 DN65 |  | m | 57.60 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 32 | 无缝钢管 DN80 |  | m | 39.90 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 33 | 无缝钢管 DN100 |  | m | 254.70 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 34 | 无缝钢管 DN125 |  | m | 9.00 |  |
|  | 连接方式：焊接 |  |  |  |  |
| 35 | UPVC冷凝水管 DN20 |  | m | 376.30 |  |
|  | 连接方式：粘接连接 |  |  |  |  |
| 36 | UPVC冷凝水管 DN32 |  | m | 229.90 |  |
|  | 连接方式：粘接连接 |  |  |  |  |
| 37 | UPVC冷凝水管 DN40 |  | m | 49.40 |  |
|  | 连接方式：粘接连接 |  |  |  |  |
| 38 | 冷媒铜管 Φ12.7 |  | m | 164.80 |  |
| 39 | 冷媒铜管 Φ25.4 |  | m | 164.80 |  |
| 40 | 管道支架∠40*4 |  | kg | 1769.37 |  |
| 41 | 金属结构刷油 |  | kg | 1769.37 |  |
|  | 管道支架先除锈再刷防锈漆两遍、调和漆两遍 |  |  |  |  |
| 42 | 冷媒水管管道绝热 |  |  | 0.32 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=15mm |  |  |  |  |
| 43 | 冷媒水管管道绝热 |  |  | 0.35 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=20mm |  |  |  |  |
| 44 | 冷媒水管管道绝热 |  |  | 0.01 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=15mm，室外保温部分采用0.5mm铝箔作包裹保护 |  |  |  |  |
| 45 | 冷媒水管管道绝热 |  |  | 0.01 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=20mm，室外保温部分采用0.5mm铝箔作包裹保护 |  |  |  |  |
| 46 | 冷凝水管管道绝热 |  |  | 2.18 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=20mm |  |  |  |  |
| 47 | 管道绝热 管道DN20~25 |  |  | 3.19 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=25mm |  |  |  |  |
| 48 | 管道绝热 管道DN32~50 |  |  | 1.22 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=32mm |  |  |  |  |
| 49 | 管道绝热 管道DN65~100 |  |  | 5.04 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=32mm |  |  |  |  |
| 50 | 管道绝热 管道DN125 |  |  | 0.19 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=36mm |  |  |  |  |
| 51 | 空调工程系统调试 |  | Kw | 320 |  |
| 52 | 设备基础 |  |  | 9.20 |  |
|  | C20混凝土结构 |  |  |  |  |
| 53 | 原有风机盘管FP-04移装 |  | 台 | 6 |  |
|  | Q=3.74kW,L=750CMH,H=30 Pa(机外余压),N=0.07KW |  |  |  |  |
| 54 | 原有风机盘管FP-06移装 |  | 台 | 22 |  |
|  | Q=5.2kW,L=1060CMH,H=30 Pa(机外余压),N=0.12KW |  |  |  |  |
| 55 | 风管机FP-34 |  | 台 | 24 |  |
|  | 风量：340CMH，制冷量：2.2Kw，制热量：3.5Kw，功率：40w，机外静压：12Pa |  |  |  |  |
| 56 | 风管机FP-51 |  | 台 | 3 |  |
|  | 风量：510CMH，制冷量：3.1Kw，制热量：4.7Kw，功率：50w，机外静压：12Pa |  |  |  |  |
| 57 | 风管机FP-85 |  | 台 | 2 |  |
|  | 风量：850CMH，制冷量：5.0Kw，制热量：7.6Kw，功率：70w，机外静压：30Pa |  |  |  |  |
| 58 | 风管机FP-170 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：1700CMH，制冷量：9.5Kw，制热量：15.5Kw，功率：150w，机外静压：12Pa |  |  |  |  |
| 59 | 天花机T-68 |  | 台 | 6 |  |
|  | 风量：680CMH，制冷量：4.2Kw，制热量：6.0Kw，功率：60w |  |  |  |  |
| 60 | 天花机T-85 |  | 台 | 6 |  |
|  | 风量：850CMH，制冷量：5.0Kw，制热量：7.6Kw，功率：70w |  |  |  |  |
| 61 | 天花机T-102 |  | 台 | 7 |  |
|  | 风量：1020CMH，制冷量：5.9Kw，制热量：9.6Kw，功率：100w |  |  |  |  |
| 62 | 天花机T-136 |  | 台 | 12 |  |
|  | 风量：1360CMH，制冷量：7.2Kw，制热量：12.7Kw，功率：130w |  |  |  |  |
| 63 | 天花机T-170 |  | 台 | 6 |  |
|  | 风量：1700CMH，制冷量：9.5Kw，制热量：15.5Kw，功率：150w |  |  |  |  |
| 64 | 天花机T-204 |  | 台 | 4 |  |
|  | 风量：2040CMH，制冷量：11.5Kw，制热量：17.5Kw，功率：180w |  |  |  |  |
| 65 | 风机盘管温控器 |  | 台 | 71 |  |
| 66 | 风机盘管回风口 |  | 个 | 27 |  |
|  | 600*200mm，铝合金制作 |  |  |  |  |
| 67 | 风机盘管回风口 |  | 个 | 2 |  |
|  | 800*200mm，铝合金制作 |  |  |  |  |
| 68 | 风机盘管回风口 |  | 个 | 1 |  |
|  | 1200*200mm，铝合金制作 |  |  |  |  |
| 69 | 方形散流器 |  | 个 | 27 |  |
|  | 400*400mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 70 | 方形散流器 |  | 个 | 4 |  |
|  | 500*500mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 71 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.6mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 78.84 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 72 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.75mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 16.00 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 73 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝1.0mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 7.98 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 74 | 通风管道绝热 |  |  | 2.73 |  |
|  | 闭孔发泡橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=25mm |  |  |  |  |
| 75 | 活性炭排风机箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：6000CMH，机外余压：550Pa，风机功率：4KW，带活性炭过滤段 |  |  |  |  |
| 76 | 中效排风机箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：6500CMH，机外余压：400Pa，风机功率：3KW，带中效过滤段 |  |  |  |  |
| 77 | 高效送风口S1 |  | 个 | 11 |  |
|  | 规格：320*320，送风量：500CMH； |  |  |  |  |
|  | 过滤效率：高效过滤效率≥99．999％@≥0.5um；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa；液槽密封； |  |  |  |  |
|  | 送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304#不锈钢制造； |  |  |  |  |
|  | 含高效过滤器、静压箱、导流板。 |  |  |  |  |
| 78 | 高效送风口S2 |  | 个 | 13 |  |
|  | 规格：484*484，送风量：1000CMH； |  |  |  |  |
|  | 过滤效率：高效过滤效率≥99．999％@≥0.5um；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa；液槽密封； |  |  |  |  |
|  | 送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304#不锈钢制造； |  |  |  |  |
|  | 含高效过滤器、静压箱、导流板。 |  |  |  |  |
| 79 | 高效送风口S3 |  | 个 | 11 |  |
|  | 规格：630*630，送风量：1500CMH； |  |  |  |  |
|  | 过滤效率：高效过滤效率≥99．999％@≥0.5um；初阻力：小于250Pa，终阻力不大于500Pa；液槽密封； |  |  |  |  |
|  | 送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm厚304#不锈钢制造； |  |  |  |  |
|  | 含高效过滤器、静压箱、导流板。 |  |  |  |  |
| 80 | 竖向可调排风口 H1 |  | 个 | 11 |  |
|  | 规格：250*400mm，铝合金百叶风口 |  |  |  |  |
| 81 | 竖向可调排风口 H2 |  | 个 | 31 |  |
|  | 规格：350*600mm，铝合金百叶风口 |  |  |  |  |
| 82 | 消声静压箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 规格：1200*1200*600mm |  |  |  |  |
| 83 | 消声器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 规格：800*400*1500mm |  |  |  |  |
| 84 | 消声器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 规格：800*320*1500mm |  |  |  |  |
| 85 | 消声器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 规格：630*500*1200mm |  |  |  |  |
| 86 | 消声弯头 630*320mm |  | 个 | 3 |  |
| 87 | 70℃防火调节阀 800*400mm |  | 个 | 2 |  |
| 88 | 70℃防火调节阀 800*320mm |  | 个 | 3 |  |
| 89 | 70℃防火调节阀 630*500mm |  | 个 | 2 |  |
| 90 | 70℃防火调节阀 630*400mm |  | 个 | 1 |  |
| 91 | 70℃防火调节阀 630*320mm |  | 个 | 3 |  |
| 92 | 电动风量调节阀 800*500mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带执行器 |  |  |  |  |
| 93 | 电动风量调节阀 800*400mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带执行器 |  |  |  |  |
| 94 | 电动风量调节阀 250*200mm |  | 个 | 2 |  |
|  | 带执行器 |  |  |  |  |
| 95 | 止回阀 630*500mm |  | 个 | 1 |  |
| 96 | 止回阀 630*400mm |  | 个 | 1 |  |
| 97 | 手动对开多叶调节阀 Φ110mm |  | 个 | 4 |  |
|  | 不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 98 | 手动对开多叶调节阀 200*200mm |  | 个 | 22 |  |
| 99 | 手动对开多叶调节阀 250*200mm |  | 个 | 2 |  |
| 100 | 手动对开多叶调节阀 250*250mm |  | 个 | 22 |  |
| 101 | 手动对开多叶调节阀 320*200mm |  | 个 | 13 |  |
| 102 | 手动对开多叶调节阀 320*250mm |  | 个 | 5 |  |
| 103 | 手动对开多叶调节阀 400*200mm |  | 个 | 11 |  |
| 104 | 手动对开多叶调节阀 800*500mm |  | 个 | 1 |  |
| 105 | 手动对开多叶调节阀 800*400mm |  | 个 | 1 |  |
| 106 | 防雨弯头 630*500mm |  | 个 | 1 |  |
| 107 | 新风防雨百叶 400*400mm |  | 个 | 2 |  |
|  | 带金属防虫网 |  |  |  |  |
| 108 | 新风防雨百叶 1200*800mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带金属防虫网 |  |  |  |  |
| 109 | 新风防雨百叶 1250*500mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带金属防虫网 |  |  |  |  |
| 110 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.5mm以内咬口）周长（800mm以下） |  | ㎡ | 50.51 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 111 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.5mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 145.21 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 112 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.6mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 164.97 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 113 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.6mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 117.93 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 114 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.75mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 195.87 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 115 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝1.0mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 1.40 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 116 | 通风管道绝热 |  |  | 9.11 |  |
|  | 闭孔发泡橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=25mm |  |  |  |  |
| 117 | 通风管道绝热 |  |  | 4.36 |  |
|  | 闭孔发泡橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=15mm |  |  |  |  |
| 118 | 通风管道绝热 |  |  | 0.32 |  |
|  | 闭孔发泡橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=15mm，室外保温部分采用0.5mm铝箔作包裹保护 |  |  |  |  |
| 119 | 风管漏光试验 |  | ㎡ | 135.12 |  |
| 120 | 风管漏风试验 |  | ㎡ | 135.12 |  |
| 121 | 通风空调系统调试 通风系统 |  | Kw | 7 |  |
| 122 | 设备基础 |  |  | 1.36 |  |
|  | C20混凝土结构 |  |  |  |  |
| 123 | 柜式离心风机 |  | 台 | 3 |  |
|  | 风量：5500CMH，机外余压：450Pa，风机功率：1.5KW |  |  |  |  |
| 124 | 柜式离心风机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 风量：4000CMH，机外静压：400Pa，风机功率：1.1KW |  |  |  |  |
| 125 | 柜式离心风机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 风量：3500CMH，机外静压：350Pa，风机功率：1.1KW |  |  |  |  |
| 126 | 方形散流器 |  | 个 | 16 |  |
|  | 300*300mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 127 | 方形散流器 |  | 个 | 57 |  |
|  | 400*400mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 128 | 方形散流器 |  | 个 | 11 |  |
|  | 500*500mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 129 | 单层百叶风口 |  | 个 | 72 |  |
|  | 400*400mm，铝合金材质 |  |  |  |  |
| 130 | 70℃防火调节阀 630*320mm |  | 个 | 3 |  |
| 131 | 70℃防火调节阀 500*400mm |  | 个 | 2 |  |
| 132 | 70℃防火调节阀 500*320mm |  | 个 | 2 |  |
| 133 | 70℃防火调节阀 400*400mm |  | 个 | 1 |  |
| 134 | 70℃防火调节阀 250*160mm |  | 个 | 2 |  |
| 135 | 电动风量调节阀 800*320mm |  | 个 | 4 |  |
|  | 带执行器 |  |  |  |  |
| 136 | 手动对开多叶调节阀 250*160mm |  | 个 | 124 |  |
| 137 | 手动对开多叶调节阀 400*200mm |  | 个 | 3 |  |
| 138 | 手动对开多叶调节阀 400*250mm |  | 个 | 2 |  |
| 139 | 手动对开多叶调节阀 320*160mm |  | 个 | 2 |  |
| 140 | 手动对开多叶调节阀 320*200mm |  | 个 | 7 |  |
| 141 | 手动对开多叶调节阀 800*320mm |  | 个 | 4 |  |
| 142 | 新风防雨百叶 1200*600mm |  | 个 | 4 |  |
|  | 带防虫网 |  |  |  |  |
| 143 | 防雨弯头 630*320mm |  | 个 | 2 |  |
|  | 带防虫网 |  |  |  |  |
| 144 | 防雨弯头 500*400mm |  | 个 | 2 |  |
|  | 带防虫网 |  |  |  |  |
| 145 | 防雨弯头 500*320mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带防虫网 |  |  |  |  |
| 146 | 防雨弯头 400*400mm |  | 个 | 1 |  |
|  | 带防虫网 |  |  |  |  |
| 147 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.5mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 477.30 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 148 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.6mm以内咬口）周长（2000mm以下） |  | ㎡ | 876.21 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 149 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝0.75mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 104.35 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 150 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ＝1.0mm以内咬口）周长（4000mm以下） |  | ㎡ | 9.00 |  |
|  | 含风管支架制作、安装及支架除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 151 | 通风管道绝热 |  |  | 13.94 |  |
|  | 橡塑保温棉 B1级、δ=20mm |  |  |  |  |
| 152 | 通风管道绝热 |  |  | 10.38 |  |
|  | 橡塑保温棉 B1级、δ=15mm |  |  |  |  |
| 153 | 通风管道绝热 |  |  | 1.17 |  |
|  | 橡塑保温棉，难燃B1级，保温厚度δ=15mm，室外保温部分采用0.5mm铝箔作包裹保护 |  |  |  |  |
| 154 | 风管漏光试验 |  | ㎡ | 293.37 |  |
| 155 | 风管漏风试验 |  | ㎡ | 293.37 |  |
| 156 | 通风空调系统调试 通风系统 |  | Kw | 7.8 |  |
| 157 | 设备基础 |  |  | 2.40 |  |
|  | C20混凝土结构 |  |  |  |  |
| 158 | 洁净空调控制柜MAU-负101 |  | 台 | 1 |  |
|  | 功率：85KW,含变频器、程序控制器、高温保护开关、空气开关等，恒温恒湿控制 |  |  |  |  |
| 159 | 洁净空调控制柜APAHU-201 |  | 台 | 1 |  |
|  | 功率：18KW,含程序控制器、高温保护开关、空气开关等，恒温恒湿控制 |  |  |  |  |
| 160 | 洁净空调控制柜APMAU-301 |  | 台 | 1 |  |
|  | 功率：33KW,含程序控制器、高温保护开关、空气开关等，恒温恒湿控制 |  |  |  |  |
| 161 | 洁净空调控制柜APAHU-302 |  | 台 | 1 |  |
|  | 功率：16KW,含程序控制器、高温保护开关、空气开关、交流接触器、继电器等 |  |  |  |  |
| 162 | 排风变频控制柜APSBPF-01 |  | 台 | 1 |  |
|  | 含变频器4kw，PLC控制器，风压传感器，空气开关、线路等，控制箱体等 |  |  |  |  |
| 163 | 排风变频控制柜APSBPF-02 |  | 台 | 1 |  |
|  | 含变频器7.5kw，PLC控制器，风压传感器，空气开关、线路等，控制箱体 |  |  |  |  |
| 164 | 通风柜VAV面风速控制系统 |  | 台 | 10 |  |
|  | 含通风柜控制器、风阀执行器、风阀执行器、门高传感器、区域存在传感器、风量传感器、通风柜电源箱 |  |  |  |  |
| 165 | 液晶触摸屏 |  | 台 | 4 |  |
|  | 规格：7寸 |  |  |  |  |
| 166 | 55寸触控一体机（楼层屏） |  | 台 | 2 |  |
|  | 55寸4K高清触控一体机,四核A55 CPU,2G内存，支持Windows 10和Android9.0操作系统， |  |  |  |  |
|  | IR红外触摸类型，触摸分辨率32768 (W)×32768 (D)，并含OPS高度可插拔模块 |  |  |  |  |
| 167 | 管理服务器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 2288H V5服务器主机 2U机架式 企业级存储 12盘 国产云计算 |  |  |  |  |
|  | 双颗银牌4208 16核 2.1GHz双电 32G内存丨2T SATA*3丨SR430C |  |  |  |  |
| 168 | 服务器机柜,42U |  | 台 | 1 |  |
| 169 | 客户端主机 |  | 台 | 1 |  |
|  | I79700 内存32G 固态512G +2T 独立显卡6G |  |  |  |  |
| 170 | 交换机 |  | 台 | 4 |  |
|  | 24口千兆以太网+4千兆光纤口网络企业级Web网管理 |  |  |  |  |
| 171 | 数据网关 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电源电压:24V.DC；接口:2个网口，4个RS485接口； |  |  |  |  |
|  | 网络：2个高性能100M/10M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX；Modbus寄存器个数：1024点。 |  |  |  |  |
| 172 | 设施管理系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 1500点以内，含开发环境、运行环境、支持Modbus/OPC、BACnet、OLEDB、ODBC、SNMP、WebService协议 |  |  |  |  |
| 173 | 专业系统集成模块 |  | 套 | 1 |  |
|  | 实验室专用气路、暖通、视频、门禁、动力能源、专业设备温湿度监控系统集成应用 |  |  |  |  |
| 174 | 模拟输入输出点扩展模块 |  | 个 | 4 |  |
| 175 | 风管式温湿度传感器 |  | 支 | 4 |  |
| 176 | 风管式压力传感器 |  | 支 | 4 |  |
| 177 | 环保型中效压差开关 |  | 支 | 4 |  |
| 178 | 环保型初效压差开关 |  | 支 | 4 |  |
| 179 | 风机运行状态压差开关控制开关 |  | 支 | 4 |  |
| 180 | 信号线 ZR-RVVP-2*1.0m㎡ |  | m | 61.81 |  |
| 181 | 信号线 ZR-RVVP-3*1.0m㎡ |  | m | 712.47 |  |
| 182 | 信号线 RVSP-2*1.0m㎡ |  | m | 74.42 |  |
| 183 | 信号线 RVV-2*1.0m㎡ |  | m | 160.00 |  |
| 184 | 信号线 RVV-3*1.0m㎡ |  | m | 40.00 |  |
| 185 | 信号线 RVVP-2*1.0m㎡ |  | m | 40.00 |  |
| 186 | 信号线 RVVP-3*1.0m㎡ |  | m | 176.66 |  |
| 187 | 信号线 RVVP-4*1.0m㎡ |  | m | 40.00 |  |
| 188 | 通讯线 UTP-CAT6 |  | m | 65.00 |  |
| 189 | 电力电缆 ZR-YJV-4x1.5mm2 |  | m | 100.15 |  |
| 190 | 电力电缆 ZR-YJV-4x2.5mm2 |  | m | 171.29 |  |
| 191 | 电力电缆 ZR-YJV-4x4mm2 |  | m | 31.26 |  |
| 192 | 电力电缆 ZR-YJV-5x2.5mm2 |  | m | 30.00 |  |
| 193 | 电力电缆 ZR-YJV-5x4mm2 |  | m | 30.00 |  |
| 194 | 电力电缆 ZR-YJV-5x6mm2 |  | m | 5.00 |  |
| 195 | 电力电缆 ZR-YJV-5x10mm2 |  | m | 5.00 |  |
| 196 | 电力电缆 ZR-YJV-5x16mm2 |  | m | 5.00 |  |
| 197 | 电力电缆 ZR-YJV-3x25+2x16mm2 |  | m | 5.00 |  |
| 198 | 电力电缆 ZR-YJV-3x35+2x16mm2 |  | m | 49.20 |  |
| 199 | 电力电缆头ZR-YJV-5x16mm2 |  | 个 | 2 |  |
| 200 | 电力电缆头ZR-YJV-3x25+2x16mm2 |  | 个 | 2 |  |
| 201 | 电力电缆头ZR-YJV-3x35+2x16mm2 |  | 个 | 2 |  |
| 202 | 镀锌线槽 50×50mm |  | m | 174.30 |  |
| 203 | 桥架支架∠40*4 |  | kg | 63.32 |  |
| 204 | 金属结构刷油 |  | kg | 63.32 |  |
|  | 桥架支架先除锈再刷防锈漆两遍、调和漆两遍 |  |  |  |  |
| 205 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50*1.5mm |  | m | 46.00 |  |
| 206 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40*1.2mm |  | m | 10.00 |  |
| 207 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32*1.2mm |  | m | 10.00 |  |
| 208 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25*1.1mm |  | m | 217.60 |  |
| 209 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20*1.0mm |  | m | 555.80 |  |
| 210 | 变频玻璃钢离心风机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 型号：F4-72-7A；风量：12000m3/h；全压：1100Pa；电机功率：7.5KW；转速：1450r/min |  |  |  |  |
| 211 | 变频玻璃钢离心风机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 型号：F4-72-6A；风量：6800m3/h；全压：1100Pa；电机功率：4KW；转速：1450r/min |  |  |  |  |
| 212 | 防爆玻璃钢离心风机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 型号：F4-72-3A；风量：1800m3/h；全压：800Pa；电机功率：1.1KW；转速：2900r/min |  |  |  |  |
| 213 | 活性炭净化箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 处理风量：14000CMH，阻力损失≤400Pa，PP材质外壳 |  |  |  |  |
| 214 | 活性炭净化箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 处理风量：7000CMH，阻力损失≤400Pa，PP材质外壳 |  |  |  |  |
| 215 | 玻璃钢变轻 |  | 个 | 3 |  |
| 216 | 变风量蝶阀 |  | 个 | 10 |  |
|  | 规格：φ315mm，PP材质，防腐；风量控制稳定性：150-750Pa与压力无关型调节阀 |  |  |  |  |
| 217 | 电动风量调节阀 φ250mm |  | 个 | 2 |  |
|  | 带执行器 |  |  |  |  |
| 218 | 70℃钢制防火调节阀 630*320mm |  | 个 | 2 |  |
| 219 | 70℃钢制防火调节阀 500*250mm |  | 个 | 2 |  |
| 220 | 70℃钢制防火调节阀 φ315mm |  | 个 | 1 |  |
| 221 | PVC圆形风管 |  | ㎡ | 5.18 |  |
|  | 规格：φ110mm，δ=4mm |  |  |  |  |
| 222 | PVC圆形风管 |  | ㎡ | 6.88 |  |
|  | 规格：φ160mm，δ=4mm |  |  |  |  |
| 223 | PVC圆形风管 |  | ㎡ | 3.69 |  |
|  | 规格：φ250mm，δ=4mm |  |  |  |  |
| 224 | PVC圆形风管 |  | ㎡ | 69.34 |  |
|  | 规格：φ315mm，δ=6mm |  |  |  |  |
| 225 | PP管矩形风管 4500mm周长以下×6mm壁厚 |  | ㎡ | 213.22 |  |
|  | 规格：δ=6mm |  |  |  |  |
| 226 | 风管漏光试验 |  | ㎡ | 59.66 |  |
| 227 | 风管漏风试验 |  | ㎡ | 59.66 |  |
| 228 | 通风空调系统调试 通风系统 |  | Kw | 12.6 |  |
| 229 | 设备基础 |  |  | 1.44 |  |
|  | 1.C20混凝土结构 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 |  |  | 57.19 |  |
|  | 人工拆除轻质砖墙体 200mm |  |  |  |  |
|  | 拆除材料全部下地并运至建筑物30m以内堆放 |  |  |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | ㎡ | 1732.15 |  |
|  | 拆除材料全部下地并运至建筑物30m以内堆放 |  |  |  |  |
| 3 | 余土弃置 |  |  | 126.31 |  |
|  | 起始运距1km |  |  |  |  |
| 4 | 土（石）方运输增（减）m3·km |  | ·km | 2399.89 |  |
|  | 暂按增运19km |  |  |  |  |
| 1 | 1/2"SS316L不锈钢管 |  | m | 45.30 |  |
|  | 含管道脱脂、吹扫 |  |  |  |  |
| 2 | 1/4"SS316L不锈钢管 |  | m | 25.30 |  |
|  | 含管道脱脂、吹扫 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢高压软管 |  | 根 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：SS-36X 316L |  |  |  |  |
| 4 | 钢瓶接头 |  | 个 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：G5/8 316 |  |  |  |  |
| 5 | 自动切换汇流排 |  | 组 | 1 |  |
|  | 1.规格、材质：RH2100 316L |  |  |  |  |
| 6 | 高压膜片阀 |  | 个 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L-1/4MNPT 316L |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢接头 |  | 个 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L-1/4MNPT*1/4MNPT 316L |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢接头 |  | 个 | 2 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L-1/4MNPT×1/2OD 316L |  |  |  |  |
| 9 | 总控制球阀 |  | 个 | 2 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L |  |  |  |  |
| 10 | 排空高压球阀 |  | 个 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L |  |  |  |  |
| 11 | 压力变送器 |  | 个 | 4 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L |  |  |  |  |
| 12 | 卡套三通 |  | 个 | 3 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316-1/2*1/2*1/2 316L |  |  |  |  |
| 13 | 焊接异径三通 |  | 个 | 8 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316-1/2*1/4*1/2 316L |  |  |  |  |
| 14 | 卡套直通 |  | 个 | 3 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316-1/2OD 316L |  |  |  |  |
| 15 | 卡套变径弯头 |  | 个 | 3 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316-1/2*1/4 316L |  |  |  |  |
| 16 | 终端球阀 |  | 个 | 11 |  |
| 17 | 终端减压器 |  | 个 | 11 |  |
|  | 1.规格、材质：SS316L |  |  |  |  |
| 18 | 终端接头 |  | 个 | 11 |  |
|  | 1.规格、材质：1/4MNPT-1/4OD |  |  |  |  |
| 19 | 终端接头（输出端） |  | 个 | 11 |  |
|  | 1.规格、材质：1/4MNPT-1/4OD |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢面板 |  | 个 | 11 |  |
|  | 1.规格、材质：304 |  |  |  |  |
| 21 | 管码 |  | 个 | 11 |  |
|  | 1.规格、材质：塑料 |  |  |  |  |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 项目质量控制 |  |  |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期、保修期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | 不组织现场考察 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - （采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的， 必须加盖投标人电子签章， 否则按无效 投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的， 必须加盖投标人电子签章， 否则按无效 投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.产品性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 项目实施方案（关键技术工艺、重点、难点解决方案和深化设计能力、施工安全保障措施、应标产品技术整体响应情况评价、售后服务方案等）（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的， 必须加盖投标人电子签章， 否则按无效 投标处 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用等一切费用的总和。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金：详见公告； 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交截止时间：2022年 4月20日 09：30（北京时间） 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 3. 投标文件解密时间：30分钟。 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、服务期限 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 27 | 上限控制价：本项目上限控制价为：人民币柒佰贰拾伍万捌仟柒佰贰拾柒元伍角捌分（￥7258727.58元）。本项目投标报价采用工程量清单报价。投标人必须就采购人提供的招标控制价及工程量清单（详见附件）中全部采购内容作完整报价， 由投标人考虑各方面因素、风险自行作报价，高于招标控制价的，作无效投标处理。 |
| 28 | 推荐的中标候选人数： 3 人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为2项。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； |
| 35.1 | 履约保证金金额：无。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西隆泰工程咨询有限公司，联系电话：0776-2862188，通讯地址：百色市江滨二路金湾广场泰和苑5栋二楼 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以分标（中标金额）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格）收取。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）招标控制价及工程量清单；

（6）合同书格式及合同条款；

（7）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投标的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1 投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下 载） ，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书 或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名） 或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的提交

##### 21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至 “政采云”平台。

##### 21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回 方式可登陆 “政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

##### 24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

##### 24.2  采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

##### 24.3 开标程序

##### （1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理 机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知， 由投标人按 “投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托 代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

##### （2）电子唱标。投标文件解密结束宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

##### （3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

##### （4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标 人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

##### （5）开标结束。

##### 特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1 开标结束后， 采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形， 导致电子交易平台无法正常运行， 或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的， 采购代理机构可以待上述情形消除后继续 组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的， 经采购代理机构确认、报采购人 同意后， 终止电子采购活动， 应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥 善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知 书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 （满分30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，或其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业或其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明【提交详细的报价明细说明文件及测算表，包括项目的服务、运输成本，人工成本包括项目人员的数量、工作时间及其工资和福利支出成本，以及服务项目实施过程中可能涉及的其他费用】，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 关键技术工艺、重点、难点解决方案和深化设计能力（满分5分） | 实施方案和技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；实施进度计划和各阶段进度的保证措施；洁净系统关键技术工艺、重点、难点解决方案。 优：实施方案和技术措施能保障工程质量、工期和实施安全生产，质量管理体系与措施完整、合理，各阶段进度计划合理，有具体的进度保证措施，实验室通排风、洁净系统关键技术工艺、重点、难点把握可行，得5分； 良：实施方案和技术措施基本能保障工程质量、工期和实施安全生产，质量管理体系与措施较完整、合理，各阶段进度计划较合理，有较具体的进度保证措施，实验室通排风、洁净系统关键技术工艺、重点、难点把握基本可行，得3分； 差：实施方案和技术措施不能保障工程质量、工期和实施安全生产，质量管理体系与措施不完整、合理，各阶段进度计划不合理，无具体的进度保证措施，无实验室通排风、洁净系统关键技术工艺、重点、难点，得1分。 |
|  |  | 施工安全保障措施（满分5分） | 1、投标人具有12人以上通过建筑施工企业管理人员安全生产考核。（提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统含网址的完整网页查询截图并加盖投标人公章）；投标人须提供相关人员半年在本单位社保证明；计5分； 2、投标人具有10人以上通过建筑施工企业管理人员安全生产考核。（提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统含网址的完整网页查询截图并加盖投标人公章）；投标人须提供相关人员半年在本单位社保证明；计3分； 3、投标人具有8人以上通过建筑施工企业管理人员安全生产考核。（提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统含网址的完整网页查询截图并加盖投标人公章）；投标人须提供相关人员半年在本单位社保证明；计1分。 注：8人以下不计分。 |
|  |  | 应标产品技术整体响应情况评价（满分27分） | 投标人必须如实根据所投产品及服务对招标文件中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,并对其真实性负责。应标产品对采购需求中技术参数或技术要求的响应，完全满足或优于要求的，得27分；每有一项不符合带“▲”号重要条款要求的，扣3分；每有一项不符合普通条款要求或参数指标负偏离的，扣0.5分。扣完即止。 |
|  |  | 售后服务方案分（满分3分） | - 售后服务方案全面的、服务响应时间优于招标文件要求的，计1分，售后服务方案较全面的、服务响应时间满足招标文件要求的，计0.5分；其他不计分。 - 获得达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级售后服务认证证书，得2分 |
| 3 | 商务分（满分30分） | 企业各项专业管理水平（满分6分） | 投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书加2分，ISO14001系列环境管理体系认证证书加2分，GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书加2分。 注：以上认证证书须针对经营范围“实验室相关工程等”，否则不得分。 |
|  |  | 企业综合实力（满分9分） | 1. 获得过省级或以上高新企业证书，得1分。 2. 获得过省级或以上创新型企业（试点）证书，得2分。 3. 获得特种设备安装改造修理许可证（压力管道）得，得2分。 4. 投标人具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质的得1分。 5. 投标人具有建筑装饰装修设计甲级资质的得2分。 6. 投标人具有环保工程专业承包叁级资质的得1分。 以上证明资料评审时须提供有效的复印件并加盖公章，否则不得分 |
|  |  | 获奖及荣誉情况（满分3分） | 1. 投标人2019年1月1日至投标截止前获得由信用评价机构颁发的信用等级证明，被评为AAA级或以上，得3分。 以上证明资料需在有效期内，评审时须提供有效的复印件并加盖公章，否则不得分 |
|  |  | 类似项目业绩（满分10分） | 投标人提供2019年1月1日至投标截止前同类项目（类似业绩指实验室系统工程，里面必须包含实验室通风、实验室设备和实验室装修等)，单个金额700万以上（含700万），每个计2分，满分10分 注：需附上中标通知书和合同的复印件，否则不得分。 |
|  |  | 拟派出的团队情况（满分2分） | 派出本项目的项目负责人达到一级建造师且有高级工程师加1分；技术负责人有高级工程师加1分。 注：须提供有效证书复印件加盖投标人公章及拟派出人员在本公司购买社保（2021年6月~2021年12月）的证明文件复印件加盖投标人公章,不提供不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  招标控制价及工程量清单

（另附）。

合 同 书 格 式

需方（甲方）：右江民族医学院附属医院                       合同编号：

供方（乙方）：                                             签订地点：

签订时间：      年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、采购中的设备要求乙方免费向甲方提供数据通讯技术接口服务。（如有）

3、采购人发出供货通知后3-5日内送达所指定的地点；紧急产品应在24小时内送达。送货时要求票货同时到达，保证符合物资相关管理规定。

4、合同金额包括货物（服务）价款，运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金及其他所有成 本费用的总和。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方投标文件承诺的时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：自筹资金。

3、付款方式：本项目无预付款，项目完工验收达到质量要求;结算经审计部门或有相关资质的第三方审定并经发包人确认后工程款支付至审定结算总价的97%;发包人按项目审定结算款的3%预留项目质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后无息返还。付款周期内，承包人未按发包人要求做好项目质量、安全资料、扬尘防治等工作，发包人有权延期支付当期进度款(除农民工工资部分外)。

第九条  质量保证金

合同价款的3%。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，重大故障处理时限不超过     小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单同时附货物合格证明材料，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

5、医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（详见附件、附后）。

第二十一条　本合同一式五份，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人: |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

附件：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                委托代理人：

经办人签名：                                经办人签名：

年   月   日                                年   月  日

# 第七章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 投标报价明细表

投标报价明细表（格式）

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室专业操作台柜 |  |  |  |  |
| 2 | 实验室环境监测模块 |  |  |  |  |
| 3 | 实验室配套设施 |  |  |  |  |
| 4 | 实验室电气设备 |  |  |  |  |
| 5 | 实验室给排水设备 |  |  |  |  |
| 6 | 实验室空调及配套设备 |  |  |  |  |
| 7 | 实验室拆除部分 |  |  |  |  |
| 8 | 实验室供气设备 |  |  |  |  |
| 合计：大写 ¥ |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：合同签订之日起70日历天内安装验收完毕 |  |  |  |  |  |

说明: 本表后附投标人按各自投标报价相应填写好价格的工程量清单。（必须提供，否则其投标作无效标处理）

注:

1.投标人的投标报价明细表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例% | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.产品性能配置清单格式

产品性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业供应。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。