广西建通工程咨询有限责任公司

招标文件

项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装

项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2022年7月1日

目 录

第一章 公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  货物采购需求	23

第四章  评标办法	40

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	47

第六章  投标文件（格式）	51

图纸	67

# 公开招标公告

项目概况

桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2022年7月22日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT

项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装

预算金额：人民币伍佰肆拾玖万叁仟贰佰零贰元整（¥5493202.00元）

最高限价（如有）：人民币伍佰肆拾玖万叁仟贰佰零贰元整（¥5493202.00元）

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装 | 项 | 1 | 桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购、安装及服务的交钥匙工程，具体内容详见招标文件。 |

交付使用期限：自签订合同之日起60个日历日内安装完毕并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2022年7月1日自发布公告之时至投标文件递交截止时间止。

地点（网址）：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年7月22日上午9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间： 2022年7月22日上午9时30分（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）本项目非专门面向中小微企业采购。

3.项目所属行业：工业

4.本项目无需缴纳投标保证金。

5.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

6.本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

7.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月22日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxjtgl@163.com）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

8.在线投标（电子投标）说明

8.1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8.2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

8.3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

8.4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林医学院

地 址：桂林市临桂区致远路1号

联系方式：王老师，0773-3662950

2.采购代理机构信息

名  称： 广西建通工程咨询有限责任公司

地　址： 桂林市穿山东路18号

联系方式： 0773-2899686

3.项目联系方式

项目联系人：骆文妮

电　话： 0773-2899686

4.政府采购监督管理机构

名 称： 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系方式： 0771-5331544

- 广西建通工程咨询有限责任公司

- 2022年7月 1日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装 项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币伍佰肆拾玖万叁仟贰佰零贰元整（¥5493202.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 18.3投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 18.5评审前准备 18.5.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.5.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.5.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2022年7月22日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月22日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10号开标室现场提交或以电子邮件的形式（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxjtgl@163.com）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年7月22日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线投标。本项目使用电子开标，并通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxjtgl@163.com）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 履约保证金金额：按成交金额的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳（若中标人为中小微型企业的，采购人适当降低收取比例或免于收取履约保证金，具体于双方签订合同时确定），中标人在领取中标通知书前从中标人基本账户交至以下账户，中标人提交履约保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金账户： 开户名称：桂林医学院 开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行 银行账号：4500 1635 4130 5050 0589 本项目履约保证金，基本质保期满（2年）乙方如无违约行为，且依约完成清场移交撤离，采购人在质保期满前10个工作日进行二次验收（含设备运行验收及委托有资质的第三方机构进行空气质量和水质检测，符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019及《游泳池水质标准》CJ/T244-2016要求），通过后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起10个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 36.1中标人领取成交通知书前，向广西建通工程咨询有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务以合同金额为计费基数，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的80%向成交供应商收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西建通工程咨询有限责任公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装

- 项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 5.3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）递交

质疑联系部门及联系方式：广西建通工程咨询有限责任公司，联系人：骆文妮，联系电话：0773-2899686。通讯地址：桂林市穿山东路18号。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。（委托代理时，必须提供）

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

（4）投标人企业资质证书证明文件复印件（必须提供）；

（5）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明，若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。】复印件（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标函、投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目设计及施工实施方案（格式见附件）（必须提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2019年7月1日以来具有类似项目销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- （2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币伍佰肆拾玖万叁仟贰佰零贰元整（¥5493202.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本采购项目为交钥匙工程。投标报价应包括本次招标采购范围内设计、货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。。

18.2电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

18.3投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.4  投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5评审前准备

18.5.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.5.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 18.5.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见《投标人须知前附表》第9条。

20.2投标文件解密时间：详见《投标人须知前附表》第10条。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年7月22日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

本项目使用电子开标，并通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10  号开标室现场提交或以电子邮件的形式（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxjtgl@163.com）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

- 34.1 在领取中标通知书前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的担保形式和事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

- 34.2 中标人不能按本章第34.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

- 34.3本项目履约保证金，基本质保期满（2年）乙方如无违约行为，且依约完成清场移交撤离，采购人在质保期满前10个工作日进行二次验收（含设备运行验收及委托有资质的第三方机构进行空气质量和水质检测，符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019及《游泳池水质标准》CJ/T244-2016要求），通过后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

- 34.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起10个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

36.1代理服务费：中标人领取成交通知书前，向广西建通工程咨询有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务以合同金额为计费基数，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的80%向成交供应商收取。

36.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

差额定率累进法计算过程示例：

例如：某货物代理业务成交金额为500万元，代理服务费金额按如下计算：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

合计收费＝1.5＋4.4=5.9万元

36.3交纳代理服务费的银行账户：

开户名称：广西建通工程咨询有限责任公司桂林分公司

开户银行：桂林银行桂林市丽君路支行

银行帐号：6600 1000 0913 4000 10

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西建通工程咨询有限责任公司。

- 38. 监督管理机构

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544

附表1：

质疑函（格式）

一 、 质疑供应商基本信息 ：

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况 ：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

□ 招标文件 招标文件获取日期：

□ 采购过程

□ 中标结果

三 、 质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                    公章：

日期：

说明 ：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料 。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项 。

3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一 、 投诉相关主体基本情况 ：

投诉人：

地址：                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                    联系电话：

地址：                        邮编：

被投诉人 1：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于     年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四 、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2：

……

五 、 与投诉事项相关的投诉请求 ：

请求：

签字（签章）：                       公章：

日期：

说明 ：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商

数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由

投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项 。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关 。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的 投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章

# 第三章  货物采购需求

- 一、项目概况及设计技术方案说明

1. 本游泳馆的性质为公共游泳馆，建成后能满足学生的正常教学、全民游泳健身。

2. 根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122：2017规定和实际使用功能设计。

3. 泳池水质符合国际游泳协会 FINA 标准、《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019、《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016的规定。本系统涉及的主要设计技术参数见下表：

| 序号 | 项目名称 | 游泳池 | 设备房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备房净尺寸长*宽（m） |  | 38*7.2 预留附属池60m³水处理设备空间 |
| 2 | 设备房面积净高（m） |  | 4.37 |
| 3 | 设备房预留通风管道尺寸（m） |  | 2.0*1.0 |
| 4 | 池体面积（㎡） | 625 |  |
| 5 | 池体深度（m） | 1.2～1.6 |  |
| 6 | 池体容积（m3） | 875 |  |
| 7 | 循环周期（h） | 4 |  |
| 8 | 循环流量（m3/h） | 241 |  |
| 9 | 循环方式 | 逆流式 |  |
| 10 | 日补水量（m3/d） | 43（总水量的5%） |  |
| 11 | 过滤速度（m/h） | ≤25 |  |
| 12 | 滤后出水浊度（NTU） | ≤1.0 |  |
| 13 | 初次充水时间（h） | 48 |  |
| 14 | 泄空时间（h） | 6 |  |
| 15 | 循环给水管设计流速（m/s） | ＜2.5 |  |
| 16 | 循环回水管设计流速（m/s） | ＜1.0 |  |
| 17 | 过滤、消毒方式 | 一体化系统 |  |
| 18 | 初次加热时间（h） | 48 |  |
| 19 | 池水设计温度（℃） | ≥28 |  |
| 20 | 补充水设计温度（℃） | 7 |  |
| 21 | 池水初次加热负荷（kW） | 550 |  |
| 22 | 池水恒温负荷（kW） | 325 |  |
| 23 | 池厅设计温度（℃） | 28～30 |  |
| 24 | 池厅设计相对湿度（%） | 60～70 |  |
| 25 | 游泳馆夏季湿负荷（kg） | 205 |  |
| 26 | 游泳馆夏季冷负荷（kW） | 345 |  |
| 27 | 游泳馆冬季热负荷（kW） | 276 |  |
| 28 | 其他功能房夏季冷负荷（kW） | 113 |  |
| 29 | 其他功能房冬季热负荷（kW） | 86.7 |  |
| 30 | 热源 | 热泵热水（60℃/50℃） |  |

说明：投标人的设计技术方案及设备配置应符合本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

- 二、招标项目采购需求

说明：

- 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。

- 投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

- 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号项的要求为实质性要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 采购需求一览表 说明：本项目核心产品为“一体化水处理系统”。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一）游泳池水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢拼装式均衡水箱 |  | 1.有效容积≥48m³，材质：内层304不锈钢,外层201不锈钢； 2.内含50mm厚聚氨酯保温，含液位控制系统，内外爬梯、内胆加强筋及接管均采用304不锈钢材料，外部接管预留PN10不锈钢法兰，带液位计。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 循环过滤水泵 |  | 1.流量≥90m³/h，扬程≥15m，功率≤9.2Kw/380V； 2.采用卧式离心泵，过流部件及叶轮采用不锈钢304/耐腐蚀材质，泵壳采用铸铁材质，转速≤1450r/min，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 毛发收集器 |  | 1.口径≥DN100，材质:304不锈钢； 2.提篮式过滤桶，孔眼直径2-3mm，滤网面积不小于吸水管道直径的2.5倍； 3.快开式设计，顶部带不锈钢或铜制放气阀门、压力真空表，毛发聚集器耐压0.6MPa。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 一体化水处理系统 |  | ★1.处理流量：≥81m³/h； 2.规格：≤直径600×高1100mm，材质：304不锈钢，过滤精度≤1NTU，自动反冲洗，反冲洗时间≤3分钟； 3.配置：高精度纳米纤维深层滤芯膜+抗菌催化剂+电极反应器+紫外线，智能电控阀。 4.具有远程手机APP或者电脑后台监测控制等互联网功能，云端管理，5G物联智能监控，可远程运营管理； 5.APP功能：具备投放药剂量或者催化剂量显示、剩余药剂或催化剂剩余量显示、故障显示及报警功能； 6.采用抗菌催化剂材料，根据池水量自动在循环运行时自动投放催化剂，数据可根据实际情况在手机APP中调整；单个滤芯过滤精度为10um，其过滤面积为≥0.3㎡； 7.催化光源采用UV固态中压汞极催化反应灯，防水外壳采用蒙化高纯度石英玻璃；单个光源表面辐射强度为≥30000μW/cm2；安装方式采用管浸式。 （需提供包括但不限于产品生产厂家宣传彩页等。） | 套 | 3 |  |
| 5 | 吸污泵 |  | 1.流量≥20m³/h，扬程≥13m，功率≤3Kw/380V，自带毛发收集器； 2.采用卧式离心泵，过流部件及叶轮采用不锈钢304/耐腐蚀材质，泵壳采用工程塑料材质，转速≤2950r/min，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动水质监控仪 |  | 1.检测及调节PH、余氯、ORP、浊度、温度五合一数据，可实现PH、余氯的智能调节、控制、读数； 2.采用触控式液晶屏幕显示、内置水质标准、支持中英双语菜单切换、多参数可同时显示； 3.支持在线采集软件进行数据采集和处理，支持物联网及远程后台管理，内置GPRS/WIFI。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 药剂投加装置 |  | 流量≥20L/h，压力≥10bar，采用隔膜式计量泵湿式投加方式，PVDF泵头，防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 溶药装置 |  | 规格≥250L，加药箱PE材质无焊缝，一次成型，防腐蚀、耐酸碱、耐高温等，含顶部电动搅拌器。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 游泳池水处理控制系统 |  | 根据系统定制，采用施耐德/ABB/西门子或同档次的元器件，PLC数据集中控制，智能彩色触摸屏，防护等级都不低于IP23类，满足设备总负荷要求。可实现： 1.水箱液位控制，与循环泵联动，故障报警； 2.消毒设备运行状态采集、检测、故障报警； 3.热源一次的温度及流量的监测不限于其他的数据采集； 4.运行控制柜有保护电器设备的功能，过流保护，短路保护。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 可调试给水口 |  | 规格：DN50，材质：ABS，喇叭口式，可调节 | 个 | 64 |  |
| 11 | 溢流回水口 |  | 规格：DN100，材质：ABS | 个 | 20 |  |
| 12 | 泄水口 |  | 规格：300*300mm，材质：ABS | 个 | 4 |  |
| 13 | 吸污口 |  | 规格：DN50，材质：ABS | 个 | 4 |  |
| 14 | 泳道线预埋件 |  | 配置：一对预埋件及盖、挂钩；材质：SS316L | 套 | 9 |  |
| 15 | PVC-U循环给水管 |  | de90，耐压等级1.0MPa | m | 12 |  |
| 16 | PVC-U循环给水管 |  | de110，耐压等级1.0MPa | m | 24 |  |
| 17 | PVC-U循环给水管 |  | de160，耐压等级1.0MPa | m | 64 |  |
| 18 | PVC-U循环给水管 |  | de250，耐压等级1.0MPa | m | 16 |  |
| 19 | PVC-U循环给水管管配件 |  | de90-de250 | 项 | 1 |  |
| 20 | PE循环给水管 |  | de63，耐压等级1.0MPa | m | 172 |  |
| 21 | PE循环给水管 |  | de90，耐压等级1.0MPa | m | 192 |  |
| 22 | PE循环给水管 |  | de110，耐压等级1.0MPa | m | 84 |  |
| 23 | PE循环给水管 |  | de160，耐压等级1.0MPa | m | 41 |  |
| 24 | PE循环给水管 |  | de200，耐压等级1.0MPa | m | 35 |  |
| 25 | PE循环给水管 |  | de250，耐压等级1.0MPa | m | 203 |  |
| 26 | PE循环给水管管配件 |  | de63-de250 | 项 | 1 |  |
| 27 | 手柄蝶阀 |  | DN80，UPVC材质，耐压等级1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 28 | 手柄蝶阀 |  | DN150，UPVC材质，耐压等级1.0MPa | 个 | 6 |  |
| 29 | 涡轮蝶阀 |  | DN250，UPVC材质，耐压等级1.0MPa | 个 | 1 |  |
| 30 | 软密封闸阀 |  | DN100，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 8 |  |
| 31 | 软密封闸阀 |  | DN150，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 1 |  |
| 32 | 软密封闸阀 |  | DN250，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 5 |  |
| 33 | 消音止回阀 |  | DN80，普通型，采用304不锈钢阀板，三元乙丙密封，球铁阀体，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 1 |  |
| 34 | 消音止回阀 |  | DN150，普通型，采用304不锈钢阀板，三元乙丙密封，球铁阀体，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 3 |  |
| 35 | 液位控制阀 |  | DN100，不锈钢材质 | 个 | 1 |  |
| 36 | 软接头 |  | DN80，可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 |  |
| 37 | 软接头 |  | DN150，可曲挠橡胶接头 | 个 | 6 |  |
| 38 | 真空压力表 |  | 国标 | 套 | 4 |  |
| 39 | 压力表 |  | 国标 | 套 | 4 |  |
| 40 | 辅材 |  | 国标 | 项 | 1 |  |
| 41 | 电缆 |  | YJV-3*1.5，国标 | m | 72 |  |
| 42 | 电缆 |  | YJV-4*1.5，国标 | m | 12 |  |
| 43 | 电缆 |  | YJV-3*2.5+1*1.5，国标 | m | 20 |  |
| 44 | 电缆 |  | YJV-3*4+1*2.5，国标 | m | 54 |  |
| 45 | 镀锌线管 |  | SC25 | m | 50 |  |
| 46 | 支架 |  | 国标 | KG | 400 |  |
| 47 | 桥架 |  | 100*100*1.0mm | m | 20 |  |
| 48 | 五金标准件 |  | 国标 | 项 | 1 |  |
| （二）池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三集一体除湿热泵 |  | ★1除湿量.≥205kg/h，制热量≥320kW，制冷量≥290kW，送风量≥43000m³/h，新风量≥12000m³/h，排风量≥14000m³/h，功率≤76KW/380V； 2. 除湿热泵相关要求： 2.1 除湿热泵的传热系数、工作压力、试验压力符合国家有关标准；换热器有较高的承压能力，水盘管在1.6Mpa工作压力下能正常运行； 2.2 机组热交换器（盘管）采用通过AHRI认证的电脑选型软件，水盘管适用于1.6MPa的工作压力，热交换器（盘管）的性能符合相关标准和规定； 2.3 采用的PLC控制和温湿度传感器，环境设定温度可达：26-28℃（±1℃），湿度范围及精度可达：45-65%（±5%）。自控部件配备齐全； 2.4 机组材料要求： 2.4.1 除湿热泵箱体框架满足下列要求： ① 除湿热泵的主框架为整体式结构模块化设计，机组型材保证在启动、停机时以及运行当中不发生变形，并防止冷凝结露； ② 外框架采用铝合金材料制成； ③ 机组面板采用螺栓连接； ④ 对吊装机组有起吊耳或其它可供起吊的设施； ⑤ 箱体设有槽钢或其他形式底座，便于冷凝水排放；底座带调整水平装置，在两个箱体（功能段）连接之前，可调整个别箱体的水平，保证箱体连接无缝隙。 2.4.2 除湿热泵箱体面板满足以下要求： ① 除湿热泵的外壳为双重金属板结构，采用密度不小于48kg/m3的高压聚氨酯发泡，氨酯填于金属板之间，形成一保温、气密的面板，防止漏气及凝结水滴；除湿热泵外板采用彩钢板，厚度不小于0.5mm；内板采用镀锌钢板，内顶、侧板厚度不小于0.5mm，内底板厚度不小于0.7mm； ② 不允许采用块状保温材料填充粘结方式，保温层与面板结合牢固、平整、无间隙；面板总厚度：≥32mm； ③ 面板与框架的固定紧密连接，要求拆装方便，可随意拆卸；并且保证无冷桥产生，防止除湿热泵箱体结露； ④ 在机组最大静压下，面板能承受持久的扭曲，大风量型的除湿热泵漏风率小于2%； ⑤ 底层面板能允许检修人员进入而不破坏保温材料、不发生变形。机组有足够的强度及气密性。 2.4.3 除湿热泵热回收热段： ① 除湿热泵具备冷凝热回收装置，具有超强的抗腐蚀能力，能够抵抗水中的氯离子的侵蚀； ② 具有高传热系数和换热效果，确保能把压缩机多余的热量回收到泳池，给池水加热。 2.4.4 除湿热泵盘管换热段： ① 盘管采用优质紫铜管，铜管壁厚≥0.3mm。铝翅片采用机械胀管工艺固定在紫铜管上。考虑防飘水措施，以机内不出现过水现象为标准； ② 翅片采用优质铝箔制作，厚度为δ≥0.115mm，为表面带亲水膜或经亲水处理的翅片，护板为304不锈钢。采用高效翅片型式,肋片整齐,片距均匀,无裂纹、毛刺； ③ 凝结水盘采用不锈钢板制作，不锈钢板厚度≥0.7mm。水盘加工为大倾角的V型水盘或其他形式保证水盘内无积水；最低点设有带螺纹管的不锈钢钢管接口，其接口尺寸能满足凝结水排出流畅； ④ 凝水盘外采用PE和发泡底板双层保温防止结露，符合有关规范要求，粘贴平整、密实、牢固，保证无凝结水外滴。 2.4.5 除湿热泵用过滤器： ① 除湿热泵配用初、中效过滤器。滤料特性诸如单位面积质量、机械性能、抗静电特性、吸湿性、耐燃性等符合相关标准规定。过滤器品牌采用美埃或同档次品牌。 ② 初效为板式结构，安装框架为镀锌材质，内置式，要求便于抽取和检修。过滤器滤料为化纤、无纺布或其它过滤材料，保证过滤效率要达到至少G4级，初阻≤50Pa; ③ 中效为袋式结构，安装框架为镀锌材质，内置式，要求便于抽取和检修。过滤器滤料为化纤、无纺布或其它过滤材料，保证过滤效率要达到至少F8级，初阻≤100Pa; ④ 在设计风量时，通过过滤器的表面风速不超过过滤器制造厂商建议的面风速，过滤段的进风断面风速均匀度大于80％; ⑤ 过滤器前后设置指针式压差计。 2.4.6 除湿热泵用风机： ① 除湿热泵所配用风机为优质离心风机，选用前倾或后倾叶片，风机性要求低噪声、高效、节能；风机品牌为科禄格或同等及以上的品牌； ② 风机制造符合国家标准；风机壳体有适当的厚度以避免产振动及噪声；风机出风口与箱体用柔性软接头连接； ③ 风机叶轮、轴需在制造厂内进行动平衡精度等级检测。 2.4.7 除湿热泵电动机： ① 皮带驱动的风机采用三相异步电动机，电动机品牌为江晟/皖南/卧龙电机或同等档次的品牌； 封闭防滴保护型，具有缺相保护功能，最低标准F级绝缘、防护等级IP54，要求电机具有效率高、节能、噪声低、振动小、启动转矩高，可靠安全、维护方便等特点； ② 电动机和风机装配在一个共用底座上，底座下设减振器。 ③ 皮带及皮带轮：采用锥套型皮带轮，皮带参考品牌：三星/Bando/Jason。 2.4.8 Ⅷ机组： ① 设置检修面板或检修门； ② 除湿热泵在箱体的适当位置设置检修门，负压门外开，正压门内开，并保证严密、灵活、方便维修；检修门结构为塑钢框架加聚氨酯壁板，密封性能要好，防止冷桥； ③ 检修门的最小尺寸满足人员检修需要，且过滤袋能从检修门出入； ④ 除湿热泵设有检修门的功能段设有36V照明灯及变压器，照明灯开关设置于箱体外壁板上，以便维修风机段及更换过滤网等。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 热回收冷暖空气源 |  | ★1.制热量≥320kW，制冷量≥255kW，功率≤85KW/380V； 2.系统主机采用先进的循环式热泵机组，全封闭涡旋式高性能专用压缩机，高效铜管铝翼蒸发器，优质高低压控制器、温控器及电气控制元件。主机外壳钣金采用镀锌喷塑钢板，系统采用R410A/R407C/R22制冷剂； ★3.带冷热回收功能； 4.热泵机组是全年全天候均能正常运行工作，达到用户的要求设定的温度； 5.热泵机组输出的COP值（额定工况）达到≥4.5； 6.热泵核心部件压缩机为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的优质产品，内置有高效电机过流断路保护器； 7.空气源热泵机组自带温控系统及控制面板，有智能模块实现远程实时监控，并支持故障显示及故障事件记录，系统停止功能； 8.每台主机与加热循环泵要能进行联动控制； 9.空气源热泵机组冷凝器采用高效管式换热器； 10.控制系统能精确监测池水水温，并根据需要智能控制热泵运行，持久恒温； 11.除霜系统：有稳定可靠的智能除霜系统，自动检测化霜温度，提高热泵的工作效率； 12.噪音≤78dB（A），电源：380V/3N-50HZ，风机出风形式：顶出风或侧出风； 13.热泵机组有多重安全保护：漏电保护，高压保护，低压保护，压缩机过载保护，水温超高保护，确保机组稳定，可靠。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 热回收冷暖空气源 |  | ★1.制热量≥255kW，制冷量≥190kW，功率≤60KW/380V ； 2.系统主机采用先进的循环式热泵机组，全封闭涡旋式高性能专用压缩机，高效铜管铝翼蒸发器，优质高低压控制器、温控器及电气控制元件。主机外壳钣金采用镀锌喷塑钢板，系统采用R410A/R407C/R22制冷剂； ★3.带冷热回收功能； 4.热泵机组是全年全天候均能正常运行工作，达到用户的要求设定的温度； 5.热泵热水机组输出的COP值（额定工况）达到≥4.5； 6.热泵核心部件压缩机为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的优质产品，内置有高效电机过流断路保护器； 7.空气源热泵机组自带温控系统及控制面板，有智能模块实现远程实时监控，并支持故障显示及故障事件记录，系统停止功能； 8.每台主机与加热循环泵要能进行联动控制； 9.空气源热泵机组冷凝器采用高效管式换热器； 10.控制系统能精确监测池水水温，并根据需要智能控制热泵运行，持久恒温； 11.除霜系统：有稳定可靠的智能除霜系统，自动检测化霜温度，提高热泵的工作效率； 12.噪音≤78dB（A），电源：380V/3N-50HZ，风机出风形式：顶出风或侧出风； 13.热泵机组有多重安全保护：漏电保护，高压保护，低压保护，压缩机过载保护，水温超高保护，确保机组稳定，可靠。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 常温型空气源热水机组 |  | ★1.制热量≥210kW，功率≤55KW/380V； 2.系统主机采用先进的循环式热泵机组，全封闭涡旋式高性能专用压缩机，高效铜管铝翼蒸发器，优质高低压控制器、温控器及电气控制元件。主机外壳钣金采用镀锌喷塑钢板，系统采用R410A/R407C/R22制冷剂； 3.热泵机组是全年全天候均能正常运行工作，达到用户的要求设定的温度； 4.热泵热水机组输出的COP值（额定工况）达到≥4.5； 5.热泵核心部件压缩机为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的优质产品，内置有高效电机过流断路保护器； 6.空气源热泵机组自带温控系统及控制面板，有智能模块实现远程实时监控，并支持故障显示及故障事件记录，系统停止功能； 7.每台主机与加热循环泵要能进行联动控制； 8.空气源热泵机组冷凝器采用高效管式换热器； 9.控制系统能精确监测池水水温，并根据需要智能控制热泵运行，持久恒温； 10.除霜系统：有稳定可靠的智能除霜系统，自动检测化霜温度，提高热泵的工作效率； 11.噪音≤78dB（A），电源：380V/3N-50HZ，风机出风形式：顶出风或侧出风； 12.热泵机组有多重安全保护：漏电保护，高压保护，低压保护，压缩机过载保护，水温超高保护，确保机组稳定，可靠。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 板式换热器 |  | 换热量≥490KW，板片材质0.5mm的304不锈钢，符合PH值在 7.2~7.6 水质的要求，热热源（60℃/50℃热水） | 台 | 1 |  |
| 6 | 板式换热器 |  | 换热量≥30KW，板片材质0.5mm的304不锈钢，符合PH值在 7.2~7.6 水质的要求，热热源（60℃/50℃热水） | 台 | 1 |  |
| 7 | 温控系统 |  | DN100，配套板式换热器，温度控制器（带信号控制线）：含多功能控制器、浸入式温度传感器、电动温度自动调节阀、执行器，控制精度 0.5℃，0.1KW。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 温控系统 |  | DN50，配套板式换热器，温度控制器（带信号控制线）：含多功能控制器、浸入式温度传感器、电动温度自动调节阀、执行器，控制精度 0.5℃，0.1KW。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 除湿热泵循环泵 |  | 1.流量≥32m³/h，扬程≥13m，功率≤3Kw/380V； 2.采用卧式离心泵，过流部件、叶轮和泵壳采用不锈钢304材质，转速≤2950r.p.m，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，要有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 空调冷水循环泵 |  | 1.流量≥47m³/h，扬程≥30m，功率≤9.2Kw/380V； 2.采用卧式离心泵，过流部件、叶轮和泵壳采用不锈钢304材质，转速≤2950r.p.m，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，要有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 3 |  |
| 11 | 空调热水循环泵 |  | 1.流量≥55m³/h，扬程≥25m，功率≤11Kw/380V； 2.采用卧式离心泵，过流部件、叶轮和泵壳采用不锈钢304材质，转速≤2950r.p.m，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，要有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 3 |  |
| 12 | 空调热水循环泵 |  | 1.流量≥38m³/h，扬程≥55m，功率≤15Kw/380V； 2.采用卧式离心泵，过流部件、叶轮和泵壳采用不锈钢304材质，转速≤2950r.p.m，水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级； 3.水泵的能力之和不小于过滤和反洗全部系统需要的运行水头； 4.水泵电机容易检修和维护，水泵和其他组件设计和施工可保证安全操作； 5.水泵的机械密封防腐蚀，能在泳池操作环境下良好工作； 6.水泵的外形尺寸在满足参数的技术下尽量紧凑，其电力和机械结构要适合泳池安装、负荷和环境条件； 7.水泵电机满负荷工作电压满足380V±10%，要有热和电流过载保护，设置在电机内部或线路起点上，提供锁定旋转和运行保护。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 热水分水器 |  | L≥3200mm，工作压力1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 14 | 热水集水器 |  | L≥3200mm，工作压力1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 15 | 冷冻水分水器 |  | L≥3000mm，工作压力1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 16 | 冷冻水集水器 |  | L≥3000mm，工作压力1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 17 | 自动排气定压补水装置 |  | 连续强制真空（雾化喷射）排气功能。双泵（一用一备）定压点设定值≥0.2MPa，膨胀容积≥80L，补水泵≥0.5kw；PLC触摸控制。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 自动排气定压补水装置 |  | 连续强制真空（雾化喷射）排气功能。双泵（一用一备）定压点设定值≥0.2MPa，膨胀容积≥250L，补水泵≥0.5kw；PLC触摸控制。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 单向流双冷源新风除湿机 |  | 风量≥800m³/h,除湿量≥10kg/h，水流量≥4t/h | 台 | 2 |  |
| 20 | 卧式暗装风机盘管(带回风箱) |  | 制冷量≥3000W,制热量≥5000W,风量≥500m³/h | 台 | 1 |  |
| 21 | 卡式风机盘管 |  | 制冷量≥5000W,制热量≥7500W,风量≥800m³/h | 台 | 6 |  |
| 22 | 吊顶除湿机 |  | 风量≥2500m³/h,除湿量≥8kg/h | 台 | 2 |  |
| 23 | 吊顶除湿机 |  | 风量≥900m³/h,除湿量≥95L/D | 台 | 1 |  |
| 24 | 排风箱 |  | 风量≥1000m³/h，功率≤400w | 台 | 2 |  |
| 25 | 全程水处理器 |  | 公称直径≥180mm | 台 | 2 |  |
| 26 | 加热及恒温除湿控制系统 |  | 根据系统定制，采用施耐德/ABB/西门子或同档次的元器件。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 风管及风管配件 |  | 1.符合《通风管道技术规程》（JGJ141-2017），满足除湿系统要求； 2.防火等级：难燃B1级； 3.材质：双面彩钢夹芯酚醛复合板； 4.板材外层，单面彩钢厚度0.15mm（±0.002mm），板材厚度（30mm±2mm）；形状：矩形。 | ㎡ | 1280 |  |
| 28 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1000*2000mm | 个 | 2 |  |
| 29 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1600*1250mm | 个 | 2 |  |
| 30 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1000*630mm | 个 | 1 |  |
| 31 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1250*500mm | 个 | 1 |  |
| 32 | 70℃常开防火阀 |  | 1000*2000mm | 个 | 4 |  |
| 33 | 静压箱 |  | 3500*1500*1000mm | 台 | 1 |  |
| 34 | 静压箱 |  | 2500*1500*1000mm | 台 | 1 |  |
| 35 | 转接箱 |  | 2000*1500*2000mm | 台 | 1 |  |
| 36 | 转接箱 |  | 2000*1500*1000mm | 台 | 1 |  |
| 37 | 侧球形喷口(带调节阀) |  | φ315mm | 台 | 35 |  |
| 38 | 圆形散流器风口 |  | 150*150mm | 个 | 12 |  |
| 39 | 单层防雨百叶风口 |  | 250*100mm | 个 | 2 |  |
| 40 | 带初效过滤网可调百叶风口 |  | 320*100mm | 个 | 1 |  |
| 41 | 单层百叶风口 |  | 150*400mm | 个 | 2 |  |
| 42 | 单层百叶风口 |  | 200*600mm | 个 | 2 |  |
| 43 | 双层百叶风口 |  | 600*200mm | 个 | 1 |  |
| 44 | 单层百叶风口 |  | 2000*600mm | 台 | 6 |  |
| 45 | 三通 |  | 250*200/250*200/250*200mm | 个 | 1 |  |
| 46 | 三通 |  | 250*200/200*200/200*200mm | 个 | 1 |  |
| 47 | 三通 |  | 250*200/250*200/160*160mm | 个 | 1 |  |
| 48 | 三通 |  | 250*200/250*200/200*200mm | 个 | 1 |  |
| 49 | 三通 |  | 250*250/250*250/320*320mm | 个 | 2 |  |
| 50 | 法兰 |  | 250*200mm | 对 | 12 |  |
| 51 | 法兰 |  | 200*200mm | 对 | 8 |  |
| 52 | 法兰 |  | 160*160mm | 对 | 3 |  |
| 53 | 法兰 |  | 250*250mm | 对 | 8 |  |
| 54 | 法兰 |  | 320*320mm | 对 | 2 |  |
| 55 | 法兰 |  | 1800*800mm | 对 | 2 |  |
| 56 | 法兰 |  | 1600*800mm | 对 | 4 |  |
| 57 | 法兰 |  | 1250*630mm | 对 | 2 |  |
| 58 | 法兰 |  | 1000*500mm | 对 | 1 |  |
| 59 | 法兰 |  | 1000*2000mm | 对 | 10 |  |
| 60 | 法兰 |  | 1600*1250mm | 对 | 2 |  |
| 61 | 法兰 |  | 1250*800mm | 对 | 2 |  |
| 62 | 法兰 |  | 1000*800mm | 对 | 1 |  |
| 63 | 法兰 |  | 1250*500mm | 对 | 2 |  |
| 64 | 法兰 |  | 1000*650mm | 对 | 8 |  |
| 65 | 变径 |  | 250*200/200*200mm | 个 | 2 |  |
| 66 | 变径 |  | 1800*800/1600*800mm | 个 | 2 |  |
| 67 | 变径 |  | 1600*800/1250*630mm | 个 | 1 |  |
| 68 | 变径 |  | 1250*630/1000*500mm | 个 | 1 |  |
| 69 | 变径 |  | 1000*2000/1600*1250mm | 个 | 2 |  |
| 70 | 变径 |  | 1600*800/1250*800mm | 个 | 1 |  |
| 71 | 变径 |  | 1250*800/1000*800mm | 个 | 1 |  |
| 72 | 弯头 |  | 250*200mm | 个 | 1 |  |
| 73 | 弯头 |  | 200*200mm | 个 | 2 |  |
| 74 | 弯头 |  | 160*160mm | 个 | 1 |  |
| 75 | 弯头 |  | 250*250mm | 个 | 5 |  |
| 76 | 弯头 |  | 320*320mm | 个 | 1 |  |
| 77 | 弯头 |  | 250*250/200*200mm | 个 | 2 |  |
| 78 | 弯头 |  | 1000*2000mm | 个 | 4 |  |
| 79 | 弯头 |  | 1250*500mm | 个 | 2 |  |
| 80 | 弯头 |  | 1000*650mm | 个 | 5 |  |
| 81 | 帆布软接、风管胶水、辅材 |  | 国标 | 项 | 1 |  |
| 82 | 钢塑复合管 |  | DN20 | m | 84 |  |
| 83 | 钢塑复合管 |  | DN25 | m | 20 |  |
| 84 | 钢塑复合管 |  | DN32 | m | 25 |  |
| 85 | 钢塑复合管 |  | DN40 | m | 75 |  |
| 86 | 钢塑复合管 |  | DN50 | m | 96 |  |
| 87 | 钢塑复合管 |  | DN65 | m | 319 |  |
| 88 | 钢塑复合管 |  | DN100 | m | 136 |  |
| 89 | 钢塑复合管 |  | DN125 | m | 24 |  |
| 90 | 钢塑复合管 |  | DN150 | m | 572 |  |
| 91 | 钢塑复合管 |  | DN200 | m | 127 |  |
| 92 | 钢塑复合管配件 |  | DN20-DN200 | 项 | 1 |  |
| 93 | 管道保温材料 |  | 难燃B1级，30mm厚，包铝皮 | 项 | 1 |  |
| 94 | 电动二通阀 |  | DN20 | 个 | 8 |  |
| 95 | 电动二通阀 |  | DN40 | 个 | 2 |  |
| 96 | 电动二通阀 |  | DN50 | 个 | 4 |  |
| 97 | 电动二通阀 |  | DN65 | 个 | 4 |  |
| 98 | 电动二通阀 |  | DN100 | 个 | 8 |  |
| 99 | 软密封闸阀 |  | DN100，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 14 |  |
| 100 | 手柄蝶阀 |  | DN50，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 4 |  |
| 101 | 手柄蝶阀 |  | DN65，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 10 |  |
| 102 | 手柄蝶阀 |  | DN100，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 26 |  |
| 103 | 涡轮蝶阀 |  | DN125，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 6 |  |
| 104 | 涡轮蝶阀 |  | DN150，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 4 |  |
| 105 | 涡轮蝶阀 |  | DN200，阀体为球墨铸铁材质，球铁或铸钢阀板材质，尼龙涂层，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 106 | 消音止回阀 |  | DN65，普通型，采用304不锈钢阀板，三元乙丙密封，球铁阀体，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 107 | 消音止回阀 |  | DN100，普通型，采用304不锈钢阀板，三元乙丙密封，球铁阀体，阀门耐压等级1.0MPa | 个 | 9 |  |
| 108 | 截止阀 |  | DN40 | 个 | 4 |  |
| 109 | 温度计 |  | 国标 | 个 | 8 |  |
| 110 | 压力表 |  | 国标 | 套 | 37 |  |
| 111 | 压差控制阀 |  | DN125 | 个 | 2 |  |
| 112 | 软接头 |  | DN65，可曲挠橡胶接头 | 个 | 4 |  |
| 113 | 软接头 |  | DN100，可曲挠橡胶接头 | 个 | 32 |  |
| 114 | Y型过滤器 |  | DN65 | 个 | 1 |  |
| 115 | Y型过滤器 |  | DN100 | 个 | 16 |  |
| 116 | 辅材 |  | 国标 | 项 | 1 |  |
| 117 | 电缆 |  | YZ-3*1.5，国标 | m | 570 |  |
| 118 | 电缆 |  | YZ-4*1.5，国标 | m | 60 |  |
| 119 | 电缆 |  | YC-3*10，国标 | m | 120 |  |
| 120 | 电缆 |  | YC-3*16，国标 | m | 30 |  |
| 121 | 电缆 |  | YJV-3*2.5+1*1.5，国标 | m | 230 |  |
| 122 | 电缆 |  | YJV-3*4+1*2.5，国标 | m | 200 |  |
| 123 | 电缆 |  | YJV-3*6+1*4，国标 | m | 80 |  |
| 124 | 电缆 |  | YJV-3*10+1*6，国标 | m | 80 |  |
| 125 | 电缆 |  | YJV-3*35+2*16，国标 | m | 210 |  |
| 126 | 电缆 |  | YJV-3*50+2*10，国标 | m | 110 |  |
| 127 | 镀锌线管 |  | SC25 | m | 600 |  |
| 128 | 镀锌线管 |  | SC32 | m | 100 |  |
| 129 | 支架 |  | 国标 | KG | 1500 |  |
| 130 | 桥架 |  | 200*100*1.0mm | m | 100 |  |
| 131 | 桥架 |  | 200*200*1.0mm | m | 50 |  |
| 132 | 五金标准件 |  | 国标 | 项 | 1 |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于2年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。 2.中标投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 2.1 电话咨询 中标投标人和制造商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标投标人或制造商应派技术人员在4小时内到达现场进行处理，到达现场后 8小时内排除故障，恢复正常使用。 3.质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，中标投标人和制造商应同样提供 7×24 小时免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原中标投标人和制造商提供售后服务的，该中标投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | ★1.交付使用期限：自签订合同之日起60个日历日内安装完毕并验收合格交付使用。 2.交付地点：桂林市采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 1.验收要求：由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。必要时可委托具有资质的第三方检测机构开展采购项目验收工作。按产品标准中的抽样规则所抽取的货物样品经检测结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。按产品标准中的抽样规则所抽取的货物样品经检测结果合格的，判定该批货物合格，采购人对所提供的产品如数按合格品验收并按合同付款。 2.本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标投标人承担。中标投标人组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 3.验收方式：现场验收。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 1.本项目履约保证金，基本质保期满（2年）乙方如无违约行为，且依约完成清场移交撤离，采购人在质保期满前10个工作日进行二次验收（含设备运行验收及委托有资质的第三方机构进行空气质量和水质检测，符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019及《游泳池水质标准》CJ/T244-2016要求），通过后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。 - 2.签订合同后支付合同价30%的预付款（需提供五大银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)出具的相应额度预付款支付银行担保函，保函有效期由2022年 月 日至全部设备材料到场并经甲方认可日止），所有设备到场安装完成后支付至合同价的70%，交货验收合格后支付至合同价的100%，每次甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在20个工作日内支付（不计利息）。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目采购预算金额为人民币伍佰肆拾玖万叁仟贰佰零贰元整（¥5493202.00元），报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 2.投标时出具的检测（验）报告复印件（如有），其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。 3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，报价文件作无效处理。 4.本项目为交钥匙工程， 如在设备清单中有投标人认为有必要的设备或材料，请投标人自行增加并自行列入总价。 |  |  |  |  |

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物性能、项目设计及施工实施方案、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。（委托代理时，必须提供） | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人企业资质证书证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。） | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 7 | 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料复印件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明，若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。】 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 8 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 是否满足《货物采购需求》中的要求 | 符合第三章“货物采购需求”中的要求 |
| 3 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 4 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 5 | 其他情况 | 是否存在其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

1、价格分………………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的《中小企业声明函》为准），投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         × 30分

某投标人评标报价金额

2、货物性能分…………………………………………………………………………………（满分22分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 投标产品参数完全满足招标文件要求的得18分基本分，一般技术参数（非★号技术参数）发生负偏离的按以下方式进行评分：

一档（18分）：一般技术参数（非★号技术参数）无负偏离得18分；

二档（16分）：一般技术参数（非★号技术参数）有1项负偏离得16分；

三档（14分）：一般技术参数（非★号技术参数）有2项负偏离得14分；

四档（12分）：一般技术参数（非★号技术参数）有3项负偏离得12分；

五档（10分）：一般技术参数（非★号技术参数）有4项负偏离得10分。

六档（0分）：一般技术参数（非★号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

- 三集一体除湿热泵经国家认可的第三方机构检测漏风率≤1%并提供检测报告的，得满分4分，无法提供的得0分。

3、项目设计及施工实施方案分…………………………………………………………………（满分11分）

（1）设计方案（3分）

投标人根据需要自行踏勘现场，依据招标文件第三章“货物采购需求”中的“主要设计技术参数”进行优化设计，所提供的设计方案能反映其完整性、科学性、先进性、合理性、实用性等，具体评分如下：

- ①提供设计方案，方案体现安全性、可靠性、先进性等，得1分，无提供不得分；

- ②提供设备平面布置图、系统工艺流程图纸，得1分，无提供不得分；

- ③设备房平面图设备尺寸、位置、预留设备空间合理，满足场地空间要求，室外机放置在指定位置，预留有操作、检修空间，得1分，不满足不得分。

（2）施工实施方案（8分）

由评委在打分前根据投标人提供的“项目施工实施方案”对本项目的理解与专项施工方案，就整体性、安全性、可靠性、有效性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性，以及项目实施过程中的设备的安装、检验、验收、质量控制、施工组织计划、施工周期、项目管理组织机构、实施人员配备计划、进度安排等关键性内容确定投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。其中：

一档（2分）：“项目施工实施方案”一般，没有明显技术错误，方案整体性、兼容性不合理，被综合评定为较差；

二档（4分）“项目施工实施方案”可行，基本能够满足项目需求的，安装施工过程中能够使用游泳池（馆）水处理设备安装工程施工的计算机管理系统进行科学的施工管理【需提供相关证明材料复印件（如使用的系统软件的著作权证书等，如系统软件不是投标人自主开发的，须同时提供著作权人出具的合法使用证明或购买系统软件的发票，否则不计，下同）】，被综合评定为基本满足招标文件要求；

三档（6分）“项目施工实施方案”较详细合理、能够满足项目安装需求，安装施工过程中能够使用游泳池（馆）水处理和恒温设备安装工程施工的计算机管理系统进行科学的施工管理，被综合评定为良好；

四档（8分）“项目施工实施方案”项目施工方案详细合理、很好满足项目安装需求，安装施工过程中能够使用游泳池（馆）水处理和恒温设备安装、除湿系统工程施工的计算机管理系统进行科学的施工管理，被综合评定为优秀；

4、履约能力分……………………………………………………………………………………（满分16分）

（1）信誉分（满分12分）

① 投标人获ISO9001:2015质量管理体系认证证书及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理证书，认证范围须包含游泳池水循环净化处理系统、恒温除湿系统、泳池工艺设施的销售、安装，得6分；

② 投标人获ISO14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围须包含游泳池水循环净化处理系统、恒温除湿系统、泳池工艺设施的销售、安装，得3分；

③ 投标人获ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，认证范围须包含游泳池水循环净化处理系统、恒温除湿系统、泳池工艺设施的销售、安装，得3分。

（2）业绩分（满分4分）

投标人自2019年 7月 1 日以来至投标截止日止完成过类似项目（项目设备内包含有：空气处理系统、水处理系统两大系统）业绩的每有一个得2分，最多得4分，以中标（成交）通知书或合同复印件为准，并加盖投标人电子签章（能清晰反映所销售的货物名称)，否则将不予计分，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次；投标人中标后，需配合甲方对其案例进行实地考察。）

5、售后服务分……………………………………………………………………………………………18分

- （1）售后服务机构设置： 供应商注册地在桂林或在桂林有分公司或办事点、处的得3分（投标文件中应提供供应商或其分公司或办事点、处经国家行政部门出具的注册登记证明材料复印件），供应商承诺中标后在桂林本地设立售后服务机构的可得1分。满分3分。

（2）所投产品（一）游泳池水处理系统中序号4“一体化水处理系统”，（二）池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统中序号1“三集一体除湿热泵”、序号2“热回收冷暖空气源”、序号3“热回收冷暖空气源”、序号4“常温型空气源热水机组”生产厂家承诺更长质保期：在满足基本免费保修期2年基础上，免费保修期每延长一年得2分，最多得6分。

（3）根据供应商售后服务方案，以下4点，每一项为1分，最高分4分。

①所有设备免费保修≥36个月且所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定（承诺得1分）。

②承诺质保期内提供上门服务。对采购人的服务通知，承诺在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，6小时内处理完毕。若在6小时内仍未能有效解决，承诺免费提供同档次的设备予采购人临时使用，不影响采购人的正常业务工作（承诺得1分）。

③承诺提供设备免费安装、调试、培训使用；永久性24小时免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；定期进行设备免费检修，对设备定期进行保养维护，每季度进行一次检查校对，包括设备系统检查、清洁，例行保养和检测等（承诺得1分）。

④采购人重大项目保驾电话通知后一小时内做出响应，4小时内提供重大赛事现场保障方案（承诺得1分）。

（4）提供生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，满分5分：

①提供产品生产厂家售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得5分：

A=某供应商提供的（一）游泳池水处理系统中序号1至3、5至9项，（二）池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统中序号5至26项的售后服务承诺书原件项数，

供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/30）x5

6、政策功能分……………………………………………………………………………………………3分

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件，并加盖投标人电子签章），得1.5分。

（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件，并加盖投标人电子签章），得1.5分。

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若任相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业× | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装

项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 游泳池水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用时间：自签订合同之日起60个日历日内安装完毕并验收合格交付使用。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

- 第六条  调试和验收

1.由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。必要时可委托具有资质的第三方检测机构开展采购项目验收工作。按产品标准中的抽样规则所抽取的货物样品经检测结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。按产品标准中的抽样规则所抽取的货物样品经检测结果合格的，判定该批货物合格，采购人对所提供的产品如数按合格品验收并按合同付款。

2.本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标投标人承担。中标投标人组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 2 年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。其中（一）游泳池水处理系统中序号第2至9项（除第4项），（二）池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统中序号第1至26项（除序号1、2、3、4项）设备保修期   年/全部设备保修期  年。（一）游泳池水处理系统中序号4“一体化水处理系统”，（二）池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统中序号1“三集一体除湿热泵”、序号2“热回收冷暖空气源”、序号3“热回收冷暖空气源”、序号4“常温型空气源热水机组”设备保修期   年。

2.中标供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务，中标供应商售后服务承诺书优于以下服务的，按承诺执行：

2.1 电话咨询

中标供应商和制造商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应派技术人员在 4 小时内到达现场进行处理，到达现场后 8小时内排除故障，恢复正常使用。

3.质保期外服务要求

3.1 质量保证期过后，中标供应商和制造商应同样提供 7×24 小时免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。

3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 1.本项目履约保证金，基本质保期满（2年）乙方如无违约行为，且依约完成清场移交撤离，采购人在质保期满前10个工作日进行二次验收（含设备运行验收及委托有资质的第三方机构进行空气质量和水质检测，符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019及《游泳池水质标准》CJ/T244-2016要求），通过后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

- 2.签订合同后支付合同价30%的预付款（需提供五大银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)出具的相应额度预付款支付银行担保函，保函有效期由2022年  月  日至全部设备材料到场并经甲方认可日止），所有设备到场安装完成后支付至合同价的70%，交货验收合格后支付至合同价的100%，每次甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在20个工作日内支付（不计利息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额  5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  1 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过   30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 1  ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  5 %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额  5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

- 验收合格质保期内不定期进行空气质量和水质检测，空气质量和水质达不到《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019及《游泳池水质标准》CJ/T244-2016要求，乙方需20天内完成整改，整改后仍不合格或不整改，视为违约。甲方有权拒付履约保证金，并委托其他合格供应商进行整改，产生的一切费用由乙方承担。

8.其他违约行为按违约货款额  2  %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式捌份，具有同等法律效力，甲方持陆份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林医学院临桂新校区体育中心游泳馆水处理系统设备采购及安装

项目编号：GXZC2022-G1-001612-GXJT

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人企业资质证书证明文件复印件（必须提供）；

5.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

7.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明，若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。】复印件（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标函、投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目设计及施工实施方案（格式见附件）（必须提供）；

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人2019年7月1日以来具有类似项目销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如所提供货物企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件。（委托代理时，必须提供）

授权委托书（格式一）

致：广西建通工程咨询有限责任公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

致：广西建通工程咨询有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字或个人CA签章并在签名处加盖大拇指指印：                        年     月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人企业资质证书证明文件复印件（必须提供）；

5.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西建通工程咨询有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

7.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明，若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。】复印件（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标函、投标报价表（格式见附件）（必须提供）

（1）投 标 函 （格 式）

致：广西建通工程咨询有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥             )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

（2）投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 游泳池水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 池水加热系统及泳池与功能房的空调、恒温、除湿系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本采购项目为交钥匙工程，投标报价指本次招标采购范围内设计、货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

6.项目设计及施工实施方案（格式见附件）（必须提供）；

（根据采购需求自行编制）

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或

个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人2019年7月1日以来具有类似项目销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

13.如所提供货物企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：

详见采购人提供的电子图纸