贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）智能化（一期）项目采购及安装项目

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：HZZC2021-G1-000416-GDZC

采 购 人：贺州市人民医院

采购代理机构：广东展诚工程咨询有限公司

2021年11月29日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	35

第四章  评标方法及评标标准	57

第五章  拟签订的合同文本	66

第六章　投标文件格式	75

# 第一章 招标公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）智能化（一期）项目采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2021年12月20日15时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2021-G1-000416-GDZC

项目名称： 贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）智能化（一期）项目采购及安装项目

预算金额： 1101.7488万元

最高限价： 1101.7488万元

采购需求： 采购项目标的及主要采购内容如下,如需进一步了解详细内容，详见“第二章采购需求”：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 详见第二章“采购需求” | 六类非屏蔽布线系统，含内网7800个信息点、外网1764个信息点、语音网1280个信息点、物业网889个信息点 |
| 2 | 门禁系统 | 详见第二章“采购需求” | 474个通道门门禁一体机（支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式） |
| 3 | 报警系统 | 详见第二章“采购需求” | 防盗报警：105个入侵报警器；报警按钮129个； |
| 4 | 综合管路系统 | 详见第二章“采购需求” | 室内外弱电管网 |
| 5 | 楼控自控系统 | 详见第二章“采购需求” | 大楼给排水、供配电、暖通系统状态监查； |
| 6 | 能耗系统 | 详见第二章“采购需求” | 大楼水、电能耗计量 |

合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021 年11月29日公告发布之时至 2021 年12月06日 18:00（北京时间）

地点：本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），已获取招标文件的供应商不等于符合本项目资格要求。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年12月20日15时30分（北京时间）

投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为贺州市电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，投标人只需办理其中一家 CA 数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文 进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改 或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2021年12月20日15时30分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币 贰拾万元整（¥200000.00）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函或保险等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误投标和退还保证金。【备注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。】

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账    号：945009010008838888

2.网上查询地址

中国政府采购网（ http://pub.ccgp.gov.cn/ ）、广西壮族自治区政府采购网 （http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·贺州） （http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）。

3.本项目需要落实的政府采购政策《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于政府采购支持监狱 企业展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141 号）》：扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业（提供本企业服务）的价格给予 10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

4.本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贺州市人民医院

地址：广西贺州市八步区西约街 150 号

联系方式：0774-5275096

2.采购代理机构信息

名 称：广东展诚工程咨询有限公司

地　址：贺州市八步区城东街道灵凤村城东新区太安路B地块128号4楼

联系方式：0774-5038195

3.项目联系方式

项目联系人：卢福行、林圣生

电　话：0774-5038195

附件：

1.CA 证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）-下载专区-政采云 CA 证书办理操作指南）

2.广西政府采购电子标相关培训内容指导（在此网址下载：http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）-下载专区）

采购人：贺州市人民医院

采购代理机构：广东展诚工程咨询有限公司

2021 年 11 月 29 日

## 第二章  采购需求

说明：

- 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

- 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.投标人报价时应自行考虑土建配合费用。

8.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

| 采购项目需求一览表 |
| --- |
| 序号 | 标的的名称 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽布线系统，含内网7800个信息点、外网1764个信息点、语音网1280个信息点、物业网889个信息点。 |
| 2 | 门禁系统 | 474个通道门门禁一体机（支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式）。 |
| 3 | 报警系统 | 防盗报警：105个入侵报警器；报警按钮129个。 |
| 4 | 综合管路系统 | 室内外弱电管网。 |
| 5 | 楼控自控系统 | 大楼给排水、供配电、暖通系统状态监查； |
| 6 | 能耗系统 | 大楼水、电能耗计量。 |
| 采购预算：人民币壹仟壹佰零壹万柒仟肆佰捌拾捌元整（￥11017488.00元） |

| 一、综合布线系统 |
| --- |
| 内网系统 |
| 内网系统-工作区域 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单口信息面板 | 1.单口86×86国标尺寸；与86国标底盒配套使用，面板支持CAT6类网线接入； 2.提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换； 3.材料要求：采用阻燃聚碳酸酯材料，不褪色;阻燃性能达到UL94V-0级； 4.产品要求接线面板带有保护门的防尘盖，达到防尘效果； 5.依据易维护性原则:双层架构，前端免拆螺丝安装或模块替换 6.符合ROSH环保要求 7.支持通用型KEYSTONE结构的UTP模块或FTP模块安装 8.面板材质满足第三方机构对UL94V-0的送检标准 | 个 | 7800 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 2.塑料壳体：PC料，UL94V-0 ，外壳带有厂家LOGO 3.插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金； 4.IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 5.支持彩色KEYSTONE结构模块，便于后续的系统划分 6.插拔≥750次，端接≥250次 7.直流额定电流：1.5Amps，直流电阻：≤ 0.1Ω 8.整体系统链接，符合CAT6的通信标准 | 个 | 7800 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 5米 | 1.符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA 568-2.D系列连接硬件 2.外径：6.0 ± 0.2 mm 3.采用多股24AWG双绞线制成 4.护套料：CM 5.耐用性≥1250次 6.支持彩色化颜色定制 7.符合ROSH环保认证要求 8.产品属于原厂供货产品，并带厂家浮雕LOGO | 条 | 7800 |
| 4 | 多媒体信息箱 | ONU箱，金属底盒，暗装，含电源接线板，尺寸500×400×100mm | 件 | 1209 |
| 5 | SC单模单芯尾纤直径0.9 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 条 | 1209 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 1209 |
| 内网系统-水平区域 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.满足Cat.6 ISO / IEC11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 2.线规：24AWG,铜芯尺寸：0.51± 0.02 mm 3.频率：250MHZ 4.305米/箱 | 箱 | 383 |
| 2 | 室内2芯单模皮线光缆 | 1.符合ITU-T 的G652D光纤生产，具有优良的抗弯性能； 2.张力：短期（600N），长期（300N） 3.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 108810 |
| 内网系统-楼层管理间区域 |
| 1 | 壁挂式机柜 | 1.符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494. 2.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准，防护等级：IP20 3.材料：SPCC优质冷轧钢板制作。 4.机柜采用框架拼装组装结构，最大承载：500KG 5.四面快开门，走线通道，方便安装和维修。 6.前门为钢化玻璃门，后门为铁板门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 7.表面采用酸洗、磷化、干粉静电喷涂处理。 8.可上部、下部，多处走线通道。 9.16U。 | 台 | 66 |
| 2 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 17 |
| 3 | 24芯机架式光纤配线架LC口 | 1.24芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 11 |
| 4 | 48芯机架式光纤配线架LC口 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 34 |
| 5 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 175 |
| 6 | SC-LC单模单芯跳线 2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 160 |
| 7 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 66 |
| 8 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 33 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 2496 |
| 10 | SC-LC单模双芯跳线 2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 1050 |
| 11 | 19英寸 水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 288 |
| 内网系统-垂直区域 |
| 1 | 室内6芯单模光缆 | 1.室内6芯单模光缆 2.符合Bellcore GR-409-CORE 和ANSI/TIA/EIA-568-C标准 3.纤芯9/250um，采用B1.3光纤 4.规格：6芯外径：5.5±0.2mm 5.允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 6.护套料：LSZH 7.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 6600 |
| 内网系统-汇总区域 |
| 1 | 48芯LC光纤配线架 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 9 |
| 2 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 36 |
| 3 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 432 |
| 4 | LC-SC单模单芯跳线2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 108 |
| 5 | 19英寸水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 117 |
| 外网系统 |
| 外网系统-工作区域 |
| 1 | 单口信息面板 | 1.单口86×86国标尺寸；与86国标底盒配套使用，面板支持CAT6类网线接入； 2.提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换； 3.材料要求：采用阻燃聚碳酸酯材料，不褪色;阻燃性能达到UL94V-0级； 4.产品要求接线面板带有保护门的防尘盖，达到防尘效果； 5.依据易维护性原则:双层架构，前端免拆螺丝安装或模块替换 6.符合ROSH环保要求 7.支持通用型KEYSTONE结构的UTP模块或FTP模块安装 8.面板材质满足第三方机构对UL94V-0的送检标准 | 个 | 1764 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 2.塑料壳体：PC料，UL94V-0 ，外壳带有厂家LOGO 3.插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金； 4.IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 5.支持彩色KEYSTONE结构模块，便于后续的系统划分 6.插拔≥750次，端接≥250次 7.直流额定电流：1.5Amps，直流电阻：≤ 0.1Ω 8.整体系统链接，符合CAT6的通信标准 | 个 | 1764 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 5米 | 1.符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA 568-2.D系列连接硬件 2.外径：6.0 ± 0.2 mm 3.采用多股24AWG双绞线制成 4.护套料：CM 5.耐用性≥1250次 6.支持彩色化颜色定制 7.符合ROSH环保认证要求 8.产品属于原厂供货产品，并带厂家浮雕LOGO | 条 | 1764 |
| 4 | 多媒体信息箱 | ONU箱，金属底盒，暗装，含电源接线板，尺寸500×400×100mm | 件 | 1026 |
| 5 | SC单模单芯尾纤直径0.9 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 条 | 1026 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 1026 |
| 7 | 皮线光缆保护端子 | 皮线光缆保护端子 | 个 | 1026 |
| 外网系统-水平区域 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.满足Cat.6 ISO / IEC11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 2.线规：24AWG,铜芯尺寸：0.51± 0.02 mm 3.频率：250MHZ 4.305米/箱 | 箱 | 86 |
| 2 | 室内2芯单模皮线光缆 | 1.符合ITU-T 的G652D光纤生产，具有优良的抗弯性能； 2.张力：短期（600N），长期（300N） 3.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 92340 |
| 外网系统-楼层管理间区域 |
| 1 | 壁挂式机柜 | 1.符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494. 2.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准，防护等级：IP20 3.材料：SPCC优质冷轧钢板制作。 4.机柜采用框架拼装组装结构，最大承载：500KG 5.四面快开门，走线通道，方便安装和维修。 6.前门为钢化玻璃门，后门为铁板门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 7.表面采用酸洗、磷化、干粉静电喷涂处理。 8.可上部、下部，多处走线通道。 9.16U。 | 台 | 66 |
| 2 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 24 |
| 3 | 24芯机架式光纤配线架LC口 | 1.24芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 6 |
| 4 | 48芯机架式光纤配线架LC口 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 32 |
| 5 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 164 |
| 6 | SC-LC单模单芯跳线 2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 148 |
| 7 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 66 |
| 8 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 33 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 2364 |
| 10 | SC-SC单模双芯跳线 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 984 |
| 11 | 19英寸水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 276 |
| 外网系统-垂直区域 |
| 1 | 室内6芯单模光缆 | 1.室内6芯单模光缆 2.符合Bellcore GR-409-CORE 和ANSI/TIA/EIA-568-C标准 3.纤芯9/250um，采用B1.3光纤 4.规格：6芯外径：5.5±0.2mm 5.允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 6.护套料：LSZH 7.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 6600 |
| 汇总区域 |
| 1 | 48芯LC光纤配线架 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 9 |
| 2 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 36 |
| 3 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 432 |
| 4 | LC-SC单模单芯跳线3米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 108 |
| 5 | 水平理线器 |  | 件 | 117 |
| 语音系统 |
| 语音系统-汇总区域 |
| 1 | 单口信息面板 | 1.单口86×86国标尺寸；与86国标底盒配套使用，面板支持CAT6类网线接入； 2.提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换； 3.材料要求：采用阻燃聚碳酸酯材料，不褪色;阻燃性能达到UL94V-0级； 4.产品要求接线面板带有保护门的防尘盖，达到防尘效果； 5.依据易维护性原则:双层架构，前端免拆螺丝安装或模块替换 6.符合ROSH环保要求 7.支持通用型KEYSTONE结构的UTP模块或FTP模块安装 8.面板材质满足第三方机构对UL94V-0的送检标准 | 个 | 1280 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 2.塑料壳体：PC料，UL94V-0 ，外壳带有厂家LOGO 3.插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金； 4.IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 5.支持彩色KEYSTONE结构模块，便于后续的系统划分 6.插拔≥750次，端接≥250次 7.直流额定电流：1.5Amps，直流电阻：≤ 0.1Ω 8.整体系统链接，符合CAT6的通信标准 | 个 | 1280 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 5米 | 1.符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA 568-2.D系列连接硬件 2.外径：6.0 ± 0.2 mm 3.采用多股24AWG双绞线制成 4.护套料：CM 5.耐用性≥1250次 6.支持彩色化颜色定制 7.符合ROSH环保认证要求 8.产品属于原厂供货产品，并带厂家浮雕LOGO | 条 | 1280 |
| 4 | 多媒体信息箱 | ONU箱，金属底盒，暗装，含电源接线板，尺寸500×400×100mm | 件 | 426 |
| 5 | SC单模单芯尾纤直径0.9 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 条 | 426 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 426 |
| 语音系统-水平区域 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.满足Cat.6 ISO / IEC11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 2.线规：24AWG,铜芯尺寸：0.51± 0.02 mm 3.频率：250MHZ 4.305米/箱 | 箱 | 126 |
| 2 | 室内2芯单模皮线光缆 | 1.符合ITU-T 的G652D光纤生产，具有优良的抗弯性能； 2.张力：短期（600N），长期（300N） 3.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 38340 |
| 语音系统-楼层管理间区域 |
| 1 | 壁挂式机柜 | 1.符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494. 2.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准，防护等级：IP20 3.材料：SPCC优质冷轧钢板制作。 4.机柜采用框架拼装组装结构，最大承载：500KG 5.四面快开门，走线通道，方便安装和维修。 6.前门为钢化玻璃门，后门为铁板门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 7.表面采用酸洗、磷化、干粉静电喷涂处理。 8.可上部、下部，多处走线通道。 9.16U。 | 台 | 66 |
| 2 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 67 |
| 3 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB | 套 | 67 |
| 4 | SC-LC单模单芯跳线 2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 33 |
| 5 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 66 |
| 6 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 33 |
| 7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 1200 |
| 8 | SC-SC单模双芯跳线 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 402 |
| 9 | 19英寸水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 166 |
| 语音系统-垂直区域 |
| 1 | 室内6芯单模光缆 | 1.室内6芯单模光缆 2.符合Bellcore GR-409-CORE 和ANSI/TIA/EIA-568-C标准 3.纤芯9/250um，采用B1.3光纤 4.规格：6芯外径：5.5±0.2mm 5.允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 6.护套料：LSZH 7.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 6600 |
| 语音系统-汇总区域 |
| 1 | 48芯LC光纤配线架 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 9 |
| 2 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 36 |
| 3 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 432 |
| 4 | LC-SC单模单芯跳线3米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 108 |
| 5 | 水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 117 |
| 物业网 |
| 物业网-工作区域 |
| 1 | 单口信息面板 | 1.单口86×86国标尺寸；与86国标底盒配套使用，面板支持CAT6类网线接入； 2.提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换； 3.材料要求：采用阻燃聚碳酸酯材料，不褪色;阻燃性能达到UL94V-0级； 4.产品要求接线面板带有保护门的防尘盖，达到防尘效果； 5.依据易维护性原则:双层架构，前端免拆螺丝安装或模块替换 6.符合ROSH环保要求 7.支持通用型KEYSTONE结构的UTP模块或FTP模块安装 8.面板材质满足第三方机构对UL94V-0的送检标准 | 个 | 889 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 2.塑料壳体：PC料，UL94V-0 ，外壳带有厂家LOGO 3.插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金； 4.IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u 5.支持彩色KEYSTONE结构模块，便于后续的系统划分 6.插拔≥750次，端接≥250次 7.直流额定电流：1.5Amps，直流电阻：≤ 0.1Ω 8.整体系统链接，符合CAT6的通信标准 | 个 | 889 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 5米 | 1.符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA 568-2.D系列连接硬件 2.外径：6.0 ± 0.2 mm 3.采用多股24AWG双绞线制成 4.护套料：CM 5.耐用性≥1250次 6.支持彩色化颜色定制 7.符合ROSH环保认证要求 8.产品属于原厂供货产品，并带厂家浮雕LOGO | 条 | 889 |
| 4 | 多媒体信息箱 | ONU箱，金属底盒，暗装，含电源接线板，尺寸400×300×100mm | 件 | 368 |
| 5 | SC单模单芯尾纤 直径0.9 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 条 | 368 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 368 |
| 物业网-水平区域 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.满足Cat.6 ISO / IEC11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 2.线规：24AWG,铜芯尺寸：0.51± 0.02 mm 3.频率：250MHZ 4.305米/箱 | 箱 | 88 |
| 2 | 室内2芯单模皮线光缆 | 1.符合ITU-T 的G652D光纤生产，具有优良的抗弯性能； 2.张力：短期（600N），长期（300N） 3.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 33120 |
| 物业网-楼层管理间区域 |
| 1 | 壁挂式机柜 | 1.符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494. 2.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准，防护等级：IP20 3.材料：SPCC优质冷轧钢板制作。 4.机柜采用框架拼装组装结构，最大承载：500KG 5.四面快开门，走线通道，方便安装和维修。 6.前门为钢化玻璃门，后门为铁板门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 7.表面采用酸洗、磷化、干粉静电喷涂处理。 8.可上部、下部，多处走线通道。 9.16U。 | 台 | 26 |
| 2 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 61 |
| 3 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 61 |
| 4 | SC-LC单模单芯跳线 2米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 102 |
| 5 | 12芯机架式光纤配线架LC口 | 1.12芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 26 |
| 6 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 13 |
| 7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 888 |
| 8 | SC-SC单模双芯跳线 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 366 |
| 9 | 19英寸水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 189 |
| 物业网-垂直区域 |
| 1 | 室内6芯单模光缆 | 1.室内6芯单模光缆 2.符合Bellcore GR-409-CORE 和ANSI/TIA/EIA-568-C标准 3.纤芯9/250um，采用B1.3光纤 4.规格：6芯外径：5.5±0.2mm 5.允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 6.护套料：LSZH 7.最小弯曲半径：静态≤10*OD,动态≤20*OD | 米 | 2600 |
| 物业网-汇总区域 |
| 1 | 48芯LC光纤配线架 | 1.48芯光纤配线架，含耦合器和熔纤盘，不含尾纤 2.规格尺寸：标准19”(482.6mm*251.5mm*44mm) 3.适用于松套、紧套和带状光缆支持单模和多模应用； 4.操作方式：抽屉式光纤配线架。 5.盒体内置2个理线环，保障尾纤或光缆的有效弯曲半径 6.芯数：最大12~48芯应用 7.支持SC/LC/DLC/FC/ST等多种耦合器安装 8.产品符合;YD/T 778-2011《光纤配线架》标准 | 件 | 4 |
| 2 | 12芯LC单模集成尾纤 1米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：0.9mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.集成纤芯采用抗弯G652D纤芯 | 套 | 16 |
| 3 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 192 |
| 4 | LC-SC单模单芯跳线3米 | 1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2.符合Telcordia GR-326-CORE认证 3.外径：2.0mm，纤芯：单模采用B1.3纤芯 4.外护套阻燃：LSZH 5.插入衰减≤0.3dB,回波损耗≥50dB 6.为施工便利，插芯按扣双夹不能低于3mm 7.内置纤芯采用抗弯G652D纤芯 8.长度或颜色支持预定，跳线属于原厂供货并带品牌浮雕LOGO | 条 | 39 |
| 5 | 水平理线器 | 1.特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2.占1U高度，结构紧凑 3.盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护 4.采用优质铝合金型材制成 | 件 | 43 |
| 二、门禁系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 1、设备支持≥200W像素高清摄像，具有≥2.8寸图文型液晶显示屏，蓝光显示触摸式按键。 2、▲支持TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）≥1个、WIFI接口≥1个、RS485通讯接口≥1个、Wiegand通讯接口≥1个、USB2.0接口≥1个、SD卡接口≥1个、报警输入接口≥2个、门磁输入接口≥1个、开门按钮接口≥1个、电锁输出接口≥1个、报警（门铃）输出接口≥1个。 3、▲系统应能对门的开启方式，卡（指纹）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 4、设备支持≥10万张卡片管理和≥30万条事件存储；感应卡识别感应距离：3~10cm。 5、刷卡（指纹）时，设备可抓拍图片，抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等信息，支持IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 6、支持事件联动功能，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发相应的动作。 7、刷卡（指纹）认证合法时，设备可检测判断摄像范围内是否存在人脸。若检测存在人脸，则认证通过开门；若不存在，则认证不通过，判断为非法操作。 8、设备支持远程控制，客户端软件可远程控制设备执行开/关门、门常开/闭动作。 9、▲具备指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥5000枚指纹，指纹识别速度≤1S，误认率/认假率（FAR）≤0.001%，拒认率/拒真率（FRR）≤0.01%。 10、设备支持外接副读卡器，实现进出双向刷卡功能，支持在线升级，支持本地U盘升级功能。 11、当设备电源不正常、掉电或更换电池时，设备的密钥（钥匙）信息及各记录信息不丢失。 12、支持DC12V电源电压供电，支持过流保护。 | 台 | 474 |
| 2 | 出门开关 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%； 0.1KG | 个 | 474 |
| 3 | 门铃按纽及门铃 | 86型，86*86*8.8mm，颜色：简约白，材质：面板阻燃PC/锡磷青铜组件，额定电流：10A/16A，工作电压：250V，3C认证。 | 个 | 474 |
| 4 | 碎玻开关 | 86型，86*86*50mm，防火阻燃材料，耐高温，耐冲击，适用温度：-10℃~55℃，重量：0.2KG， | 个 | 474 |
| 5 | 单开门磁力锁 | 280kg单开门磁力锁 | 把 | 215 |
| 6 | 双开门磁力锁 | 280kg双开门磁力锁 | 把 | 259 |
| 三、报警系统 |
| 防盗报警系统(厕所紧急报警） |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 总线报警主机 | 1、具备≥8个板载有线防区，可扩展≥256个（其中≥64个可以为无线防区）。 2、具备≥4个板载触发器输出，可扩展≥256个。 3、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作日志和≥1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志。 4、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 5、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘，键盘总线总长度≥1.2km。 6、支持远程升级,远程导入导出配置参数。 7、支持定时布撤防（日常计划、优先计划），可通过外置模块实现短信报警、电话报警等。 8、支持话机复用，功耗≤60W。 9、设备环境适应性良好，适用温度范围：-10℃~55℃。 | 台 | 3 |
| 2 | 报警主机键盘 | 1、具备≥80x25mmLCD屏，可显示自定义防区名称。 2、支持LED显示系统实时状态。 3、支持上下翻页查看事件信息。 4、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 5、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 6、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 7、可针对单防区进行布撤防。 8、通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 9、支持在线编程，支持防区状态实时显示。 | 台 | 52 |
| 3 | 入侵报警器 | 1、三鉴移动探测器，采用采用红外+多普勒(效应)+能量分析。 2、支持自动脉冲计数。 3、吸顶安装，全方位360°探测。 4、动态阀值调节技术，有效的清除干扰因素。 5、检测范围：直径≥12米（高度3.6米）。 | 台 | 105 |
| 4 | 探测器支架 |  | 个 | 105 |
| 5 | 声光警号 | 1、报警音量: 105dB at 30cm。 2、防护等级≥IP54，室外防水 。 3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 4、内置水平仪，便于辅助安装。 5、静态功耗≤ 0.96W，电源：DC 8~16V 0.22A Max。 | 个 | 70 |
| 6 | 报警输入护展模块 | 1、可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点。 2、可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的八个扩展防区。 | 块 | 52 |
| 7 | 报警输出护展模块 | 1、用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用8.2K终端（EOL）电阻监测触点，可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并占用系统上的一个扩展防区。 2、可输出≥八组常开（NO）和常闭（NC）继电器开关量信号，并占用总线系统上的一个扩展触发器。 | 块 | 52 |
| 8 | 报警按钮 | 1、采用防火ABS阻燃外壳。 2、连接方式：常开，常闭。 | 个 | 129 |
| 可视对讲系统（一键报警） |
| 1 | 按键紧急求助对讲终端 | 前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头，水平视角≥100°。 2、▲前端设备应支持 一键拨打电话，应支持设置≥4个电话号码。 3、前端设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。 4、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报。 5、▲设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话，前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警。 6、系统应支持≥256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流。 7、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型。 8、支持H.264和H.265视频编码。 9、中心管理机支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道。 10、投标人或投标人所投产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖供应商公章。 | 台 | 70 |
| 2 | 管理终端 | 采用≥10.1寸触摸屏，支持视频查看、双向对讲、呼叫前端等应用。 2、支持≥1080P视频显示，支持≥128G Micro SD卡存储。 3、支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出，支持VGA、HDMI同源输出。 4、支持DC 12V和POE供电，功耗≤20W。 5、内置麦克风，支持设备之间互相可视对讲，支持设备托管。 6、具有≥2个RS485接口，≥1个USB3.0接口, ≥1个USB2.0接口。 7、▲支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持H264和H265视频编码。 8、设备支持对前端设备实现语音广播，支持分域或分组广播，支持导入“.wav”和“.mp3”格式音频文件，进行语音广播。 9、设备支持监听前端设备声音，在监听的同时可查看全段设备的视频图像。 10、▲支持外接IPC，并在中心管理机上显示。 11、设备支持1/2/4倍速进行播放视频，支持远程开启/关闭前端设备的电锁、警灯、警铃等前端外接配件。 12、在空闲时间支持进入托管状态，所有收到的呼叫均转接给托管的管理机。 13、▲前端设备呼叫中心管理机的时候，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他管理机上，支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。 14、设备支持收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置，配置范围为0s～30s。 15、设备支持温度变化范围在-10℃～+45℃，湿度在15%-85%的环境下正常工作。 16、投标人或投标人所投产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省级或以上发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖供应商公章。 | 台 | 1 |
| 四、综合管路系统 |
| 室内管路 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 槽式镀锌桥架 | 100x100 | 米 | 500 |
| 2 | 槽式镀锌桥架 | 200x100 | 米 | 4100 |
| 3 | 槽式镀锌桥架 | 200x200 | 米 | 2600 |
| 4 | 槽式镀锌桥架 | 300x200 | 米 | 900 |
| 5 | 槽式镀锌桥架 | 400x200 | 米 | 80 |
| 6 | 槽式镀锌桥架 | 600x200 | 米 | 320 |
| 7 | 槽式镀锌桥架 | 800x200 | 米 | 60 |
| 8 | 线槽角钢支架 | 角钢40*40 | 项 | 1 |
| 9 | 金属过线盒 | 86,金属镀锌 | 个 | 4000 |
| 10 | 金属暗装底盒 | 86，金属镀锌 | 个 | 1500 |
| 11 | 穿线管 | JDG20 | 米 | 10000 |
| 12 | 穿线管 | JDG25 | 米 | 2000 |
| 13 | 墙面开槽及恢复 | 60*30MM | 米 | 12000 |
| 室外管路 |
| 1 | 金属管 | 内径Φ100mm SC金属管 | 米 | 4400 |
| 2 | 金属管 | 内径Φ50mm SC金属管 | 米 | 200 |
| 3 | UPVC管 | 内径Φ100mmUPVC | 米 | 3000 |
| 4 | 硅芯管 | PVC35 | 米 | 500 |
| 5 | 机动车道埋管混凝土包封 | 0.5*0.7M | 方 | 30 |
| 6 | 零星土方开挖及回填 | 土方开挖及回填0.5*0.1M | 方 | 700 |
| 7 | 手井 | 0.6*0.6*0.6M | 个 | 1 |
| 8 | 手井 | 0.8*1.0*0.7M | 个 | 34 |
| 五、楼控自控系统 |
| 控制设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | IO模块-16UI | 远程I/O模块，16通用输入。塑料外壳。基于可配置LNS® plug-in。 | 个 | 74 |
| 2 | 自由编程控制器-18点DDC | 1、▲DDC须采用32位微处理器（CPU），主频不小于1GHz。 2、▲FLASH存储不少于4GB，RAM存储不少于512GB。 3、DDC须为模块化结构，支持输入、输出端口应为通用型；通用型特指同时满足多种信号类型：开关量、标准电流型0（4）-20mA、标准电压型0-10（5）V、0到350K欧姆的热敏电阻、铂电阻、镍电阻、脉冲信号等。 4、除以太网通信端口外，还应至少支持2路RS 485通讯端口。 5、▲DDC应内置管理插件或系统程序，如图形化编程工具，且支持远程Web浏览器直接访问。 6、▲DDC控制器应支持基于IP通讯技术，协议应至少满足国际标准开放式协议BACnet IP、Modbus TCP/IP或者Modbus RTU三种协议。 7、DDC须支持远程登录访问、在线升级、在线程序下载。 8、DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能，现场控制器能不断执行自我检测错误、运行、电力状态，现场控制器的输出应全部配有可视的LED状态指示。 9、BAS系统须为分布智能系统（DISTRIBUTED INTELLIGENCE SYSTEM），在网络交换机或平台软件失效时，各DDC均能独自继续其正常运作。 10、先进性、成熟性：采用技术先进成熟的技术和产品，该产品厂商须完全拥有本项目所用核心产品（如DDC）的自主知识产权。 11、开放性和互操作性：采用开放性标准，如BACnet IP协议、Modbus协议，能完成不同厂家产品的互操作。 12、安全性、可靠性：DDC应采用工业级高速中央处理器和可扩展的通用输入输出口，以及极强的抗干扰能力和端口保护，支持Web远程访问DDC内部参数、远程DDC程序下载、DDC插件在线升级等。 13、Lonworks可编程控制器。10通用输入，8通用输出。塑料外壳。后备电池时钟。日志与时间表。支持14点无线输入。基于可编程LNS® plug-in。 | 个 | 31 |
| 3 | 自由编程控制器-24点DDC | 1、▲DDC须采用32位微处理器（CPU），主频不小于1GHz。 2、▲FLASH存储不少于4GB，RAM存储不少于512GB。 3、DDC须为模块化结构，支持输入、输出端口应为通用型；通用型特指同时满足多种信号类型：开关量、标准电流型0（4）-20mA、标准电压型0-10（5）V、0到350K欧姆的热敏电阻、铂电阻、镍电阻、脉冲信号等。 4、除以太网通信端口外，还应至少支持2路RS 485通讯端口。 5、▲DDC应内置管理插件或系统程序，如图形化编程工具，且支持远程Web浏览器直接访问。 6、▲DDC控制器应支持基于IP通讯技术，协议应至少满足国际标准开放式协议BACnet IP、Modbus TCP/IP或者Modbus RTU三种协议。 7、DDC须支持远程登录访问、在线升级、在线程序下载。 8、DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能，现场控制器能不断执行自我检测错误、运行、电力状态，现场控制器的输出应全部配有可视的LED状态指示。 9、BAS系统须为分布智能系统（DISTRIBUTED INTELLIGENCE SYSTEM），在网络交换机或平台软件失效时，各DDC均能独自继续其正常运作。 10、先进性、成熟性：采用技术先进成熟的技术和产品，该产品厂商须完全拥有本项目所用核心产品（如DDC）的自主知识产权。 11、开放性和互操作性：采用开放性标准，如BACnet IP协议、Modbus协议，能完成不同厂家产品的互操作。 12、安全性、可靠性：DDC应采用工业级高速中央处理器和可扩展的通用输入输出口，以及极强的抗干扰能力和端口保护，支持Web远程访问DDC内部参数、远程DDC程序下载、DDC插件在线升级等。 13、Lonworks可编程控制器。12通用输入，12通用输出。塑料外壳。后备电池时钟。日志与时间表。支持14点无线输入。基于可编程LNS® plug-in。 | 个 | 101 |
| 4 | 自由编程控制器-28点DDC | 1、▲DDC须采用32位微处理器（CPU），主频不小于1GHz。 2、▲FLASH存储不少于4GB，RAM存储不少于512GB。 3、DDC须为模块化结构，支持输入、输出端口应为通用型；通用型特指同时满足多种信号类型：开关量、标准电流型0（4）-20mA、标准电压型0-10（5）V、0到350K欧姆的热敏电阻、铂电阻、镍电阻、脉冲信号等。 4、除以太网通信端口外，还应至少支持2路RS 485通讯端口。 5、▲DDC应内置管理插件或系统程序，如图形化编程工具，且支持远程Web浏览器直接访问。 6、▲DDC控制器应支持基于IP通讯技术，协议应至少满足国际标准开放式协议BACnet IP、Modbus TCP/IP或者Modbus RTU三种协议。 7、DDC须支持远程登录访问、在线升级、在线程序下载。 8、DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能，现场控制器能不断执行自我检测错误、运行、电力状态，现场控制器的输出应全部配有可视的LED状态指示。 9、BAS系统须为分布智能系统（DISTRIBUTED INTELLIGENCE SYSTEM），在网络交换机或平台软件失效时，各DDC均能独自继续其正常运作。 10、先进性、成熟性：采用技术先进成熟的技术和产品，该产品厂商须完全拥有本项目所用核心产品（如DDC）的自主知识产权。 11、开放性和互操作性：采用开放性标准，如BACnet IP协议、Modbus协议，能完成不同厂家产品的互操作。 12、安全性、可靠性：DDC应采用工业级高速中央处理器和可扩展的通用输入输出口，以及极强的抗干扰能力和端口保护，支持Web远程访问DDC内部参数、远程DDC程序下载、DDC插件在线升级等。 13、Lonworks可编程控制器。16通用输入，12通用输出。塑料外壳。后备电池时钟。日志与时间表。支持14点无线输入。基于可编程LNS® plug-in。 | 个 | 111 |
| 5 | 继电器 | 12VDC继电器,内嵌指示灯，带底座，导轨安装，2常开 2常闭，触点12A/220VAC | 套 | 959 |
| 6 | DDC控制柜 | 720×500×160；最多2个模块（不含），最多12个继电器位置（不含） | 个 | 32 |
| 7 | DDC控制柜 | 950×700×160；最多4个模块（不含），最多24个继电器位置（不含） | 个 | 60 |
| 8 | DDC控制柜 | 1150×900×160；最多6个模块（不含），最多44个继电器位置（不含） | 个 | 13 |
| 中控室设备 |
| 1 | 服务器 | Xeon E5-2603 V3/8GB/1.2TB | 台 | 1 |
| 2 | 组态软件 | 1、BAS系统须可以分为三层，分为系统层、控制层和现场层。现场层为站点连接现场设备，控制层为站点连接站点，系统层为站点连接系统服务器或工作站。 2、系统层的通讯遵循BACnet IP或MODBUS TCP协议；在专用内部局域网上所有支持WEB访问的DDC，都可使用浏览器对该DDC进行配置。 3、接入控制层的所有DDC均为网线接入，如：五类网线（Cet 5）、超五类网线（Cet 5+），六类网线（Cet 6）； 4、DDC与中控室平台服务器之间通讯由不少于10Mbps速率网络组成。所有末端设备如传感器、执行器应与DDC为同一品牌。 5、应支持多种开放的接口，可以提供BACnet/IP、LonWorks、Modbus、OPC、SNMP的驱动。 6、服务器支持的浏览器（Browser）客户端数量没有限制，便于用户在网络中进行数据的Web访问。 7、65000点，支持OPC、DDE、Lonworks协议，含一个Web授权，支持购买添加附加驱动，支持服务器及客户机功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 组网软件 | LONWORKS网络与设备管理工具。基于增强版本的LNS®网络操作系统，含64LNS®信用。能同时管理多个Lonwork网络，支持LNS标准plug-in应用，完全支持i。LON因特网服务器，支持任意LNS或是IP网络接口，支持多种语言包括中文，英文和法文。 | 套 | 1 |
| 4 | LNS信用 | LNS Credits，Email交付。最小订货量50个 | 个 | 300 |
| 5 | 终端电阻 | TP/FT-10 Bus Topology Terminator | 个 | 24 |
| 6 | DIN USB接口 | TP/FT-10 channel | 个 | 12 |
| 7 | 网络控制器 | i.LON 700 Internet Server，输入电压10.5-30VDC or 12-30VAC, 50/60Hz | 个 | 3 |
| 网关接口设备 |
| 1 | 配电房设备接口 | 设备厂家提供标准OPC或MODBUS协议接口给BA系统 | 套 | 1 |
| 2 | 柴油发电机设备通讯接口 | 设备厂家提供标准OPC或MODBUS协议接口给BA系统 | 套 | 1 |
| 配套设备 |
| 1 | 风管温度传感器 | 输出：NTC10K3，IP65,150mm探针 | 个 | 383 |
| 2 | 压差开关 | 50Pa~500Pa 气体压差开关（附件包含：2个连接头、1根塑料管、1个支板、2个螺丝），工厂设定回差20±8Pa | 个 | 394 |
| 3 | 室内温湿度传感器 | DC12~28V，温湿度输出0-10V，,0~50摄氏度,0-100%RH，IP30 | 个 | 7 |
| 4 | 室内CO传感器 | DC24V，PPM:0-100，跳线可选0-10V、4-20mA，IP30 | 个 | 61 |
| 5 | 室内CO2传感器 | DC24V，PPM:0-2000，跳线可选0-10V、4-20mA，IP30 | 个 | 18 |
| 6 | 水温度传感器 | 输出：NTC10K3，含150mm不锈钢套管配件，IP65 | 个 | 374 |
| 7 | 水压力传感器 | DC12~28V,4-20mA，0~1.6Mpa，G1/2螺纹接口，IP65，通用型，带配件 | 个 | 17 |
| 8 | 液位开关 | 浮球式液位开关，电源：220VAC；工作温度：0~60℃，5米 | 个 | 240 |
| 9 | 超声波水流量传感器 | 220VAC/5V-36VDC，测量管径：DN50～700，测量温度：0-70℃;精度：1% 。传感器线缆长度:10米;输出：4-20mA、RS-485。 | 个 | 11 |
| 10 | 15Nm风阀执行器（调节型） | 24VAC；15 Nm,比例调节型；0-10VDC或4-20mA 控制信号；0-10VDC反馈信号；运行时间≈90秒；噪声≤46db；工作环境温度：-5~50℃ | 个 | 18 |
| 11 | 15Nm风阀执行器（开关型-反馈） | 24VAC；15 Nm；三位浮点控制；带反馈信号；运行时间≈90秒；噪声≤46db；工作环境温度：-5~50℃，带限位开关 | 个 | 180 |
| 12 | 电动蝶阀+执行器 | 最大行程:20mm、关断水压差≤0.8MPa；500N 浮点型驱动器、双路无源触点反馈、电电源：24VAC | 个 | 85 |
| 线缆材料 |
| 2 | 现场层控制总线 | 屏蔽二芯扭曲线 | 米 | 4000 |
| 3 | 模拟点监控线 | 屏蔽双芯扭曲线（AI+AO） | 米 | 7000 |
| 4 | 数字点监控线 | 非屏蔽双芯扭曲线（DI+DO） | 米 | 5000 |
| 六、能耗管理系统 |
| 管理中心 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 管理中心电脑 | 处理器类型：i5-10400；内存容量：8GB；硬盘容量：1TB；显示器21.45英寸，含外设设备，标准键盘鼠标。 | 台 | 1 |
| 2 | 能源管理软件 | 数据监测网络版，标准模块，B/S系统。 1.NET平台开发，MYSQL数据库。 2.完成设备数据实时组态监测，预览加载地图地理信息，实现建筑信息和设备信息管理。 3.可以完成分类分类能耗监测系统可以完成能耗趋势对比，历史参数对比，完成排名审计，数据报警，提供多种图形显示方式。 4.可以定制短信/邮件等多种方式实现数据公示。 5.可以建立多级管理账户。 | 套 | 1 |
| 前端设备 |
| 1 | 能耗数据采集器 | 1、采集器必须按照建设部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集传输导则》和《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》进行数据采集和传输； 2、采集器采用嵌入式软件设计，需配置远传接口RJ-45TCP/IP，具有RS485、M-BUS等多种数据采集接口，每个接口可独立配置，支持对不同用能种类、不同品牌的计量装置进行数据采集，包括电能表、热量表等，电源电压24-32VDC；功率小于10W；MTBF≥30000h； 3、采集器应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期可以从3分钟到1小时灵活配置。 4、采集器支持Modbus RTU、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008等相关行业标准通讯协议，无需单独定制开发；传输接口协议符合《分项能耗数据采集技术导则》、《分项能耗数据传输技术导则》的条文规定。 5、数据采集器支持对计量装置数据协议解析，具有加、减、乘、除简单算术运算功能，能够添加附加信息；存储空间16MB； 6、采集器具有接受命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析等功能。 7、采集器RJ45远传网络接口支持2个数据服务器，使用LAN接口进行配置、管理与维护，支持软件升级功能。 | 台 | 19 |
| 2 | 箱体 | 含空气开关、DC24V开关电源、接线端子等 | 台 | 19 |
| 线材 |
| 1 | 电表485通讯线 | RVVSP2*1.0 | 米 | 10000 |
| 2 | 1530 | RVVSP4*1.0 | 米 | 5000 |
| 七、项目集成实施费 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 项目集成实施费 | 含清单内系统设备材料的项目集成实施费 | 项 | 1 |

| ▲一、商务条款 |
| --- |
| 售后服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 2 年。质保期内因设备自身产生的质量问题负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 投标文件中必须承诺设备验收前免费对采购人的使用人员（1～2 名）进行操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用。 投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、故障响应时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户及对设备维修、软件免费升级，了解用户的使用情况、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）；为了保证售后服务的及时性和服务质量，要求供应商维修响应时间 2 小时内，如有需要，维修到达现场时间 6 小时内，12小时内解决维修故障，保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国 400 或 800 免费服务热线。其余按厂家承诺。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 15 日内。 |
| 付款方式 | 签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的 30%价款，全部货物安装完成 90%进度后支付至合同总额的 70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后 7 天内支付至结算总价的 95%，余下 5%作为保修金；质保期为两年，质保期满后 15 天内，在质保期内扣除修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方（不计利息） 。 |
| 交付时间及地 点 | 1.交付时间：自合同签订之日起120日历天内安装调试完毕并交付使用。 2.交付地点：广西贺州市人民医院城东分院。 |
| ▲二、商务条款其他要求 1.向采购人提供所有设备的完整技术资料，包括技术说明书、操作说明书、配置资料等； 2.免费维护期内须提供免费上门服务 (含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护； 3.为了系统更好的兼容性和网络运行质量，要求综合布线系统的铜缆、面板、模块、配线架、光纤、光缆、光配件等综合布线产品必须采用同一品牌，投标综合布线产品需要提供25年质量保证售后函；要求楼控自控系统的楼控自控系统软件、DDC自由编程控制器、主要传感器产品必须采用同一品牌； 4.投标人提供符合项目实际情况的技术实施方案和售后服务方案。 |
| ▲三、核心产品 |
| 本表的核心产品为 六类非屏蔽双绞线 。 |
| 四、投标人的履约能力要求表 |
| 质量管理、企业信用要求 | 无。 |
| 能力或者业绩要求 | 无。 |
| 五、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、其他要求 | 1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 2、供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。 3、中标人在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，且确保中标人所提供的产品质量保证，避免虚假应标，供货时须提供标“▲”参数的国家认证认可检测机构出具的检验报告并加盖供应商公章 (原件备查)，否则采购人有权不予验收。 4.所投产品如果优于技术参数及性能（配置）要求时，应提供足以证明的技术资料支持。 5.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 6.中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 ▲7.采购人在签订采购合同之前，有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。 |
| 七、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | (本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 (分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

附件：

节能产品政府采购品目清单

）

》

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | (不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | (不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： (不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人的资质证书，及有效的安全生产许可证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2021 年 5 月至 2021 年 10 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2021 年 5 月至 2021 年 10 月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人财务状况报告[ 2020 年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人履约能力证明材料； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | (本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函或保险等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误投标和退还保证金。【备注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。】 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账 号：945009010008838888 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共 资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、 交付时间、投标保证金 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人，其中采购人代表2人（采购人派出评委参加评标的，须符合以下条件之一：（1）具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任；（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区政府采购评标专家资格证书》的人员出任），专家5人。 评标委员会分工：分技术（5人）、经济类（2人）。其中，采购人代表参加技术类2人、经济类0人。 评标专家确定方式：开标前由采购代理机构在政采云平台广西评审专家库随机抽取确定。 |
| 29.1 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： (政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料：电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广东展诚工程咨询有限公司招标部门，联系电话：0774-5038195，通讯地址：贺州市八步区城东街道灵凤村城东新区太安路B地块128号4楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： (本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以（(中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（(货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/(收费基准价格下浮 10%/□收费基准价格上浮 %）收取。 3.账户名称： 开户银行：中国银行股份有限公司贺州市上海街支行 银行账号：广东展诚工程咨询有限公司贺州分公司 开户行行号：6158 7801 5640 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标文件分为报价文件、资格文件、商务和技术文件四部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及电子签章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

##### 19.6对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中标注为实质性要 求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

##### 19.7本项目为贺州市电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中“24.开标程序。

##### 20.投标文件封面

##### /

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“招标公告”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“贺州市本级政采云平台”。

##### 21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“政 采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”

##### 23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政 采云”平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采 云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟供应商还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。响应文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》 。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

##### 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

##### 25.3 资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1 点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 7 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1 本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确 定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3根据《中华人民共和国民法典》 第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

##### 32.2 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线 签订，自动备案。

##### 36.3签订合同时间：中标供应商收到成交通知书之日起 7 日内，最长不超过 9 日按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

##### 36.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成 损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政 采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

##### 异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分 30 分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 （8）评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价或者明显低于采购预算价（上限控制价）的，有理由怀疑其投标报价可能低于其成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应当在评标现场合理的时间内提供书面说明。 |
| 2 | 技术分 （满分 46 分） | 技术性能分（满分 20分） | 1.设备性能分………………………………………20分 由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合 打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性 要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣 分。 完全响应“第三章“采购内容及要求””所有内容（包括所有标“▲”及非标“▲”要求）的得20分。标“▲”要求每有一项未响应或不满足的扣5分，非标“▲”要求每有一项未响应或不满足的扣2分，扣完本项技术性能分20分为止。 注：带 “▲”参数负偏离项＞3 项或设备性能分小于等于 0 时，作无效投标处理。 |
|  |  | 项目实施方案分 （满分16分） | 一档（4分）：投标人所提供技术方案较差，技术架构简单，在人员配置及安排、项目进度、质量保证、免费技术操作培训等方面描述较为简单，综合评定不全面。 二挡（8分）：投标人所提供技术方案简单，没有明显技术错误，技术架构简单可行，在人员配置及安排、项目进度、质量保证、免费技术操作培训等方面有简单描述，综合评定一般。 三档（12分）：投标人所提供技术方案较详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，能较有针对性的提出合理化建议，在人员配置及安排、项目进度、质量保证、免费技术操作培训等方面有比较详细的描述，投标人承诺确保投入本项目广西区内常驻实施人员不少于10人（投标人拟投入本项目团队成员具有高级项目经理1人（通信工程或计算机工程类）、高级工程师（通信工程或计算机工程类）1人、一级建造师1人、信息系统项目管理师1人）（投标时在投标文件中须提供有效证书复印件加盖公章），投标时在投标文件提供常驻实施技术人员投标截止前半年内连续3个月（2021年5月至2021年11月）投标人单位的社会保险参保缴费证明，参保名单包含拟投入人员，综合评定良好。 四档（16分）：投标人所提供技术方案非常详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，且方案整体性，可靠性，可维护性，安全性非常好，有针对性的提出合理化建议，在人员配置及安排、项目进度、质量保证、免费技术操作培训等方面有非常详细的描述，投标人承诺确保投入本项目广西区内常驻实施人员不少于20人（投标人拟投入本项目团队成员具有高级项目经理2人（通信工程或计算机工程类）、高级工程师（通信工程或计算机工程类）2人、一级建造师2人、信息系统项目管理师1人)（投标时在投标文件中须提供有效证书复印件加盖公章），投标时在投标文件提供常驻实施技术人员投标截止前半年内连续3个月（2021年5月至2021年11月）投标人单位的社会保险参保缴费证明，参保名单包含拟投入人员。包括人员配置方案、施工方案、项目质量保障实施方案、培训方等方面综合评定优秀。 注：不入档的得0分。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分10分） | 一档（1分）：有提供简单的售后服务方案，按招标文件要求质保期保修，到达现场处理故障时间满足招标文件要求。 二档（4分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整，到达现场处理故障时间满足招标文件要求, 有免费培训计划,提供故障处理流程，提供免费服务热线电话。 三档（7分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案良好，到达现场处理故障时间满足招标文件要求, 有全面的免费培训计划,提供完整的故障处理流程，提供免费服务热线电话。在项目所在地设有本地服务分支机构和常驻服务人员（分支机构的认定依据：分支机构为分公司或子公司，须提供有效的营业执照复印件），提供本地服务分支机构近期缴纳社保证明等相关证明材料，以上材料缺一不可，否则不予以采纳。 四档（10分）：满足招标文件售后服务要求；售后服务方案优秀，接到采购单位电话通知，到达现场处理故障时间能确保2个小时内迅速到达采购单位办公现场提供技术服务,有良好的免费培训计划，承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，提供良好的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务热线电话，故障时提供技术支持服务、定期回访。在项目所在地设有本地服务分支机构和常驻服务人员（分支机构的认定依据：分支机构为分公司或子公司，须提供有效的营业执照复印件）,提供本地服务分支机构近期缴纳社保证明等相关证明材料,在本地具有自有服务车辆并提供证明材料），以上材料缺一不可，否则不予以采纳。 注：不入档的得 0 分。 |
| 3 | 商务分（满分 24 分） | 履约能力分（满分 22分） | 1、2018年11月以来投标人具有完成同类项目业绩的每个得0.5分，满分6分。 注：需提供投标人作为合同签定单位的合同首尾页、货物或服务内容清单页等合同关键页复印件，否则评标委员会将不予采纳。 投标人同时具备标准的质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康管理体系OHSAS18001、信息安全管理体系ISO/IEC27001认证证书的，得1分。 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，壹级得1分、贰级得0.8分。满分1分。 投标人具有省或自治区及以上保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书，乙级及以上的，得1分。 投标综合布线产品厂家具有国家重点实验室的，得1分。 投标综合布线产品厂家获得国家科学技术进步奖的，得1分。 投标光纤产品采用国际先进生产工艺PCVD生产的，得1分。 投标配线架产品提供泰尔认证检测报告的，得1分。 投标光缆产品必须采用弯曲不敏感光纤纤芯制作的，得1分。 投标光缆产品提供光纤纤芯检测报告及光缆成品检测报告且需为同一厂家的，得1分。 投标综合布线产品厂家为工业和信息化部智能制造2025试点企业和国家技术创新示范企业的，得1分。 投标楼宇自控DDC控制器产品同时获得CTB认证和CE认证的，得1分。 投标楼宇自控DDC控制器及I/O扩展模块产品均通过电磁抗干扰A级检测的，得1分。 投标楼宇自控产品厂家被评为全国建筑节能技术创新企业的，得1分。 投标楼宇自控产品厂家具有建筑智能化工程设计与施工资质（甲级）的，得1分。 投标楼宇自控产品厂家获得社会力量设立科学技术奖，得1分 投标楼宇自控产品厂家获得节能服务公司综合能力5A等级，得1分 注：以上每项得分项须提供相关的证明材料复印件加盖厂家和投标人公章，未提供的不得分。 |
|  |  | 政策分（满分 2 分） | 节能、环境标志产品 | （1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先 采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分1分【须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分】。 （2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分1分【须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分】。 |
| 总得分=1+2+3。 |

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）评标报告

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（三）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

政采云合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的 30%价款，全部货物安装完成 90%进度后支付至合同总额的 70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后 7 天内支付至结算总价的 95%，余下 5%作为保修金；质保期为两年，质保期满后 15 天内，在质保期内扣除修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方（不计利息） 。
    注：中标人每次请款前均需开具（符合采购人财务规定的）发票给采购人，以及除首次款外，其他付款，中标人必须提供已完成支付项目工人款、材料款相关证明。

第九条　履约保证金

本项目无履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.6.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

甲方指定本项目联系人为：            电话号码为：         微信号为：

乙方指定本项目联系人为：            电话号码为：         微信号为：

合同送达条款与争议解决条款均为独立条款。不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.售后服务承诺书；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | 委托验收/自行验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

（公开招标货物类投标文件格式范本）

投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

采购方式 ：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得解密

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

投标人名称:

开户银行：

银行帐号：

投标人（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额（包含税费等所有费用）大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子签章，否则其投标作无效标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

日期：    年   月   日

## 5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业 单位法人证书或者执业许可证等） ，投标人为自然人的，提供身份证复印件；

投标人（电子签章）：

年   月   日

    - 投标人的资质证书，及有效的安全生产许可证复印件；

投标人（电子签章）：

年   月   日

    - 投标人依法缴纳税收的相关材料；

投标人（电子签章）：

年   月   日

    - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料；

投标人（电子签章）：

年   月   日

    - 投标人财务状况报告等的相关材料；

投标人（电子签章）：

年   月   日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人（电子签章）：

年    月    日

    - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供其他证明材料。

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（电子签章）：

年    月     日

4.投标保证金提交证明凭证

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：               法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人(电子签章)：

日  期：

8.投标人履约能力证明材料（如有，可根据采购需求及评标标准相关内容编制）

1.投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人（电子签章）：                                                                               年    月    日

2.质量管理体系认证；

3.电子与智能化工程专业承包资质；

...

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人（电子签章）：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施方案（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附：项目实施人员一览表格式

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：

日 期：

6. 售后服务承诺（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人（电子签章）：

日 期：

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |