贺州市政府采购中心

竞争性谈判采购文件

项目名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

项目编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年11月30日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判供应商须知	4

谈判供应商须知前附表	5

谈判供应商须知	6

（一）总则	6

（二）谈判文件的澄清和修改	6

（三）响应文件的编制	7

（四）竞标报价	8

（五）供应商资格、资信证明文件	8

（六）货物合格证明文件	9

（七）谈判保证金	9

（八）响应文件的密封、修改和撤回	10

（九）提交响应文件截止时间及有效期	10

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评审	10

（十一）谈判结果	12

（十二）其他事项	13

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	14

第三章  采购需求和说明	15

第四章  政府采购合同书（格式）	32

第五章  响应文件（格式）	40

第一部分  商务部分	43

一、竞标函（格式）	43

二、谈判保证金交纳证明（格式）	45

三、竞标报价表（格式）	46

四、售后服务承诺书（格式）	47

五、供应商基本情况登记表（格式）	48

六、供应商资格证明文件（格式）	49

第二部分  技术部分	58

一、货物合格证明文件（格式）	58

二、技术规格偏离表（格式）	59

第三部分  其他资料	60

一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件	60

二、供应商需要说明的其他文件	60

三、其他附件	60

第六章  评审方法及评定标准	66

评审方法及评定标准	67

一、评审原则	67

二、评审方法	67

三、成交供应商推荐原则	68

- 第一章  竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装项目（HZZC2020-J1-000571-HZSG）竞争性谈判公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年12月04日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

项目名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：伍拾伍万叁仟玖佰伍拾捌元整(¥553958.00)

最高限价：伍拾伍万叁仟玖佰伍拾捌元整(¥553958.00)

采购需求：防排烟系统设备一批采购，详见第三章采购需求和说明。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交付使用

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年11月30日公告发布之时至2020年11月3日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2020年12月04日09点00分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

- 时间：2020年12月04日09点00分（北京时间）

- 地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4）对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：无。

供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.供应商可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贺州市人民医院

地  址：贺州市西约街150号

联系人：何小凤

联系方式：0774-5275096

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼交易二科

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目联系人：何秋凤

电  话：0774-5268003

贺州市人民医院                            贺州市政府采购中心

2020年11月30日

- 第二章  谈判供应商须知

- 谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 响应文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件） |
| 3 | 12.2 | 竞标报价：供应商应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。） |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：伍拾伍万叁仟玖佰伍拾捌元整（¥553958.00）。 |
| 5 | 16.1 | 谈判保证金：无。 供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 谈判保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19 | 响应文件递交截止时间：2020年12月04日09点00分。 响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性谈判时间：2020年12月04日09点00分截标后。 谈判地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 供应商代表（即供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或供应商的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判会议。 |
| 10 | 22.2 | 评审方法：最低评标价法 |
| 11 | 25.2 | 授权谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：无。 |

谈判文件的澄清和修改：供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“谈判供应商须知”6.2款），否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

- 谈判供应商须知

- （一）总则

- 定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”均系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

- 供应商资格

- 满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

- 竞标费用

  - 供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 竞争性谈判公告

  - 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

- 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；

（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科/交易二科 0774-5268003。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清和修改

  - 供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

  - 任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

- （三）响应文件的编制

- 响应文件编写的注意事项

  - 供应商应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 响应文件的文字及计量单位

  - 供应商的响应文件以及供应商与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件书写及签名、盖章要求

  - 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

- 响应文件的构成

  - 供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容：（供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。）

第一部分 商务部分

- 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；

- 供应商基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料

- 供应商认为有必要提供的其他材料。

  - 响应文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

- 响应文件格式

  - 供应商应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。

- （四）竞标报价

- 竞标报价

  - 供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

  - 供应商应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

  - 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、向项目总承包单位缴纳的配合管理费等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：伍拾伍万叁仟玖佰伍拾捌元整（¥553958.00）。

- 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

- （五）供应商资格、资信证明文件

- 供应商资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

- （1）谈判供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件，要求清晰反映该谈判供应商有效的经营范围（必须提供，加盖供应商公章）；

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

- （2）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，加盖供应商公章）；

- （3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖供应商公章）；

- （4）供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或谈判公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或谈判公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（5）谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明，若无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（6）谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明，若无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- （7）信用记录书面声明（必须提供，加盖供应商公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

（8）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）；

供应商必须按以上要求提供相关材料，否则响应无效。

- （9）谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- （10）谈判供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- （11）谈判供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

- （12）谈判供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标。

- （六）货物合格证明文件

- 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

  - 供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖供应商公章）。

- （七）谈判保证金

- 谈判保证金

  - 谈判保证金应用人民币，金额为：无。

  - 保证金交纳形式：电汇、转帐等非现金形式提交。

  - 供应商应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从供应商银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

- ④已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。

  - 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的响应文件，谈判小组评定为无效竞标。

  - 供应商递交响应文件的同时，应同时另外递交谈判保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

- （八）响应文件的密封、修改和撤回

- 响应文件的密封与标记

  - 供应商应将响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

  - 供应商应将响应文件（正本一份，副本三份）一并装入响应文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 响应文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

- 项目编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 供应商在递交响应文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

- 响应文件的修改及撤回

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回。供应商对所递交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 响应文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在提交响应文件截止时间后，供应商不得对其竞标做任何修改。

  - 在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其响应文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

- （九）提交响应文件截止时间及有效期

- 提交响应文件截止时间

  - 响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2020年12月04日09点00分。

  - 供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，即广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅，超过提交响应文件截止时间送达的响应文件为无效响应文件，本中心将拒收。

- 竞标的有效期

  - 响应文件从竞标截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与供应商协商延长响应文件的有效期。

- （十）竞争性谈判（简称谈判）与评审

- 谈判

  - 谈判时间及地点：于2020年12月04日09点00分截标后为与供应商谈判时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

供应商代表（即供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或供应商的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，供应商资格审查及对有效响应文件进行审查、谈判及评定工作。

  - 谈判程序如下：

- 本中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。供应商的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查响应文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封响应文件，谈判小组验证各供应商代表的身份。响应文件未按要求密封、供应商的法定代表人或其委托代理人身份与响应文件不符的，谈判小组有权拒绝该供应商参加本次谈判。

- 供应商可由1～2人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

- 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

- 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 谈判小组对供应商资格性和响应文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的供应商在规定时间内提交的最终报价。

- 供应商作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，供应商签字确认。

- 谈判小组进入评审阶段，根据谈判文件规定的评审方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

  - 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 评审

  - 本采购项目的评审依据为谈判文件和响应文件。

  - 本项目采用的评审方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

  - 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的响应文件

  - 响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效响应文件处理：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- 响应文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有供应商。

- （十一）谈判结果

- 成交公告

  - 采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

  - 谈判小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

- 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

- 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的供应商。

- 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃中标。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人不再递补其他供应商作为成交供应商，依法重新开展政府采购活动。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

- 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

  - 履约保证金：无。履约保证金应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- （十二）其他事项

- 解释权

  - 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

- 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼交易二科

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003

传    真：0774-5137845

- 监督机构

单位名称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话传真：0774-5135553

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

项目采购需求及参数

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第 1 项货物“消防高温排烟风机（1）”，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

4.本项目第1、 2、3、4、5 项为主要货物，须在最终报价时填写单价。

- 货物需求表

| 项号 | 货物名称 | 技术参数、配置及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防高温排烟风机 (1) | 1、电源：三相380V、50HZ、转速：≤1460r/min， 风量：≥38200m/h，全压:≥736Pa， 噪声：≤90dB（A），η≥60%； 2、配用电机：YE2 160M-4-11KW 3、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求。 4、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数。 5、屋顶消防风机的防雨结构，可有效防止雨水渗入。 | 台 | 2 |
| 2 | 消防高温排烟风机 (2) | 1、电源：三相380V、50HZ、转速：≤2890r/min， 风量：≥14302m/h，全压:≥680Pa， 噪声：≤86dB（A），η≥60%； 2、配用电机：YE2 132S1-2-5.5KW 3、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求。 4、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数。 5、屋顶消防风机的防雨结构，可有效防止雨水渗入。 | 台 | 1 |
| 3 | 消防高温排烟风机 (3) | 1、电源：三相380V、50HZ、转速：≤1460r/min， 风量：≥31891m/h，全压: ≥667Pa， 噪声：≤89dB（A），η≥60%； 2、配用电机：YD2 160M-4-11KW 3、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求。 4、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数。 5、屋顶消防风机的防雨结构，可有效防止雨水渗入。 | 台 | 1 |
| 4 | 双速消防高温排烟风机 (1) | 1、电源：三相380V、50HZ、转速：≤1460/970r/min，风量：≥31421/20800m/h，全压: ≥600/263Pa， 噪声：≤89/80dB（A），η≥60%； 2、配用电机：YDT160M-4/6-9/3KW 3、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求。 4、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数。 5、屋顶消防风机的防雨结构，可有效防止雨水渗入。 | 台 | 1 |
| 5 | 双速消防高温排烟风机 (2) | 1、电源：三相380V、50HZ、转速：≤1470/980r/min， 风量：≥53000/35550m/h，全压: ≥980/430Pa， 噪声：≤92/83dB（A），η≥60%； 2、配用电机：YDT180L1-4/6-16/13KW 3、采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求。 4、采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数。 5、屋顶消防风机的防雨结构，可有效防止雨水渗入。 | 台 | 1 |
| 6 | 低噪声斜流通风机 (1) | 1、转速：≤1450r/min，风量：≥2538m³/h， 功率：≤0.37KW，全压：≥213.7Pa，η≥60%； 2、应用斜流子午加速设计方法，采用鼓型或直型风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。 3、有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点，具有噪声低、耗电省、结构紧凑风优点，立式、卧式均可安装。 | 台 | 1 |
| 7 | 低噪声斜流通风机 (2) | 1、转速：≤1450/960r/min，风量：≥9898/6534m³/h， 功率：≤2.5/0.9KW，全压：≥599.8/261.5Pa，η≥60%； 2、应用斜流子午加速设计方法，采用鼓型或直型风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。 3、有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点，具有噪声低、耗电省、结构紧凑风优点，立式、卧式均可安装。 | 台 | 1 |
| 8 | 低噪声混流式风机 (1) | 1、转速：≤2900r/min，风量：≥19230m³/h， 功率：≤7.5KW，全压：≥836Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y132S2-2； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 2 |
| 9 | 低噪声混流式风机 (2) | 1、转速：≤1450r/min，风量：≥23984m³/h， 功率：≤7.5KW，全压：≥658Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y132M-4； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 2 |
| 10 | 低噪声混流式风机 (3) | 1、转速：≤1450r/min，风量：≥25124m³/h， 功率：≤7.5KW，全压：≥524Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y132M-4； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 2 |
| 11 | 低噪声混流式风机 (4) | 1、转速：≤960r/min，风量：≥15776m³/h， 功率：≤1.5KW，全压：≥208Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y100L-6； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 1 |
| 12 | 低噪声混流式风机 (5) | 1、转速：≤1450r/min，风量：≥8121m³/h， 功率：≤1.5KW，全压：≥325Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y90L-4； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 1 |
| 13 | 低噪声混流式风机 (6) | 1、转速：≤960r/min，风量：≥34206m³/h， 功率：≤5.5KW，全压：≥282Pa，η≥60%； 2、配用电机：Y132M2-5； 3、外壳经专业设计，较大降低外流噪声。在低转速时依然可以获得效高风机压力。 | 台 | 1 |
| 14 | 微穿孔板式消声器 L=2000 | 2000*400 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远； 2、可以降低噪音； 3、风量均匀分配； 4、静压箱可用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能； | 个 | 1 |
| 15 | 微穿孔板式消声器 L=1500 (1) | 1500*400 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远； 2、可以降低噪音； 3、风量均匀分配； 4、静压箱可用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能； | 个 | 1 |
| 16 | 微穿孔板式消声器 L=1500 (2) | 800*320 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远； 2、可以降低噪音； 3、风量均匀分配； 4、静压箱可用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能； | 个 | 2 |
| 17 | 微穿孔板式消声器 L=1500 (3) | 1250*400 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远； 2、可以降低噪音； 3、风量均匀分配； 4、静压箱可用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能； | 个 | 1 |
| 18 | 微穿孔板式消声器 L=1500 (4) | 1000*320 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远； 2、可以降低噪音； 3、风量均匀分配； 4、静压箱可用来减少噪声，又可获得均匀的静压出风，减少动压损失。而且还有接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中，可提高通风系统的综合性能； | 个 | 1 |
| 19 | 多叶送风口 (1) | 500*（1000+250） 多叶送风口排烟口3C消防安全认证，无尘镀漆，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。 | 个 | 2 |
| 20 | 多叶送风口 (2) | 400*（800+250） 多叶送风口排烟口3C消防安全认证，无尘镀漆，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。 | 个 | 4 |
| 21 | 多叶送风口 (3) | 500*（800+250） 多叶送风口排烟口3C消防安全认证，无尘镀漆，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。 | 个 | 10 |
| 22 | 多叶送风口 (4) | 800（1500+250） 多叶送风口排烟口3C消防安全认证，无尘镀漆，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。 | 个 | 1 |
| 23 | 自垂百叶 (1) | 500*1000 功率: 活动百叶，铝合金自垂百叶风口；风量: 可调节；出风口: 铝合金自垂式百叶；材质: 铝合金铝材；打开方式: 风机吹动 | 个 | 3 |
| 24 | 自垂百叶 (2) | 600*1000 功率: 活动百叶，铝合金自垂百叶风口；风量: 可调节；出风口: 铝合金自垂式百叶；材质: 铝合金铝材；打开方式: 风机吹动 | 个 | 1 |
| 25 | 70℃防火阀 (1) | 900 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 26 | 70℃防火阀 (2) | 610 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 27 | 70℃防火阀 (3) | 560 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 28 | 70℃防火阀 (4) | 310 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 29 | 70℃防火阀 (5) | 760 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 30 | 70℃防火阀 (6) | 1500*400 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 31 | 70℃防火阀 (7) | 1000*320 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 3 |
| 32 | 70℃防火阀 (8) | 630*250 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 3 |
| 33 | 70℃防火阀 (9) | 400*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 2 |
| 34 | 70℃防火阀 (10) | 320*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 6 |
| 35 | 70℃防火阀 (11) | 500*250 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 5 |
| 36 | 70℃防火阀 (12) | 800*320 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 37 | 70℃防火阀 (13) | 500*320 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 38 | 70℃防火阀 (14) | 500*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 39 | 70℃防火阀 (15) | 200*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 4 |
| 40 | 70℃防火阀 (16) | 700*1000 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 2 |
| 41 | 止回阀 (1) | 1010 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 42 | 止回阀 (2) | 900 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 43 | 止回阀 (3) | 810 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 44 | 止回阀 (4) | 760 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 45 | 止回阀 (5) | 610 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 2 |
| 46 | 止回阀 (6) | 560 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 47 | 止回阀 (7) | 310 止回阀安装在通风或空调管道中,风机运行时,阀门随气流方秘打开,风机停止时,阀门靠自得力自动关闭,防止气体倒流,起单向止回作用. | 个 | 1 |
| 48 | 双层百叶 (1) | 1500*1000 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 1 |
| 49 | 双层百叶 (2) | 1000*500 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 2 |
| 50 | 双层百叶 (3) | 1200*600 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 2 |
| 51 | 280℃防火阀 (1) | 1010 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 52 | 280℃防火阀 (2) | 810 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 53 | 280℃防火阀 (3) | 610 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 54 | 280℃防火阀 (4) | 2000*400 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 55 | 280℃防火阀 (5) | 800*320 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 4 |
| 56 | 280℃防火阀 (6) | 300*1000 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 57 | 280℃防火阀 (7) | 1250*400 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 2 |
| 58 | 280℃防火阀 (8) | 1250*500 1，采用密封片处理,确保防火阀漏风量在达标状态 2，采用加厚材料制作而成防腐性能强,使用寿命长 3，手动关闭,输出关闭信号。 4，温度传感器自动开启或关闭。 5，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 6，280°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 1 |
| 59 | 单层百叶 (1) | 800*400 A.热传导系数小,不易结霜结露 B.表面光滑, 自带导风,故无哨响 C.阻燃耐腐蚀不生锈 D.叶片活动可调节风向 | 个 | 9 |
| 60 | 单层百叶 (2) | 1200*600 A.热传导系数小,不易结霜结露 B.表面光滑, 自带导风,故无哨响 C.阻燃耐腐蚀不生锈 D.叶片活动可调节风向 | 个 | 2 |
| 61 | 双层百叶（T） (1) | 500*300 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 2 |
| 62 | 双层百叶（T） (2) | 800*300 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 1 |
| 63 | 双层百叶（T） (3) | 150*150 1，45内轻调百叶片能改变气流方向(可上下摆动调节) 2，门铰风口可向外开启,检修方便(百叶不可拨动) 3，成品ABS材料结构稳定,-30-80环境都能适用，热传导系数小,不易结霜结露 | 个 | 4 |
| 64 | 单层百叶(T) (1) | 800*300 A.热传导系数小,不易结霜结露 B.表面光滑, 自带导风,故无哨响 C.阻燃耐腐蚀不生锈 D.叶片活动可调节风向 | 个 | 2 |
| 65 | 单层百叶(T) (2) | 300*200 A.热传导系数小,不易结霜结露 B.表面光滑, 自带导风,故无哨响 C.阻燃耐腐蚀不生锈 D.叶片活动可调节风向 | 个 | 4 |
| 66 | 单层百叶(T) (3) | 200*150 A.热传导系数小,不易结霜结露 B.表面光滑, 自带导风,故无哨响 C.阻燃耐腐蚀不生锈 D.叶片活动可调节风向 | 个 | 4 |
| 67 | 多叶排烟口 (1) | 400*（800+250） 1、铝合金风口采用优质6063铝合金材质加工，具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 2、经过静电喷涂200" C高温处理表面 铝合金风口经过高温烤漆,环保,耐腐蚀,耐老化 3、叶片固定为及拉杆均使用精密模具一次冲压成型,安装牢固，不变形，不松动 | 个 | 2 |
| 68 | 多叶排烟口 (2) | 600*（1000+250） 1、铝合金风口采用优质6063铝合金材质加工，具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 2、经过静电喷涂200" C高温处理表面 铝合金风口经过高温烤漆,环保,耐腐蚀,耐老化 3、叶片固定为及拉杆均使用精密模具一次冲压成型,安装牢固，不变形，不松动 | 个 | 2 |
| 69 | 多叶排烟口 (3) | 500*（800+250） 1、铝合金风口采用优质6063铝合金材质加工，具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 2、经过静电喷涂200" C高温处理表面 铝合金风口经过高温烤漆,环保,耐腐蚀,耐老化 3、叶片固定为及拉杆均使用精密模具一次冲压成型,安装牢固，不变形，不松动 | 个 | 4 |
| 70 | 多叶排烟口 (4) | 600*（1250+250） 1、铝合金风口采用优质6063铝合金材质加工，具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 2、经过静电喷涂200" C高温处理表面 铝合金风口经过高温烤漆,环保,耐腐蚀,耐老化 3、叶片固定为及拉杆均使用精密模具一次冲压成型,安装牢固，不变形，不松动 | 个 | 2 |
| 71 | 多叶排烟口 (5) | 500*（1250+250） 1、铝合金风口采用优质6063铝合金材质加工，具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 2、经过静电喷涂200" C高温处理表面 铝合金风口经过高温烤漆,环保,耐腐蚀,耐老化 3、叶片固定为及拉杆均使用精密模具一次冲压成型,安装牢固，不变形，不松动 | 个 | 20 |
| 72 | 帆布软接 | 定制 | 个 | 32 |
| 73 | 风机辅材 | 含槽钢，减震胶垫螺杆等 | 台 | 16 |
| 74 | 镀锌铁皮风管 | 1、风道阻力小，送排风时不会产生二次噪声 2、不漏风，不漏水，能耗损失低 3、气密性及密闭性好，承压抗压程度高 4、共板法兰连接 | ㎡ | 1500 |
| 75 | 双电源风机控制柜 (1) | 11KW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 3 |
| 76 | 双电源风机控制柜 (2) | 11/9kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 1 |
| 77 | 双电源风机控制柜 (3) | 24/8kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 1 |
| 78 | 双电源风机控制柜 (4) | 5.5kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 2 |
| 79 | 双电源风机控制柜 (5) | 0.18kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 1 |
| 80 | 双电源风机控制柜 (6) | 2.8/2.2kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 1 |
| 81 | 双电源风机控制柜 (7) | 7.5kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 6 |
| 82 | 双电源风机控制柜 (8) | 1.5kW 1、按启动按钮，运行指示灯亮，设备处于工作状态，按停止按钮，停止指示灯亮，设备处于停止状态；配电箱指示灯亮说明电路处于通电状态, 2、旋转自动档位时，消防DC24V外控电源自动控制； 3、排烟防火阀、运行反馈信号、消防DC24V外控； | 台 | 2 |
| 83 | 吊顶式换气扇 (1) | 420(m³/h) 强电智能转换为弱电 输出电压仅12-14V,安全节能 节能低耗/低噪音高转速运转/寿命长更耐用，3C认证，滚珠轴承，变频驱动器，无电磁嗓音，无电镀等工艺 | 个 | 14 |
| 84 | 吊顶式换气扇 (2) | 270(m³/h) 强电智能转换为弱电 输出电压仅12-14V,安全节能 节能低耗/低噪音高转速运转/寿命长更耐用，3C认证，滚珠轴承，变频驱动器，无电磁嗓音，无电镀等工艺 | 个 | 18 |
| 85 | 吊顶式换气扇 (3) | 200(m³/h) 强电智能转换为弱电 输出电压仅12-14V,安全节能 节能低耗/低噪音高转速运转/寿命长更耐用，3C认证，滚珠轴承，变频驱动器，无电磁嗓音，无电镀等工艺 | 个 | 182 |
| 86 | 等离子空气净化消毒系统 | 1、医院级产品，需在网上备案能兼容管道系统。2、防茵设计，避免细菌滋生减少交叉感染，日常清洗、保养、维护方便。3、采用等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物； 4、采用微电脑程序控制，工作状态显示，风速高、中、低任意选择；5、具有故障自动报警、整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能；6、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%，负离子浓度2*107个/cm3，细菌总量≤200cfu/m3； 竞标时需提供产品的《检测报告》复印件加盖竞标人公章。 | 台 | 2 |
| 87 | 自动除臭系统 | 1、可自定义工作时间、可设置三个工作周期、间隔时间1-60min。2、根据空间需求自动调节、采用超声波雾化技术，可应对不同的室内环境针对性控制异味源的源头，达到最佳的改善室内空气效果。3、支持通讯接口采用UART等形式实现与Wi-Pi模块通讯进行远程监控功能。 PI25传感器、温湿度传感器数将数据传递给Wi-Pi模块，改善室内的空气质量并可在总机监控处查看所有前端设备的工作状态，控制前端设备各种使用信息能够得到保存，并且在网络连接正常情况下，数据可以上传到服务器。4、依据产品臭气收集方法理论确定适宜的臭气量和换气次数及脱臭设备的处理规模，处理末端不低于100个。 | 套 | 1 |
| 88 | 70℃防火阀 (1) | 500*320 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 3 |
| 89 | 70℃防火阀 (2) | 400*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 4 |
| 90 | 70℃防火阀 (3) | 200*200 1,手动五档,风是调节. 2,手动关闭,输出关闭信号。 3,温度传感器自动开启或关闭。 4，反应灵敏,安全稳定低能耗,阀门关闭排烟机同时停机 5，70°C温感器作,门自动关闭 | 个 | 180 |
| 91 | 防雨百叶 | 400*200 叶片设计有防雨功能，尤其适合安装在外墙和地下室机房的回风系统上，风口表面为固定式阳极氧化处理和静电喷塑 | 个 | 4 |
| 92 | 铝制波纹软管 (1) | 100mm 1、节距之间灵活 2、有较好的伸缩性,无阻碍和僵硬; 3、重量轻,口径一致性好; 4、柔软性,重复弯曲性,挠性好; 5、耐腐蚀性,耐高温性好; 6、防鼠咬,耐磨损好,防止内部电线受到磨损; 7、耐弯折,抗拉性能,抗侧压型强; 8、柔软顺滑,易于传先穿线安装定位; | 米 | 200 |
| 93 | 铝制波纹软管 (2) | 150mm 1、节距之间灵活 2、有较好的伸缩性,无阻碍和僵硬; 3、重量轻,口径一致性好; 4、柔软性,重复弯曲性,挠性好; 5、耐腐蚀性,耐高温性好; 6、防鼠咬,耐磨损好,防止内部电线受到磨损; 7、耐弯折,抗拉性能,抗侧压型强; 8、柔软顺滑,易于传先穿线安装定位; | 米 | 14 |
| 94 | 镀锌风管 (1) | 250*200 1、风道阻力小，送排风时不会产生二次噪声 2、不漏风，不漏水，能耗损失低 3、气密性及密闭性好，承压抗压程度高 4、共板法兰连接 | 平方 | 17 |
| 95 | 镀锌风管 (2) | 400*250 1、风道阻力小，送排风时不会产生二次噪声 2、不漏风，不漏水，能耗损失低 3、气密性及密闭性好，承压抗压程度高 4、共板法兰连接 | 平方 | 78 |
| 96 | 镀锌风管 (3) | 500*320 1、风道阻力小，送排风时不会产生二次噪声 2、不漏风，不漏水，能耗损失低 3、气密性及密闭性好，承压抗压程度高 4、共板法兰连接 | 平方 | 11 |
| 97 | 镀锌风管 (4) | 320*200 1、风道阻力小，送排风时不会产生二次噪声 2、不漏风，不漏水，能耗损失低 3、气密性及密闭性好，承压抗压程度高 4、共板法兰连接 | 平方 | 6 |
| 98 | 风机控制柜安装 | 项目整体所需的主机吊装消声器、减震垫、型（角）钢 、吊杆、出墙铜管水钻打孔、保温防冷凝滴水措施、骑马支架、托臂支架、水平横担、水平吊框、全牙螺丝、组合膨胀、贴膨胀、7字扣、帆布软接、吊杠、PVC管件、电工胶布、五金杂件等相关辅材。按清单内容进行安装、调试等产生的人工费、设施租用费、设备起吊费、垃圾清理费等所有费用。 包含与原消防系统的完美兼容，并通过整体消防验收。 | 台 | 17 |
| 99 | 开墙洞 | 包含开墙洞人工、洞口修复及垃圾清理费 | 个 | 156 |
| 100 | 运输费 | 包含设备运输到现场及吊车费用 | 项 | 1 |

二、售后服务及其他要求：

1.免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。本项目须与消防系统联动工作，在实施过程中如需消防、中央空调等厂商配合时，由成交供应商自行协调并保证通过消防部门验收，采购人不再支付其他费用。

2.质量保证期：1年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

3.供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

4.出现设备质量问题，要求供应商在2小时内响应，48小时以内到达现场履行维修服务义务。

5.竞标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、向项目总承包单位缴纳的配合管理费等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

三、其他要求：

1.验收要求：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；根据国家行业标准、响应文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由成交供应商向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同成交供应商组织验收工作。

2.提供的产品各项性能均符合国家标准和附件的技术要求。

四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自合同签订之日起30日内交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式：

- 1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2.预付款：签订合同后，材料、设备及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的30%价款。

3.竣工验收合格签字盖章并且结算定案后支付至结算总价的95%，余下5%作为保修金，质保期满后扣除在质保期内修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方(不计利息)。

注:结算请款必须提供已经完成工人工资支付相关证明。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

合同编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

甲方：贺州市人民医院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 供应商提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

预付款：签订合同后，材料、设备及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的30%价款。

竣工验收合格签字盖章并且结算定案后支付至结算总价的95%，余下5%作为保修金，质保期满后扣除在质保期内修缮和违反售后服务约定事项相应违约金后剩余部分全部付清给乙方(不计利息)。

注:结算请款必须提供已经完成工人工资支付相关证明。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，贺州市财政局政府采购监督管理科执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，运费由乙方负责，并承担运输过程中的一切风险。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

- 九、违约责任

- 9.1双方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，若乙方逾期交货，每天按合同额的1%支付违约金，逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿；

- 9.2乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的百分之五。

- 9.3乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 9.4由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

- 9.5乙方若未按售后服务约定的时间、方式履行售后服务义务的或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。其中，违约金的计算方式为：每违约一次/项则向甲方支付合同价款的1%的违约金。

- 9.6其它未尽事宜，按照双方签订的保密协议执行；如未签订保密协议，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

- 十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十一、合同争议解决

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.2诉讼期间，本合同继续履行。

- 十二、合同的组成及解释

12.1本项目的采购文件、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件。

（2）甲方确认的采购要求。

（3）合同附件。

（4）中标或成交通知书。

（5）采购文件（含答疑）。

（6）符合采购要求的竞标文件。

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

12.2前述文件应认为互为补充和解释，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

12.3前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作的补充和修改，属同一项文件的，应以最后签署的为准。

- 十三、通知与送达

13.1本协议项下对合同一方对另一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

13.2任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

13.2.1如果是传真，则在发送当日视为送达。

13.2.2如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

13.2.3如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达。

13.2.4如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到。

13.2.5如果同时使用几种通知方式，以其中较快到达接收方者为准。

13.2.6若送达日为非工作日，则视为在下一个工作日送达。

本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

甲方指定本项目联系人为：         电话号码为：          微信号为：

乙方指定本项目联系人为：         电话号码为：          微信号为：

合同送达条款与争议解决条款均为独立条款。不受合同整体或其他条款的效力的影响。

- 十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（供应商名称）

竞 标 文 件

项目名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

项目编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

- 第一部分  商务部分

- 一、竞标函（格式）

致：　贺州市政府采购中心

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          ，我方    （供应商名称）   提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、供应商资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起30日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商盖公章：

日  期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

- 二、谈判保证金交纳证明（格式）

无

- 三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起30日内交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日  期：       年    月    日

竞标说明：

- 1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

- 3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、向项目总承包单位缴纳的配合管理费等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

- 四、售后服务承诺书（格式）

(由供应商按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 五、供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、供应商财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

供应商(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 六、供应商资格证明文件（格式）

（按第二章“谈判供应商须知”第14条要求提供）

- 附件1：营业执照等复印件

（必须提供，加盖供应商公章）

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

- 附件2：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖章）

日期：           年       月      日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

注：法定代表人亲自参加谈判会议的，在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

若法定代表人不能亲自参加谈判会议，由其授权代理人参加的，在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

- 附件3：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

注：附代理人身份证正、反两面复印件。

- 附件4：经审计的财务报告、银行资信证明或投保担保函（格式自拟）

供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或谈判公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或谈判公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件5：谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟）

谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税凭证；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件6：谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟）

谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件7：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）；

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 附件8：其他资格文件

第14条供应商资格资信要求的其他资格文件及第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）。

- 第二部分  技术部分

- 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“谈判供应商须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

- 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 第三部分  其他资料

- 一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

- 二、供应商需要说明的其他文件

- 三、其他附件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

- 附件3：收 件 回 执

（说明：供应商收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件4：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 附件5：最终报价表

最终报价表

项目名称：贺州市人民医院城东分院全科医生楼防排烟系统设备采购及安装

项目编号：HZZC2020-J1-000571-HZSG

开标时间：2020年12月04日09点00分

| 最终报价 | (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 主要标的 | 货物需求表中货物序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 消防高温排烟风机 (1) | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 2 | 消防高温排烟风机 (2) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 3 | 消防高温排烟风机 (3) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 4 | 双速消防高温排烟风机 (1) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 5 | 双速消防高温排烟风机 (2) | 台 | 1 |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

- 第六章  评审方法及评定标准

- 评审方法及评定标准

- 一、评审原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（谈判小组共 3 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 2 人。）

（二）评审依据：谈判小组将以谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为谈判及应答报价；第四阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：谈判小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：谈判小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段谈判及应答报价：谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各谈判供应商分别进行谈判，供应商提交应答文件及报价。谈判小组不认可的应答文件及报价，供应商不得进入详细评审。

第四阶段详细评审：谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法。

（四）评审方式：以不公开方式进行。

- 二、评审方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第14、23条规定及第五章《响应文件》供应商资格证明文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

（二）符合性审查

1.符合性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第9、10、11、15、16、17、23条规定及第五章《响应文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。

（三）谈判及应答报价

按第二章《谈判供应商须知》第21条规定进行谈判及应答报价。

（四）详细评审

1.参与竞标的小型、微型企业，其竞标产品均为小型或微型企业产品的（供应商必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对供应商的最终竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标价×（1-10%）；否则，评审价=竞标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 2.提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

3.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

4.在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

- 三、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性审查并且竞标报价不高于采购预算价的供应商，按照评审价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评审价最低的供应商进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定不多于三名成交供应商。若评审价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。本项目采购人授权谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。