项目名称：广西民族师范学院智能水电表改造设备采购

项目编号：CZZC2020-G1-00002-GXLG

采   购   人：广西民族师范学院

采购代理机构：广西利国项目管理有限公司

二零二零年十一月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	10

第三章  投标人须知	20

投标人须知前附表	20

一、总  则	26

二、招标文件	28

三、投标文件的编制	29

四、开标	32

五、资格审查	33

六、评标	34

七、中标和合同	36

八、其他事项	37

第四章  评标办法及评分标准	41

第五章  合同主要条款格式	46

第六章　投标文件格式	53

一、投标文件外层包装封面格式	54

二、报价文件格式	55

三、资格证明文件格式	59

四、商务文件、技术文件格式	64

- 第一章  公开招标公告

项目概况

广西民族师范学院智能水电表改造设备采购的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载获取招标文件，并于2020年12月30日北京时间9时30分前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-G1-00002-GXLG

项目名称：广西民族师范学院智能水电表改造设备采购

预算金额：2137353.75元

采购需求：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称、数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理系统平台 | 智能水电联控管理系统（含系统安装及组网调试、数据录入）1套 | 一、功能：系统支持云端和和本地部署，支持多校区统一管理，系统主要包含水、电、气等设备统一接入和远程管理控制、预付费管理等功能。系统支持485通讯、LORA无线通讯、4G无线通讯、NB无线通讯等协议通讯和接入管理。含学校现用电控系统对接开发，实现数据同步。2.系统为正版软件，具有水电联控管理系统软件著作权登记证书。 二、参数 （1）系统基础信息维护包括：用户类型、收费类型、表具厂家、表具类型、代收费类型、区域信息、收款方式、计划任务、参数信息、集中器类型等，负责系统的基础信息的增删改查的基本操作。 （2）支持水电费价格管理和代收费价格管理 （3）综合业务：完成用户的配表、审核信息记录等功能。其中包括建筑档案、用户配表、配表审核、补打发票。 （4）记录和管理相关集中器的设备参数信息，支持增删改查及导出功能 （5）缴费管理：具有预付费管理功能，支持线上缴费（支持宝缴费）、人工收费、财务数据分析、凭证管理等； （6）参数管理：各类运行参数的灵活设置； （7）安全管理：权限灵活科学分配、操作日志管理； （8）用户交互：通过微信、支付宝、手机短信（≥10万条/年）等途径就停水停电、供配信息、水电消费信息等与用户互动； （9）系统拓展：对接微信、支付宝、校园一卡通等支付系统。 （10）控制管理：能远程下达水电表开合闸指令，以及欠费自动断电、断水管理。 |
| 2 | 预付费智能电能表及附件 | 单相电子式有线预付费智能电能表10（40）A（2740个） | 一、功能：用电计量计费、预购电量、无费关断、充值上电、恶性负载识别、单元限电、用电查询、故障自动报警、退费管理。 二、参数： ★1. 电流规格：10（40）A；电压规格：220V；精度：1.0级；独立单个计量单元（非集控模式）。 2. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外和RS485通讯接口。 3. 工作电压 80%Un～ 110%Un。 4. 工作环境 :规定工作温度范围为－25℃～＋60℃， 工作极限温度范围为－40℃～＋70℃。相对湿度：≤95%（无凝露）。 ★5. 功耗：有功功耗≤0.31W；视在功耗≤1.5VA；具备低功耗核心技术。 ★6. 时钟功能：采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.51秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1.1秒/天。 ★7. 计量与费控：可实现多费率、正、反向计量，总、尖、峰、平、谷有功电量及阶梯计费功能。 8. 预付费功能：电能表应同时具备远程预付费和本地预付费功能，两种模式可以根据管理需要随时转换。 电表在预付费模式时，用户必须先充值后用电，当余额≤0时，电表可按照设定的时间点自动断电，避免影响学生正常的学习和生活。用户充值冲正余额后电表会自动合闸供电。 9. 恶性负载限制:费控智能电能表可自动识别恶性负载，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置。 该功能自动识别电表负载中的恶性负载，每次恶性负载跳闸后，在一定时间后自动合闸（可设置1-99分钟），每天超过一定次数后不再自动合闸（次数可设置），须由计算机远程控制合闸或次日零时自动合闸。 10. 时段控制功能:按照管理要求可设置最多8个时间窗口，在规定的时段内跳闸，断开对应的供电回路，并能实现自动重合闸；表内有日历时钟，表内根据预设的时段实现本地通断电控制，不受网络通信条件的影响。 |
|  |  | 三相电子式预付费智能直通电能表3×15（60）A（4个） | 一、功能：无恶性负载识别，与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，直通式。 ★2. 电流规格：3×15（60）A；电压：3×380v；精度：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外和RS485通讯接口。 4. 工作电压：80%Un ～ 110%Un。 5. 工作环境：工作温度范围为－25℃～＋60℃，相对湿度：≤95%（无凝露）。 ★6. 功耗：有功功耗≤0.2.2W；视在功耗≤1.1VA；具备低功耗核心技术。 ★7. 时钟功能：采用内置温度补偿时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.6秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1.1秒/天。 ★8. 需量计量：可记录各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 最大测量滑差时间在1～60min内可调，默认需量周期15min，滑差时间1min；保存当前及上12个结算日的需量数据。数据转存时间与电量冻结保持一致。 ★9. 负荷记录：可记录 “电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”等六类数据； 10.负荷记录间隔1～60min内可调，默认间隔15min；在记录间隔1min的情况下可以保存40天的数据量。 ★11. 测量及监测实时测量A、B、C三相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率，并且显示功率的方向。测量误差≤±1.1％。电压、电流为有效值。刷新时间为1秒。 越限监测功能：可对各相电压、电流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设定的限额，以事件方式进行记录。 |
|  |  | 三相电子式预付费智能互感电能表3×1.5（6）A（9个） | 一、功能：无恶性负载识别，与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，互感式。 2. 电流规格：3×1.5（6）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  | NB三相电子式预付费智能直通电能表3×15（60）A（含10年流量）（1个） | 一、功能：无恶性负载识别，其它与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，直通式。 2. 电流规格：3×15（60）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外、RS485和NB-IoT通讯接口。 4. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  | NB三相电子式预付费智能互感电能表3×1.5（6）A（购买10年流量）（7个） | 一、功能：无恶性负载识别，其它与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，互感式。 2. 电流规格：3×1.5（6）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外、RS485和NB-IoT通讯接口。 4. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  | 互感器（24个） | 一、参考电流配比：400/5A。可根据负载电流调整电流配比。 |
|  |  | 三相交流接触器（搭配三相预付费电表使用）（14个） | 一、参数： 1. 电流规格：9-95A，可根据实际负载电流合理调整。 2. 额定频率：50HZ 3. 线圈电压：380V 4. 操作频率：1200次/小时 5. 接线能力. 25mm2 6. 环境温度：-5℃～+40℃； 7. 防护等级：IP20 8. 认 证： CCC、CE |
|  |  | 电箱（7个） | 规格：600×800×200 用途：表箱 |
|  |  | 电箱（5个） | 规格：300×400×200 用途：安装三相交流接触器 |
| 3 | 预付费智能水表 | DN15 LORA无线智能水表 LXSG-15(4个) | 一、规格： DN15 LORA无线智能冷水水表，民用； 二、功能： 1. 远程抄读： 周期性定时主动上报表计读数； 2. 远程阀控： 可远程关阀和开阀； 3. 预付费： 可支持预付费和预购量； 4. 预警系统：电池欠压，计量异常、预购量和预付费使用达到阈值等告警提示，可据不同用户设置不同应急用水量； 5. 大容量存储：时长达24个月冻结数据； 6. 阶梯水价：水价可据用户类别及用量设置不同基准价和阶梯价； 7. 可与电表系统集成，并提供数据接口对接。 三、参数： 1. 工作环境：温度0.1℃～55℃；工作水压0.03-1MPa；压力损失等级ΔP63； 2. 工作电压：DC2.7V-3.6V，锂电池，可更换，寿命≥6年； 4. 通讯方式：LoRa 联网通讯，收发一体 5. 通讯距离：市内通讯距离＞1Km，建筑物穿透距离＞3栋楼 6. 实时时钟：内部集成实时时钟，可远程校时。 7. 量 程：9999.9999，精度等级：B级；防护等级：IP68； 8. 基表材质：铜质基表，水平安装。 9. 符合GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。 |
|  |  | DN20 LORA无线智能水表(24个) | 规 格： DN20 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  | DN25 LORA无线智能水表(739个) | 规 格： DN25 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  | DN25 LORA无线智能水表（含连接管件）(48个) | 规 格： DN25 功能与参数： 与DN15相同 要 求：表接头DN32改DN25，2个转接头/表，管道开牙。 |
|  |  | DN40 LORA无线智能水表(2个) | 规 格： DN40 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  | DN50 LORA无线智能水表（含连接管件）(1个) | 规 格： DN50 功能与参数： 与DN15相同 要 求：表位置移动，需更换连接管件，管道开牙 |
|  |  | DN32 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）(5台) | 一、规格用途：DN32，NB-IoT湿式无线远传智能水表，民用； 二、功能：与DN15相同 三、参数 1. 工作环境：温度0.1℃～55℃，标称压力1MPa；压力损失等级ΔP63； 2. 工作电压：DC2.7V-3.6V，锂电池，寿命≥6年；静态电流：≤8uA； 3. 通讯方式：通过NB-IoT/GPRS联网通讯，内置SIM卡 4. 实时时钟：内部集成实时时钟，可远程校时。 5. 量 程：99999.9，精度等级：B级；防护等级：IP68； 6. 支持协议：支持多种通讯协议（MODBUS、DLT645、CJ/T-188 等）。 7. 基表材质：铜质基表，水平安装。 8. 符合GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。 四、要求：含5年数据流量卡费。 |
|  |  | DN40 NB-IoT无线智能水表（含连接管件）（含10年流量）（3台） | 规 格： DN40 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
|  |  | DN50 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）（2台） | 规 格： DN50 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
|  |  | DN100 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）（2台） | 规 格： DN100 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
| 4 | 数据采集设备 | 4G全网通无线数据网关（含箱体）（60台） | 一、功能 同时支持水表、气表、热表、电表抄读的终端采集，采用4G/GPRS的上行通讯方式与主站平台进行数据交互，支持LoRa下行的通讯方式，且拥有3路RS485、4路M-BUS以及多种功能接口，符合中电联、住建部用电信息采集系统主站与水司集中器通信协议，以及相关技术条件和型式规范。 二、技术参数 （1） 4路RS485通讯接口：每路RS485至少可接64只标准表计，具体接入数量与现场环境、线材、表计有关，以实际需求为准。 （2） 4路M-BUS 通讯接口：M-BUS接线为无极性，每路M-BUS最多可接入80只M-BUS表计。 （3）电池接口：可连接备用电池，电池电压为4.8V，确保集中器断电时部分模块能在一定时间内正常工作。 （4）供电电源：供电电压：在额定电压（220V）±20%内能正常工作，正常工作频率：50HZ；偏差-6％～+2％" |
|  |  | 水表信号放大器（9台） | 水水表信号放大器通过LoRa无线方式，采集水表数据，同时可对相关命令进行中继转发。 一、主要功能 1. 响应被动数据冻结； 2. 响应被动中继转发； 3. 响应被动组网； 4. 实时透传数据。 二、关键技术指标 1. 支持最大200块LoRa水表管理； 2. 采用电池供电，安装方便； 3. 不需要管理档案。 |
| 5 | 管线材料 | 485屏蔽线（11000米） | 一、参数： 1. 规格：RVV2*0.75； 线芯材质：无氧铜 2. 屏蔽材质：无氧铜精密编（或表层镀锡）； 绝缘材质：PVC聚氯乙烯绝缘； 3. 护套材质：PVC聚氯乙烯绝缘； 颜色：黑色 4. 额定电压：300V/300V 5. 工作温度：≤70℃ |
|  |  | 黄腊管（1850米） | ★一、规格：φ16mm 二、参数： 耐温105℃；击穿电压：室温下2000V。 |
|  |  | φ16线管（1800米） | ★一、规格：φ16mm ★二、参数：材质: PVC； 尺寸：外径16mm*壁厚1.0 |
|  |  | 辅助材料（1项） | 电线（35mm2铜线100米）、铜鼻子、胶布、轧带、钉子、接线端子、管卡等 |
| 6 | 系统后台设备 | 电脑（2台） | 1.CPU型号 Intel 酷睿i5 9500 2.CPU频率 3GHz 3.总线规格 DMI3 8GT/s 4.缓存 L3 9MB 5.核心架构 Coffee Lake 6.核心/线程数 六核心/六线程 7.内存容量 1*8GB DDR4 8.硬盘容量 256GB+1TB（SSD+HDD） 9. 光驱：DVD 10. 显卡：Intel HD Graphic 4400显卡 11. 键盘：防水抗菌键盘/PS2 12. 鼠标：光电鼠标/USB 1000DPI 13. 接口：外置USB端口6个，1个全高PCI、2个全高PCI Express x1、1个全高PCI Express x16 14. 显示器：与主机同一品牌19.5寸宽屏液晶显示器 |
|  |  | 4GSIM流量卡（60张/5年） | ★一、功能：含年资费，流量：100M/年 ★二、协助我校与通信运营商签订5年期合同 |
|  |  | 云服务器（含50M专网）（5套/年） | ★一、功能：支持系统云端部署服务，包含一条5年每年50M的云专网光纤流量资费。 ★二、参数：8盘位E5-2620V4/16G/1TSATA 2.5英寸/SR130/单电源/DVD/导轨（8核CPU、16G内存、1T存储 ★三、协助我校与云服务运营商签订5年合同。 |
| 7 | 安装调试 | 单相电表拆装调试1（1822个） | 楼层集中电表拆装调试1822个 |
|  |  | 单相电表拆装调试2（918个） | 楼层集中电表拆装调试918个 |
|  |  | 三相电表拆装调试（21个） | 分散三相电表拆装调试21个，含互感器、交流接触器、电箱安装。 |
|  |  | 单相电表间网络布线（939个） | 1-9#学生公寓电表电表与数据采集器之间的布线（爬梯作业） |
|  |  | 小口径水表拆装调试（828个） | DN15-50水表拆装调试 |
|  |  | 大口径水表拆装调试（2个） | 二饭堂DN100水表拆装调试，含管道改造（加4个DN100弯头和2米管）、水井改造。 |
|  |  | 施工管理卫生费（1个） | 包含设备安装、施工布线等施工产生的垃圾清扫和处理，保持施工现场环境干净整洁等内容 |

6.合同履行期限：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物和服务的供应商；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年12月8日公告发布之时起至2020年12月15日止

地点：政采云平台。

方式：供应商须登录政采云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：￥0元（人民币）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2020年12月30日9时30分（北京时间）

2.投标文件提交起止时间：2020年12月30日8时00分至9时30分

3.投标和开标地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.czjyzx.gov.cn(崇左市公共资源交易中心网)

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西民族师范学院

地    址：崇左市城南区佛子路36号

联系方式：陆老师，0771-7870541

2.采购代理机构信息

名    称：广西利国项目管理有限公司

地　　址：广西崇左市友谊大道东源名城A区6栋7单元

联系方式：0771-7983388

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电　　话：0771-7983388

4.监督部门

名    称：崇左市财政局政府采购监督管理科

电    话：0771-5962613

采购人：广西民族师范学院

采购代理机构：广西利国项目管理有限公司

日  期： 2020年  12 月 8 日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行应标。

2、本招标项目采购需求中项目要求及技术需求不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）同时填写投标报价明细表、技术响应表。

3、凡在“规格、型号等特殊要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表、技术响应表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、本招标文件所称小型、微型企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

5、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

6、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

7、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

8、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖供应商单位公章），否则相应投标无效。

9、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

10、本章中标注“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款，必须满足或者优于，否则投标无效。

11、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

13、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14、非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，打“▲”为核心产品。

| 序号 | 设备类型 |  | 设备名称、数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲管理系统平台 |  | 智能水电联控管理系统（含系统安装及组网调试、数据录入）1套 | 一、功能：系统支持云端和和本地部署，支持多校区统一管理，系统主要包含水、电、气等设备统一接入和远程管理控制、预付费管理等功能。系统支持485通讯、LORA无线通讯、4G无线通讯、NB无线通讯等协议通讯和接入管理。含学校现用电控系统对接开发，实现数据同步。2.系统为正版软件，具有水电联控管理系统软件著作权登记证书。 二、参数 （1）系统基础信息维护包括：用户类型、收费类型、表具厂家、表具类型、代收费类型、区域信息、收款方式、计划任务、参数信息、集中器类型等，负责系统的基础信息的增删改查的基本操作。 （2）支持水电费价格管理和代收费价格管理 （3）综合业务：完成用户的配表、审核信息记录等功能。其中包括建筑档案、用户配表、配表审核、补打发票。 （4）记录和管理相关集中器的设备参数信息，支持增删改查及导出功能 （5）缴费管理：具有预付费管理功能，支持线上缴费（支持宝缴费）、人工收费、财务数据分析、凭证管理等； （6）参数管理：各类运行参数的灵活设置； （7）安全管理：权限灵活科学分配、操作日志管理； （8）用户交互：通过微信、支付宝、手机短信（≥10万条/年）等途径就停水停电、供配信息、水电消费信息等与用户互动； （9）系统拓展：对接微信、支付宝、校园一卡通等支付系统。 （10）控制管理：能远程下达水电表开合闸指令，以及欠费自动断电、断水管理。 |
| 2 | 预付费智能电能表及附件 |  | 单相电子式有线预付费智能电能表10（40）A（2740个） | 一、功能：用电计量计费、预购电量、无费关断、充值上电、恶性负载识别、单元限电、用电查询、故障自动报警、退费管理。 二、参数： ★1. 电流规格：10（40）A；电压规格：220V；精度：1.0级；独立单个计量单元（非集控模式）。 2. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外和RS485通讯接口。 3. 工作电压 80%Un～ 110%Un。 4. 工作环境 :规定工作温度范围为－25℃～＋60℃， 工作极限温度范围为－40℃～＋70℃。相对湿度：≤95%（无凝露）。 ★5. 功耗：有功功耗≤0.31W；视在功耗≤1.5VA；具备低功耗核心技术。 ★6. 时钟功能：采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.51秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1.1秒/天。 ★7. 计量与费控：可实现多费率、正、反向计量，总、尖、峰、平、谷有功电量及阶梯计费功能。 8. 预付费功能：电能表应同时具备远程预付费和本地预付费功能，两种模式可以根据管理需要随时转换。 电表在预付费模式时，用户必须先充值后用电，当余额≤0时，电表可按照设定的时间点自动断电，避免影响学生正常的学习和生活。用户充值冲正余额后电表会自动合闸供电。 9. 恶性负载限制:费控智能电能表可自动识别恶性负载，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置。 该功能自动识别电表负载中的恶性负载，每次恶性负载跳闸后，在一定时间后自动合闸（可设置1-99分钟），每天超过一定次数后不再自动合闸（次数可设置），须由计算机远程控制合闸或次日零时自动合闸。 10. 时段控制功能:按照管理要求可设置最多8个时间窗口，在规定的时段内跳闸，断开对应的供电回路，并能实现自动重合闸；表内有日历时钟，表内根据预设的时段实现本地通断电控制，不受网络通信条件的影响。 |
|  |  |  | 三相电子式预付费智能直通电能表3×15（60）A（4个） | 一、功能：无恶性负载识别，与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，直通式。 ★2. 电流规格：3×15（60）A；电压：3×380v；精度：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外和RS485通讯接口。 4. 工作电压：80%Un ～ 110%Un。 5. 工作环境：工作温度范围为－25℃～＋60℃，相对湿度：≤95%（无凝露）。 ★6. 功耗：有功功耗≤0.2.2W；视在功耗≤1.1VA；具备低功耗核心技术。 ★7. 时钟功能：采用内置温度补偿时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.6秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1.1秒/天。 ★8. 需量计量：可记录各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 最大测量滑差时间在1～60min内可调，默认需量周期15min，滑差时间1min；保存当前及上12个结算日的需量数据。数据转存时间与电量冻结保持一致。 ★9. 负荷记录：可记录 “电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”等六类数据； 10.负荷记录间隔1～60min内可调，默认间隔15min；在记录间隔1min的情况下可以保存40天的数据量。 ★11. 测量及监测实时测量A、B、C三相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率，并且显示功率的方向。测量误差≤±1.1％。电压、电流为有效值。刷新时间为1秒。 越限监测功能：可对各相电压、电流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设定的限额，以事件方式进行记录。 |
|  |  |  | 三相电子式预付费智能互感电能表3×1.5（6）A（9个） | 一、功能：无恶性负载识别，与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，互感式。 2. 电流规格：3×1.5（6）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  |  | NB三相电子式预付费智能直通电能表3×15（60）A（含10年流量）（1个） | 一、功能：无恶性负载识别，其它与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，直通式。 2. 电流规格：3×15（60）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外、RS485和NB-IoT通讯接口。 4. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  |  | NB三相电子式预付费智能互感电能表3×1.5（6）A（购买10年流量）（7个） | 一、功能：无恶性负载识别，其它与单相电能表一致 二、参数： 1. 接线方式：三相四线制，互感式。 2. 电流规格：3×1.5（6）A；电压规格：3×380v；精度等级：有功1级、无功2级。 3. 通讯协议：DL/T645-2007协议，同时具备红外、RS485和NB-IoT通讯接口。 4. 其它与三相电子式预付费智能直通电能表相同。 |
|  |  |  | 互感器（24个） | 一、参考电流配比：400/5A。可根据负载电流调整电流配比。 |
|  |  |  | 三相交流接触器（搭配三相预付费电表使用）（14个） | 一、参数： 1. 电流规格：9-95A，可根据实际负载电流合理调整。 2. 额定频率：50HZ 3. 线圈电压：380V 4. 操作频率：1200次/小时 5. 接线能力. 25mm2 6. 环境温度：-5℃～+40℃； 7. 防护等级：IP20 8. 认 证： CCC、CE |
|  |  |  | 电箱（7个） | 规格：600×800×200 用途：表箱 |
|  |  |  | 电箱（5个） | 规格：300×400×200 用途：安装三相交流接触器 |
| 3 | 预付费智能水表 |  | DN15 LORA无线智能水表 LXSG-15(4个) | 一、规格： DN15 LORA无线智能冷水水表，民用； 二、功能： 1. 远程抄读： 周期性定时主动上报表计读数； 2. 远程阀控： 可远程关阀和开阀； 3. 预付费： 可支持预付费和预购量； 4. 预警系统：电池欠压，计量异常、预购量和预付费使用达到阈值等告警提示，可据不同用户设置不同应急用水量； 5. 大容量存储：时长达24个月冻结数据； 6. 阶梯水价：水价可据用户类别及用量设置不同基准价和阶梯价； 7. 可与电表系统集成，并提供数据接口对接。 三、参数： 1. 工作环境：温度0.1℃～55℃；工作水压0.03-1MPa；压力损失等级ΔP63； 2. 工作电压：DC2.7V-3.6V，锂电池，可更换，寿命≥6年； 4. 通讯方式：LoRa 联网通讯，收发一体 5. 通讯距离：市内通讯距离＞1Km，建筑物穿透距离＞3栋楼 6. 实时时钟：内部集成实时时钟，可远程校时。 7. 量 程：9999.9999，精度等级：B级；防护等级：IP68； 8. 基表材质：铜质基表，水平安装。 9. 符合GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。 |
|  |  |  | DN20 LORA无线智能水表(24个) | 规 格： DN20 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  |  | DN25 LORA无线智能水表(739个) | 规 格： DN25 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  |  | DN25 LORA无线智能水表（含连接管件）(48个) | 规 格： DN25 功能与参数： 与DN15相同 要 求：表接头DN32改DN25，2个转接头/表，管道开牙。 |
|  |  |  | DN40 LORA无线智能水表(2个) | 规 格： DN40 功能与参数： 与DN15相同 |
|  |  |  | DN50 LORA无线智能水表（含连接管件）(1个) | 规 格： DN50 功能与参数： 与DN15相同 要 求：表位置移动，需更换连接管件，管道开牙 |
|  |  |  | DN32 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）(5台) | 一、规格用途：DN32，NB-IoT湿式无线远传智能水表，民用； 二、功能：与DN15相同 三、参数 1. 工作环境：温度0.1℃～55℃，标称压力1MPa；压力损失等级ΔP63； 2. 工作电压：DC2.7V-3.6V，锂电池，寿命≥6年；静态电流：≤8uA； 3. 通讯方式：通过NB-IoT/GPRS联网通讯，内置SIM卡 4. 实时时钟：内部集成实时时钟，可远程校时。 5. 量 程：99999.9，精度等级：B级；防护等级：IP68； 6. 支持协议：支持多种通讯协议（MODBUS、DLT645、CJ/T-188 等）。 7. 基表材质：铜质基表，水平安装。 8. 符合GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》和CJ/T224-2012《电子远传水表》的技术要求。 四、要求：含5年数据流量卡费。 |
|  |  |  | DN40 NB-IoT无线智能水表（含连接管件）（含10年流量）（3台） | 规 格： DN40 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
|  |  |  | DN50 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）（2台） | 规 格： DN50 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
|  |  |  | DN100 NB-IoT无线智能水表（含10年流量）（2台） | 规 格： DN100 功能与参数： 与DN32 NB-IoT相同 |
| 4 | 数据采集设备 |  | 4G全网通无线数据网关（含箱体）（60台） | 一、功能 同时支持水表、气表、热表、电表抄读的终端采集，采用4G/GPRS的上行通讯方式与主站平台进行数据交互，支持LoRa下行的通讯方式，且拥有3路RS485、4路M-BUS以及多种功能接口，符合中电联、住建部用电信息采集系统主站与水司集中器通信协议，以及相关技术条件和型式规范。 二、技术参数 （1） 4路RS485通讯接口：每路RS485至少可接64只标准表计，具体接入数量与现场环境、线材、表计有关，以实际需求为准。 （2） 4路M-BUS 通讯接口：M-BUS接线为无极性，每路M-BUS最多可接入80只M-BUS表计。 （3）电池接口：可连接备用电池，电池电压为4.8V，确保集中器断电时部分模块能在一定时间内正常工作。 （4）供电电源：供电电压：在额定电压（220V）±20%内能正常工作，正常工作频率：50HZ；偏差-6％～+2％" |
|  |  |  | 水表信号放大器（9台） | 水水表信号放大器通过LoRa无线方式，采集水表数据，同时可对相关命令进行中继转发。 一、主要功能 1. 响应被动数据冻结； 2. 响应被动中继转发； 3. 响应被动组网； 4. 实时透传数据。 二、关键技术指标 1. 支持最大200块LoRa水表管理； 2. 采用电池供电，安装方便； 3. 不需要管理档案。 |
| 5 | 管线材料 |  | 485屏蔽线（11000米） | 一、参数： 1. 规格：RVV2*0.75； 线芯材质：无氧铜 2. 屏蔽材质：无氧铜精密编（或表层镀锡）； 绝缘材质：PVC聚氯乙烯绝缘； 3. 护套材质：PVC聚氯乙烯绝缘； 颜色：黑色 4. 额定电压：300V/300V 5. 工作温度：≤70℃ |
|  |  |  | 黄腊管（1850米） | ★一、规格：φ16mm 二、参数： 耐温105℃；击穿电压：室温下2000V。 |
|  |  |  | φ16线管（1800米） | ★一、规格：φ16mm ★二、参数：材质: PVC； 尺寸：外径16mm*壁厚1.0 |
|  |  |  | 辅助材料（1项） | 电线（35mm2铜线100米）、铜鼻子、胶布、轧带、钉子、接线端子、管卡等 |
| 6 | 系统后台设备 |  | 电脑（2台） | 1.CPU型号 Intel 酷睿i5 9500 2.CPU频率 3GHz 3.总线规格 DMI3 8GT/s 4.缓存 L3 9MB 5.核心架构 Coffee Lake 6.核心/线程数 六核心/六线程 7.内存容量 1*8GB DDR4 8.硬盘容量 256GB+1TB（SSD+HDD） 9. 光驱：DVD 10. 显卡：Intel HD Graphic 4400显卡 11. 键盘：防水抗菌键盘/PS2 12. 鼠标：光电鼠标/USB 1000DPI 13. 接口：外置USB端口6个，1个全高PCI、2个全高PCI Express x1、1个全高PCI Express x16 14. 显示器：与主机同一品牌19.5寸宽屏液晶显示器 |
|  |  |  | 4GSIM流量卡（60张/5年） | ★一、功能：含年资费，流量：100M/年 ★二、协助我校与通信运营商签订5年期合同 |
|  |  |  | ▲云服务器（含50M专网）（5套/年） | ★一、功能：支持系统云端部署服务，包含一条5年每年50M的云专网光纤流量资费。 ★二、参数：8盘位E5-2620V4/16G/1TSATA 2.5英寸/SR130/单电源/DVD/导轨（8核CPU、16G内存、1T存储） ★三、协助我校与云服务运营商签订5年合同。 |
| 7 | 安装调试 |  | 单相电表拆装调试1（1822个） | 楼层集中电表拆装调试1822个 |
|  |  |  | 单相电表拆装调试2（918个） | 楼层集中电表拆装调试918个 |
|  |  |  | 三相电表拆装调试（21个） | 分散三相电表拆装调试21个，含互感器、交流接触器、电箱安装。 |
|  |  |  | 单相电表间网络布线（939个） | 1-9#学生公寓电表电表与数据采集器之间的布线（爬梯作业） |
|  |  |  | 小口径水表拆装调试（828个） | DN15-50水表拆装调试 |
|  |  |  | 大口径水表拆装调试（2个） | 二饭堂DN100水表拆装调试，含管道改造（加4个DN100弯头和2米管）、水井改造。 |
|  |  |  | 施工管理卫生费（1个） | 包含设备安装、施工布线等施工产生的垃圾清扫和处理，保持施工现场环境干净整洁等内容 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 采购预算价 |  | 见《第一章 公开招标公告》。投标报价超采购预算价的，投标无效。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术参数及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.扶持不发达地区和少数民族地区政策。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术参数及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 满足国家、行业或地方规定的标准、要求 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 4、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 商务最低要求（商务偏离表和投标人售后服务承诺中的同样内容不一致的，以最低的为准） |  |  |  |  |
| 商务款及要求： 1、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑶免费技术咨询、方案推荐和操作软件版本升级服务；⑷定期回访以及对设备维修；⑸提供终身维护；（6）免费培训设备操作人员；（7）免费培训设备维护人员。 2、质保期：自安装、验收合格并交付使用之日起不少于1年，终身维修。在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后2小时内做出响应，24小时到达现场，提供免费服务。此期间内若机件损坏，投标人应免费更换损坏的零部件，维修费用由中标人负责。 3、交付使用期：自签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用。 4、交货地点：广西民族师范学院内，用户指定安装地点。 5、投标人所投标的产品在交货时必须提供出厂合格证、说明书、保修单等技术数据，否则验收不通过。 6、投标人所投标的设备必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 7、投标人提供对外公开的产品彩图或说明书（含技术参数），以供评标时核对，当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 8、投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 9、投标人具有完善的生产或服务体系，能够独立完成本项目的采购需求。 10、付款方式：本项目预付款为合同款的30%，乙方货到甲方指定地点后支付至合同款的60%；安装、调试完毕并经验收合格后，乙方必须在三个工作日内开具全额发票给甲方。乙方向甲方出具《政府采购项目履约验收证明》及相关完整、合格的合同款支付申请材料，由甲方一次性支付至合同款的95%，预留5％作为质保金，待质保期满后，若无质量问题，则在五个工作日内一次付清剩余货款（无息）。 |  |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 核心产品说明 |  | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 产品要求 |  | 投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写或第*项采购内容不用填写。），如不填写视为不满足。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：广西民族师范学院智能水电表改造设备采购 项目编号：CZZC2020-G1-00002-GXLG |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目各分标的代理服务费按第41.2款规定的（货物类）费率标准，采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】： - 投标函（格式见附件）； - 开标一览表（格式见附件）； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐页签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： 1）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件(必须提供。原件备查)； 2）提交响应文件截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；(必须提供)； 3）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）（必须提供）； 4）投标人2019年度的财务报表复印件（财务报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前任意一个月的财务报表复印件） (必须提供) 5）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式自拟。必须提供）；（必须提供） 6）投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（必须提供）；（投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）。 7）投标人控股及管理关系情况申报表（必须提供）； 8）招标文件要求的其他资格证明材料。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.3 | 商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证）；如有提供 - 投标声明书 (格式见附件) ；必须提供 - 商务响应表（格式见附件）；必须提供 - 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件；必须提供 - 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； - 投标人 2016 年以来同类项目销售业绩［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］( ( 格式见附件) )； - 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，中小企业声明函(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）； - 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件) ； - 投标人认为有必要提供的其他材料。 注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐页签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则不予认可。 |
| 13.4 | 技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1、设备配置清单（均不含报价）；必须提供 2、技术响应表；必须提供 3、实施方案及服务质量承诺（包括：供货、安装、调试、技术支持、维修内容及相关措施等）；必须提供 4、项目实施人员一览表；必须提供 5、设备的总体介绍。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 6、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案； 7、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状； 8、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书； 9、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）； 10、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60日内。 |
| 17.1 | 投标保证金：按《招标公告》第八条规定交纳。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账 开户名称：崇左市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行 开户账号：4500 1598 0540 5955 6677 本项目不接受从个人账户转出的投标保证金。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 |
| 17.3 | 投标保证金退还均以转账形式退回到投标人银行账户： 1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。 2.中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 1 份，副本 4份； 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本4份； 投标文件份数不满足要求的，投标无效。 |
| 20.2 | 投标截止时间及地点：2020年 12 月 30 日北京时间 9 时 30 分，在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路政务服务中心综合楼五楼）评标室截标。 |
| 21.2 | (3)允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 3项（含）以上的。 |
| 22 | 开标时间及地点：2020年 12 月 30 日北京时间 9 时 30 分，在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路政务服务中心综合楼五楼）评标室开标。 |
| 24.3 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：投标截止时间前三年内 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 25 | 评标委员会组成：政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 34 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 38.1 | 履约保证金金额：无 |
| 39.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 40 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 投标文件电子版内容： 投标文件所有内容。 投标文件电子版份数： 1 份。 投标文件电子版形式： U盘 。 投标文件电子版包封、密封、标识要求：单独放入一个密封袋中，加贴封条，密封袋上应写明的内容与投标人须知前附表20.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
|  | 采购资金来源：财政预算资金 |
|  | 付款方式：采购人自行支付 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构，即广西利国项目管理有限公司。

2.2“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节多次提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。质疑具体计算时间节点如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：广西利国项目管理有限公司

联系电话：0771-7983388

通讯地址：崇左市友谊大道东源名城A区6栋7单元

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）招标项目采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标保证金交纳形式、方式见投标人须知前附表的规定。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

17.4投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件及商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册【注：商务文件和技术文件合并装订成一册】，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人（或授权代表）签字以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的递交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

20.3投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4  属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可以参加开标会并签到。参加开标会议可携带有效证明材料（有效证明材料包括法定代表人身份证原件（法定代表人来开标时需提供）及复印件、法定代表人身份证原件（法定代表人来开标时需提供）及复印件、若委托他人投标需提供法定代表人授权委托书（授权委托时提供）及被委托人身份证原件及复印、投标保证金交纳凭证参加截标会，参加截标会的代表须签到并接受验证。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）检查文件：由各投标人或其推荐的代表检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）并签字确认；

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

（8）当整个招标项目的投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后根据《中华人民共和国政府采购法》将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关政府采购评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2.评标办法

本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31.投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、中标和合同

33.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

34. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

35. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

36. 采购代理机构不退还投标文件。

37.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

38.本项目无履约保证金

39.签订合同

39.1中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

39.2签订合同时间、地点：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

39.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将中标供应商投标的全部投标保证金不予退还并上缴同级财政国库。

39.4中标供应商拒绝签订采购合同或因不可抗力无法签订采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

40.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

41. 纪律和监督

41.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

41.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（8）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（9）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（11）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（12）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（13）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

41.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第七章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

41.4 对监督人员与工作等人员的有关规定和纪律：

1）评标办法在已备案的采购文件中已经载明，任何单位和个人不得更改。

2）为了确保评审的保密性，评审过程对所有参加评审的评委、采购人、采购代理机构、招竞标站的人员实行全封闭管理。封闭期间，未经监督人员批准，评审现场人员不准随意离开现场，评审结束确定成交候选人后方可解除封闭。

3）评审开始之前，所有进入评审现场人员的通讯工具集中交由监督人员统一保管。

4）在评审过程中，评委要对有效投标文件进行客观、独立和公正地评审，所有在场的其他人员不得干预评审，也不得对评委提出导向性意见。

5）所有参加评审的评委、监督人员和工作人员必须严格保密，不得对外泄漏涉及评审工作的各项保密事项和资料。

6）采购人、采购代理机构、评标委员会、投标人在政府采购活动中要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督。发现存在串通投标等违法违规行为，应当及时向财政部门报告。

42. 招标代理服务费

42.1招标代理服务费金额按下表中货物招标的费率(按分标)计算。中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

42.2代理服务收费标准：（招标代理服务收费按差额定率累进法计算。）

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

42.3采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户：

开户名称：广西利国项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行崇左分行营业室

银行账号：2007 3101 0400 2210 3

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法抽取的政府采购评审专家、采购人代表构成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标文件的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （50分） | 投标报价（满分50分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对属于小型和微型企业的供应商，且生产产品或销售小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分 |
| 2 | 技术分 （满分20分） | 技术响应程度（满分10分） | （1）基本分（满分4分） 完全满足招标文件要求得4分，一般参数及功能负偏离一项扣1分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 （2）主要的设备参数及功能分（满分3分）标注★号技术性能及功能有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。 注：标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 （3）一般参数及功能（满分3分）：未标注★号技术性能及功能有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。 注：未标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 技术服务（满分10分） | 一档（3分）：安装、检测、验收计划条理模糊，脉络不明，投入实施项目人员少，不能体现以人为本、服务至上的售后理念。 二档（5分）：安装、检测、验收计划条理清晰，脉络分明，操作性强，基本满足项目要求，能体现以人为本、服务至上的售后理念。 三档（8分）：安装、检测、验收计划条理清晰，脉络分明，操作性可行，投入实施项目人员合适，能体现以人为本、服务至上的售后理念。 四档（10分）：安装、检测、验收计划条理清晰，脉络分明，操作性强，人性化，投入实施项目人员充足，满足项目要求，能体现以人为本、服务至上的售后理念。 |
| 3 | 售后服务分（满分20分） | 保修、技术培训及维护服务方案（满分10分） | 一档（3分）：保修期限、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、技术培训等方面综合考虑整体的； 二档（5分）：保修期限、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有质量问题产品的更换、技术培训、服务人员配置等方面综合考虑整体； 三档（8分）：保修期限、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有质量问题产品的更换、技术培训、产品的售后服务机构、现场处理故障的时间、服务人员配置等方面综合考虑整。 四档（10分）：保修期限、定期回访、到达现场时间、解决问题时间、有质量问题产品的更换、技术培训、产品的售后服务机构、现场处理故障的时间、服务人员配置等方面综合考虑整体，在售后服务方案中对系统的维护提供整体维护中有解决方案和运行维护应急预案。 |
|  |  | 服务质量承诺分（满分10分） | 评委根据投标人做出的针对本项目实施、安装及质保等服务承诺的合理性、完善性等进行综合评价，评委依照各投标人的评定情况综合评价： 一档（3分）：服务承诺不具体、不能很好满足项目要求。 二档（5分）：服务承诺基本完整、基本满足项目要求。 三档（8分）：服务承诺具体完善、满足项目要求。 四档（10分）：服务承诺详细、具体、完善、满足项目要求。 |
| 4 | 信誉分（满分6分） | 信誉分 （满分6分） | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证，投标文件中提供有效的认证证书复印件的，得1分。 （2）投标人通过IEC 27001认证证书资质，投标文件中提供有效的认证证书复印件的，得1分。 （3）投标产品生产企业具备省级及以上认定的工程技术中心证书，得1分，没有不得分。 （4）投标产品的智能水电联控管理系统、智能电表、智能水表为同一品牌厂家的得1分，否则不得分。 （5）投标人所投智能水表提供型式评价报告、功能检测报告、无线性能测试报告、检疫报告、IP68检测报告的得1分，少一项不得分。 （6）投标人具有软件著作权——DDoS威胁自服务系统认证资质，得1分 |
| 5 | 业绩分（满分2分） | 业绩分（满分2分） | 投标人 2016 年以来同类项目（水电表改造）销售业绩［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］，每项得1分，满分2分。 |
| 6 | 政策功能分（2分） | 节能、环保及区内产品（满分2分） | - 投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每有一项得0.5 分，最多得 1 分。采购内容中的强制采购节能产品不加分。 - 认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的。政府采购活动或中标供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标供应商。

- 第五章  合同主要条款格式

说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗  。

第五条　交付和验收

1、交货期：按乙方投标文件承诺  。

地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 三 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按乙方投标文件承诺  。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按乙方投标文件承诺  。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 自筹资金  。

3. 付款方式：按招标项目采购需求规定执行。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任且乙方还应赔偿由此导致甲方遭受的全部损失（包括律师费、差旅费、赔偿金、诉讼费等）。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标函格式：

一、投 标 函

致：广西利国项目管理有限公司：

根据贵方的      （项目名称） （项目编号：_____     __）   的招标公告，我方签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人______         __（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

开标一览表

二、开标一览表

项目名称：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 项目如有分标的，按一个分标一份开标一览表提供。投标人的开标一览表必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。本一览表投标产品中若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐页签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、资格证明文件格式

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录（自拟）

1）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件(必须提供。原件备查)；

2）提交响应文件截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；(必须提供)；

3）提交响应文件截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）（必须提供）

4）投标人2019年度的财务报表复印件（财务报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前任意一个月的财务报表复印件） (必须提供)；

5）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式自拟。必须提供）；（必须提供）

6）投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（必须提供）；（投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）。

7）投标人控股及管理关系情况申报表（必须提供）；

8）招标文件要求的其他资格证明材料。

注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致：广西利国项目管理有限公司

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

注：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件

致：             （代理机构）

我公司      （供应商）      参加贵方组织的     (项目名称)(项目编号:    )项目投标活动，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
(五)法律、行政法规规定的其他条件。
(六)我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。
同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日  期：2020年    月     日

投标人控股及管理关系情况申报表

致广西利国项目管理有限公司：

我司参加   （项目名称）      的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

- 四、商务文件、技术文件格式

商务文件、技术文件格式：

正本/或副本

商务文件、技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

一、商务文件

商务文件目录（自拟）

以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供：

1.投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证）；如有提供

2.投标声明书 (格式见附件) ；必须提供

3.商务响应表（格式见附件）；必须提供

4.投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件；必须提供

5.法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6.投标人 2016 年以来同类项目销售业绩［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］( ( 格式见附件) )；

7.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

8.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件) ；

9.投标人认为有必要提供的其他材料。

注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐页签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则不予认可。

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西利国项目管理有限公司：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______ （项目名称）_     __（项目编号：      ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：                 ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向             订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：请按第二章 招标项目采购需求“商务最低要求“内容填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西利国项目管理有限公司：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称）     （项目编号：         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

投标人类似成功案例的业绩证明文件；

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：

年   月   日

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年   月   日

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年   月   日

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

二、技术文件

技术文件目录（自拟）

以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供：

1、设备配置清单（均不含报价）；必须提供

2、技术响应表；必须提供

3、实施方案及服务质量承诺（包括：供货、安装、调试、技术支持、维修内容及相关措施等）；必须提供

4、项目实施人员一览表；必须提供

5、设备的总体介绍。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8、产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面 （ 格式见附件 ）；

11、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

技术响应表格式：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺 ，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现 “正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日 期：

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日 期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

注：采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日 期：

# 附件  关于投标保证金退付需递交材料的说明

一、所有投标单位开标当天递交的材料：

1.保证金银行转账底单复印件。

2.单位的基本户银行开户许可证复印件。

或将以上材料扫描（必须清晰），开标当天发至指定邮箱，邮件名称请备注（项目名称编号+投标单位名称）。

二、中标单位还需补充以下材料至崇左市公共资源交易中方可退保：

1.中标通知书。

2.中标单位与招标人签订合同的复印件。

关于保证金退保情况查询方法

从2017年1月1日开始，崇左市公共资源交易中心将于每周第一个工作日公布上周保证金退款明细，请各投标单位自行到崇左市公共资源交易中心网站（http://www.czjyzx.gov.cn）“保证金退保查询”处进行查询，如公布明细显示已退，但经查确实未到账的，请按以下格式编辑信息发至崇左市公共资源交易中心czjyzx7883232@163.com邮箱，崇左市公共资源交易中心将及时处理。

未到账保证金信息编辑格式：

单位名称：

项目名称：

项目开标时间：

保证金金额：

崇左市公共资源交易中心服务咨询台：0771-7960185、7960186