大成工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站

格栅机和除臭机设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

2020年11月10日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  货物采购需求	17

第四章  评审方法………………………………………………………………..…22

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）…………………………………………………….23

第六章  响应文件(格式)	27

第一章     竞争性谈判公告

项目概况：

桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目（GLZC2020-J1-120061-DCZX）采购项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/）获取采购文件，并于2020年11月18日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:GLZC2020-J1-120061-DCZX

项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目

预算金额：1047500.00元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目简要规格及描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎型格栅 | 1 | 套 | 详见采购文件 |
| 2 | 系统安装支架﹑提升链及安装附件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制柜 | 1 | 套 |  |
| 4 | 除臭系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 自动化控制系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 高分子自制除臭滤料 | 39 | 立方 |  |
| 7 | 管道配件PVC | 1 | 批 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起45日内安装调试并交付使用；延迟交货供应商应承担相应的责任。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：2020年11月10日公告发布之时至2020年11月18日

地点：http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn//（桂林市政府采购网）

方式：潜在投标人自行登陆上述网站于本公告下方自行下载附件。

售价：免费获取。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年11月18日09时30分

地点：携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将竞标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照谈判文件要求密封的竞标文件将予以拒收。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn//（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）强制、优先采购节能、环保产品。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：桂林市临桂区城市管理监督局

地址：桂林市临桂区金水路金水公园

联系人：邱 工         联系电话：0773-5598133

2.采购代理机构：大成工程咨询有限公司

地址：临桂区飞扬国际T6幢13层

项目联系人：莫工       联系电话:0773-3663220

3.政府采购监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股      电话：0773-5593932

大成工程咨询有限公司

2020年11月10日

第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目 项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商。 3.2本项目 不接受 联合体参与谈判。 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 13.1本项目政府采购预算金额（人民币）：壹佰零肆万柒仟伍佰元整（¥1047500.00），最后报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天。 |
| 6 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 7 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，在密封处密封签章（公章、密封章均可），并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，未按上述要求包装、密封的响应文件将予以拒收。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目 项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX 采购代理机构：大成工程咨询有限公司 供应商单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 在XXX年XX月XX日上午XX时XX分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 9 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年11月18日09时00分至09时30分。 |
| 11 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照谈判文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的评审专家组成，共3人，其中采购人代表 1人，专家 2 人。 |
| 13 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） 19.2.3谈判参加人员：供应商的法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效身份证原件参加谈判。 请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 14 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 16 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户 |
| 18 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起25日内。 |
| 19 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及（桂价费[2011]55号）货物类收费标准向大成工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 33 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股 电话：0773-5593932 |

一、总则

1、适应范围

1.1 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2、“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3、“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4、“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商。

3.2本项目不接受联合体参与谈判。

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 联合体谈判要求（本项目不接受联合体参与谈判）

5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

5.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.3联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与义务分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体不成立），并将联合体协议书（格式见附件）连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，与之相关的竞标文件均无效。

5.4联合体各方中至少要有一方符合谈判文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

5.6根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议书中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

6、质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判公告期限结束日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：大成工程咨询有限公司桂林分公司，联系人：莫工，联系电话：0773-3663220。

通讯地址：临桂区飞扬国际T6幢13层。

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2竞标供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3竞标供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9、谈判文件的构成

⑴ 竞争性谈判公告；

⑵ 供应商须知；

⑶ 货物采购需求（“货物采购需求”中标注★为实质性要求）；

⑷ 评审方法；

⑸ 采购合同（合同主要条款及格式）；

⑹ 响应文件格式。

10、谈判文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录相关网站查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商获取竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有获取谈判文件收受人，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11、竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1、响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

（1） 响应函（必须提供）；

（2） 供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年8月-10月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年8月-10月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；③未取得“三证合一”的供应商还应提供有效的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（6）谈判报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

（7）技术规格及商务条款偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（8）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求提供）；

（9）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

##### （10）环保方面的其他资质证书复印件（如有，请提供）；

（11）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（12）项目实施人员一览表【如有，请提供】

（13）供应商2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（14）供应商2017年以来具有类似产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

##### （15）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

##### （16）如产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；（如有，请提供）；

（17）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

(18)供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，并加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）。

11.2、供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1、响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

12.2、谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

13、谈判报价

13.1、谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过本项目采购预算总金额的，响应文件作无效处理。

13.2、供应商必须就“货物采购需求”中所供所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4、未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14、响应文件有效期

14.1、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2、出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15、竞标保证金

本项目无需缴纳竞标保证金。

16、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1、响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订），须完整提交。

16.2、响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4、响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6、响应文件包装、密封、标记：

16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，在密封处密封签章（公章、密封章均可），并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。未按上述要求包装、密封的响应文件将予以拒收。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

供应商名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

在XXX年XXX月XXX日上午XXX时XXX分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7、供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17、响应文件的修改和撤回

17.1、供应商在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2、在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18、响应文件的递交

18.1响应文件递交起止时间

响应文件递交起止时间：2020年11月18日09时00分至09时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

18.2、递交响应文件的地点：携带本人身份证及复印件、委托代理人还需提供授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将竞标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照谈判文件要求密封的竞标文件将予以拒收。

18.3、除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19、谈判小组组成

19.1、谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：  3 人，其中采购人代表 1   人， 专家 2人。

19.2、谈判时间、地点、人员：

19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。

19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20、评审原则和评审方法

20.1、谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2、评审方法：具体详见第四章评审方法。

20.3、谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审方法。

20.4、在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21、评审程序及谈判要求

21.1、采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2、谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3、谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其文件将被视为无效文件。

21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5、谈判小组在对响应文件的资格性和符合性进行审查时，如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的，应一次性告之供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9、最后报价

21.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判；

21.11评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审方法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股报告。

22、确定成交供应商

（1）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23、属于下列情况之一者，谈判无效：

##### （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签署、盖章的；

##### （2）超越了行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

##### （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

##### （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

##### （7）供应商未就“货物采购需求”中所竞的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未实质性响应谈判文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，竞标文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

##### （3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

##### （5）不同供应商的竞标文件相互混装；

##### （6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

##### （7）竞标文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

##### 24、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

##### 25、谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26、成交公告及成交通知书

26.1、采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 26.2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，成交供应商相应标的全部保证金不予退还，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。

26.3、采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、签订合同

28、履约保证金

28.1、履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户

28.2、如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织谈判。

28.3、货物安装验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4、在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29、签订合同

29.1、签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2、如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

⑴ 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

⑵ 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

⑶ 拒绝履行合同义务的。

29.3、合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

30、采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向大成工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及（桂价费[2011]55号）货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费 率 服务类型 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 代理机构银行账户：

开户名称：大成工程咨询有限公司桂林分公司 
帐  号：369812010101898486
开户银行： 广西临桂农村商业银行城北支行

32、解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33、监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股       电话：0773-5593932

第三章  货物采购需求

说明：

一、供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

- 所有货物的知识产权问题，由各供应商自行负责。

- 本谈判文件提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

- 本“货物采购需求”中标注★为实质性要求。

- 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应文件无效。

- 本项目核心产品为  1  项采购货物“粉碎型格栅”。

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎型格栅 |  | 1 | 套 | - 技术要求： - 1.粉碎型格栅为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、转鼓柵网、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速机和IP68两栖防爆电机。 - 2.粉碎机须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行。切割刀片和垫片为单片分离的，非数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。 - 3.双轴设计，由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转，主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样。 - 4.切割刀片、垫片和轴之间水平间隙约0.38mm，为保证颗粒大小，轮齿高度不超过齿根直径的13mm。齿轮相叠处不小于1.6mm和大于6mm，以达最高效率和最小摩擦损失。两根轴上刀片交迭处的的间隙不超过0.28mm。 - 5.粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6～8mm。 - 6.驱动装置设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，采用水陆两栖防爆电机，保证设备能够在空气中长时间连续运行，保证允许电机浸入≤20米的水深中能正常运转，能满足污水泵站长期使用条件。380v，3p，50Hz，IP68，绝缘等级H级，电动机服务系数≥1.1，在满负荷时，自然功率因数0.85以上。电机应能满足24小时长期连续运行。每台粉碎型格栅的工作能力应满足泵站入水流量最大日最大时的处理量。 - 7.粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由4140热处理的六角形钢制成，拉伸张力不小于1,027 kPa；刀片堆的轴系列及转鼓被驱动轴的轴向和径向压力由两端密封的，超大的，深槽球型轴承承受。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护。轴承的运行寿命不小于100000小时。 - 8.密封件为集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨，多弹簧支承密封面。轴承为深槽球型轴承，由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，能适应于620kPa的连续工作负荷。 - 9.粉碎型格栅机壳采用球墨铸铁浇铸而成，设置有防泥砂导流槽。 - 10.在粉碎机“开”或“自动”模式下，当粉碎机发生堵塞时，控制器会停止粉碎机，并使之反转来吐出堵塞物，然后再进行破碎。如果反复3次仍无法破碎控制柜会发出信号停止破碎机运行然后进行人工清理。如果粉碎机、转鼓正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，粉碎机、转鼓恢复正常运转。 - 二、性能参数及零部件材质要求： 用途; 污水处理. 介质; 污水. 温度（C）; 常温. 最大处理流量; 2600m³/h. 切割刀片齿数; 7齿. 被切割后颗粒大小; 6～8mm. 电机功率（kW）; 3.7kW. 转速; 1450rpm. 功率因数; 0.8. ★电机防护等级; IP68水陆两栖防爆. 电机绝缘等级; H级. 壳体; 球墨铸铁. 刀片组驱动轴; A1SI 4140热处理六角形钢. ★切割刀片; 竞标时须提供具有带“TÜV”标识的第三方检测机构出具的刀片材质及硬度的检测报告复印件，否则竞标无效。履约时提供原件核查，如有弄虚作假，终止合约，造成相关损失由成交供应商承担： （1）报告中对刀片的测试要求有：化学成分分析（测试方法：ASTM E 415-17）、冲击测试（测试方法：ASTM A 370-17）、金相分析（测试方法：ASTM E 3-11），硬度测试（测试方法：ASTM E 18-17Ƹ1） （2）报告内化学成分分析中不少于9项元素化学成分分析，且碳元素的结果不低于0.31% （3）报告内冲击测试中，吸收功不低于8.2J （4）金相分析中，刀片材质显微组织为马氏体A1SI 4130热处理合金钢 （5）硬度测试中刀片硬度≥50.4HRC. 底座; 球墨铸铁. 外壳; 球墨铸铁. 密封面; 碳化钨/碳化钨. 橡胶件; 丁腈橡胶. 安装框架; 不锈钢AISI 304. 导流溢流付栅网; 不锈钢AISI 304. 支架吊链等钢构件; 不锈钢304. - ★1.电机 - 水陆两用电机：即可水下运行，也可水上干式运行； - 加厚封闭防水专用防爆壳体：避免井下易爆气体因电气火花产生爆炸； - H级绝缘等级：更强的抗温升绝缘防护。有效应对井下散热不良工况； - 绕组和转子：采用国际知名品牌ABB产品，外壳定制潜水专业款。 - ★2.减速机 - 形式：定制行星齿轮减速机。高刚性、高精度、高传动效率、高扭矩/体积比、终身免维护； - 品牌：住友、邦飞利、诺德等国际知名品牌； - 3. 联轴器 - 形式：弹性联轴器。可有效缓冲刀片切割硬物时的冲击力，保护电机。 - 4.铸件 - QT500 球墨铸铁（相当ASTM536）。 - 5.机械密封 - 形式：专用集装式机械密封，摩擦环。 - 品牌：博格曼或洛普兰。 - 6.轴承 - 品牌：国际知名品牌，瑞典SKF或日本NSK。 - 7.防腐涂装 - 专用海工防腐漆，3 层涂装，经久不脱落，耐腐蚀性能优秀。 - 三、电气控制系统要求： - 1.具有低压动力配电柜（低压成套开关设备）中国国家强制性产品3C认证证书，竞标时提供加盖供应商公章的证书复印件，否则竞标无效。 - 2.整体要求：遵循集中分散控制原则（DCS系统），以微处理器为基础，对水泵运行过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。该系统将若干微小型传感器分散应用于泵站的各运行部分，全部信息通过通信由中央控制器进行监控，实现最优化控制，整个装置继承了常规仪表分散控制和计算机集中控制的优点，克服了常规仪表功能单一，人-机联系差以及单一控制系统危险性高度集中的缺点，既实现了在管理、操作和显示三方面集中，又实现了在功能、负荷和危险性三方面的分散。 - 3.与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。 - 4.为了保持电气设备的一致性，方便运行维护，凡是在中国国内生产的电气控制箱（柜）应由机械设备主机制造商制造厂生产，包括进口机械设备在中国国内配套的电气控制箱（柜）。一般落地安装的称为电气控制柜，支架、立柱支撑或挂墙安装的称为电气控制箱。 - 5.所有控制箱箱体均采用不锈钢304板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于1.5（±0.02）mm。所有需支撑安装的控制箱，主机制造商应配套提供不锈钢304安装支架，支架强度必须满足控制箱要求。 - 四、控制箱内主要元器件要求： - 1.控制箱的主要电气元器件须采用同一品牌；防护等级IP54及以上，内外门结构。 - 2.控制箱内低压电气元件不低于西门子、ABB、施耐德质量标准。 - 3. 变频器、软启动器等相应元器件不低于西门子、ABB、施耐德、丹佛斯质量标准。 - 4.PLC等设备相应元器件不低于西门子、ABB、施耐德、AB质量标准。 - 5.与机械设备配套的控制箱应符合下列要求： - a. 控制箱电源端按需设断路器；控制箱各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。 - b. 各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。 - c. 水下电机还应配备潜水电机保护装置，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC 220V电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量 220V 5A。 - d. 控制箱与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆。 - e. 控制箱应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。 - f. 自带PLC控制系统的控制箱控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮或旋钮实现。自动控制方式由泵站配套控制系统实现。配套控制柜有明显的手/自动控制切换元件。二种控制方式手动优先。 - g.控制箱面板上应至少为所控每台设备设置开/停按钮或旋钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的控制箱还应设置手动调速面板。 - h. 单机容量≥2KW的电动机，应设数显电流显示装置用于显示各台电机工作电流。 - i. 室外及潮湿场所的控制箱内应按需配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。 - 五、泵站运行控制系统具备下列功能： - 1.性能控制-能耗最佳化 - 2.总线通讯 - 3.泵的自动并联控制 - 4.运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同) - 5.手动操作运行 (对单泵测试) - 6.泵和系统监视功能： - ──测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能 - ──进水流量体积估算 - ──出水流量体积估算 - ──排空泡沫 - ──测试运行 - ──可读出系统的液位值； - 7.显示、报警和信号功能： - ①：面板指示灯：泵站控制柜面板设置了，电源、运行、故障等信息的指示灯，操作人员通过玻璃视窗可直接观察到系统的运行情况。 - ②：人机界面：采用西门子系列触摸屏，集中显示泵站内各水泵、传感器、浮球、格栅机等部件的运行状态。具有如下特点： - ──LED触摸屏(7英寸及以上)，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响 - ──带中文语言显示功能； - ──系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位； - ──可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息 - ③不低于高分辨率800×480 dpi真彩宽屏显示，LED 背光，节能降耗，PPI 通讯协议，通信速率高达 187.5kb/s，集成 RS 422/485 通讯口，高端ARM 处理器，主频达到 400MHz，、高速外部总线及 64M DDR 内存。 - ④运行和故障信号自动转换接触器。 - 8.控制单元： - 4个模拟量I/O点，可连接7个扩展模块，最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间，6个独立的高速计数器（100KHz），2个100KHz的高速脉冲输出，1个RS485通讯/编程口，具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力，内置模拟量I/O,位控特性，自整定PID功能，线性斜坡脉冲指令，诊断LED，数据记录及配方功能等。 - 六、泵站运行控制系统具备下列运行特点： - 1.手动测试功能：控制面板设置了手动控制开关，当需要对单台水泵进行功能测试时，可将泵站运行状态切换为手动，此时即可通过手动开关控制水泵启停，使水泵的控制具有更高的灵活性。 - 2.自动轮换功能：水泵运行时为轮换启动方式，即第一次运行一号泵停止后，第二次运行二号泵，第三次运行三号泵，第四次运行一号泵，如此反复做到三台泵互为备用，减少单泵启动次数及另一台泵过度闲置的状态，增加水泵使用寿命。 - 3.故障轮换功能：水位到达后，当一台水泵无法正常启动（损坏、断电）或运行中产生故障时， 会立即启动另一台泵保证泵站的持续运行。 - 4.异常流量处理能力：当出现泵站内进水量远大于设计流量时，控制系统会根据需要启动备用水泵，保证污水及时处理，同时发出警示，提醒操作人员泵站实际状态。 - 七、液位信息采集，信号单元，双重液位保护功能： - 1.液位传感器和液位浮球控制方式带有故障自切换功能。液位传感器与液位浮球安装为活动安装，维护人员不需要下到底部，在维修平台上方即可更换与维修。 - 2.液位传感器：SPL-EA静压差液位计内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准远距离的传输电流信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连；在一体化泵站中通过液位变送器来采集水位实时高度，将水位高度信息转换为模拟量信号传输给PLC，PLC将受到的信号进行处理之后传送到远程监控系统，根据实际水位的变化控制泵的启停数量并可判断出缺水位、超高位报警信号。 - 3.浮球：SPL-CF系列浮球液位控制器，采用注射成型，内置触头机构，利用液体的浮力作用，是控制器随着液面上升或下降。其内部的触头机构会发生通与断的状态改变，从而发出控制信号。因无任何外部操作机构，其动作更加准确可靠，特别适用于含有杂质和粘稠物的活水排放自动控制，工业生产中非易燃易爆液体的自动控制，以及生活用水，消防水池的自动供给控制。具有耐弱酸、耐弱碱、耐腐蚀等特点。 - 以上两种方式通过PLC自身判断，不依靠其他增加的元器件，一旦一种控制损坏另一种会立即起到替代作用，保证泵站采集到的液位信息准确可靠。 | 661100 |
| 2 | 系统安装支架﹑提升链及安装附件 |  | 1 | 套 | 粉碎型格栅配套安装支架、提升链、导杆等 | 72000 |
| 3 | 控制柜 |  | 1 | 套 | ★粉碎型格栅配套一体化泵站控制系统，兼容原奥园路污水泵站控制系统 | 38000 |
| 4 | 除臭系统 |  | 1 | 套 | 风量：5000-8100 m3/h 压力：1200-2000 Pa 转速：2900r/min 尺寸：约800*800*1100mm 处理废气量：≥5000m³/h | 115800 |
| 5 | 自动化控制系统 |  | 1 | 套 | 除臭系统配套控制系统，箱体尺寸：约50*60*25cm | 18700 |
| 6 | 高分子自制除臭滤料 |  | 39 | 立方 | 粒径5~10cm，含特质高效除臭菌种 | 3100 |
| 7 | 管道配件PVC |  | 1 | 批 | 抽风管道：（管道尺寸：DN300） 布气系统：（管道尺寸：DN300） 喷淋系统（管道尺寸：DN32） | 21000 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及免费保修期 |  | 一、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，整体免费质保期不少于1年，货物采购需求另有规定的按采购需求中规定执行。 二、售后服务的内容和措施 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 2、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起45日内安装调试并交付使用；延迟交货供应商应承担相应的责任。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 自产品验收合格交付使用之日起30日内一次性付清(无息）。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1. 根据以上售后服务承诺范围，供应商于响应文件中必须提供售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），否则，投标文件作无效处理。供货时提供厂家授权书原件。 2.本项目采购预算金额为人民币:壹佰零肆万柒仟伍佰元整（￥1047500.00），总报价超出采购预算金额的，其响应文件按无效处理。 3、签订合同后，成交供应商提供的产品必须是原装正品、全新、符合相关国家质量标准。设备到货安装前，采购人现场根据谈判文件要求、注册产品标准及谈判文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 采购人有权邀请相关专家检查验收；成交供应商必须服从监督管理。 2、若发现相关产品不符合采购要求的，采购人有权退货及追究相关违约责任 |  |  |  |  |

第四章  评审方法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与谈判的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与谈判报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的供应商（优先采购节能/环保产品），其他报价无效。

5.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林市临桂区奥园南路提升泵站格栅机和除臭机设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-120061-DCZX

甲方：                                                       （采购人）

乙方：        成交后填写                                    （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1、乙方应按响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期   按响应文件中承诺填写     。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交付时间：自签订合同之日起45日内安装调试并交付使用；延迟交货供应商应承担相应的责任。

交付地点： 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、乙方应按时运送至采购人指定地点交货，逾期交货的，采购人有权终止合同，由此造成的后果由成交供应商自行承担。

第六条  调试和验收

1、设备到货安装前，采购人现场根据谈判文件要求、注册产品标准及谈判文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。采购人有权邀请相关专家检查验收；成交供应商必须服从监督管理。

2、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3、甲方依据响应文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　3   日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定时间地点。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内响应。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为  按乙方响应文件中承诺且不低于1年（“技术参数及性能配置要求”另有要求的按其要求进行质保）（自交货并验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  付款方式：自产品验收合格交付使用之日起 30 日内一次性付清(无息）。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　10　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，逾期交货的，每延迟一日向采购人偿付合同总款5%的违约金。

5、甲方无故延期接受货物的，每天向乙方偿付合同金额　3　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　3　%，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　3　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　5　%。

6、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。

7、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

8、其他违约行为按违约货款额　10　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴安县仲裁委员会申请仲裁或向兴安县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股 备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3、售后服务承诺书；

4、谈判中的谈判文件；

5、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股 备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章，自然人除外）：              。

法定代表人：                                法定代表人（负责人或自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：      。

委托代理人：                                委托代理人：                                 。

电  话：                                    电   话：                                   。

开户名称：                                  开户名称：                                  。

开户银行：                                  开户银行：                                 。

银行账号：                                  银行账号：                                  。

日    期：                                  日    期：                                   。

第六章  响应文件格式

1、响应函（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：大成工程咨询有限公司

根据贵方    （项目名称）             项目谈判文件，项目编号：          ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                   ，提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件货物采购需求和竞标报价表：

竞标总报价（大写）           元人民币(￥          )；

…

2、我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3、我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            。

开户名称：                                        ，

开户银行：                               　       ，

账号：                                   　　　   ，

供应商（公章，自然人除外）：                                              。

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：                              ，

注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2、供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

- 3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年8月-10月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年8月-10月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

- 授权委托书（格式一）

致： 大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 供应商（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年8月-10月社保证明复印件

授权委托书（格式二）

致： 大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年8月-10月社保证明复印件

4、供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；③未取得“三证合一”的供应商还应提供有效的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。

5、 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

##### 致：大成工程咨询有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

6、谈判报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                      谈判报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：竞标报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：                                        ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                        。

日期：                        。

注：1、各供应商必须就“货物采购需求”中所竞项目的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2、供应商应根据所竞货物如实填写谈判报价明细表的各项内容。

3、谈判报价明细表须由法定代表人或负责人或自然人或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4、如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

7、技术规格及商务条款偏离表（必须提供）

附件：            技术规格及商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 货物/条款名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求）/商务条款要求 | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

8、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求提供）；

9、 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10、环保方面的其他资质证书复印件（如有，请提供）；

11、供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

12、项目实施人员一览表【如有，请提供】

13、供应商2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

14、供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

15. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：        广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

16、 如产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；（如有，请提供）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时

满足以下条件：

  - 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2.	本公司参加______单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他	       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

17.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受残疾人福利性单位优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

18、供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。