公开招标文件

项目编号：GXZC2019-G1-001616-KWZB

项目名称：广西壮族自治区人民医院东院病理科（含解剖）

实验室空气处理系统及专用配套实验设备项目

采购单位：广西壮族自治区人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年1月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	19

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款格式	37

第六章　投标文件格式	42

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（计划编号：广西政采[2019]4118号-001）批准，现就采购人广西壮族自治区人民医院的广西壮族自治区人民医院东院病理科（含解剖）实验室空气处理系统及专用配套实验设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称：广西壮族自治区人民医院东院病理科（含解剖）实验室空气处理系统及专用配套实验设备项目

二、项目编号：GXZC2019-G1-001616-KWZB

三、采购组织类型：部门集中

四、采购方式：公开招标

五、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况及预算金额：

| 采购货物名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 东院病理科（含解剖）实验室空气处理系统及专用配套实验设备 | 1项 | 315 | 280 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

六、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品政府采购相关政策。

七、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物及服务能力，具备法人资格的生产厂家或供应商；

3、投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。

4、投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

八、招标文件的获取方式：

1.发售时间：2020年1月15日至2020年1月21日（工作日）上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4、购买招标文件联系人：朱瑜萍    电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

5、依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2020年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

6、如需邮寄另加邮费50元，请用电汇或转账方式将300元汇入科文公司以下账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮寄地址、邮编、联系电话、传真号码、邮箱、分标号、纳税人识别号或统一社会信用代码等传真到0771-2023829。如未能提供联系方式造成招标文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负。

九、投标保证金：

投标保证金按（人民币）：叁万元整（￥30000.00）

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615689,本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

十、投标截止时间及地点：

投标人应于2020年2月3日下午14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。

投标人应派法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

十四、联系事项：

1、采购人：广西壮族自治区人民医院

联系人：朱纲

联系电话：0771-5722430

地址：南宁市桃源路6号

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

项目负责人：黄强

联系电话：0771-2023853；传真：0771-2023997

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层

3、政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

地址：南宁市桃源路69号

4、交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心

广西科文招标有限公司

2020年1月14日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

5、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达9项（含）以上的（按分标独立统计），投标文件将被视为无效；

6、货物需求一览表中标注▲号的货物“系统中央控制塔”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 一、项目概况及总体要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、技术方案 本系统包括了对病理科部分污染区域：标本存放室、取材冰冻室、脱水室、技术室、细胞染色室、免疫组化室进行电粒子空气处理系统的设计、生产、送货、安装及相关配套服务，包括采用合理的气流组织和必要的空气环保处理装置，本系统拟采用“定点下送布气、甲醛化学降解、整体中下回风、空气品质自动调控”的复合处理工艺，在新风管路系统基础上按装甲醛净化装置，通过传统的或者柔性材料的新风管道送入病理科污染区域，同时建立空气动力学数学模型进行仔细设计优化室内的气流组织，在良好的气流组织中，降低气相传质速率，可以在达到质量平衡状态时污染物浓度处于更低的数值；通过电粒子的作用分解甲醛、二甲苯等有害气体，比通常的通风稀释措施通风量少，减少梯度挥发效应，能够以低能耗有效地消除空气污染，并且不产生二次污染。确保标本取材室、制片室等的有害气体浓度应能符合卫生部《室内空气质量标准》GB/T18883 要求,甲醛浓度不超过 0.10mg/m3，二甲苯浓度不超过0.2mg/m3，符合有关卫生标准。 为减少系统日常运行费用，在保证环保处理效果的前提下，本系统采用低风阻、无耗材的空气处理技术，并通过智能化的空气质量网络监测，实现自动的净化输出功率调整； 投标人可自行对项目现场进行勘踏，按照现场条件、图纸和招标人要求提供深化的设计技术方案和相关图纸。 2、工程标准 设备、安装及调试包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合以下规范及标准： - 《病理科建设与管理指南（试行）》卫办医政发〔2009〕31 号 - 《中华人民共和国职业病防治法》2011 年 12 月 31 日 - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第 352 号 - 本地区病理质控中心有关等级医院病理科建设与管理评价标准 - 《室内空气质量标准》（GB/T18883） - 《实验室生物安全通用要求》（GB19489） - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 - 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232） - 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339） - 《低压配电设计规范》 （GB50054） - 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 （GB50168） - 《建筑物防雷设计规范》 （GB50057） 3、国家相关规范与标准节选 室内空气质量标准（GB/T18883-2002） 参数; 单位; 标准值; 备注. 甲醛 HCHO; mg/m3; 0.1; 1 小时均值. 二甲苯 C8H10; mg/m3; 0.2; 1 小时均值. 说明：以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，投标单位应在深化设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。投标单位采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。 4、主机工艺要求 本项目采用在新风机组后端安装数字化可控降解设备，设备采用 DBD工作模式，工作电压不超过3KV AC，产生成分可控的工作量，与新风混合后以设定的气流形式进入待处理的工作空间，降解因子在工作空间动态地与甲醛、二甲苯等挥发物质进行化学降解反应，以达到处理室内空气的目的。 5、设计风量与新风机组 为满足节能设计要求，设计单叶轮双进风低噪音离心柜式风机箱共 2 台：风量≥14000CMH；风量 ≥8000CMH； 为满足节能设计要求，新风空调机组共 2 台：风量≥8000CMH；风量≥6000CMH。 6、控制系统 6.1、根据区域空气参数状态对净化强度做实时自动调节，调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器。超限报警，报警状态单独接口模块：250V AC，8A。 对于控制系统的空气质量控制器，应可以根据室内甲醛和二甲苯气体的浓度适时调节粒子发射量，使室内粒子量与废气处理所需量动态平衡，从而避免剩余过多的甲醛降解因子引起的副作用； 6.2、对于控制系统的电控柜部分，需满足制造地所采用的标准及国家标准。电控柜柜体应可灵活安装， 电控柜内的元器件应基本统一，应采用同一品牌制造商的产品。 7、噪声控制 投标人应保证所安装的设备的所有项目在运转时是无异常噪声。项目应安装消声器等消声器材以保证室内噪音在原基础上不超过 5 个分贝。 |
| 二、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、病理及解剖空气处理系统部分 |  |  |  |  |
| （一）、病理空气处理系统暖通部分 |  |  |  |  |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 412 |
| 2 | 新风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 203 |
| 3 | 橡塑保温棉 | 难燃B1级橡塑保温棉，厚度25mm | m3 | 6.09 |
| 4 | 阻抗式消声器 | 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长3600mm以内 | 个 | 2 |
| 5 | 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：周长2000mm以内 | 个 | 2 |
| 6 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ100mm | 个 | 9 |
| 7 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ200mm | 个 | 16 |
| 8 | 排风双态风量文丘里阀 | 1.名称：变风量文丘里阀； 2.风量85/750m3/h 风量值在工厂标定（2点）； 3.风阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关，同一系统中相邻文丘里阀间的压力无关。 4.阀门有锥体组件，该组件能随时根据系统压力实时调整文丘里阀的打开截面积使空气流量一直都保持在设定值； 5.风量控制精确到气流控制信号±5%； 6. 对命令信号变化的响应时间小于1秒； 7. 对风管静压变化的响应时间小于1秒。 | 个 | 6 |
| 9 | 送风双态风量文丘里阀 | 1.名称：变风量文丘里阀； 2.风量85/800m3/h 风量值在工厂标定（2点）； 3.风阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关，同一系统中相邻文丘里阀间的压力无关； 4.阀门有锥体组件，该组件能随时根据系统压力实时调整文丘里阀的打开截面积使空气流量一直都保持在设定值； 5.风量控制精确到气流控制信号±5%； 6. 对命令信号变化的响应时间小于1秒； 7. 对风管静压变化的响应时间小于1秒。 | 个 | 3 |
| 10 | 风管帆布 | 1.材质 帆布 | m2 | 5 |
| 11 | 防雨弯头（带防虫网） | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：1000*500mm | 个 | 1 |
| 12 | 新风空气处理机组(变频) | 风量：8000m3/h,冷量：104.1kw,热量：121.4kw,功率：3.0kw（变频）,余压：330pa,进风+初效（G4）+表冷+送风机+中效(F8)+出风 | 台 | 1 |
| 13 | 低噪音柜式离心风机(变频) | 风量：14000m3/h，余压：600pa，功率：4.0kw（变频）， | 台 | 1 |
| 14 | 低噪音轴流风机 | 风量：1000m3/h，余压：200pa，功率：0.5kw（变频） | 台 | 1 |
| 15 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 控制温度≦95℃。 | 个 | 1 |
| 16 | 温度传感器 | 嵌入式安装。 | 支 | 1 |
| 17 | PVC圆形风管 | 1.材质：PVC ； 2.规格：φ250； 3.板材厚度:＆=6.2mm； 4.含三通弯头等管件。 | m | 60 |
| 18 | 复合伸缩软管 | 国标，直径250mm以内，每段管长500mm以内，用于排风末端连接。 | m | 150 |
| 19 | 玻纤布保温软管 | 国标，由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成，直径200mm以内，每段管长500mm以内，用于新风末端连接。 | m | 200 |
| 20 | 毛石混凝土基础 | 混凝土种类 C25普通商品混凝土20石(A4-1，含钢筋)。 | m3 | 2.66 |
| 21 | 水系统辅材 | 包括：压力表、PVC水管、蝶阀、Y型过滤器、比例积分阀、排污阀、压差旁通阀、水流开关、自动排气阀、闸阀等一套。 | 项 | 1 |
| 22 | 风系统辅材 | 角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等。 | 项 | 1 |
| （二）、病理空气处理系统智能电气控制及专用设备部分 |  |  |  |  |
| ▲1 | 系统中央控制塔 | 采用触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。 1、采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕。表面通过喷砂并闪银阳极处理. 2、触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。 3、根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率。 4、自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。 5、包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。 6、所有监测到的信息传至 PLC 中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在 0.1 毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。 7、各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。 8、上位机采集实验室各分空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况，生成空气质量报告。 9、主动发现系统异常信息后提示科室使用管理人员。 ★10、投标人具备中央控制塔电磁兼容性检测合格的检测报告，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 台 | 2 |
| 2 | 风压探头 | 0~10m/s 非线性，风管内安装 | 个 | 2 |
| 3 | 臭氧探头 | 0~5ppm，线性高精度电化学、安全控制型，风管内安装 | 个 | 2 |
| 4 | 空气质量探头 | 0~99% 线性，半导体氧化锡探头，风管内安装 | 个 | 2 |
| 5 | 空气质量检测柱(甲醛) | 空气质量检测柱，80×80×1000mm，德国MEMS金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.，室内吊顶安装 | 个 | 2 |
| 6 | 室内空气质量检测柱 | 空气质量检测柱，80×80×1000mm，德国MEMS金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h.室内吊顶安装 | 个 | 2 |
| 7 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7×24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。3，AQR病理环保质控报告软件 | 个 | 2 |
| 8 | 节能型全自动变风量控制箱/柜（病理） | V3.1，电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 | 台 | 1 |
| 9 | 铜芯电缆线 | YJV4×2.5mm2，包含电缆头制作安装 | m | 200 |
| 10 | 铜芯电缆线 | YJV4×4mm2，包含电缆头制作安装 | m | 200 |
| 11 | 屏蔽信号线 | RVVP3×0.5mm2,管内穿线 | m | 500 |
| 12 | 屏蔽信号线 | RVVP4×0.5mm2,管内穿线 | m | 300 |
| 13 | 屏蔽信号线 | RVVP3×1.5mm2,管内穿线 | m | 200 |
| 14 | 镀锌电线管 | 1.材质 镀锌电线管 2.规格 DN20 3.配置形式 暗配，开槽、打洞以及相关修补费用等费用由投标人自行综合考虑报价 | m | 800 |
| 15 | 离子空气处理主机 | 粒子空气处理主机安装在新风管道中，处理病理实验室内有害气体，按 ≥2000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好； 2、相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态； 3、电离管与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚； 4、电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花 ； 5、设备质量满足国内标准，需出具具有CMA资质的检测机构出具“工作温度下泄露电流和电气强度”、“接地措施”、甲醛净化能效、苯净化能效、TVOC净化能效、臭氧浓度增加量达标的检测报告，提供检测报告复印件并加盖公章。 6、产品经过具有CMA和CNAS资质的检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%； | 套 | 4 |
| 16 | 均匀布气装置 | 1、空气动力学面板,面板可拆卸，层流区均速误差<5%,模块式，600×600mm，标准1m层流质速0.5m/s。配置PM2.5空气过滤装置；采用孔板送风形式，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求。 2、一体模压高分子环保疏水材料,配合空气动力学面板，无螺丝安装面板，拆装方便； 3、尺寸≥590×590×120mm； 4、含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%。 5、提供具有CMA和CNAS资质的检测机构出具的均匀布气罩箱体材料耐火等级达到B2或以上，甲醛释放量为0，且产品不含重金属（铅、镉、铬、汞），且报告须附被检样品完整照片； 6、提供具有CMA和CNAS资质的检测机构出具的均匀布气罩箱体材料导热系数<0.05W/(m·K），且报告须附被检样品完整照片。 | 个 | 9 |
| 17 | 立式导流装置 | 1、模压一体成型，合金材质表面耐候处理；安装尺寸符合现场规定，排风量800cmh,桌面安装。用于污染区的辅助排风，风量小，能量大；安装隐蔽，不占空间，噪音极小一体模压成型，坚固耐用； 1）抗拉强度＞480MPa； 2）阳极氧化膜厚度＞20μm： 3）耐碱性合格。 | 个 | 2 |
| 18 | 立式导流装置 | 1、模压一体成型，合金材质表面耐候处理；安装尺寸符合现场规定，高度与吊顶相同。排风量500cmh,落地安装。用于污染区的辅助排风，风量小，能量大；安装隐蔽，不占空间，噪音极小一体模压成型，坚固耐用； 1）抗拉强度＞480MPa； 2）阳极氧化膜厚度＞20μm： 3）耐碱性合格。 | 个 | 4 |
| 19 | 桌面导流连接立柱 | 桌面安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，无调节风门。 | 个 | 3 |
| 20 | 桌面导流装置 | 1、桌面安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，无调节风门。 2、抗拉强度Rm≥205MPa； 3、定塑性延伸强度≥180MPa； 4、局部膜厚≥20μm； 5、平均膜厚≥25μm。 | 套 | 3 |
| 22 | 组合式外排废气处理装置 | 根据风管尺寸定制箱体。 1、第一段内置纳米低阻外排过滤装置，一次性过滤效率不低于80%。 2、第二段内置改性活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置，氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物，单个机组离子管数量不低于10根。 | 台 | 1 |
| （三）、解剖通风处理部分 |  |  |  |  |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 152 |
| 2 | 新风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 103 |
| 3 | 橡塑保温棉 | 难燃B1级橡塑保温棉，厚度25mm | m3 | 3.09 |
| 4 | 阻抗式消声器 | 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长3600mm以内 | 个 | 2 |
| 5 | 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：周长2000mm以内 | 个 | 2 |
| 6 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ100mm | 个 | 4 |
| 7 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ200mm | 个 | 6 |
| 8 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ250mm | 个 | 4 |
| 9 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ350mm | 个 | 1 |
| 10 | 风管帆布 | 1.材质 帆布 | m2 | 5 |
| 11 | 防雨弯头（带防虫网） | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：1000×500mm | 个 | 1 |
| 12 | 新风机组(变频) | 风量：6000m3/h,冷量：82.3kw,热量：101.3kw,功率：1.5kw（变频）,余压：230pa | 台 | 1 |
| 13 | 低噪音柜式离心风机(变频) | 风量：8000m3/h，余压：400pa，功率：2.2kw（变频）， | 台 | 1 |
| 14 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 控制温度≦95℃ | 个 | 1 |
| 15 | 温度传感器 | 嵌入式安装 | 支 | 1 |
| 16 | PVC圆形风管 | 1.材质：PVC 2.规格：φ250 3.板材厚度:＆=6.2mm 4.含三通弯头等管件 | m | 60 |
| 17 | 玻纤布保温软管 | 国标，由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成，直径200mm以内，每段管长500mm以内，用于新风末端连接 | m | 200 |
| 18 | 水系统辅材 | 包括：压力表、PVC水管、蝶阀、Y型过滤器、比例积分阀、排污阀、压差旁通阀、水流开关、自动排气阀、闸阀等一套 | 项 | 1 |
| 19 | 风系统辅材 | 角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等 | 项 | 1 |
| 20 | 铜芯电缆线 | YJV4×2.5mm2，包含电缆头制作安装 | m | 200 |
| 21 | 铜芯电缆线 | YJV4×4mm2，包含电缆头制作安装 | m | 200 |
| 22 | 节能型全自动变风量控制箱/柜（解剖） | 电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 | 台 | 1 |
| 23 | 立式导流装置 | 1、模压一体成型，合金材质表面耐候处理；安装尺寸符合现场规定，高度与吊顶相同。排风量500cmh,落地安装。用于污染区的辅助排风，风量小，能量大；安装隐蔽，不占空间，噪音极小一体模压成型，坚固耐用； 1）抗拉强度＞480MPa； 2）阳极氧化膜厚度＞20μm： 3）耐碱性合格。 | 个 | 2 |
| 24 | 组合式外排废气处理装置 | 根据风管尺寸定制箱体。 1、第一段内置纳米低阻外排过滤装置，一次性过滤效率不低于80%。 2、第二段内置改性活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置，氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物，单个机组离子管数量不低于10根。 | 台 | 1 |
| 25 | 离子空气处理主机 | 1、粒子空气处理主机安装在新风管道中，处理病理实验室内有害气体，按 ≥2000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好； 2、相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态； 3、电离管与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚； 4、电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花 ； 5、设备质量满足国内标准，需出具具有CMA资质的检测机构出具“工作温度下泄露电流和电气强度”、“接地措施”、甲醛净化能效、苯净化能效、TVOC净化能效、臭氧浓度增加量达标的检测报告，提供检测报告复印件并加盖公章。 6、产品经过具有CMA和CNAS资质的检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%； | 套 | 1 |
| 26 | 均匀布气装置 | 1、空气动力学面板,面板可拆卸，层流区均速误差<5%,模块式，600×600mm，标准1m层流质速0.5m/s。配置PM2.5空气过滤装置；采用孔板送风形式，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求。 2、一体模压高分子环保疏水材料,配合空气动力学面板，无螺丝安装面板，拆装方便； 3、尺寸≥590×590×120mm； 4、含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%。 5、提供具有CMA和CNAS资质的检测机构出具的均匀布气罩箱体材料耐火等级达到B2或以上，甲醛释放量为0，且产品不含重金属（铅、镉、铬、汞），且报告须附被检样品完整照片； 6、提供具有CMA和CNAS资质的检测机构出具的均匀布气罩箱体材料导热系数<0.05W/(m·K），且报告须附被检样品完整照片。 | 个 | 2 |
| 27 | 中央层流净化布气装置 | 解剖室工程专用。功能：内置保温确保外观整洁且夏天布气装置表面不结露、内置消音腔体，降低风噪，全新风可设定温度过滤输入，布气罩中央预留摄影装置安装位，箱体表面设无影防眩目镀膜LED照明光带，2米内垂直照度不低于1200Lux；无频闪，无阴影区，色温不低于5500K-6000K，尺寸：2620×1320×430mm。 | 台 | 1 |
| 二、实验室专用配套实验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 新风型智能化生物安全水气分离式取材工作站台 | 1、尺寸：1800×800×2000mm,符合医院场地需求； 2、新风层流控制系统，新风风量不低于1000CMH，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全，同时与下排风形“上送下排”的气流形式（提供产品相关彩页作为证明文件） 3、垂直下抽排风水气分离系统，排风量不低于1500CMH。采用孔板导流式台面，工作风噪不大于45分贝； 4、配置甲醛灌注系统一套及甲醛废液收集装置 其他技术要求： （1）材料采用整体大于1.2mm厚优质S316不锈钢，操作台面厚度2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺，左右挡板为10mm厚钢化高清玻璃； （2）液晶操作面板，配置送排风一键智能启停系统，风速传感装置，甲醛浓度监测装置，PM2.5过滤装置。空气质量实时动态监测系统，配置在空气质量控制器中，可以实时显示甲醛浓度，二甲苯浓度，风速大小，设备运行情况等。 （3）配置智能升降系统，升降幅度不低于200mm，以适应不同高度工作人员对不同规格的标本进行处理，减小职业劳损； （4）嵌入式照明系统，液晶面板可调射灯及紫外灭菌装置； （5）国际知名品牌冷热水供应，有不锈钢冷热水龙头及抽拉式水龙头各1个。 （6）具有进口电动管路粉碎机，粉碎取材后残余的组织，不阻塞下水道。 （7）带搁脚升降坐凳及液晶显示屏支架 （8）配置取材照明放大系统，具有LED补光放大镜(提供配置放大系统的取材台照片) ★（9）产品符合GB5226.1-2008机械电气安全的标准，通过保护联结电路连续性的检验、绝缘电阻试验、耐压试验，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。（提供检测报告复印件并加盖公章。） | 台 | 2 |
| 2 | 安全型不锈钢标本柜 | 自带排风功能，风量300cmh以上，四层四门，台体为316不锈钢，规格双层封板厚度5mm以上，800×600×2000mm，整体结构为全不锈钢制作。内部区域：隔板为全不锈1.0mm厚不锈板，能确保柜体内部风量正常运转，且而具有很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链。柜体结构：柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态，简洁美观，结构坚固耐用，表面光滑易清洁，含聚丙烯塑料一体成型专用标本盒10只。（其中容量为11升的4只、22升的6只） | 台 | 5 |
| 3 | 脱水通风柜 | 尺寸：1900×950×2350mm，落地式，可放置两台脱水机。 1、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板。 2、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置。 3、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。 | 台 | 1 |
| 4 | 手工净化染色台 | 1、整体规格：1400×700×1060mm。 2、台面整体优质316L医用不锈钢制作，支架及过滤箱体采用优质SUS304低温冷焊制作而成，不变形； 3、台面一体模压而成，内置15+3个染色缸专用槽，泉涌式专利洗片水槽，操作方便，酒樽式专用染缸，耐酸碱腐蚀不变形，换液方便; 4、可移动式进口集成循环气流装置，风量300CMH，噪音低于50dB，震动半峰值≤2um; 5、排风口风速不低于2M/s，送风口风速不低于 1M/s; 6、电源220v，1.5A,最大功率230w ★7、产品具备有CMA资质的第三方检测机构出具的染色台安全性能检测报告，检测内容包含保护联结电路连续性、绝缘电阻实验的检验。（所有报告均需附受检样品照片），提供检测报告复印件并加盖公章。 | 张 | 2 |
| 5 | 自动染色封片一体通风柜 | 尺寸：3000×1100×2350mm 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 | 台 | 1 |
| 6 | 切片柜（玻片柜） | 规格（mm）：W403×D478×H1620 产品说明：七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片840片，每套可存放约6万片，可负载900公斤），柜体采用优质冷轧板，抽屉：切片专用抽，ABS滑道，电镀拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。 | 台 | 6 |
| 7 | 蜡块柜 | 规格（mm）：W450×D478×H1295 产品说明：十八抽（三节，每节六抽，加一底座，可存放标准蜡块约1万2千块），柜体采用优质冷轧板，抽屉：蜡块专用抽，拉手：ABS塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。 | 台 | 13 |
| 8 | 普通尸体解剖台 | 材料采用整体1.5mm厚优质304不锈钢，操作台面厚度2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺。设计风量大于3000m3/h，最大可承载重量：≥150kg，尺寸2600×860×850mm，用于普通尸体的解剖检验； 1、台面边框设计有长度为2m标尺，采用激光刻字工艺，用于身高尺寸测量； 2、固定式台面，风帽式排风末端，方便解剖台清洗及检修； 3、 独特防溢水设计在下水堵塞时确保污水仍能通过下水道排出，不会外溢或侵入排风系统; 4、内置式一体模压不锈钢水池，防溢水设计，配备二级污水回流装置；配备无动力尸体吸液装置及高挑式冷热水龙头，操作简单，性能可靠； 5，整体水气分离下排风功能，窄底底座侧设置有独立防水式集风叶片，给操作人员留有更多活动空间，使操作更方便，排风除臭；采用可拆卸式叶片式集风门，方便自检。 | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢器械柜 | 主要用于存放法医解剖器械，避免因放置不当而产生交叉污染；整体不锈钢设计，分为上下两部分，侧板均为双层不锈钢板，以确保柜内无死角不积尘，上部为对开式玻璃门，主要存放小型解剖器械，下层为对开式不锈门，主要存放小型解剖用设备，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：90×42×180cm。 | 台 | 1 |
| 10 | 解剖器材 | 配备各种现场解剖尸体用器具，主要配置：解剖刀、脏器剖验刀、脑刀、直园剪、弯尖剪、直解剖剪、弯解剖剪、肠剪、肋骨剪、有齿组织镊、直血管钳、弯血管钳、头颅固定器（颅骨固定架）、骨锤、骨锯、双头探针、骨剪等，详细配置见装箱单。外形尺寸（长宽高）：45×32×14CM | 套 | 1 |
| 11 | 全自动解剖器械清洗机 | 技术指标：（1）水流方向：三维动态可变方向全方位连续淋喷冲洗；（2）额定外接水压：0.04-1.00Mpa；（3）机内水流压力：0.3～0.4 Mpa；（4）自动清洗程序：强力,标准,快洗等清洗程序；（5）优先工作模式：记忆功能，操作简单，（6）数码显示屏：可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度、冲洗结束蜂鸣提示，（7）最大功率≤1280W，（8）干燥方式；高温热干；（9）自动排污：独特的双泵结构，双重滤网，使污渍分离，自动排除：适用洗涤剂，液体，（10）安全装置：工作状态显示，自动故障诊断（提示）紧急停机，（11）一次成型不锈钢圆角内胆，耐高温、耐腐蚀、易清洁；（12）配有法医解剖工具专用清洗篮、托架、挂架；（13）主机尺寸（长宽高）≥470×470×460cm；（14）内胆容积：约57L，（15）工作噪声50dB，净重19kg。 | 个 | 1 |
| 12 | 全不锈钢组合式排毒边柜 | 边柜整体采用SUS 304优质不锈钢加工而成，表面拉丝处理，配置三种形式的边柜，可根据不同的需要自由组合。第一种为抽屉式边柜，配置三层抽屉加一个双层柜，尺寸为1000×500mm；第二种为储物柜，配置双开门，尺寸为1000×500mm；第三种为排风边柜，表面为排风栅栏，尺寸为1000×500mm，可根据解剖室大小配置排风边柜数量。不锈钢边柜的水池柜可根据解剖室实际情况定制，配置冷热水龙头。台面为整体不锈钢台面，无拼缝，无焊点。 | 米 | 5 |
| 13 | 电动开颅锯 | 1.轴摆次数：10000次/min 2.连续工作时间：40min 3.充电时间：8h 4.额定电压：DC12V 5.空载电流：2A 6.空载功率：48W 7.轴长：115mm 8.主机重量：1kg 9.圆形锯片：4片 ，规格：Φ65mm 。 | 套 | 1 |
| 三、商务要求表 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★自签订合同之日起2个月内完成全部货物交货、安装、调试。 地点：广西区采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 |  | ★无预付款，供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性支付合同款。 |  |  |
| 质量服务要求 |  | 1、设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。 2、所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告。 3、所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 4、缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，投标人必须提解决方案， 直到最后调换，投标人提供的质保期限从纠正之日起重新计算。 5、所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 6、投标人应保证所提供的设备、辅件、材料等满足安全，可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。 7、投标人有责任向采购方提供全部材料证明书和工厂试验、检验数据，以证实符合技术规范书要求， 一些重要的检查与试验项目，采购方有权派代表参加，投标人应在试验前合理时间提前通知采购方代表参加。 8、设备安装完成后要求进行单机试运和全系统整套试运，各种测试数据应符合规定、标准要求，并提交所有的记录和报告。 9、质保期≥2 年。 10、售后响应时间：设备发生故障时，中标人在接到故障通知后应在 2 小时内响应，并在48 小时内完成招标方提出的维修要求（特殊配件更换除外）。 11、质保期过后的维保：质保期后的维保服务由招标方决定是否由中标人继续承担，若招标方要求中标人继续服务的，中标人应积极与招标方签订售后维保协议，并不得以任何不正当理由拒绝提供售后维保服务。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按成交金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 履约保证金退付方式、时间及条件：乙方在签订合同之前，把履约保证金足额交到甲方指定帐户，否则不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待乙方履行完质保义务且向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》后无息退还。 履约保证金指定账户：成交后采购人提供。 |  |  |
| 质保期后维保方案要求 |  | 详见附件一 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |

- 附件一：

质保期过后的售后维保方案

★投标人必须同时对方案一及方案二分别作出承诺响应，清单中的配件价格按投标报价的价格确定，质保期过后的具体售后维保方案由医院在方案一及方案二之间自行选择。

（一）维保服务范围：原“病理空气处理系统”供货范围，除新风机整机、排风整机、离子主机整机   因无法维修需整机更换以外其他病理空气处理系统的日常保养、维修及附件更换。

（二）维保服务周期：24 个月(20XX 年 X 月 X 日~20XX 年 X 月 X 日)。（注：也可一签多年）

- （三）维保形式及维保费用：

- 1、 维保形式：

方案一：全包，每年人民币 150000 元。该费用已包含维修保养工作所需的配件材料费、人工费、

交通费、技术服务费、机械费、安装调试费、利润、税金等所有费用，乙方须免费提供 1 年四次免费上门保养，不限次数免费设备故障应急维修，提供除新风机整机、排风整机、离子主机整机以外所有的设备维修及重要部件与配件更换。

| 病理空气处理系统暖通部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | m2 | 412 |
| 2 | 新风镀锌钢板风管 | m2 | 203 |
| 3 | 橡塑保温棉 | m3 | 6.09 |
| 4 | 阻抗式消声器 | 个 | 2 |
| 5 | 70℃防火阀 | 个 | 2 |
| 6 | 手动调节阀 | 个 | 9 |
| 7 | 手动调节阀 | 个 | 16 |
| 8 | 排风双态风量文丘里阀 | 个 | 6 |
| 9 | 送风双态风量文丘里阀 | 个 | 3 |
| 10 | 风管帆布 | m2 | 5 |
| 11 | 防雨弯头（带防虫网） | 个 | 1 |
| 12 | 新风空气处理机组(变频) | 台 | 1 |
| 13 | 低噪音柜式离心风机(变频) | 台 | 1 |
| 14 | 低噪音轴流风机 | 台 | 1 |
| 15 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 个 | 1 |
| 16 | 温度传感器 | 支 | 1 |
| 17 | PVC圆形风管 | m | 60 |
| 18 | 复合伸缩软管 | m | 150 |
| 19 | 玻纤布保温软管 | m | 200 |
| 20 | 毛石混凝土基础 | m3 | 2.66 |
| 21 | 水系统辅材 | 项 | 1 |
| 22 | 风系统辅材 | 项 | 1 |
| 病理空气处理系统智能电气控制及专用设备部分 |  |  |  |
| 1 | 系统中央控制塔 | 台 | 2 |
| 2 | 风压探头 | 个 | 2 |
| 3 | 臭氧探头 | 个 | 2 |
| 4 | 空气质量探头 | 个 | 2 |
| 5 | 空气质量检测柱(甲醛) | 个 | 2 |
| 6 | 室内空气质量检测柱 | 个 | 2 |
| 7 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 个 | 2 |
| 8 | 节能型全自动变风量控制箱/柜（病理） | 台 | 1 |
| 9 | 铜芯电缆线 | m | 200 |
| 10 | 铜芯电缆线 | m | 200 |
| 11 | 屏蔽信号线 | m | 500 |
| 12 | 屏蔽信号线 | m | 300 |
| 13 | 屏蔽信号线 | m | 200 |
| 14 | 镀锌电线管 | m | 800 |
| 15 | 离子空气处理主机 | 套 | 4 |
| 16 | 均匀布气装置 | 个 | 9 |
| 17 | 立式导流装置 | 个 | 2 |
| 18 | 立式导流装置 | 个 | 4 |
| 19 | 桌面导流连接立柱 | 个 | 3 |
| 20 | 桌面导流装置 | 套 | 3 |
| 22 | 组合式外排废气处理装置 | 台 | 1 |
| 解剖通风处理部分 |  |  |  |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | m2 | 152 |
| 2 | 新风镀锌钢板风管 | m2 | 103 |
| 3 | 橡塑保温棉 | m3 | 3.09 |
| 4 | 阻抗式消声器 | 个 | 2 |
| 5 | 70℃防火阀 | 个 | 2 |
| 6 | 手动调节阀 | 个 | 4 |
| 7 | 手动调节阀 | 个 | 6 |
| 8 | 手动调节阀 | 个 | 4 |
| 9 | 手动调节阀 | 个 | 1 |
| 10 | 风管帆布 | m2 | 5 |
| 11 | 防雨弯头（带防虫网） | 个 | 1 |
| 12 | 新风机组(变频) | 台 | 1 |
| 13 | 低噪音柜式离心风机(变频) | 台 | 1 |
| 14 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 个 | 1 |
| 15 | 温度传感器 | 支 | 1 |
| 16 | PVC圆形风管 | m | 60 |
| 17 | 玻纤布保温软管 | m | 200 |
| 18 | 水系统辅材 | 项 | 1 |
| 19 | 风系统辅材 | 项 | 1 |
| 20 | 铜芯电缆线 | m | 200 |
| 21 | 铜芯电缆线 | m | 200 |
| 22 | 节能型全自动变风量控制箱/柜（解剖） | 台 | 1 |
| 23 | 立式导流装置 | 个 | 2 |
| 24 | 组合式外排废气处理装置 | 台 | 1 |
| 25 | 离子空气处理主机 | 套 | 1 |
| 26 | 均匀布气装置 | 个 | 2 |
| 27 | 中央层流净化布气装置 | 台 | 1 |
| 实验室专用配套实验设备 |  |  |  |
| 1 | 新风型智能化生物安全水气分离式取材工作站台 | 台 | 2 |
| 2 | 安全型不锈钢标本柜 | 台 | 5 |
| 3 | 脱水通风柜 | 台 | 1 |
| 4 | 手工净化染色台 | 张 | 2 |
| 5 | 自动染色封片一体通风柜 | 台 | 1 |
| 6 | 切片柜（玻片柜） | 台 | 6 |
| 7 | 蜡块柜 | 台 | 13 |
| 8 | 普通尸体解剖台 | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢器械柜 | 台 | 1 |
| 10 | 解剖器材 | 套 | 1 |
| 11 | 全自动解剖器械清洗机 | 个 | 1 |
| 12 | 全不锈钢组合式排毒边柜 | 米 | 5 |
| 13 | 电动开颅锯 | 套 | 1 |

方案二：清包，每年人民币 80000 元。仅提供劳务，即提供 1 年四次免费上门保养，免费设备故

- 障应急维修（服务中产生配件费用另行结算，配件费用以中标人投标文件中响应价格为准，清单同方 案一）

2、付款方式：维保合同签定一个月内付总合同价的 50%，维保期结束后一个月内付清余下的50%；付款时乙方提供正规税务发票。

- 3、“病理空气处理系统”各部件的维修保养应根据工程综合运行维护手册进行，或参照各部件的  使用说明书要求如下:

3.1系统中央控制塔 每三个月检查一遍，查看工况是否良好，设置数据是否偏移。如有异常应维修或更换。

3.2离子空气处理主机每三个月检查一次，查看工作是否正常，如有故障应维修或更换。

3.3离子管每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿或老化等需要更换的损坏件。

3.4空气质量检测柱每三个月检查一次工况，是否积灰，是否需要维修更换。

3.5风压探头每三个月检查一次工况，是否积灰，是否需要维修更换。

3.6臭氧探头每三个月检查一次工况，是否积灰，是否需要维修更换。

3.7新风机组检查每三个月进行一次，机皮带每年更换，新风过滤器每三个月清洗一次，每年更换。

3.8排风机组检查每三个月进行一次。风机皮带每年更换。

3.9电气系统每三个月检查进行一次。

3.10新风量及排风量测定每三个月进行一次，查看和设计风量有无较大出入，如有应维修。

- 4、紧急维修服务说明

4.1乙方在接到甲方维修电话后 24 个小时内派技术人员上门进行维修保养。

4.2甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣未经乙方书面同意的第三方更换或拆卸部件。

4.3保修范围说明：因自然灾害及人为原因等不可抗力的因素引起的损坏、因未经乙方同意或雇佣第三方修理而引起的损坏不属于本协议服务范围。

4.4质保期过后的售后服务：中标人应为招标人提供与质保期内相同水平的服务。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区人民医院东院病理科（含解剖）实验室空气处理系统及专用配套实验设备项目 项目编号：GXZC2019-G1-001616-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按须知第九款其他事项规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式下浮20%计算，由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第九条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本二份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本四份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年2月3日下午14时前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站 （http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：未纳入财政专户管理资金。 |
| 15 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区人民医院东院病理科（含解剖）实验室空气处理系统及专用配套实验设备项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指：广西壮族自治区人民医院。

2.“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

★1.本项目不接受联合体投标。

★2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

⑹联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1、资格审查文件：

（1）★投标保证金交纳证明；

（2）★投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

（3）★投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）；

（4）★投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）；

（5）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

（6）★投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、商务文件：

（1）★投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（6）节能环保等方面的资质证书；

（7）投标人的信誉、荣誉证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（14）广西工业产品声明函格式；

（15）★商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；

3、技术文件

（1）★技术响应表；

（2）项目实施方案及措施、技术支持和售后服务方案等（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

（3）项目实施人员一览表；

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，★第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）；

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料；

（8）投标人认为有必要提供的材料；

4、报价文件：

（1）★投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）★投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

5、★开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）；

★特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价（如有分标按分标报价），有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本二份，并单独密封封装。

3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本二份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

5. 活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。 投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、 项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“★”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达3项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2、开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3、经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标”

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（三）履约保证金：无

九、其他事项

桂价费〔2011〕55号文件规定的代理服务收费标准下浮20%计取：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

| 序号 | 评分因素 | 权值（分） | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 某有效投标人价格分= 有效投标人最低评标报价（金额）/某投标人评标报价（金额）×30分 | 以进入评标的最低的评标报价为30分。 |
| 2 | 技术分 | 25 | （1）标注★号的技术参数有任意 1 项负偏离的，投标视为无效。 （2）非★号技术指标、参数响应低于磋商文件规定的相应技术指标、参数的，每项减 3 分， 扣完为止。（投标文件中有明确证明材料要求以证明 材料为准，无证明材料的不予认可） |  |
|  |  | 20 | （1）本项目投标产品具有高新技术产品认定证书一个得3分，没有不得分，最高得9分。 （2）核心产品制造商具备“病理实验室空气处理系统”或“解剖实验室空气处理系统”高新技术产品认定证书得3分，没有不得分，最高得3分。 （3）投标产品制造商具有市级及以上机构颁发的（有效期内）“企业技术中心”或“工程技术研究中心”认定证书的，每有一项得4分，没有不得分，最高8分。 | 1、需提供相关证明复印件等证明材料，未提供不得分。 2、该项所涉及的认定证书在各分项有重复的，不重复计分 |
| 3 | 项目实施方案及措施分 | 10 | （1）根据主要施工组织设计综合评定。施工组织设计科学完善的得2分，施工组织设计较科学完善的得1.5分，施工组织设计基本合理的得1分，未提供或其他不得分。 （2）根据工程安全保证措施及安全应急预案综合评定，工程安全保证措施科学完善，安全应急预案具备很强可行性的得2分，工程安全保证措施较科学完善，安全应急预案具备较强可行性的得1.5分，工程安全保证措施和安全应急预案基本合理的得1分，未提供或其他不得分。 （3）根据质量保证措施综合评定，保证措施科学完善的得2分，保证措施较科学完善的得1.5分，保证措施基本合理的得1分，未提供或其他不得分。 （4）根据工期保证措施综合评定；工期保证措施科学可行的得2分，工期保证措施较科学可行的得1.5分，工期保证措施基本合理的得1分，未提供或其他不得分。 （5）根据环境保护和文明施工措施综合评定；环境保护和文明施工措施科学完善且符合相关规定的得2分，环境保护和文明施工措施较科学完善且符合相关规定的得1.5分，环境保护和文明施工措施基本合理且符合相关规定的得1分，未提供或其他不得分。 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 6 | （1）满足招标文件售后服务要求的，得2分； （2）满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，得4分； （3）满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案的，得6分。 |  |
| 5 | 信誉业绩分 | 6 | （1）投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的。每提供一份得1分，满分3分（应提供复印件）。 （2）投标人2016年以来具有同类产品政府采购项目业绩（以合同复印件或中标通知书复印件为准），每项得1分，满分3分。 |  |
| 6 | 政策功能分(节能、环保、区内等) | 3 | (1)节能产品分（满分1分） 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分） (2)环保标志产品分（满分1分） 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分） (3)认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 | 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

五、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

- 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）：                               采购计划号：

供应商（乙方）：                                 项目编号：GXZC2019-G1—KWZB

签订地点：                                      签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间和地点： 详见“第二章  招标项目采购需求”里的交货时间地点条件。                            2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

1、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：               、地点：

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：未纳入财政专户资金。

3、付款方式：详见“第二章  招标项目采购需求”里的付款条件。

第九条　保证金：无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙方及具体收货方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式八份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲五份,乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明————————————————————（页码）

（2）投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）—————————

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）—————————

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明—————————

（6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书——————————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）广西工业产品声明函格式—————————————————————

（15）商务响应表  ——————————————————————————

二、技术文件

（1）技术响应表——————————————————————————

（2） 培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）—————————————————

（3）项目实施人员一览表——————————————————————

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）——————

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，★第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）—————————————————

（7）根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料———

（8）投标人认为有必要提供的材料———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、投标人依法纳税的税费凭证以及依法缴纳社会保障资金证明

3.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟，复印件，原件备查）。

3.2 依法缴纳社会保障资金证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟，复印件，原件备查）。

4、投标人参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录

4、

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

- 致：广西科文招标有限公司

- 我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

- 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特此声明！

法定代表人签字：

投标人盖章：

日期：

5、信用中国网、中国政府采购网查询结果截图

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

我      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                  ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加           项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等（如有）

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

12、监狱企业证明文件

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

14、广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

15、商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按第二章招标项目采购需求各分标“商务最低要求“内容填写

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

技术文件格式：

1、技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 招标要求 | 投标规格承诺 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：按第二章 招标项目采购需求“项目要求及技术需求”的内容填写。

投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

2、培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章  评标办法及评分标准”要求自行编写）；

3、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目实施人员必须提供投标截止之日前半年内投标人连续三个月为其依法缴纳社会保障资金的证明，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

4、产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

6、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，★第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）

7、根据招标文件“第四章  评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料

8、投标人认为有必要提供的材料。

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：  （采购代理机构名称）  ：

根据贵方为              项目（项目编号：         ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人  （投标人名称）     提交开标一览表正本一份，副本二份；资格审查文件正本一份，副本二份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：

日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：                                         金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

4、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日期：

三、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的                 项目（项目编号：               ）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：              ，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式    份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据             与              签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人       现授权                   为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日