广西科联招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：消防工程示范特色实训基地采购项目

项目编号：GXZC2022-G1-001045-KLZB

采购人：广西安全工程职业技术学院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年5月16日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	132

第一节 投标人须知前附表	132

第二节 投标人须知正文	138

一、总  则	138

二、招标文件	140

三、投标文件的编制	141

四、开    标	144

五、资格审查	145

六、评   标	145

七、中标和合同	146

九、其他事项	152

第四章  评标方法及评分标准	154

第一节 评标方法	154

第二节 评标程序	154

第三节 评分标准	157

第四节 中标候选人推荐原则	174

第五节 评标报告	175

第五章 拟签订的合同文本	176

第六章 投标文件格式	182

第一节 投标文件外层包装封面格式	183

第二节 资格证明文件格式	184

第三节 商务文件格式	192

第四节 技术文件格式	202

第五节 报价文件格式	207

第六节 其他文书、文件格式	212

第七章 质疑、投诉证明材料格式	213

第一节 质疑函（格式）	214

第二节 投诉书（格式）	217

第一章  招标公告

消防工程示范特色实训基地采购项目

（GXZC2022-G1-001045-KLZB）的公开招标公告

项目概况

消防工程示范特色实训基地采购项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月6日 09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-001045-KLZB

项目名称：消防工程示范特色实训基地采购项目

预算金额（元）：10237555.00

采购需求：

标项1：

分标名称：A分标

数量：1

预算金额（元）：2007750.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智慧消防工程实训中心设备1批，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：2007750.00元

合同履约期限：合同签订后30日内交货安装调试完毕并交付正常使用。

本分标（否）接受联合体投标

标项2：

分标名称：B分标

数量：1

预算金额（元）：2358280.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防职业技能鉴定实训中心设备1批，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：2358280.00元

合同履约期限：自合同签订之日起80日历日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。

本分标（否）接受联合体投标

标项3：

分标名称：C分标

数量：1

预算金额（元）：1818900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防工程施工实训基地项目设备1批，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：1818900.00元

合同履约期限：自合同签订之日起45日历日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。

本分标（否）接受联合体投标

标项4：

分标名称：D分标

数量：1

预算金额（元）：1824560.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防救援实训室1批，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：1824560.00元

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内。

本分标（否）接受联合体投标

标项5：

分标名称：E分标

数量：1

预算金额（元）：848065.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防训练塔设备1批，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：848065.00元

合同履约期限：自签订合同之日起90个日历内。

本分标（否）接受联合体投标

标项6：

分标名称：F分标

数量：1

预算金额（元）：1080000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防工程课程建设服务1项，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：1080000.00元

合同履约期限：自中标通知书发出之日起7日内签订合同，自合同签订之日10个月内完成并提交给采购人审定，形成最终成果。

本分标（否）接受联合体投标

标项7：

分标名称：G分标

数量：1

预算金额（元）：300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专任教师综合能力提升培训服务1项，简要技术需求或服务要求详见本公告附件；

最高限价：300000.00元

合同履约期限：自合同签订之日至2022年8月31日, 培训时间以教师工作安排为准。

本分标（否）接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：                   。

三、获取招标文件

时间：2022年5月16日至2022年5月23日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月6日 09:00:00（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）（本项目为全流程电子化采购项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年6月6日 09:00:00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.附件：采购需求[请于http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)上进行查阅]

5.投标保证金（元）：标项1：¥40000.00；标项2：¥46000.00；标项3：¥35000.00；标项4：¥36000.00；标项5：¥15000.00；标项6：¥20000.00；标项7：¥6000.00；

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号：标项1：7719011969103333000003296；标项2：7719011969103333000003298；标项3：7719011969103333000003513；标项4：7719011969103333000003514；标项5：7719011969103333000003515；标项6：7719011969103333000003516；标项7：7719011969103333000003517；开户名称：广西科联招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁市双拥路支行），采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西安全工程职业技术学院

地址：广西南宁市武鸣区上河路9号

项目联系人：梁老师

联系电话：0771-6409255

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：南宁市大学东路170号

联系电话：0771-2273829

3.项目联系方式

项目联系人：韦俊珉

电话：0771-2273829

广西科联招标中心有限公司

2022年5月16日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.标项1、2、3、4、5采购内容所属行业：工业，标项6、7采购内容所属行业：软件和信息技术服务业。

货物需求一览表

标项1：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 主要技术参数需求 | 单位 | 数量 |
| 一、智慧消防系统 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧消防安全工程技术实训室部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧消防综合预警管理平台 | 消防综合管理预警系统基础平台软件 | 1.消防综合管理预警系统平台软件采用B/S技术架构，容器化分布式部署，方便快捷，支持动态扩容，可按需扩展独立服务； 2.消防综合管理预警系统可融合管理消防用水预警管理软件模块、消控联网可视化管理软件模块、视频联动可视化管理软件模块、消防远程控制管理软件模块、无线烟感预警管理软件模块、用电安全预警管理软件模块、消防设施预警管理软件模块（服务器软件）等各类模块； 3.系统支持接入2.5D建筑图，报警位置展示更加直观； 4.系统支持页面显示配置、角色权限管理、部门分级管理、人员管理、楼栋配置等功能； ★5.系统一张图页面显示报警统计数据及具体的报警信息，可以直接进行处理；在地图上显示各楼栋、设备的点位；统计了系统运行的天数、接入单位数量、建筑数量、消防设备数量、设备数量及设备状态； ★6.系统应具有综合评分机制，对每个接入单位进行量化风险预警和评价功能；针对各个单位的日常数据进行归类与研判，实现相关综合评分机制，对重点单位及单位内部进行打分，并提出相应整治建议； ★7.报警弹窗应用，发生火灾报警或故障报警时，自动弹窗提醒，并可以平面图查看、视频联动确认； 8.电子地图上直接点击查看楼层信息、监测点数量、巡查点数量、报警处理情况、负责人联系方式等信息； 9.楼栋快速定位功能，通过地图搜索框搜索楼栋名称，实现楼栋快速的定位，也可以通过地理位置进行搜索； 10.可以在地图上对楼栋位置进行标注，并以图标形式显示，便以快速查找； 11.报警点位置热力地图统计，基于热力地图直观显示报警热点区域分布； ★12.信息转发，支持APP、短信、电话等多种转发方式； 13.APP和WEB可查看报警和故障记录、报警通知信息（通知人员，通知方式、监测点名称、报警类型、报警时间），可按设备编号、设备位置、处理状态、报警/故障类型、日期进行查询； 14.支持短信、电话配置，可配置需要发送的设备类型、报警类型、接收人员，同时能查看发送记录； ★15.支持企业报表功能，该报表内容包括报警类型占比、处理类型占比、报警历史趋势、故障历史趋势、评分趋势、报警处理排行、设备状态统计、报警楼栋统计、报警列表； 16.支持日志管理，包括操作日志、设备日志、登录日志等信息； 17.支持数据统计，统计内容包括当前评分、排名、未处理报警/已处理报警、主机离线数/总数、报警总数、报警楼栋分布、报警和故障趋势、报警类型占比、设备状态统计和报警处理排行榜； ★18.电器管理，通过接入电器的特性进行识别，可配置过载功率、可用时长、是否报警断电等，可应用于多种需要监管电器的场景； 19.支持多级用户权限，可以实现多种用户等级权限的设置，在同本省的用户级别基础上，增强用户管理功能，实现多用户不同权限的管理； 20.支持企业分级管理，除采用不同账号区分企业或部门外，还应支持公司编号实现不同权限的账号登陆； 21.自定义警情等级推送，不同等级的警情可以配置不同的信息推送规则。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 地图综合管理软件模块 | 1.支持地图模块的在线访问功能； 2.支持地图的逐级展开； 3.支持常规地图和热力地图模式，可自由切换。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 平面图管理模块 | 1.支持平面地图的导入、修改； 2.在平面图上详细标注主机、传感器、监测点位置； 3.标注紧急疏散通道指示； 4.不同状态显示功能，区别设备类型； 5.支持平面图的放大、缩小功能； 6.支持建筑物、平面图、监测点的主机展开； 7.地图瓦片式存储展现，放大缩小不影响地图清晰度展示。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 地图建模-平面图图制作 | 在平面图上进行标点，将消防设备添加到平面图中，并加载到平台上 | 栋 | 3 |
| 5 |  | 短信包 | 平台短信包，含1000条短信 | 套 | 20 |
| 6 |  | 电话包 | 电话短信包，含500条电话 | 套 | 20 |
| 7 | 无线烟感预警管理系统 | 无线烟感预警管理软件模块 | 1.支持对接入主机的数据进行实时显示、存储、查询； 2.支持报警信息楼层平面图联动； ★3.系统支持与视频监控平台进行对接，并调用视频确认火情； 4.可实现同时检测烟雾和温度功能，或单独检测温度、烟雾； ★5.具有报警位置标明功能； 6.实现接收到报警信号时，声音提示； 7.实现火灾发生时，报警消息为声音提醒、弹窗提醒； 8.支持企业报表信息统计查看，可定时发送指定邮箱； ★9.界面采用网页技术，可支持专网和互联网操作。为便于移动便捷管理，管理软件支持多种手机浏览器访问； 10.支持对各类用户分权限设定监看范围、操作功能； ★11.支持报警发生时，进行弹窗提醒、声音提醒、短信提醒和邮件提醒功能，发送人员可配置； 12.支持声光报警器联动； 13.可根据实施环境情况配置灵敏度； 14.报警恢复，根据报警发生和恢复现象有助于判断误报； 15.定期接收更新设备的电池电量、信号质量诊断信息； ★16.支持远程消音功能。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.通讯方式 NB-lot（支持移动、联通、电信NB-lot）； ★2.设备能够监测探测周围环境温度，当温度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★3.设备能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★4.设备应当具有报警分级功能，在烟雾报警、温度报警同时报警下，设备应自动提升报警等级，同时将信息上报到智慧消防平台(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★5.烟感灵敏度：为保证烟感反应速率，烟感灵敏度需要满足国家Ⅱ级标准，在SH1、SH2、SH3、SH4四种试验火情况下，灵敏度均需满足Ⅱ级别标准（灵敏度需为I级或者Ⅱ级，Ⅲ级不满足要求）（提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查）； ★6.为保证产品续航，电池容量需≥3400mAH，支持低电量报警，支持设置低电量报警阈值(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； 7.为了防止设备报警产生的剧增电流带来的电池损害，设备应具有浪涌防护功能，降低剧增电流带来的电池损害，增加电池使用寿命； 8.具备远程消音的功能，在设备持续报警时，通过远程命令（Web端及APP端）可进行设备的现场消音 ★9.为满足恶劣环境使用要求，设备在-20℃时具备持续正常的物联通信能力，在-20℃~60℃环境下可正常工作(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章原件备查)。 | 台 | 21 |
| 9 |  | 物联网卡 | NB物联网卡，含5年资费 | 张 | 21 |
| 10 |  | NB-IoT无线手动报警按钮 | 1.火灾报警确认灯 正常状态：红色每16秒闪亮1次；火灾报警：红色每2秒闪亮1次； 2.启动零件可重复使用，通过工具复位； 3.底座指示灯：红色、绿色双指示灯； 4.供电电源：DC 3.6V 1700mAH 锂电池，可使用 3 年； 5.使用寿命10年； 6.传输方式：NB-lot； 7.最大发射功率：23 dBm； 8.接收灵敏度：-129 dBm； 9.休眠功耗：6 uA； 10.工作温度：-10℃~＋50℃； 11.工作湿度：≤ 95%（40℃、无凝结）； 12.壳体材料：红色阻燃 ABS | 台 | 21 |
| 11 |  | NB-IOT声光报警器 | 1.无线传输方式：NB-IoT； 2.信号灵敏度： -128dBm； 3.发射功率：23dBm±2dB； 4.支持周期上报，间隔小于24小时； 5.电源适配器：DC12V 1000mAh； ★6.支持后备电池低电量告警； 7.使用环境:温度：-10℃ - 50℃； 8.相对湿度：≤95%； 9.产品尺寸约123*73*47mm。 | 台 | 21 |
| 12 | 消防用水预警管理系统 | 消防用水预警管理软件模块 | 1.支持消防用水水压（液位）监控数据接入，消防水系统数据实时监测（展示消防用水系统中，所有设备正常、故障、报警的设备总数）、数据异常报警、显示水系统实时工作状态、环境温度实时监测； ★2.具有实时数据显示、历史数据回查、正常水压范围分点设置、超范围水压报警、处置情况记录等功能、统计正常率； 3.结合仪表盘模式显示水压情况，对安装有水压监测装置的楼宇，进行水压值显示，指针指向红色表示水压异常，绿色表示水压正常，并以列表方式显示水压情况，以总览方式显示水压情况，查询并显示水压历史情况，也可以了解水压变化的趋势； 4.以图形的形式显示液位情况，对安装有液位监测装置的楼宇，进行液位值显示，并以列表方式显示液位情况，以总览方式显示液位情况，查询并显示液位历史情况，也可以了解液位变化的趋势； ★5.支持列表、仪表盘、曲线三种水压信号显示状态； ★6.可设置预警阈值、测量压力量程、报警等级等参数值，且支持分差异化设定水位上下限规则，超出正常范围后自动报警； 7.可反向设置预警阈值、测量量程、通讯周期等参数到设备上； 8.可根据前端设备监测到的报警恢复信息自动恢复设备状态； 9.可对报警事件进行确认、恢复判断和处理结果记录，实现报警事件的闭环处理； 10.监控中心与现场监测装置同步报警； ★11.用水报警统计界面展示，至少包括系统评分、处理率、监测点故障数、报警总数、主机离线数、报警楼栋分布（分按报警总数/未处理报警数两类查询）、报警时间分布图、历史趋势（分报警历史/主机故障历史）、报警类型和处理类型占比等数据展现； 12.管理软件和监测主机的网络通讯延时时间不大于1秒； ★13.禁用功能，可以对单个或批量水压主机、传感器执行禁用操作，即当主机或传感器故障时，可以暂时不接收该设备或传感器的监测数据； 14.该设备故障时，可以暂时忽略弹窗提醒，数据正常上传； 15.为更形象的展示室外消火栓及室内消火栓监测位置，软件应支持设备及传感器室外地图标记及室内平面图标记； 16.为保证设备长期稳定运行，可实时查看设备信号强度、电池电压、设备温度等状态。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 智能远程监测主机 | 1.设备应采用航空接头分体式设计结构，安装方便，维护成本低； ★2.支持两路0-5V和4-20mA信号传感器输入，实现水压、液位信号采集(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★3.支持NB-IoT(全网通)、有线网络通讯(提供国家级检验中心出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查) ★4.为保证设备长期稳定运行,设备需内置传感器，可实时检测现场温度(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★5.设备需具备屏幕显示功能，支持水压、水位数据的实时查看(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，中标后原件备查)； ★6.为保证产品续航，及后期维护，电池需要采用可插拔设计，且电池容量需不低于18000mAH(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； 7.为了保证电池稳定供电，降低异常电流带来的电池损害，增加电池使用寿命，设备应具有超级电容设计； ★8.设备需满足IP66防护等级(提供具备检验资质的第三方检验机构依据GB/T4208-2017标准出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，中标后原件备查)； ★9.设备整体测量精度需要满足1.0%.FS的要求(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； | 台 | 1 |
| 14 |  | 物联网卡 | NB物联网卡，含5年资费 | 张 | 1 |
| 15 |  | 高精度压力变送器 | 1.不锈钢一体化结构，用于消火栓泵、喷淋泵、湿式报警阀、喷淋最不利点、消火栓最不利点等压力信息采集； 2.测量范围：-0.1-1.6MPA； 3.输出信号类型：0-5V； 4.供电电源：0.5VDC； 5.精度等级：0.5%FS； 6.工作温度：-20℃~+85℃； 7.补偿温度：-10-70℃； 8.零点温度漂移：0.5%FS； 9.灵敏度温度漂移：0.5%FS； 10.压力过载：10Mpa以下2倍； 11.防护等级：IP65 12.传输距离10米以内。 13.接口尺寸：M20*1.5 | 台 | 1 |
| 16 |  | 高精度液位变送器 | 1.不锈钢一体化结构，用于消防水箱、消防水池液位信息采集； 2.测量范围：0-5米； 3.输出信号类型：0-5V； 4.供电电源：0-5VDC； 5.综合精度：0.5%； 6.介质温度：0℃~40℃； 7.补偿温度：0-60℃； 8.零点温度漂移：0.5%FS； 9.灵敏度温度漂移：0.5%FS； 10.压力过载：200%FS； 11.防护等级：IP68 12.传输距离10米以内。 | 台 | 1 |
| 17 |  | 辅材-压力传感器安装组件 | 内外丝三通1个、弯头1个、变径接头1个、全铜球阀1个 | 套 | 1 |
| 18 | 消控联网可视化管理系统 | 消控联网可视化管理软件模块 | 1.接收、处理前端消控室内用户信息传输装置发送的报警信息和运行状态信息； 2.接收、存储用户信息传输装置发送的建筑消防设施运行状态信息，对建筑消防设施的故障信息进行跟踪、记录、查询和统计，并发送至相应联网用户； 3.在传输网络畅通的情况下，从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控管理中心接到该信息的响应时间应不超过1秒； 4.支持接入物联中继主机、手动报警主机、声光报警主机； ★5.系统具有火警信息、故障、运行信息、误报信息和测试信息的接收和处理的功能； 6.具有24小时不间断监控联网单位建筑火灾探测报警系统的功能，包括各类火灾报警探头、烟感探头、温感探头、声光报警探测器、报警按钮、警铃等消防中控室报警及故障状态等信息； 7.具有实时显示各入网单位的报警信息的功能，并且能详细列出报警的时间、位置、处理情况、处理时间、处理人员、关联视频对应传感器、主机的信息； 8.平台应能按监测点名称、报警时间、处理状态、报警类型等条件进行筛选分类显示； 9.可批量处理多条报警、故障信息，并可根据已处理和未处理条件进行查询； 10.消控联网报警统计界面展示，至少包括系统评分、处理率、监测点故障数、报警总数、主机离线数、报警楼栋分布（分按报警总数/未处理报警数两类查询）、报警时间分布图、历史趋势（分报警历史/主机故障历史）、报警类型和处理类型占比、处理勤奋榜等数据展现； 11.具有历史记录查询功能，查询联网单位上传的火警信息、故障信息等的历史数据。应能够手动或自动定时生成各种报表； 12.支持报警信息楼层平面图联动，视频联动确认； 13.系统支持消防岗位责任管理，实现消防岗位的痕迹管理； 14.支持实时数据图形化拟真展示； 15.具有反向控制功能，支持对用户信息传输装置进行3路控制操作。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 用户信息传输装置 | 1.壁挂式设备，支持通过RS485接口、RS232接口与消控报警主机连接，实现对使用单位接入消防主机的火灾报警信息进行采集、传输； 2.支持通过以太网或4G方式与平台通讯； ★3.支持值班查岗、巡检功能，具有监测消防值班人员的上下班功能(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，中标后原件备查)； 4.支持断网续传功能，网络断网恢复后，继续上传断网期间的数据；(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，中标后原件备查)； ★5.支持通过手机APP配置，实现远程通信主机的IP地址设置，设备ID设置(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★6.设备可通过蓝牙，进行参数配置和设备诊断(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★7.报警发生时，具有电话、短信提醒功能，断网模式下支持点对点短信发送(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★8.设备具有丰富接口，可扩展接入报警联动设备。支持2路继电器输出，并可进行远程开启和关闭；支持4路手动报警信号输入，可将报警信息上传至平台；具有2路5V电源输出接口(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★9.传输延迟要求：主机与消控报警主机通信延时不大于1秒，主机与软件平台通信延时不大于1秒(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★10.用户信息传输装置应具备国内知名保险公司的产品责任险保险单； ★11.为确保产品软件性能稳定，用户信息传输装置嵌入式软件应取得“计算机软件著作权登记证书”。（提供证书复印件证明，并提供相关嵌入式软件类别界定报告证明软件著作权对应关系）； ★13.为确保产品软件性能稳定，提供该设备嵌入式软件的软件评测报告（提供报告复印件证明）。 | 台 | 7 |
| 20 |  | 智能协议转换器 | 1.电压：DC5V/DC12V。功耗：＜2W。 2.接口：1路RS232串行接口，1路RS485串行接口 3.尺寸：≤81mm×76mm 。 4.温度范围：0℃～60℃。 5.相对湿度：£95%，不结露。 | 台 | 7 |
| 21 | 用电安全预警管理系统 | 用电安全预警管理软件模块 | ★1.支持用电智能监测主机的接入，可查看电气线路的剩余电流、温度、电流、电压电气安全参数的实时监测数据、历史数据、隐患分析数据、统计报表、检测周报（包括隐患统计处理信息）等(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； 2.支持图形化显示各建筑用电网络实时数据功能，支持用电网络数据分级查询功能； 3.支持多通道、三相、单相三种应用场景的用电监测展示； 4.支持报警查询功能，报警上下限支持前台分点进行差异化设置，超出正常范围后自动报警； 5.系统及手机APP应能展示剩余电流、温度、电流、电压、故障电弧电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据及变化曲线、实时报警数据； 6.系统能管理终端设备，包括终端设备的运行状态、安装位置平面图、故障信息、地址及地图位置分布信息、产品身份标识，便于发生报警后直观感知现场设备的情况和环境； 7.具备独立账号，且可以分县（市、区、镇）设置不同的监管服务管理权限，便于分县（市、区、镇）监控管理； 8.能查阅报警处理记录（处理时间、报警类型、处理内容及结果），并做统计分析； 9.通过web客户端能实现对前端电气防火保护装置的远程消声功能，发生故障电弧时可远程切断线路，防止火灾的发生； ★10.电器监管，电器设备接入监测线路中时，可立即识别设备类型，记录设备接入时间，并实时显示各个用电器功率大小； 11.支持实时监测功能，支持图形、列表及平铺模式三种呈现方式，可实时显示每台用电安全监测主机的数据，数据包含功率、温度、剩余电流、故障电弧等四种类型，并且点击个类型数据可以查看历史记录曲线； 12.支持用电统计，按日、月、年对用电量进行统计对比，可对各类电器进行能耗统计。 13.智能分析用电习惯、能效效率，有助于优化用电行为； 14.用电安全报警统计界面展示，至少包括系统评分、处理率、监测点故障数、报警总数、主机离线数、报警楼栋分布（分按报警总数/未处理报警数两类查询）、报警时间分布图、历史趋势（分报警历史/主机故障历史）、报警类型和处理类型占比等数据展现； 15.支持声光报警器联动； 16.报警恢复，根据报警发生和恢复现象有助于判断误报； 17.报警与视频联动； 18.可根据报警信息查看相关的实时视频和报警时间点的录像。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 用电安全预警管理系统实训箱 | 1.实训箱内包含一套组合式电气火灾探测器（包含配套演示使用的1个电流互感器、1个剩余电流互感器、4个温度探测器）、空开、开关按钮、电弧发生器、电源线等； 2.实训箱采用行李箱设计，拉杆可伸缩，带两个轮子可拖动； 3.设备应具有传感器自检功能、探测器故障自动报警功能，支持系统自检功能，电源检查、报警检查，自检耗时小于2s； ★4.远程消音功能：具备远程消音的功能，在设备持续报警时（温度报警、剩余电流报警、故障电弧报警等），通过远程命令可进行设备的现场消音； 5.设备应支持故障电弧检测：探测器在1S周期内检测到14个及以上故障电弧时，设备能在10s内发出报警信息。 | 套 | 5 |
| 23 |  | 物联网卡 | NB物联网卡，含5年资费 | 张 | 5 |
| 24 |  | 电吹风 | 支持冷热风、恒温模式，冷热风支持三档调节，额定功率≥1800W | 个 | 5 |
| 25 |  | 烧水壶 | 单层不锈钢，壶体层数：双层，额定电压：220V，额定功率≥1500W，防干烧，防倾倒防溢 | 个 | 5 |
| 26 | 视频监控预警管理系统 | 视频综合管理软件模块 | ★1.视频联动，支持与在应用的视频监控平台进行对接，并调用视频确认火情； 2.设备管理，支持摄像机添加、删除、注册等。 ★3.实时监控，浏览器中可以进行画面实时预览。 4.视频配置模式至少包括摄像头管理、NVR管理、流媒体服务器管理三种方式； ★5.报警弹窗中自动显示可查看的视频，未关联视频图像的该项自动灰掉； 6.一个传感器可联动多个视频，多个传感器联动同一个视频。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 室内通道堵塞摄像机变焦 | 1.1/2.9" Progressive CMOS传感器，2MP 1920(H)×1080(V)筒型摄像机； 2.最小照度：Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON； 3.镜头：2.8-12mm电动变焦，水平视角：104 ~ 31°； 4.支持自动切换红外滤光片； 5.支持数字宽动态，支持三码流； 6.支持H.265/H.264编码方式，支持ONVIF协议； 7.支持旋转模式、饱和度、亮度、对比度、色调、锐度可调； 8.支持背光补偿、ROI、隐私遮挡； 9.支持一个RJ45 10M/100M以太网口； 10.内置40颗LED灯，红外照射距离45m； 11.支持报警输入输出、音频输入输出，支持本地视频输出； 12.支持POE供电； 13.支持最大128GB本地存储； 14.内置通道堵塞检测算法; 15.最多支持4个不超过8个顶点的凸多边形ROI，且每个ROI出现堵塞均可单独触发报警； 16.防护等级：IP66。 | 台 | 5 |
| 28 |  | 离岗监测摄像机变焦 | 1.1/2.9" Progressive CMOS传感器，2MP 1920(H)×1080(V)筒型摄像机； 2.最小照度：Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON； 3.镜头：2.8-12mm电动变焦，水平视角：104 ~ 31°； 4.支持自动切换红外滤光片； 5.支持数字宽动态，支持三码流； 6.支持H.265/H.264编码方式，支持ONVIF协议； 7.支持旋转模式、饱和度、亮度、对比度、色调、锐度可调； 8.支持背光补偿、ROI、隐私遮挡； 9.支持一个RJ45 10M/100M以太网口； 10.内置40颗LED灯，红外照射距离45m； 11.支持报警输入输出、音频输入输出，支持本地视频输出； 12.支持POE供电； 13.支持最大128GB本地存储； ★14.内置人员离岗检测算法，支持值班人员在设定的时间内短暂离开，支持检测值班人员在岗时睡觉的行为; 15.支持4个矩形ROI，且每个ROI均可单独触发 报警； 16.防护等级：IP66。 | 台 | 5 |
| 29 |  | NVR-4路 | 1.2U标准机架式； 2.支持2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 3.1盘位，可满配4TB硬盘； 4.支持1个千兆网口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 5.输入带宽：160M； 6.支持4路H.264、H.265混合接入； 7.最大支持8×1080P解码； 8.支持H.265、H.264解码； 9.支持Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 台 | 5 |
| 30 |  | 硬盘 | 硬盘-4TB-SATA III-5400RPM-3.5英寸-128MB-6.0Gbps | 块 | 5 |
| 31 |  | 电源适配器 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 个 | 10 |
| 32 | 智慧消防模拟沙盘 | 智慧消防模拟沙盘 | 按需求定制：商住一体、学校融合沙盘（宿舍、食堂、图书馆）。 一、材料配置 1、配置模型底座支架，含玻璃围边。 2、配置仿真地砖、广场砖。 3、配置系列仿真设施：货物架、柜台。 4、配置仿寿树木。 5、配置优质楼体内灯光。 6、建筑内灯光：根据建筑的不同类型、造型风格和功能性选择不同色彩的光源，以主要突出建筑 的功能性为主导，表现建筑之整体通透性，在模型底盘内更加突出表现。建筑顶部设置有灯光，这样就可以增强建筑本身的突出效果。 7、配置各类商品、餐椅、餐桌、绿化盆景。 二、工艺 1、采用电脑镭射切割加工工艺和精雕机雕刻加工工艺。 2、铣床、车床、刨床加工工艺；线切割加工工艺。 3、采用原子灰或溶解性氧化无缝粘接工艺。 4、真空吸塑加工工艺。 三、加工材料及效果： 1、建筑材料：全部建筑将采用新材料制作此项模型。 2、雕塑小品：按要求合理地加置一些款式新颖、造型独特、图案鲜明、精致生动的现代小品。 3、模型色彩：采用真实色调表现整体建筑群，并用色彩区分整体环境的淡雅视觉效果，重点建筑参照原有的建筑效果来确定的风格。 | 套 | 1 |
| （二）智慧消防试点部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线烟感预警管理系统 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.通讯方式 NB-lot（支持移动、联通、电信NB-lot）； ★2.设备能够监测探测周围环境温度，当温度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★3.设备能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★4.设备应当具有报警分级功能，在烟雾报警、温度报警同时报警下，设备应自动提升报警等级，同时将信息上报到智慧消防平台(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★5.烟感灵敏度：为保证烟感反应速率，烟感灵敏度需要满足国家Ⅱ级标准，在SH1、SH2、SH3、SH4四种试验火情况下，灵敏度均需满足Ⅱ级别标准（灵敏度需为I级或者Ⅱ级，Ⅲ级不满足要求）（提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查）； ★6.为保证产品续航，电池容量需≥3400mAH，支持低电量报警，支持设置低电量报警阈值(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； 7.为了防止设备报警产生的剧增电流带来的电池损害，设备应具有浪涌防护功能，降低剧增电流带来的电池损害，增加电池使用寿命； 8.具备远程消音的功能，在设备持续报警时，通过远程命令（Web端及APP端）可进行设备的现场消音 ★9.为满足恶劣环境使用要求，设备在-20℃时具备持续正常的物联通信能力，在-20℃~60℃环境下可正常工作(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)。 | 台 | 15 |
| 2 |  | 物联网卡 | NB物联网卡，含5年资费 | 张 | 15 |
| 3 | 视频监控系统（安消联动） | 400万星光级红外摄像机 | 1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，水平解像力≥1500线。 2.最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0005lx。 3.支持SD卡前端缓存，最大支持256GB，支持SD卡热插拔。 4.支持人脸测光：具有人脸测光控制选项。 5.支持OSD显示功能：叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD。 6.支持H.265、H.264、MJPEG编码协议，支持400万(2592×1520)最大20fps、400万(2560×1440)最大25fps编码制式。 7.适用-35～60℃温度环境工作。 8.支持8kV防浪涌，IP68防护等级。 | 台 | 5 |
| 4 |  | 电源适配器 | DC12V/2A墙插电源适配器 | 个 | 5 |
| 5 |  | 硬盘录像机 | 1.8路H.265、H.264混合接入 2.80M接入存储/80M转发 3.2盘位，单盘最大支持8TB 4.1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出 5.HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 6.支持最大6个1080P解码 7.2个百兆网口 8.2个USB2.0 | 台 | 1 |
| 6 |  | 硬盘 | 硬盘-6TB-SATA III-5640RPM-3.5英寸-128MB-6.0Gbps | 块 | 1 |
| 7 | 智慧用电安全预警系统 | 智能预警监测主机（智能行为4G） | 1.设备支持4G无线网络通讯、或10M/100M自适应有线网络通讯； ★2.为便于安装和维护，应支持非侵入方式采集，设备不需要接入到电气线路中，通过传感器就能采集线路中的电流、温度、剩余电流（漏电）、短路、过载、故障电弧等数据(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★3.故障电弧监测：被探测线路在1S内检测到14个及以上半周期的故障电弧时，设备能在1s内发出报警信号(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★4.设备采用非入侵式智能识别技术，可实现线路内全部用电器的类型识别及运行状态监测 (提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★5.设备具有再学习功能，针对未接入新电器，可以主动识别电气类型，如：冰箱、洗衣机等(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★6.具备“电瓶车入户”行为识别，并上传报警信息(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★7.设备支持电器级别的用电量统计，可实时统计线路上每个电器的用电情况(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)； ★8.设备支持不少于1路剩余电流、1路电流、4路温度、1路RS-485、1路继电器输出接口(提供具备检验资质的第三方检验机构出具的检验报告证明，并加盖供应商公章，原件备查)。 | 台 | 5 |
| 8 |  | 4G物联网卡 | 4G物联网卡，含5年资费 | 张 | 5 |
| 9 |  | 电流互感器（100A） | 1.开口式电流互感器； 2.工作频率：50-2KHz； 3.额定输入：100A； 4.测量范围：10%In-130%In； 5.额定输出：50mA； 6.比 值 差：≤± 1.0％； 7.相 位 差：≤ ±60 分； 8.支持在不停电、不断线的状态下快速安装、拆卸； 9.输出连接：黑白引线，2m； 10.工作温度：－25℃～＋75℃； 11.环境湿度：≤85%； 12.外壳：ABS，阻燃等级 94-V0； 13.尺寸约16mm。 | 台 | 5 |
| 10 |  | 剩余电流互感器（100A） | 1.开口式剩余电流互感器； 2.工作频率：50-2.5KHz； 3.主回路电流：100A 4.额定输入：0-1A； 5.额定输出：0-0.5mA； 6.比 值 差：≤± 1.0％； 7.相 位 差：≤ ±60 分； 8.支持在不停电、不断线的状态下快速安装、拆卸； 9.输出连接：黑白双绞线 2.0m； 10.工作温度：－25℃～＋75℃； 11.环境湿度：≤85%； 12.外壳：ABS，阻燃等级 94-V0； 13.尺寸约45mm。 | 台 | 5 |
| 11 | 消防设施巡查系统 | 标签打印终端 | 1.分辨率：300dpi 2.最大打印速度：3ips（76.2mm/s） 3.最大打印宽度：4.17"（106mm） 4.最大打印长度：79"（2000mm） 5.标签厚度（包括地址厚度）：0.08-0.15mm 6.内存：8MB FLASH ROM，16MB SDRAM 7.字体：内置五中西文字体，多种语言字体可选，支持下载TrueType字体 8.条形码：Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码；MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code等二维条形码 9.电源适配器：输入：交流100-240V，50/60Hz；输出：直流24V，2.5A 10.重量：约2.1kg 11.机身尺寸：约宽210*深255*高150mm | 台 | 1 |
| 12 |  | 二维码标签 | 二维码标签 | 卷 | 1 |
| 二、虚拟消防工程设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟消防工程设计 |  | 1、三维场景建模开发：要求最大限度的模拟仿真实际消防设施，通过3D建模与虚拟仿真技术，1：1将真实消防设施（如火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防电话系统、消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电梯、防火门、防火卷帘门等消防设施）进行三维建模；并且从功能上满足消防设施的监控、操作、保养、维修、检测等工作，解决消防从业人员的难题。 ★2、要求能够支持消防设施操作员培训系统的运行。 | 套 | 1 |
| 三、虚拟消防设施操作员培训系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟消防设施操作员培训系统 |  | 一、软件概述 消防设施操作员技能鉴定考核虚拟仿真软件设计开发鉴定考核课题，完全仿真建筑物、构建物消防实际场景，包括消防设施操作员中级技能考核试题（设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测共5个模块）。 以解决消防设施操作员鉴定考试中受限于时间、地点和考站严重超负荷运作，考生的考试排期过度延长的问题，并满足《消防设施操作员》各等级模块中的考核技能要求及相关知识要求，考核考生在设备识别、报警信息处理、火灾自动报警系统操作、其他消防设施操作、消防设施保养、消防设施维修等方面的专业技术能力，同时培养了其严谨的工作作风和良好的职业素养。 二、模块配置清单 1、四级/中级工（消防设施监控操作职业方向）仿真考核项目。 2、四级/中级工（消防设施检测维修保养职业方向）仿真考核项目。 （1）设施监控仿真考核模块（中级）1套； （2）设施操作仿真考核模块（中级）1套； （3）设施保养仿真考核模块（中级）1套； （4）设施维修仿真考核模块（中级）1套； （5）设施检测仿真考核模块（中级）1套； 三、软件架构 1、消防设施操作员技能鉴定考核虚拟仿真软件采用C/S（客户端/服务器）架构。该架构是基于内部网络的应用系统，充分发挥客户端PC的处理能力，很多工作在客户端处理之后再提交给服务器，增加客户端响应速度，将应用程序与服务器分离，系统具有稳定性和灵活性，适用于局域网，安全性高； 2、客户端是采用基于.NET平台的WinForm程序，一方面起到调用并定位Unity3D虚拟仿真程序的功能，同时兼具WEB容器功能，可灵活扩展更多互联网平台的业务功能；另一方面客户端通过与服务器的数据通讯，减少Unity3D虚拟仿真程序本地运行压力，增加了虚拟仿真程序运行稳定性和安全性。 ★3、要求供货时提供消防设施操作员技能鉴定考核虚拟仿真软件的软件架构原理图，以佐证其功能。 四、软件基本指标 1、仿真场景和设备与实际情况一致（或应用场景）； 2、软件运行稳定，维护方便； 3、自动记载仿真操作过程； 4、系统全中文界面提示； 5、软件支持远程更新； 6、系统对电脑配置要求低,软件容量小，运行速度快，操作系统Windows7以上； 7、软件预留开发接口，支持后期扩展VR、AR应用； ★8、要求具备完全自主的知识产权，可避免第三方知识产权纠纷及法律诉讼，供货时提供消防设施操作员鉴定考核虚拟仿真软件的软件测试报告。 ★9、要求具备完全自主的知识产权，可避免第三方知识产权纠纷及法律诉讼，供货时提供消防设施操作员鉴定考核虚拟仿真软件的软件著作权证书。 五、软件基本功能 1、仿真对象功能：系统要求提供3D虚拟仿真鉴定考核场景，支撑考生按照任务的评分标准完成消防设施的识别、操作和功能演示。《消防设施操作员》中级技能考核试题，共计64题，分别为设施监控10题，设施操作17题，设施保养11题，设施维修9题，设施检测17题。其中，四级/中级工（消防设施监控操作职业方向）38题，四级/中级工（消防设施检测维修保养职业方向）54题。 ★2、支持多视角切换：系统支持设定多个考核区域及视角，使界面切换时过渡更自然，样式更丰富。利用活动区域来切换，实现场景的更换，便于考生通过不同的考区进行答题操作。要求供货时提供软件多视角切换功能界面截图，以佐证其功能。 3、遵循设备功能逻辑：软件中能表现当前火灾报警控制器的信息参数以及各消防设施的工作状态，可观察设备的各项参数变化，如：火警信息、故障报警、监管信号等。火灾探测器、消防模块、手动火灾报警按钮等所有消防设施操作严格遵循设备功能逻辑，其在场景内的功能根据真实设备特性开发，符合相关规范和标准流程。 4、支持结果自动评定：系统具备过程评价考核功能，自动评判学员操作的每一个考核点，累计计算分值；同时对于考核的关键技能点，考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的，则技能考核成绩直接不合格。 5、支持文字和语音提示：要求软件具备考核内容及评分标准显示功能，并给予考生不间断的文字、语音提示。 ★6、支持计时功能：计时功能生效，完成考生对此次考核操作的时间记录。要求供货时提供软件考核计时功能软件界面截图，以佐证其功能。 六、仿真考核任务清单 1、考核内容 1.1消防设施操作员中级技能仿真考核：含设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测共5个模块，且包含了消防设施监控操作职业方向、消防设施检测维修保养职业方向。 1.2配置清单 考核级别：四级/中级工（消防设施监控操作职业方向）仿真考核项目 考核级别：四级/中级工（消防设施检测维修保养职业方向）仿真考核项目 （1）设施监控 1）仿真实训一：消防控制室设备识别 2）仿真实训二：火灾自动报警系统工作状态判断 3）仿真实训三：火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查 4）仿真实训四：自动喷水灭火系统工作状态判断 5）仿真实训五：防烟排烟系统工作状态判断 6）仿真实训六：电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看 7）仿真实训七：可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看 8）仿真实训八：消防设备末端配电装置工作状态判断 9）仿真实训九：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分 10）仿真实训十：报警信息查看及报警部位确定 （2）设施操作 1）仿真实训一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换 2）仿真实训二：现场消防设备工作状态判别 3）仿真实训三：历史信息查询 4）仿真实训四：总线式消防联动控制器的手动操作 5）仿真实训五：消防联动控制器直接手动控制单元操作 6）仿真实训六：线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试 7）仿真实训七：火灾显示盘功能测试 8）仿真实训八：自动喷水灭火系统类型区分 9）仿真实训九：自动喷水灭火系统电气控制柜操作 10）仿真实训十：消防电话操作 11）仿真实训十一：消防应急广播操作 12）仿真实训十二：防烟排烟系统操作 13）仿真实训十三：防火卷帘操作 14）仿真实训十四：防火门操作 15）仿真实训十五：应急照明控制器操作 16）仿真实训十六：电梯紧急迫降操作 （3）设施保养 1）仿真实训一：消防控制室相关设备保养 2）仿真实训二：线型感烟、感温火灾探测器保养 3）仿真实训三：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养 4）仿真实训四：湿式、干式自动喷水灭火系统保养 5）仿真实训五：消防设备末端配电装置保养 6）仿真实训六：消防电话系统保养 7）仿真实训七：消防应急广播系统保养 8）仿真实训八：消防电梯挡水、排水设施保养 9）仿真实训九：消防应急照明和疏散指示系统控制器保养 10）仿真实训十：防（排）烟风机保养 11）仿真实训十一：消防增（稳）压设施保养 (4)设施维修 1）仿真实训一：火灾自动报警系统组件更换 2）仿真实训二：湿式、干式自动喷水灭火系统组件更换 3）仿真实训三：消防电话系统、消防应急广播系统组件更换 4）仿真实训四：消防应急灯具更换 5）仿真实训五：防火卷帘组件更换 6）仿真实训六：防火门组件更换 7）仿真实训七：水基型灭火器、干粉型灭火器维修 8)仿真实训八：防烟排烟系统组件更换 (5)设施检测 1）仿真实训一：火灾自动报警系统组件检查 2）仿真实训二：火灾自动报警系统组件功能测试 3）仿真实训三：火灾自动报警系统联动功能测试 4）仿真实训四：火灾自动报警系统接地电阻测试 5）仿真实训五：湿式、干式自动喷水灭火系统组件功能测试及末端试水装置测试 6）仿真实训六：湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量测试 7）仿真实训七：湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能测试 8）仿真实训八：消防设备末端配电装置检查和供电功能测试 9）仿真实训九：消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试 10）仿真实训十：消防供水设施的检查和功能测试 11）仿真实训十一：消火栓系统的检查和功能测试 12）仿真实训十二：防烟排烟系统组件的检查和功能测试 七、三维场景建模开发 要求最大限度的模拟仿真实际消防设施，通过3D建模与虚拟仿真技术，1：1将真实消防设施（如火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防电话系统、消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电梯、防火门、防火卷帘门等消防设施）进行三维建模；并且从功能上满足消防设施的监控、操作、保养、维修、检测等工作，解决消防从业人员的难题。 八、四级/中级工仿真指标 1、设施监控仿真考核模块（中级） （1）仿真实训一：消防控制室设备识别 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中正确识别集中火灾报警控制器，消防联动控制器和消防控制室图形显示装置等相关设备，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务。 （2）仿真实训二：火灾自动报警系统工作状态判断 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态，判断是否处于火灾报警、故障、自检、监管报警、屏蔽、联动等状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务。 （3）仿真实训三：火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态，能正确判断主备电的工作状态、在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关，在正常状态下检查主备电源切换功能，关闭主电源并判断切换状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务。 （4）仿真实训四：自动喷水灭火系统工作状态判断 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能准确判断自动喷水灭火系统工作状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （5）仿真实训五：防烟排烟系统工作状态判断 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能准确判断防烟排烟系统工作状态，检查防烟系统组件的齐全性和外观完整性（识别机械加压送风机、风道、送风口、电气控制柜）、检查排烟系统组件的齐全性和外观完整性（识别排烟风机、风道、排烟口、排烟防火阀、电气控制柜）、查看风机控制柜控制状态（自动/手动）、查看排烟防火阀当前启闭状态、手动操作排烟防火阀、手动复位排烟防火阀、对排烟口（阀）、送风口进行手动开启、复位操作。系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （6）仿真实训六：电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能准确判断电气火灾监控系统工作状态，当仿真电气火灾监控系统处于正常监视状态，分别设置控制器处于主/备电工作状态、主/备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （7）仿真实训七：可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中当仿真可燃气体探测报警系统处于正常监视状态，能分别设置控制器处于主/备电工作状态、主/备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态。系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （8）仿真实训八：消防设备末端配电装置工作状态判断 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能准确判断消防设备末端配电装置的工作状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （9）仿真实训九：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽（隔离）和故障报警信号，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （10）仿真实训十：报警信息查看及报警部位确定 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能通过集中火灾报警控制器和图形显示装置查看报警信息，确定报警部位，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务。 2、设施操作仿真考核模块（中级） （1）仿真实训一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能完成火灾报警控制器（联动型）手动自动状态的切换操作，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （2）仿真实训二：现场消防设备工作状态判别 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备的工作状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （3）仿真实训三：历史信息查询 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中仿真火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态；消防控制室图形显示装置处于正常工作状态时，学员能通过仿真火灾报警控制器（联动型）、仿真图形显示装置查询历史信息，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （4）仿真实训四：总线式消防联动控制器的手动操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作能手动操作总线式消防联动控制器，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （5）仿真实训五：消防联动控制器直接手动控制单元操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作消防联动控制器直接手动控制单元启动消防水泵、防烟和排烟风机，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （6）仿真实训六：线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （7）仿真实训七：火灾显示盘功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真测试火灾显示盘功能，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （8）仿真实训八：自动喷水灭火系统类型区分 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能区分湿式、干式自动喷水灭火系统，能识别湿式报警阀、水流指示器、能识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备、能识别洒水喷头（按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类），系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （9）仿真实训九：自动喷水灭火系统电气控制柜操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作湿式自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （10）仿真实训十：消防电话操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作消防电话总机、消防电话分机及消防电话插孔进行通话，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （11）仿真实训十一：消防应急广播操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令，能使用话筒广播紧急事项，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （12）仿真实训十二：防烟排烟系统操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能手动操作防烟排烟系统，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （13）仿真实训十三：防火卷帘操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真手动、机械方式释放防火卷帘，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （14）仿真实训十四：防火门操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作防火门监控器和常开式防火门，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （15）仿真实训十五：应急照明控制器操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作应急照明控制器，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （16）仿真实训十六：电梯紧急迫降操作 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作“紧急迫降”按钮迫降电梯，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 3、设施保养仿真考核模块（中级） （1）仿真实训一：消防控制室相关设备保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘等设备，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （2）仿真实训二：线型感烟、感温火灾探测器保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养线型感烟、感温火灾探测器设备，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （3）仿真实训三：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器设备，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （4）仿真实训四：湿式、干式自动喷水灭火系统保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养湿式、干式系统的组件、消防泵组及电气控制柜设备，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （5）仿真实训五：消防设备末端配电装置保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真操作“紧急迫降”按钮迫降电梯，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （6）仿真实训六：消防电话系统保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养消防设备末端配电装置的工作状态，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （7）仿真实训七：消防应急广播系统保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养消防应急广播系统，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （8）仿真实训八：消防电梯挡水、排水设施保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养消防电梯挡水、排水设施，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （9）仿真实训九：消防应急照明和疏散指示系统控制器保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能保养消防应急照明和疏散指示系统控制器，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （10）仿真实训十：防（排）烟风机保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养防（排）烟风机，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （11）仿真实训十一：消防增（稳）压设施保养 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真保养消防增稳压设施，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 4、设施维修仿真考核模块（中级） （1）仿真实训一：火灾自动报警系统组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换火灾自动报警系统组件，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务。 （2）仿真实训二：湿式、干式自动喷水灭火系统组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （3）仿真实训三：消防电话系统、消防应急广播系统组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换消防电话系统、消防应急广播系统组件，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （4）仿真实训四：消防应急灯具更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换消防应急灯具，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （5）仿真实训五：防火卷帘组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换防火卷帘手动按钮盒，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （6）仿真实训六：防火门组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换防火门电动闭门器滑槽，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （7）仿真实训七：水基型灭火器、干粉型灭火器维修 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真维修水基型灭火器和干粉型灭火器，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （8）仿真实训八：防烟排烟系统组件更换 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真更换防烟排烟系统组件，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 5、设施检测仿真考核模块（中级） （1）仿真实训一：火灾自动报警系统组件检查 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真检查火灾自动报警系统各组件的安装位置、数量、规格和型号，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （2）仿真实训二：火灾自动报警系统组件功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真对点（线）型感烟（温）火灾探测器、手动火灾报警按钮和火灾警报装置进行功能测试，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （3）仿真实训三：火灾自动报警系统联动功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能掌握火灾自动报警系统联动功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （4）仿真实训四：火灾自动报警系统接地电阻测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能掌握火灾自动报警系统接地电阻的测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （5）仿真实训五：湿式、干式自动喷水灭火系统组件功能测试及末端试水装置测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能测试方法、末端试水装置测试方法和干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （6）仿真实训六：湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量的测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （7）仿真实训七：湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能的测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （8）仿真实训八：消防设备末端配电装置检查和供电功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能检查消防设备末端配电装置的安装位置、数量、规格和型号，掌握其供电功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （9）仿真实训九：消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真检查消防应急照明和疏散指示系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防应急照明和疏散指示系统的功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （10）仿真实训十：消防供水设施的检查和功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真检查消防供水设施的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防供水设施的功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （11）仿真实训十一：消火栓系统的检查和功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟能仿真仿真软件中检查消火栓系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消火栓系统的功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 （12）仿真实训十二：防烟排烟系统组件的检查和功能测试 仿真考核要求：在限定时间内，在虚拟仿真软件中能仿真检查防烟排烟系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握防烟排烟系统的功能测试方法，系统自动判断学员识别正确与否情况，自动打分并进入下一步考核任务 九、虚拟仿真综合教学平台 1、登录及用户管理功能 （1）角色类型：用户分为教师用户、学生用户以及管理员用户三种。 （2）用户注册：用户可以通过用户名和手机号登录平台。用户可由管理员通过平台统一填写信息进行注册。 （3）用户登录：平台角色管理员、老师、学生通过统一登录入口进行登录，通过角色权限不同进入不同权限页面。 （4）用户管理：管理员可以添加、修改、删除老师信息以及登录密码；管理员可以添加、修改、删除学生信息以及登录密码；管理员可以通过条件筛选来查询用户，可以通过修改老师、学生角色让用户可以拥有不同权限。 （5）个人中心：用户可以通过个人中心来修改个人信息以及登录密码。 ★（6）要求所供产品具备完全自主的知识产权，可避免第三方知识产权纠纷及法律诉讼。供货时提供虚拟仿真综合教学平台相关著作权及测试报告。 2、教务管理系统 （1）班级管理：管理员可以添加、修改、删除班级信息；管理员可以分配、修改老师所带的班级，管理员可以分配、修改学生所在的班级。 （2）课程管理：管理员可以管理老师所带课程，修改授课目标、课程概述等内容。 （3）课程签到：教师用户可以通过课程签到页面进行签到管理，对学生的状态进行记录，包含正常、迟到、旷课、请假四个状态。 ★（4）要求供货时分别提供班级管理、课程管理、课程签到的功能界面截图，以佐证其功能。 3、多媒体管理系统 （1）文档管理：教师用户可上传实训指导书，支持文档、PPT、图片等多类型资源上传，学生用户可在线浏览PDF文档、下载文档。 （2）视频资源管理：教师用户可以上传不同类型的视频到实训任务中，学生用户可以在线观看视频。 4、题库管理系统 （1）题库管理：教师用户可以添加、修改和删除题库中的习题内容，题库中包含题型为：单选题、多选题、判断题、问答题四个类型题目，教师用户可单独添加习题，也可通过Excel进行批量导入习题； （2）错误记录：教师用户通过Excel进行批量导入习题时，录入错误的习题可以通过提示框来帮助老师修改录入错误的习题记录。 （3）试卷设置：教师用户组成试卷可以通过系统随机选择试题和手动选择试题两种方式来组成试卷。教师用户可以通过设置考试/练习试卷的难易程度、不同习题类型的数量、系统分数、总分数、考试时间以及是否限制时长来组成试卷。试卷分为主观题试卷、客观题试卷，两种试卷选题、组卷方式一致。 ★（4）要求供货时提供题库管理系统软件界面截图，以佐证其功能。 5、报表分析系统 （1）用户数据分析：教师用户可以通过平台统计分析用户的类型、数量，查看当前用户登录的人数、以及提供用户在线时长。 （2）用户成绩分析：教师用户可以了解学生提交的作业和考试的记录，并且可以查看学生的分数。学生用户可以查看自己的实训任务考核成绩，教师用户可以查看班级内学生各项成绩，包含作业、理论考试、实训任务考核的成绩。 （3）资源数据分析：教师用户可以通过实训任务内的附件、文档处了解资源数量，管理上传的资源文件。 | 套 | 1 |
| 四、虚拟消防安全培训系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟消防安全培训系统 |  | 一、软件概述 1、火灾逃生场景至少包含：学校火灾逃生场景、高层火灾逃生场景、地铁火灾逃生场景。 2、系统特点 1）系统虚拟场景画面逼真，画面实时渲染效果良好。 2）系统人机交互方式友好，易于操作。 3)能随操作播放模拟音效、音效逼真。 二、配套硬件 1、≥2*3.5英寸屏幕 2、分辨率：单眼≥1440*1600，双眼≥2880*1600 3、视场角：≥101度 4、调节功能：支持佩戴眼镜 5、刷新率：≥90Hz | 节点 | 6 |
| 五、教师端服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端服务器 |  | 1.国产自研品牌，非OEM产品，2U机架式服务器，配置安装导轨； ★2.配置不低于2颗Intel Xeon Silver 4210（10核心，2.2GHz主频），采用INTEL C621芯片组，最大支持两颗英特尔至强可扩展系列处理器； ★3.配置不低于64GB 2666MHz/ECC/REG DDR4内存，提供8个DIMM内存插槽或以上，最大支持1TB内存； ★4.配置不低于3块4TB SAS硬盘，默认支持 8 个 3.5” SATA/SAS/SSD 硬盘位，可选后置 2 个 2.5” SATA/SAS/SSD 硬盘位；配置2G缓存独立阵列卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD ； ★5.配置不低于2个千兆GE网口； 6.支持1个1000M IPMI专用远程管理网口，可实现KVM OVER IP带外管理； 7.配置不低于2个550W铂金电源模块，支持1+1冗余； ★8.可选支持指纹安全加密认证系统，提高服务器管理安全性保护级别；可选液晶显示模块，支持前置LCD屏，动态显示LOGO、固定资产号、操作系统、IP、电源，整机温度、RAID级别等； 9.支持云管理平台，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的单机虚拟计算、存储与网络资源，不限制终端客户计算授权； ★10.支持云服务器在线监控平台系统，可视化管理监控、监测服务器运行状态（供货时提供相关证明材料）； ★11.支持服务器远程管理，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装等（供货时提供相关证明材料）； | 台 | 1 |
| 六、音响 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 |  | 1.采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2.RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3.第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7.天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11.接收频道 :四通道接收 12.机箱规格 :EIA标准1U金属机箱 13.面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 14.预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 15.接收方式 :天线分集式接收 16.操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作。 17.振荡模式 :PLL相位锁定频率合成 18.载波频段: UHF530-690.000MHZ 19.单机频带宽度 :50 MHz 20.单机频道数量：2000个 21.频率间隔：25KHz 22.音频灵敏度: -48±3dB 23.综合S/N比 : >100dB(A) 24.综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 25.综合频率响应 : 70Hz-15kHz 26.最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 27.静音控制模式 : 数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 28.最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小 29.天线： 50Ω/TNC，支持天线环路输出 | 套 | 1 |
| 2 | 扩声音箱 |  | 1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨； 7、采用钢质防护网； 8、具有多点M8吊挂孔，方便产品横置或竖立吊挂； 9、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转 ；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 10、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所 ； 11、额定/峰值功率： 60W /240 W 12、额定阻抗：8 Ω 13、特性灵敏度： 90dB/W/m 14、输出声压级：108 dB/W/m(Continues)；114 dB/W/m(Peak) 15、额定频率范围: 55 ~ 20000Hz 16、覆盖角度HxV：90ºx60º 17、扬声器单元：LF:1*6.5 英寸 ；HF:1* 1.英寸 18、箱体材料：12mm中密度纤维板 19、输入接口：压缩接线柱 20、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 21、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座 | 只 | 4 |
| 3 | 功放 |  | 1、多功能功率放大器是针对各类现代教育培训和简易型多功能扩声并依据现代建筑声学原理和电声技术开发的专业多功能功放； 2、集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、高保真低耗能功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； 3、采用全中文界面，操作一目了然； 4、无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； ★5、专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声； 6、内置专业KTV效果（非平衡式话筒）； 7、具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关； 8、具备4路话筒输入音量独立调节功能； 9、十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 10、3组立体声音源输入（2组线路、1组MP3），具有高、低音音调独立调节； 11、2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 12、2U国际标准机架式安装设计； ★13、具有压限、真正RS232控制接口等功能。 14、额定输出功率： 2×220W/8Ω；2×320W/4Ω。 15、输入灵敏度：线路500mV±20mV ； 话筒20mV±2mV 16、频率响应： 线路20Hz～20KHz ±2dB； 话筒40Hz～16KHz ±3dB 17、失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1% 18、信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 19、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等 20、录音输出：≥0dB ★21、话筒幻像供电（卡侬话筒口）：+48V 22、ECHO效果处理（6.35话筒口）：混响延时、反馈、深度均独立调节 | 台 | 1 |
| 七、实训室环境改造及文化建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实训室环境改造及文化建设 |  | 一、地面工程 地面用木地板铺设，采用复合木地板、地垫、踢脚线等辅料及安装费用，甲醛释放量必须达到E1级。 二、墙面工程 1.采用环保水性腻子找平，净味乳胶漆平均刮三遍，抛光打磨，墙面粉刷环保乳胶漆 2.pvc踢脚线 三、顶面工程 1. 顶面轻钢龙骨石膏板吊顶：工艺:按图纸定位放线，打眼安装固定吊杆、主骨、38反50挂件吊装间隔≤400mm轻钢 2. 顶面方通吊顶：工艺:按图纸定位放线，打眼安装固定吊杆、主骨、38反50挂件吊装间隔≤400mm轻钢 3. 顶面石膏板刮腻子: 工艺:墙面涂刷界面剂一遍,裂缝处贴绷带或玻璃丝布处理,刮腻子二遍 4. 顶面涂刷灰色乳胶漆：工艺:涂刷界面剂一遍,裂缝处贴绷带或玻璃丝布处理,刮腻子二遍，打磨平整，涂刷两底一面。 四、水电 1.照明线路：阻燃电线，PVC线管 2.墙面插座面板、网络插座 3.窗帘 4.含垃圾清运费、开荒保洁费 按需求定制，实训室水电改造、操作规程、安全文化上墙，以及实训室整体外观布局等，价格控制9.0万元以内。 | 批 | 1 |
| 二、商务要求： |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”，除采购需求表规定的质保期，其余设备质保期不少于一年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺；(“主要技术参数需求”中有特殊要求的，按其要求执行） |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1、中标人必须负责项目系统设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护。 2、设备如出现故障在接到用户通知后在30分钟内响应，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到用户通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 3、质保期内所有货物提供免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，免费维护期满后为有偿维护，维护费收取标准由竞标人或者竞标产品生产厂商根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。 |  |  |
| 交货时间及交货地点 |  |  | 交货时间：合同签订后30日内交货安装调试完毕并交付正常使用。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| - 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，根据项目建设进度支付货款，乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后七个工作日内支付货款（进度款项），货物（设备）全部到场付款50%，验收合格后10工作日内一次性付完余款。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 合同签订之前，中标人按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，履约保证金在质量保证期过后五个工作日内无息返还。 |  |  |
| 三、其他说明及要求 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标； 2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 ★3、需求表中标“★”为重要参数，设备进场前，采购人根据成交供应商所响应参数逐条比对验收，产品全部满足要求的，中标供应商可进场安装，凡出现一项参数不满足，则视为虚假应标，采购人有权解除合同，并追究成交供应商相关法律责任。货物安装调试正常运行满10个工作日后，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究谈判供应商虚假应标的法律责任。 |  |  |
| 智慧消防系统设备、消防设施操作员虚拟仿真设备 |  |  | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 投标报价 |  |  | 本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用。 |  |  |

标项2：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 一 | 消防控制室 |  |  |  |
| 1 | 报警联动一体机 | 3 | 台 | 含火灾报警控制器，琴台式，报警及总线联动，彩色液晶显示屏，可用触控板或者鼠标键盘操作编程，带打印机，含电源，备用电池 |
| 2 | 多线联动盘 | 3 | 个 | 可直启至少8个设备 |
| 3 | 外控电源 | 3 | 台 | DC24V电源盘、备用蓄电池 |
| 4 | 消防广播主机 | 3 | 台 | 功率输出：150W,可联动启动广播功率放大器，主备电自动切换，主电优先，具有短路保护、过温保护功能。 |
| 5 | 火警电话调度总机 | 3 | 台 | 总机最多可接100只编码电话插孔或电话分机，采用无极性二总线通讯，可实时进行短路、短路的故障报警，可储存9小时通话记录及999条记录，具有编写分机位置功能。2U标准入柜。 |
| 6 | 消防控制室图形显示装置 | 1 | 台 | 含火灾报警控制微机、显示器、图形显示软件加密锁 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 13 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 8 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 10 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 9 | 火焰探测器 | 2 | 个 | 类型：紫外火焰探测器、红外火焰探测器各一个 供电:18～32V DC 功耗:200mA(正常工作时) 150mA(报警时) 自检功能:自动和手动 信号输出:4～20mA DC |
| 10 | 线型光束感烟探测器 | 2 | 套 | 反射型；1、工作电压：电源 DC20V-28V 2、工作电流： 电源电流: 报警电流≤33mA 调试电流≤55mA 3、光路定向相依性角度：±0.5度 4、灵敏度等级：共3级 |
| 11 | 线型感温探测器 | 2 | 套 | 1、可复位，探测器类别：缆式、定温、可恢复式 2、工作电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 3、静态电流≤30mA，报警电流（最大工作电流）≤30mA 4、自复熔丝最大耐受电流：50mA 5、报警温度：JTW-LD-WT302 报警温度为85℃ 6、状态指示：上电稳定状态：绿色指示灯闪亮（频率约2Hz） 7、正常运行：绿色指示灯常亮 8、火警：红色指示灯常亮 9、故障：黄色指示灯常亮 10、适用环境： 适用温度：-10℃～+50℃ 11、适用湿度(相对湿度)：≤95% 12、使用长度：≤200m 13、外壳防护等级：IP66 14、执行标准：GB 16280-2014 |
| 12 | 线型感温探测器 | 1 | 套 | 不可复位，探测器类别：缆式、定温、可恢复式 2、工作电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 3、静态电流≤30mA，报警电流（最大工作电流）≤30mA 4、自复熔丝最大耐受电流：50mA 5、报警温度：JTW-LD-WT302 报警温度为85℃ 6、状态指示：上电稳定状态：绿色指示灯闪亮（频率约2Hz） 7、正常运行：绿色指示灯常亮 8、火警：红色指示灯常亮 9、故障：黄色指示灯常亮 10、适用环境： 适用温度：-10℃～+50℃ 11、适用湿度(相对湿度)：≤95% 12、使用长度：≤200m 13、外壳防护等级：IP66 14、执行标准：GB 16280-2014 |
| 13 | 手动火灾报警按钮（含底座） | 6 | 个 | 电子编码，可恢复型，插拨式安装，含电话插孔 |
| 14 | 火灾声光警报器（含底座） | 6 | 个 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拨式安装 |
| 15 | 火灾声警报器 | 6 | 个 | 工作电压：DC24V，输出声级：＞95dB |
| 16 | 火灾光警报器 | 6 | 个 | 工作电压：DC24V，闪光频率：2.0Hz±10% |
| 17 | 消火栓按钮（含底座） | 6 | 个 | 电子编码，可恢复型，插拨式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵 |
| 18 | 总线隔离器 | 6 | 个（台） | 插拨式结构，自恢复型，用于保护、隔离二总线上发生短路故障的部位，最大工作电流200mA |
| 19 | 输入模块 | 30 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能 |
| 20 | 输入/输出模块 | 30 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，单输入、输出接口，并具有线路检测功能。 |
| 21 | 广播模块 | 6 | 个（台） | 二总线插拨式，电子编码，无源双路切换 |
| 22 | 消防广播 | 6 | 个 | 暗装，24v，3W\4Ω |
| 23 | 插拔式消防电话分机 | 6 | 个 | 工作电压：DC24V，线制：无极性二总线制 |
| 24 | 消防总线电话分机 | 6 | 个（部） | 带地址编码，电子编码，固定壁挂式 |
| 25 | 外线电话 | 1 | 部 | 工作电源：DC16V-24V脉冲 |
| 26 | 火灾显示盘 | 6 | 台 | 拨式结构，汉字液晶显示，可循环显示最多1024条报警信息，DC24V无极性供电 ，总线通讯方式 |
| 27 | 区域报警控制主机 | 3 | 台 | 壁挂式，汉字液晶显示 |
| 28 | 家用火灾报警系统 | 1 | 套 | 供电电压：220V；输出电流≤1500mA；报警音量≥100dB；无线频率：433频率；报警记录容量：128条 |
| 29 | 空气采样感烟探测器主机 | 1 | 台 | 可连接2根采样管，采样管最大长度为100米；采用ClassFire-3D人工智能技术，在任何环境下可进行自学习并可自动调节灵敏度（0.0015-25%obs/m）、警报阈值及最小的误报；适用于各种环境应用；具有一个火警报警无源触点输出和一个故障无源触点输出(当配合"继电器输出板30431"，它可具有四个火警及一个故障无源触点输出)，无报警声音指示，需配火灾声警报器；需外接24V电源供电。 |
| 30 | U-PVC管De25 | 10 | m | PVC难燃，包含其配件 |
| 31 | 常开防火门监控模块 | 2 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线，动作电流＜10mA，内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号，电子编码 |
| 32 | 常闭防火门监控模块 | 2 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线。动作电流＜10mA，内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号。电子编码（可现场改写）防火门监控模块，实现单扇、双扇的常闭门状态监测，配接门磁开关 |
| 33 | 门磁开关 | 2 | 个（台） | 适用门型：单开防火门；双开防火门；接触方式:合并触点接通，分开触点断开；最大开关电压100VDC；最小崩溃电压200VDC；工作电流：静态电流＜0.5mA，动作电流＜1.5mA，感应距离15mm-40mm。 |
| 34 | 一体式常开防火监控模块及门磁 | 2 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线。动作电流＜10mA， 内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号。电子编码。 |
| 35 | 常开防火门配电磁释放器 | 2 | 个（台） | 常开型防火门的门状态控制，卡扣式，每扇防火门配一只 |
| 36 | 光电感烟火灾探测器（含底座） | 6 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 37 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 6 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 38 | 输入模块 | 2 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能 |
| 39 | 输入/输出模块 | 2 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，单输入、输出接口，并具有线路检测功能 |
| 40 | 火灾声和光警报器 | 2 | 个 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拨式安装 |
| 41 | 气体手动控制盒 | 1 | 个（台） | 电子编码，无极性二总线连接方式，带手/自动转换功能 |
| 42 | 气体释放门灯 | 1 | 套 | 电子编码，无极性二总线连接方式，需直流24V电源供电 |
| 43 | 应急照明控制器 | 1 | 套 | 含打印机，能现场编程，可联网使用 |
| 44 | 应急电源 | 1 | 套 | 含2节12v100AH铅酸免维护电池，标称应急工作时间：90min；外壳防护等级：IP30；额定电源电压：AC220V；额定工作；频率：50Hz；输出频率：50Hz；输出功率：5Kw（NF-D-5KVA型）、4Kw（NF-D-4KVA型）、3Kw（NF-D-3KVA型）、2Kw（NF-D-2KVA型）、1Kw（NF-D-1KVA型） |
| 45 | 应急供电控制器 | 1 | 套 | 防护等级：IP30；应急时间：30min 壁挂式，每台分配电装置可引出4路应急灯具，每支路最大带63点。 |
| 46 | A型应急照明灯具 | 2 | 套 | 总线24v供电，超高亮LED光源，防护等级IP30，应急输出光通量＞50Lm，应急转换时间≤5S，功率3W |
| 47 | A型应急照明安全出口灯具 | 2 | 套 | 总线24v供电，超高亮LED光源，防护等级IP30，应急输出表面亮度＞50cdm²，＜300cdm²，应急转换时间≤5S，功率3W |
| 48 | A型应急照明双向指示灯具 | 2 | 套 | 总线24v供电，超高亮LED光源，防护等级IP30，应急输出表面亮度＞50cdm²，＜300cdm²，应急转换时间≤5S，功率3W |
| 49 | A型应急照明单向指示灯具 | 4 | 套 | 总线24v供电，超高亮LED光源，防护等级IP30，应急输出表面亮度＞50cdm²，＜300cdm²，应急转换时间≤5S，功率3W |
| 50 | B型消防应急灯具 | 2 | 套 | 标称应急工作时间：90min；外壳防护等级：IP30；额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50Hz；输出频率：50Hz；输出功率：5Kw（NF-D-5KVA型）、4Kw（NF-D-4KVA型）、3Kw（NF-D-3KVA型）、2Kw（NF-D-2KVA型）、1Kw（NF-D-1KVA型） |
| 51 | B型消防应急标志灯具型 | 8 | 套 | 标称应急工作时间：90min；外壳防护等级： IP30；额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50Hz；输出频率：50Hz；输出功率：5Kw（NF-D-5KVA型）、4Kw（NF-D-4KVA型）、3Kw（NF-D-3KVA型）、2Kw（NF-D-2KVA型）、1Kw（NF-D-1KVA型） |
| 52 | 蓄光型消防指示标志 | 2 | 套 | 应急时间:≥180min |
| 53 | 电气火灾控制器 | 1 | 台 | 壁挂式，含打印机，电源电池。能够同时监控探测4路报警信息，可接开口剩余电流探测器和温度传感器 |
| 54 | 组合式电气火灾监控探测器 | 2 | 个 | 报警设定值：55℃-140℃；外壳材料：塑料；额定工作电压：AC220；能够同时监控探测4路报警信息，可接开口剩余电流探测器和温度传感器 |
| 55 | 剩余式电流互感器 | 2 | 台 | 过线电流160A，过线孔径45mm，电子编码，无极性二总线 |
| 56 | 矩形剩余电流互感器 | 2 | 台 | 带地址，电编码，过线电流200A |
| 57 | 对插式剩余电流互感器 | 2 | 台 | 开口式，过线电流350A，电子编码 |
| 58 | 温度传感器 | 2 | 台 | 无极性二总线，带地址，电编码，温度系数：TCR-3850PPM/K；温度范围：B级-70℃-500℃，A级-50℃-300℃ |
| 59 | 电源监控控制器 | 1 | 台 | 壁挂式含打印机，电源备用电源，监控324点位 |
| 60 | 电压、电流信号传感器 | 2 | 台 | 实时监控2路三相四线电源电压、电流 |
| 61 | 电流信号传感器 | 2 | 台 | 实时监控2路三相四线电源电流 |
| 62 | 电压信号传感器器 | 2 | 台 | 实时监控2路三相四线电源电压 |
| 63 | 可燃气体探测报警系统 | 1 | 系统 | 外壳材料：金属；容量：16个回路、 每回路1个地址点；输出接点数量：12组 |
| 64 | 报警联动系统展板制作（报警、联动、灭火） | 1 | 套 | 铝合金/不锈钢框架展板（报警、联动、灭火） |
| 65 | 报警联动及其他系统展板制作（报警、联动、智能疏散、电气火灾、电源监控） | 2 | 套 | 铝合金/不锈钢框架展板（报警、联动、智能疏散、电气火灾、电源监控） |
| 66 | 继电器 | 56 | 个 | 适用电压DC24V，二开二闭，适用电流3A |
| 67 | 指示灯 | 49 | 个 | DC24V |
| 68 | 触发按钮 | 57 | 个 | DC24V |
| 69 | 手自动转换按钮 | 5 | 个 | DC24V |
| 70 | 四层仿真消防模拟电梯 | 2 | 部 | 规格型号：单联四层四站消防模拟电梯；外形尺寸长×宽×高（mm）约：900×700×2300）；调速方式交流变频调速；结构形式一座电梯四层；满足消防电梯模拟教学。 |
| 71 | 消防安全标志展板 | 1 | 套 | 符合GB13495《消防安全标志》规范要求 |
| 二 | 水系统 |  |  |  |
| 72 | 立式恒压消防泵 | 2 | 台 | Q=10L/s H=60m |
| 73 | 稳压泵 | 2 | 台 | XBD8 Q≥1L/S |
| 74 | 消防泵控制柜 | 1 | 台 | 立柜/壁挂式，双电源控制，一控二，一备一用 |
| 75 | 稳压泵控制柜 | 1 | 台 | 立柜/壁挂式，双电源控制，一控二，一备一用 |
| 76 | 隔膜式气压水罐 | 1 | 套 | SQL400-1.0 |
| 77 | 立式恒压喷淋泵 | 2 | 台 | Q=10L/s H=60m |
| 78 | 稳压泵 | 2 | 台 | XBD8 Q≥1L/S |
| 79 | 喷淋泵控制柜 | 1 | 台 | 立柜/壁挂式，双电源控制，一控二，一备一用 |
| 80 | 稳压泵控制柜 | 1 | 台 | 立柜/壁挂式，双电源控制，一控二，一备一用 |
| 81 | 柴油机消防水泵 | 1 | 台 | 功率15kw，流量10L/S，扬程：60m |
| 82 | 隔膜式气压水罐 | 1 | 套 | SQL400-1.0 |
| 83 | 先导式减压阀 | 1 | 个 | 公称压力:1.6MPa；介质温度:≤80℃；可调压力:0.3-1.6MPa；最大压力:1.6MPa |
| 84 | ### 比例式减压阀Y43X | 1 | 个 | 材质：全铜；口径：DN100；最大压力:1.6MPa |
| 85 | 不锈钢消防水箱 | 1 | 个 | 水池，材质：304不锈钢 规格约3000mm *1000mm*2000mm |
| 86 | 不锈钢消防水箱 | 1 | 个 | 高位水箱，材质：304不锈钢 规格约2000mm *1000mm*1500mm |
| 87 | 泄压持压阀DN100 | 2 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 88 | 流量开关DN50 | 2 | 台 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 89 | 流量计DN65 | 2 | 套 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 90 | 低压压力开关 | 2 | 个 | 材质：不锈钢，压力：1.6MPa，供电电源：220V |
| 91 | 水位显示装置 | 1 | 套 | 供电电源:24VDC；输出信号:4-20mA；稳定性能:≤0.2%FS；外売保护:IP68(防水等级最高)；介质温度:-40℃-60℃；整体材质:芯体:316L;外壳:304材质 |
| 92 | 闸阀DN100 | 25 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 93 | 止回阀DN100 | 3 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 94 | 橡胶软接头 | 15 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.7MPa |
| 95 | Y型过滤器DN100 | 4 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 96 | 电接点压力表 | 4 | 个 | 量程：0-1.6MPa |
| 97 | 压力表 | 4 | 个 | 量程：0-1.6MPa |
| 98 | 铜闸阀DN25 | 8 | 个 | 材质：铜制，压力:1.6MPa |
| 99 | 止回阀 | 4 | 个 | 材质：铜制，压力:1.6MPa |
| 100 | 湿式报警阀 | 1 | 组 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 101 | 隔膜雨淋阀 | 3 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 102 | 预作用报警阀 | 1 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 103 | 干式报警阀 | 1 | 个 | 材质：铸铁，压力:1.6MPa |
| 104 | 末端试水装置 | 3 | 套 | 铜制 |
| 105 | 机械水炮（手轮式）PN40 | 1 | 台 | 流量大，射程远，扑灭早期火灾更迅速。操作灵活； 符合国标（GB19156-2003）《消防炮通用技术条件》要求 |
| 106 | 机械水炮（手柄式）PN40 | 1 | 台 | 流量大，射程远，扑灭早期火灾更迅速。操作灵活； 符合国标（GB19156-2003）《消防炮通用技术条件》要求 |
| 107 | 机械泡沫炮PS40 | 1 | 台 | 喷射压力：0.8-1.0MPa射程：≥55/60/65m仰角：≥+70°；俯角：≤-30°水平回转：360° |
| 108 | 电动水炮（含控制器） | 1 | 台 | 转动机构具有离合功能有效保护电机，可远距离控制，最远可达1200米 |
| 109 | 泡沫比例混合器500L | 1 | 台 | 工作压力范围（MPa)0.6~1.2压力降（MPa) ≤0.2试验压力密封（MPa)1.32,配用比例混合器（L/S)混合比3%或6% |
| 110 | 泡沫喷头DN20 | 2 | 个 | 黄铜 |
| 111 | 泡沫枪PQ8 | 1 | 个 | 材质：PVC；接口型式和材质：KY65、ZL104 |
| 112 | 泡沫产生器PCL8 | 1 | 台 | 工作压力范围0.3~0.6 额定混合液流量8 发泡倍数≥5 流量系列215 |
| 113 | 泡沫产生器PC8 | 1 | 台 | 规范GB20031-2005 工作压力范围0.3MPa-0.6MPa 混合比3%6%25%析液时间>2.5 min 发泡倍数>6材质壳体为碳钢（可定制不锈钢）,发泡板为不锈钢，喷嘴为铜 |
| 114 | 自动跟踪定位射流灭火系统 | 1 | 套 | 含视频监控系统、远程操作盘、现场操作盘， 其中一路管道安装便于操作。 |
| 115 | 室内消火栓DN65 | 1 | 套 | 配钢质双开门消防箱，产品形式：内扣式 适用范国：消防水带接口 口径：65MM 配套设施：水带 水枪 接口 产品特点：连接灵活，底部有高度密封圈 |
| 116 | 室内消火栓单栓（减压稳压型）DN65 | 1 | 套 | 配玻璃右开门消防箱，产品形式：内扣式 适用范国：消防水带接口 口径：65MM 配套设施：水带 水枪 接口 产品特点：连接灵活，底部有高度密封圈 |
| 117 | 泡沫消火栓单栓DN65 | 1 | 套 | 配玻璃左开门消防箱，工作压力：1.6MPa 接扣型式：KWS65 进水口：DN100 出水口：DN 65 适用介质：水、泡沫 适用温度：4-55℃ |
| 118 | 消防水枪 | 1 | 套 | 流量（L/s）:5×(1±8%)；射程（m）：≧25；喷射压力（MPa）:0.35 |
| 119 | 消防水带 | 1 | 卷 | 编织层结构；衬里材料及衬里厚度：聚氨酯，厚度0.40±0.1mm；8*65*25 |
| 120 | 消防水带接扣 | 1 | 付 | 材质：铝 |
| 121 | 消防软管卷盘 | 2 | 套 | 缠绕轴材质：ST12；弯管材质：铁镀锌；固定轴材质：铁镀锌；管道直径约25mm |
| 122 | 轻便消防水龙 | 2 | 套 | 1、软管口径约19mm 2、产品射程：≥6m 3、软管长度：不小于20m |
| 123 | 室外消火栓（地上式） | 1 | 套 | 高度：100cm 材质：QT450球墨铸铁 管径：DN100 接口材质：三个出水口均为铜 螺母材质：铜 压环材质：铜 外表处理：全烤漆 泄水装置：中节处安装有自动泄水阀 |
| 124 | 室外消火栓（地下式） | 1 | 套 | 高度：100cm 材质：QT450球墨铸铁 管径：DN100 接口材质：三个出水口均为铜 螺母材质：铜 压环材质：铜 外表处理：全烤漆 泄水装置：中节处安装有自动泄水阀 |
| 125 | 地上式消防水泵接合器（含附件）DN100 | 1 | 套 | 公称通径100mm 公称压力MPa： 1.0(1.6) 安装形式：承插(法兰) 消防接口： 100*65 |
| 126 | 多用式消防水泵接合器（含附件）DN100 | 1 | 套 | 公称通径100mm 公称压力MPa： 1.0(1.6) 安装形式：承插(法兰) 消防接口： 100*65 |
| 127 | 墙壁式消防水泵接合器（含附件）DN100 | 1 | 套 | 公称通径100mm 公称压力MPa： 1.0(1.6) 安装形式：承插(法兰) 消防接口： 100*65 |
| 128 | 地下式消防水泵接合器（含附件）DN100 | 1 | 套 | 公称通径100mm 公称压力MPa： 1.0(1.6) 安装形式：承插(法兰) 消防接口： 100*65 |
| 129 | 水流指示器DN50 | 4 | 个 | 给出某一区域的通断信号，传输到控制器， 也可以直接启动水泵。 |
| 130 | 电磁阀DN15 | 15 | 个 | DC24V控制，铜制 |
| 131 | 信号蝶阀DN50 | 6 | 个 | 工作压力：1.2MPa，强度试验：4.8MPa 密封实验：2.4MPa 使用温度：≤80℃ 使用介质：水 |
| 132 | 信号蝶阀DN100 | 14 | 个 | 工作压力：1.2MPa，强度试验：4.8MPa 密封实验：2.4MPa 使用温度：≤80℃ 使用介质：水 |
| 133 | 自动排气阀DN15 | 4 | 个 | 品材质：黄铜公称压力：1.6MPa 工作温度： -20℃～110℃ |
| 134 | 边墙型喷头T-ZSTBS 15-68℃ | 3 | 个 | 公称口径：DN15 接口螺纹：R1/2 流量特性系数：K=115 公称动作温度： 68℃额定工作压力：1.2MPa,出厂密封试验压：3.2MPa.100%检测喷洒的水量：97% |
| 135 | 下垂单缝型水幕洒水喷头ZSTM-15C | 3 | 个 | 螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 136 | 下垂双缝型水幕洒水喷头ZSTM-15C | 3 | 个 | 螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 137 | 隐蔽型喷头KY ZSTDY 15-68℃ | 3 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 138 | 下垂型喷头T-ZSTX15-68℃ | 12 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 139 | 旋转型喷头 | 3 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K90 最大工作压力：0.7MPa |
| 140 | 直立型喷头T-ZSTX15-68℃ | 8 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 141 | A型水雾喷头ZSTWA | 3 | 个 | 角度90度，水滴直径Dv0.9~900um，铜制，工作压力2.5~3.5Mp |
| 142 | B型水雾喷头ZSTWC86-90 | 3 | 个 | 公称通径DN15,水滴直径Dv0.9~900um，铜制，工作压力2.5~3.5Mp |
| 143 | 干式下垂喷头 | 6 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 玻璃泡直径：5mm流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 144 | 开式喷头 | 3 | 个 | 动作温度：68℃螺纹口径：DN15 流量系数K:K80 最大工作压力：1.2MPa |
| 145 | 喷淋集热罩 | 12 | 个 | 产品材质 铝制 产品颜色 银色适用范围厂房、仓库、停车场等含网格吊顶的场所 |
| 146 | 末端试水装置 | 6 | 组 | 额定工作压力：1.2MPa密封试验压力：2.4MPa 公称直径：DN25 |
| 147 | 壁挂式报警联动控制器 | 1 | 台 | 壁挂式，汉字液晶显示报警联动点数为64点 |
| 148 | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 13 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 149 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 8 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 150 | 手动火灾报警按钮（含底座） | 2 | 个 | 电子编码，可恢复型，插拨式安装，含电话插孔 |
| 151 | 火灾声光警报器（含底座） | 2 | 个 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拨式安装 |
| 152 | 消防总线电话分机 | 1 | 个（部） | 带地址编码，电子编码，固定壁挂式 |
| 153 | 消火栓按钮（含底座） | 3 | 个 | 电子编码，可恢复型，插拨式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵 |
| 154 | 输入模块 | 23 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能 |
| 155 | 输入/输出模块 | 12 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，单输入、输出接口，并具有线路检测功能 |
| 156 | 细水雾灭火装置（含泵组供水装置、瓶组供水装置、细水雾喷头、控制阀、过滤装置、试水阀及管网等） | 1 | 套 | Q=224L/min,H=14MPa,N=30kw，九柱塞泵、电机、联轴器、调压溢流阀、高压软管、进水软管、主管道、压力表及压力变送器等配套组件，不含泵组与控制柜连接电缆、泵组压力开关与控制柜连接信号线 |
| 157 | 细水雾专用喷头 | 4 | 个 | 铜制 |
| 三 | 防排烟系统部分 |  |  |  |
| 158 | 排烟风机 | 1 | 台 | T35-11-NO2.8；风机流量：1649-2167m³/h；风机全压：152-169PPa；风机效率：56% |
| 159 | 正压送风机 | 1 | 台 | T35-11-NO2.8 P=0.12Kw；风机传动方式：风机叶轮与电机直联；介质最高温度及运转时间：280℃/60min；风机流量：1649-2167m³/h；风机全压：1195Pa；风机效率：71% |
| 160 | 补风机 | 1 | 台 | 风机传动方式：风机叶轮与电机直联；介质最高温度及运转时间：280℃/60min；风机流量：1649-2167m³/h；风机全压：1195Pa；风机效率：71% |
| 161 | 风机控制箱 | 3 | 台 | 材质：铁质；转速2900r/min；轴功率：1（kw） |
| 162 | 280℃防火阀（电动） | 2 | 个 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A；规格：约400*320 |
| 163 | 70℃防火阀（电动） | 3 | 个 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A；规格：约400*320 |
| 164 | 70℃防火阀 | 1 | 个 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A；规格：约400*320 |
| 165 | 板式排烟口 | 2 | 个 | 材质：镀锌钢板；类型：常闭式，电控型，带手动开启装置；规格：约320*320 |
| 166 | 常闭排烟阀 | 2 | 个 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A |
| 167 | 常开式百叶送风口 | 2 | 套 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A |
| 168 | 电动常闭送风口 | 2 | 个 | 额定工作电压：DC24V；额定工作电流：≤0.7A |
| 169 | 手动执行机构 | 2 | 个 | 扭矩5Nm ；风板面积1m²旋转角度最大95°旋转方向可反面安装执行器实现 |
| 170 | 矩形风管 | 70 | ㎡ | 管道材质：镀锌薄钢板；使用温度：耐高温风管（℃）；形状：矩形风管；外层材质：耐火极限≥0.5h；规格：δ=1.2mm以内咬口）周长（4000mm以下） |
| 171 | 单层百叶风口 | 1 | 个 | 前端安装码材质：镀锌钢；组热释放装置：不锈钢-铝；规格：约400mm*320mm |
| 172 | 格栅风口 | 3 | 个 | 前端安装码材质：镀锌钢；组热释放装置：不锈钢-铝；规格：约320mm*320mm |
| 173 | 柔性接口 | 3 | 个 | 材质：不锈钢 |
| 四 | 防火分隔设施及配件 |  |  |  |
| 174 | 防火门监控主机 | 1 | 台 | 壁挂式 2回路，最多324点，彩色液晶显示屏 |
| 175 | 常开防火门监控模块 | 1 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线，动作电流＜10mA，内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号，电子编码 |
| 176 | 常闭防火门监控模块 | 1 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线。动作电流＜10mA，内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号。电子编码（可现场改写）防火门监控模块，实现单扇、双扇的常闭门状态监测，配接门磁开关 |
| 177 | 门磁开关 | 2 | 个（台） | 适用门型：单开防火门；双开防火门；接触方式:合并触点接通，分开触点断开；最大开关电压100VDC；最小崩溃电压200VDC；工作电流：静态电流＜0.5mA，动作电流＜1.5mA，感应距离15mm-40mm。 |
| 178 | 一体式常开防火监控模块及门磁 | 1 | 个（台） | 无极性二总线，24V电源线。动作电流＜10mA， 内置原装进口CPU,输出一组无源触点信号，输入一组开关量反馈信号。电子编码。 |
| 179 | 电动钢质防火门（单开） | 1 | 门 | 配联动闭门器：1200*2400 mm |
| 180 | 木质防火门（单开） | 1 | 门 | 门框板材：约50cm*100cm 门扇板材：约50mm 材质：杉木 颜色：待选 |
| 181 | 钢质防火门（双开） | 1 | 门 | 门框板材：约50cm*100cm 门扇板材：约50mm 材质：镀锌板 颜色：待选 |
| 182 | 钢质防火卷帘 | 1 | 套 | 配600公斤防火卷门电机 |
| 183 | 无极双轨防火卷帘 | 1 | 套 | 配600公斤防火卷门电机 |
| 184 | 电动挡烟垂壁 | 1 | 套 | 280°，需要定制。 |
| 185 | 电动排烟窗 | 1 | 个 | 智能操控、24V行程200MM；约78cm（宽）*98cm（长） |
| 186 | 壁挂式报警联动控制器 | 1 | 台 | 壁挂式，汉字液晶显示报警联动点数为64点 |
| 187 | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 10 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 188 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 4 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 189 | 手动火灾报警按钮（含底座） | 2 | 个 | 电子编码，可恢复型，插拨式安装，含电话插孔 |
| 190 | 火灾声光警报器（含底座） | 2 | 个 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拨式安装 |
| 191 | 消防总线电话分机 | 1 | 个（部） | 带地址编码，电子编码，固定壁挂式 |
| 192 | 输入模块 | 3 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能 |
| 193 | 输入/输出模块 | 5 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，单输入、输出接口，并具有线路检测功能 |
| 五 | 干粉自动灭火系统 |  |  |  |
| 194 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 3 | 套 | 灭火剂种类：ABC干粉灭火剂；使用温度范围：-10℃-50℃；动作温度68℃；规格：4kg |
| 195 | 干粉灭火系统 | 1 | 套 | 由启动装置（如：启动气瓶+拉杆机构）、氮气瓶组、减压阀、干粉罐、干粉枪、干粉炮、干粉喷头、电控柜、阀门和管系等零部件 |
| 196 | 干粉系统专用喷头 | 6 | 个 | 铜制 |
| 六 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 197 | 无管网单瓶组无管网气体自动灭火设备 | 1 | 套 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ40/2.5 |
| 198 | 灭火剂储瓶 | 2 | 瓶组 | ZQ40L；40L |
| 199 | 高压金属软管 | 2 | 根 | 软管中缓慢加入0.7MPa士0.02MPa水压， 保持1h±5min2.0MPa±0.02MPa水压， 保持1min±10sJR25L2-600 |
| 200 | 压力开关 | 2 | 个 | 额定电压V125V250V 额定电流A20A10A满载 电流15A8A 瞬时电流72A |
| 201 | 安全泄放装置 | 1 | 组 | 规格：QAX7.5 公称工作压力(MPa) 2.5 最大工作压力(MPa) 4.2 喷射时间(s) ≤10 储存容器容积(L) 70 工作温度范围0℃~50℃ 喷嘴公称工作压力(MPa) 1.0 单个喷嘴的保护半径(m) ≤5 喷嘴的保护高度(m) 0.3—5 系统灭火技术方式全淹没 系统启动电源24V，1A 安全泄放装置动作压(MPa) 5.6±0.28 |
| 202 | 启动装置 | 2 | 套 | 规格：HQP4/6 工作压力0-10kg(0-1MPa)动作方式直动式 膜片式 型式常闭型 阀体材质锻压黄铜 使用电压AC220VDC24VDC12V 使用流体气、水油（无粘度） |
| 203 | 储瓶框架 | 2 | 个 | 约 430*380*1500 mm 材质：钢制 容量：40L |
| 204 | 启动瓶框架 | 2 | 个 | 约 430*380*1500 mm 材质：钢制 容量：4.0L |
| 205 | 储瓶集流管 | 2 | 个 | 加厚高压无缝钢管压力0.35MPa 管径：DN25 |
| 206 | 选择阀集流管 | 2 | 个 | 加厚高压无缝钢管压力0.35MPa 管径：DN25 |
| 207 | 选择阀 | 2 | 个 | 规格：HXZ25/17.2 开启压力: ≤1.2MPa公称工作压力: 17.2MPa使用温度: 0~+50℃ |
| 208 | 出管组件 | 2 | 个 | 材质：铜 |
| 209 | 接线盒 | 1 | 个 | 约 100mm*68mm*50mm |
| 210 | 启动管道 | 6 | m | 焊接钢管 管径DN6 |
| 211 | 扩口管接头 | 8 | 付 | 材质：铜 管径DN6 |
| 212 | 气流单向阀 | 2 | 个 | QD6/6.6；公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF |
| 213 | 液流单向阀 | 2 | 个 | YD25/5.3；公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF |
| 214 | 低通高阻阀 | 2 | 个 | HDG0.5/8；公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF |
| 215 | 喷嘴 | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |
| 216 | 减压装置 | 1 | 台 | 输入压力13.5MPa，输出压力4.2MPa |
| 217 | 机械式泄压口 | 2 | 个 | 约 360mm*360mm*80mm |
| 218 | 启动瓶组快速充气接头（含阀） | 2 | 个 | 驱动气体瓶组充装压力6MPa（20℃） |
| 219 | 储瓶瓶组快速充气接头(含阀） | 2 | 个 | 最大充装密度：1250kg/m³ |
| 七 | 气体灭火系统 | 1 | 套 |  |
| 220 | 40升IG-541灭火剂储瓶 | 2 | 瓶组 | ZE.R40L；储瓶高度H（mm）1430±20；储瓶外经D（mm）：297±2.97 |
| 221 | 高压金属软管 | 2 | 根 | JRG12Q/172；材质：不锈钢 |
| 222 | 压力开关 | 2 | 个 | 环境温度 -20~60℃ 精度等级 0.5 产品材质304不锈钢接头 测量范围 0-1.6MPa |
| 223 | 安全阀 | 1 | 个 | HAX24.5；压力20-25MPa |
| 224 | 启动装置 | 2 | 套 | HQP4/6；工作压力 0-10kg(0-1MPa) 动作方式直动式膜片式 型式常闭型 阀体材质锻压黄铜 使用电压AC220VDC24VDC12V 使用流体气、水油（无粘度）等 |
| 225 | 储瓶框架 | 2 | 个 | 钢管；40L |
| 226 | 启动瓶框架 | 2 | 个 | 钢管；4.0L |
| 227 | 储瓶集流管 | 2 | 个 | 加厚高压无缝钢管压力0.35MPa；管径：DN25 |
| 228 | 选择阀集流管 | 2 | 个 | 加厚高压无缝钢管压力0.35MPa；管径：DN25 |
| 229 | 选择阀 | 2 | 个 | HXZ25/17.2；开启压力: ≤1.2MPa公称工作压力: 17.2MPa 使用温度: 0~+50℃ |
| 230 | 25出管组件 | 2 | 个 | 材质铜 |
| 231 | 接线盒 | 1 | 个 | 约 100cm*68cm*50cm |
| 232 | 启动管道 | 6 | m | 焊接钢管；管径：DN6 |
| 233 | 扩口管接头 | 8 | 付 | 材质：铜；管径：DN6 |
| 234 | 气流单向阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF；QD6/6.6 |
| 235 | 液流单向阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF；YD25/5.3 |
| 236 | 低通高阻阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF；HDG0.5/8 |
| 237 | IG-541喷嘴 | 2 | 个 | 材质：不锈钢；HPTB/15 |
| 238 | 减压装置 | 1 | 台 | 输入压力13.5MPa，输出压力4.2MPa；HJYBX/25-F |
| 239 | 机械式泄压口 | 2 | 个 | 消防气体系统专用泄压口装置（磁铁式） |
| 240 | 启动瓶组快速充气接头（含阀） | 2 | 个 | 驱动气体瓶组充装压力6MPa（20℃） |
| 241 | 储瓶瓶组快速充气接头(含阀） | 2 | 个 | 最大充装密度：1250kg/m³ |
| 八 | 高压二氧化碳系统 | 1 | 套 |  |
| 242 | CO2灭火剂储瓶 | 2 | 瓶组 | 灭火剂充装密度：≦0.60Kg/L；ZE.R70L；40升；满足设备配置要求 |
| 243 | 高压金属软管 | 2 | 根 | 材质不锈钢；JR12L1-650 |
| 244 | 压力开关 | 2 | 个 | 环境温度 -20~60℃ 精度等级 0.5 产品材质304不锈钢接头 测量范围 0-1.6MPa |
| 245 | 安全泄压阀 | 1 | 组 | 压力20-25MPa；EAX15 |
| 246 | 启动装置 | 2 | 套 | 工作启动电源：DC24V；1.5A；HQP4/6满足设备配置要求 |
| 247 | 储瓶框架 | 2 | 个 | 钢制；容量：40L |
| 248 | 启动瓶框架 | 2 | 个 | 钢制；容量：4.0L |
| 249 | 储瓶集流管 | 2 | 个 | 加厚高压无缝钢管压力0.35MPa；管径：DN25 |
| 250 | 选择阀集流管 | 2 | 个 | 开启压力: ≤1.2MPa；公称工作压力: 17.2MPa；使用温度: 0~+50℃管径：DN25 |
| 251 | 选择阀 | 2 | 个 | 材质铜；参数：HXZ25/17.2 |
| 252 | 25出管组件 | 2 | 个 | 材质铜 |
| 253 | 接线盒 | 1 | 个 | 约 100cm*68cm*50cm |
| 254 | 启动管道 | 6 | m | 材质铜焊接钢管；管径DN6 |
| 255 | 扩口管接头 | 8 | 付 | 材质铜；管径DN6 |
| 256 | 气流单向阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16"~41/16"；工作压力:2,000~15,000PSI；温度:-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别:PSL3~4；产品性能级别:PR1~2；材料级别:AA~FF；参数：QD6/6.6 |
| 257 | 液流单向阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16"~41/16"；工作压力:2,000~15,000PSI；温度:-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别:PSL3~4；产品性能级别:PR1~2；材料级别:AA~FF；参数：YD25/5.3 |
| 258 | 低通高阻阀 | 2 | 个 | 公称通径:21/16“~41/16“；工作压力：2,000~15,000PSI；温度：-60°C~+121°C(K,U)；产品规范级别：PSL3~4；产品性能级别：PR1~2；材料级别：AA~FF，参数：HDG0.5/8 |
| 259 | CO2喷嘴 | 4 | 个 | 口径：120mm 软管：150mm 长：450mm |
| 260 | 称重机构 | 2 | 套 | 24V/主机电源；40L |
| 261 | 泄漏报警器BX-1 | 1 | 台 | 测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器工作原理催化型工作电压、电流直流电压：DC12V,电流：100mA输出信号两组继电器输出（触点容量6A/250VDC)报警闯值；7%LEL测量范围0~100%LEL使用环境温度：-10℃~+55℃；相对湿度：≤93%(40℃、无凝结 |
| 262 | 机械式泄压口 | 2 | 个 | 气体类型七氟丙烷气体灭火系统IG541混合气体灭火系统设计浓度（%)8 1037.5；42喷放时间（s)95555 |
| 263 | 启动瓶组快速充气接头（含阀） | 2 | 个 | 驱动气体瓶组充装压力6MPa（20℃） |
| 264 | 储瓶瓶组快速充气接头(含阀） | 2 | 个 | 最大充装密度：1250kg/m |
| 265 | 空气压缩机 | 1 | 台 | 排量0.25m³/min气泵转速1040r/min 缸径/缸数65*2只；储气容量70升；排气量250L/min |
| 266 | 高压软管 | 2 | 条 | 进口连接方式及尺寸：Rc1 外螺纹；出口连接方式及尺寸：Rc1/2内螺纹；6分 |
| 267 | 充气转换接头 | 2 | 个 | 接头材质：全铜；6分 |
| 268 | 气水分离器 | 1 | 个 | 可调范围0.05-0.9MPa(7-130psi) 耐压力 1.5MPa； BFC2000 |
| 269 | 气体灭火系统控制盘 | 6 | 台 | 壁挂式，可配接感烟/感温探测器、手动报警按钮、手自动紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器以及输入输出模块等，可实现2个气体保护区的火灾报警和气体灭火控制 |
| 270 | 光电感烟火灾探测器（含底座） | 6 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 271 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 6 | 个 | 智能型，电子编码；内置单片机，有自动补偿能力和故障诊断功能 |
| 272 | 输入模块 | 6 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能 |
| 273 | 输入/输出模块 | 6 | 个（台） | 电子编码，插拨式安装，单输入、输出接口，并具有线路检测功能 |
| 274 | 火灾声和光警报器 | 12 | 个 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拨式安装 |
| 275 | 气体手动控制盒 | 6 | 个（台） | 电子编码，无极性二总线连接方式，带手/自动转换功能 |
| 276 | 气体释放门灯 | 6 | 套 | 电子编码，无极性二总线连接方式，需直流24V电源供电 |
| 277 | 消防总线电话分机 | 1 | 个（部） | 带地址编码，电子编码，固定壁挂式 |
| 九 | 其他消防设施设备 |  |  |  |
| 278 | UPS消防电源系统 | 1 | 台 | 额定容量3.7KW 交流输入电压AC380V±20% 输出电压AC380/220V±3% |
| 279 | 动力电源控制柜（含内部配置双电源及开关） | 1 | 台 | 钢板；满足设备配置要求 |
| 280 | 应急电源控制柜 | 1 | 台 | 输入电压：220V±20%；输入频率：50HZ±5%；输出电压：220V±3%，输出频率：50HZ±0.1% |
| 281 | 柴油发电机组(含蓄电池) | 1 | 台 | 输出功率20KW，全自动三相移动，满足非消电源自动切换功能 |
| 282 | 蓄电池组充电器 | 1 | 台 | 电源：12V；容量：7AH |
| 283 | 发电机供电功能控制柜 | 1 | 台 | 钢制；满足设备配置要求 |
| 284 | BC级消防设备末端配电装置 | 1 | 套 | 配双电源切换装置，接声光显示负载 |
| 285 | PC级消防设备末端配电装置 | 1 | 套 | 配双电源切换装置，接声光显示负载 |
| 286 | 备用电模拟展板 | 1 | 套 | 铝合金/不锈钢框架展板 |
| 287 | 水基型灭火器维修设备 | 1 | 套 | 满足拆卸、组装，灭火器灌装，报废处理，灭火剂检验压力表校验等功能 |
| 288 | 干粉型灭火器维修设备 | 1 | 套 | 满足拆卸、组装，灭火器灌装，报废处理，灭火剂检验压力表校验等功能 |
| 289 | 各类手提灭火器 | 1 | 套 | 灭火器灭火级别和灭火种类：21B C E灭火器使用温度范围：-20℃- +55℃；灭火器水压试验压力：25.5MPa |
| 290 | 各类推车灭火器 | 1 | 套 | 干粉灭火器(ABC)系列,为贮压式磷酸铵盐干粉灭火器推车式 |
| 十 | 各类检测仪器及工具 |  |  |  |
| 291 | 秒表 | 5 | 只 | 量程不少于15min；精度：0.1s |
| 292 | 钢卷尺 | 5 | 只 | 量程不少于30m，精度：1mm |
| 293 | 游标卡尺 | 2 | 只 | 不锈钢150mm/200mm/300mm；MNT-300mm，量爪长度60mm |
| 294 | 钢直尺 | 2 | 只 | 精度：1mm；量程:30cm |
| 295 | 线纹规 | 2 | 只 | 精度0.02mm |
| 296 | 测力计 | 6 | 只 | 量程：50N∽500N；精度：±0.5% |
| 297 | 强光手电 | 2 | 只 | 警用充电式，LED冷光源 |
| 298 | 数字照度计 | 5 | 只 | 量程不少于2000Lx；精度±0.5% |
| 299 | 数字声级计 | 5 | 只 | 量程：30dB∽130dB；精度1.5dB |
| 300 | 手持式激光测距仪 | 4 | 只 | 光照度测量范围：0-20000Lux(0-2000FC)；光照度测量精度：3.0%+8 |
| 301 | 数字风速计 | 6 | 只 | 风速测量范围0~30m/s；风速测量精度±5%+0.5 |
| 302 | 数字微压计 | 6 | 只 | ±0.3%FSO(25℃±0.2%(最大+/-0.5FSO) |
| 303 | 数字温湿度计 | 2 | 只 | 温湿度-10℃~60℃；测量范围0~100.0%RH；温湿度测量精度(土1℃）(±5%RH) |
| 304 | 数字坡度仪 | 2 | 只 | 无磁高精度 |
| 305 | 垂直度测定仪 | 2 | 只 | 数显表量程：0-12.7mm(仪测测头位移量程）；数量分度值：0.01mm(可选择0.001m)；GX-ZZ-10(2.5升以下瓶及瓶匹测量）；照高范围：15-400mm(可延长）；测瓶直径：5-120m(更大直径的型号可选用) |
| 306 | 消火栓测压接头 | 6 | 套 | 压力表测量范围0-1.0MPa，精度1.5级 |
| 307 | 喷水末端试水接头 | 4 | 套 | 压力测量范围0-0.6MPa ，精度1.5级 |
| 308 | 感烟感温探测器功能试验器 | 6 | 套 | 功能>480只 DC7.4V、2200MA/H；检测烟感、温感探测器 |
| 309 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 2 | 套 | 减光率0.4dB和10.0dB各一套，另配置有不锈钢伸缩手杆一支 |
| 310 | 火焰探测器功能试验器 | 2 | 套 | 红外滤光片：≥850nm；紫外滤光片：≤280nm；检测杆高度≥2.5m |
| 311 | 接地电阻测量仪 | 4 | 只 | 测量范围1-100Ω |
| 312 | 绝缘电阻测量仪 | 4 | 只 | 测量范围1-3000Ω |
| 313 | 数字万用表 | 5 | 只 | 直流电压 200mV~1000V±(0.5%+3；交流电压2V~750V±(0.8%+5；直流电流200uA~20A±(1.2%+820uA~20A；200uA~10A；交流电流20mA~20A土（2.0%+5)200mA~10A；电阻200Q~20MQ±(0.8%+3)；600Q~60MQ2000~200MQ |
| 314 | 漏电电流检测仪 | 6 | 只 | 测量范围0-2A，精度0.1mA |
| 315 | 超声波流量计 | 6 | 只 | 测量管径0mm~300mm，精度±1% |
| 316 | 便携式可燃气体检测仪 | 2 | 只 | 可检测CO、NH3、H2、CH4、液化石油气等可燃气体浓度，并发出声光报警 |
| 317 | 电子称 | 2 | 只 | 30KG |
| 318 | 防爆静电电压表 | 2 | 个 | 测量范围:0-30KV，精度±10% |
| 319 | 数字压力表 | 2 | 个 | 压力表测量范围0MPa~1.6MPa；精度1.6级 |
| 320 | 细水雾末端试水装置 | 2 | 套 | 压力表测量范围0MPa~0.6MPa；精度1.6级 |
| 321 | 对讲机 | 10 | 个 | 电量15000mA，功率：50W，待机40天 |
| 十一 | 各类消防展示器材设备 |  |  |  |
| 322 | 消防逃生面具 | 1 | 个 | 执行标准¦GB20976.7-2012(新国标）；性能¦一次性使用，不适合工作防护；时长¦不少于30分钟（撕开密封包装算起） |
| 323 | 各类手动报警按钮 | 1 | 套 | 额定工作电压：DC24V |
| 324 | 各类消火栓按钮 | 1 | 套 | 工作电压：DC24V脉冲；监视电流：≦0.8mA |
| 325 | 各类火灾探测器 | 1 | 套 | 额定工作电压：AC220V |
| 326 | 各类洒水喷头 | 1 | 套 | 喷头体的承载间距：19.5mm |
| 327 | 各系统说明及标识 | 1 | 套 | 中纤板（密度板）制作 |
| 328 | 主配电柜 | 1 | 台 | 总功率为140kw |
| 329 | 分配电箱 | 2 | 台 | 满足培训区域用电功率要求，约40kw |
| 330 | 报警线及线管 | 1 | 批 | 报警线：铜质，线管：镀锌铁质，满足自动报警功能需求 |
| 331 | 强电线及桥架 | 1 | 批 | 强电线：铜质，桥架：阻燃防火，满足报警设备功率要求 |
| 332 | 热浸镀锌镀锌钢管及管件 | 1 | 批 | 材质：热浸镀锌 |
| 333 | 不锈钢钢管及管件 | 1 | 批 | 材质：不锈钢 |
| 334 | 实训室布、改造及实训基地文化建设等 |  |  | 实训室水电改造、操作规程、安全文化上墙，以及实训室整体外观布局等，此项价格控制在7.0万元以内。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| - 质保期 |  |  | - 按国家规定和厂家承诺实行“三包”，中标人提供自供货、安装、调试完毕，验收合格之日起不少于1年的全免费质保期，三个月内如有严重质量问题整机包换（招标采购文件另有要求的，按其要求），并提供终身售后维护服务。 |  |
| - 售后技术服务要求 |  |  | - 1、供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后4小时内响应，8小时内到达现场，一般故障不超过16小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。 2、中标供应商应免费为用户提供培训服务，培训时间不少于7个工作日，向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；软件如有重大升级，需进行免费培训一次。 |  |
| - 交付时间及地点 |  |  | - 1、交付使用期：自合同签订之日起80日历日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。 - 2、交付地点： 南宁市武鸣区采购人指定地点。 |  |
| - 付款条件 |  |  | 签订合同后十个工作日内，甲方支付预付款30%给乙方作为预付款，待所有货物验收合格后十个工作日内，乙方开具有效发票给甲方，甲方收到发票后一个月内支付合同货款的70%。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 合同签订之前，中标人按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，履约保证金在质量保证期过后五个工作日内无息返还。 |  |
| 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| - 现场踏勘要求 |  |  | 1、投标供应商应根据采购人规定的时间到现场进行现场踏看，充分了解项目情况。 2、考察交通工具、费用由各投标供应商自行承担。投标供应商持法人授权委托书原件、被委托人身份证原件及本项目投标报名截图（加盖投标人公章）前往。 3、考察时间：2022年5月24日上午9:40-10:00进行签到（单独签到，禁止向其他投标供应商打听单位名称等信息），逾时不予签到，10:00后由采购人统一安排进行踏勘； 4、集中地点：广西安全工程职业技术学院德远楼2B202；联系人：王老师 ，联系电话：15878719411。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 合同签订之前，中标人按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，履约保证金在质保期满后过后五个工作日内无息返还。 |  |
| 核心产品 |  |  | 核心产品：报警联动一体机、四层仿真消防模拟电梯。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| - 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用，所有实习设备均能正常使用； 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供完善的操作培训或技术培训方案，提供必要的零配件或备件供应； 3、投标人应根据现场踏勘的情况提供详细的技术实施方案，包括功能区划分布置、施工图、平面图或效果图、项目实施各种保障措施等内容； 4、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 5、投标人必须提供核心产品包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），以供评审时核对。 6、中标人供货时必须提供原厂商售后服务承诺、供货证明原件，否则不予验收。 7、投标人应提供核心产品的货物、材料清单，列明货物名称、型号规格、产地、生产厂家及完整的技术参数和相关部门出具的质检报告并提供完整的货物清单（包括品牌、型号规格、数量及单位）。 8、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 9、验收时提供该实训室设备各消防系统（模块）拆装、调试、接线操作说明书（接线图）纸质和电子版各1份。 10、投标人应根据实训室整体设备功能，编制实训室的实训指导书，在验收时要求提供电子版和纸质版。 |  |

标项3：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 规格参数 |
| 一、消防水灭火系统实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防专用综合实训架 |  | 1 | 个 | 按需定制，仿真工程安装台架，按需求与规范进行安装与敷设，支持学生进行设备的布线布管，消防系统的安装，桥架及线缆可按行业及国标等规范进行安装及接线工艺； |
| 2 | 工具箱 |  | 1 | 套 | 1.防静电工作台*1 2.安全帽*10 3.工作手套*10 4.320W交流电钻*3 5.碳刷*3 6.瓷砖墙壁钻头6/8MM*3 7.麻花钻头3/4/5/6/8MM*3 8.螺丝批头#2x65MM*3, #2x100MM*3 9.塑料零件盒约 130x65MM*3 10.螺丝零件（塑料膨胀管6/8MM，平头/圆头十字螺丝3.2x25MM，平头十字螺丝4x50MM） 11.电工胶带*3 12.生料带*3 13.6寸迷你锯弓*3 14.玻璃纤维柄羊角锤*3 15.沾塑欧式活动扳手*3 16.钢丝钳*3 17.水泵钳*3 18.卷尺5Mx19MM*3 19.普通型测电笔*3 20.短柄十字螺丝刀#2x38MM*3 21.一字螺丝刀6x100MM*3 22.十字螺丝刀#2x100MM*3 23.一字螺丝刀3.2x75MM*3 24.十字螺丝刀#0x75MM*3 25.6件微型螺丝批组套（PH00/PH0/PH1/1.6MM/2.0MM/2.4MM）*3 26.塑柄推扭美工刀8节18X100MM*3 27.10件套美工刀刀片18x100MM*3 28.9件铬钒钢加长内六角扳手组套（1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10MM）*3 |
| 3 | 消防水箱 |  | 1 | 个 | 材质：不锈钢，厚度：≥0.8mm，有效容积≥1m³，机器冲压成型，配有检修孔，进水孔，出水孔，排污孔，呼吸阀，可视液位计，取样孔等，带远传液位计接口。 |
| 4 | 高位水箱 |  | 1 | 个 | 材质：不锈钢，厚度：≥0.8mm，有效容积≥1m³，机器冲压成型，配有检修孔，进水孔，出水孔，排污孔，呼吸阀，可视液位计，取样孔等，带远传液位计接口。 |
| 5 | 压力表 |  | 1 | 台 | 金属表壳，直径≥50mm，最大测量范围≥1.0MPa |
| 6 | 流量开关 |  | 2 | 台 | 规格：DN100，最大工作压力：≥1.6MPa |
| 7 | 旋流防止器 |  | 2 | 个 | 1.材质:铸铁或不锈钢 2.规格:≥DN40 3.连接形式:法兰连接 |
| 8 | 橡胶柔性接头 |  | 2 | 个 | 橡胶材质，铸铁法兰连接，规格DN32-DN150 |
| 9 | 大小头 |  | 2 | 个 | 规格：DN32,材质：铸铁 |
| 10 | 气压罐 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥0.15MPa，有效容积：≥150L，法兰连接≥DN32 |
| 11 | 明杆闸阀 |  | 1 | 个 | 铸铁材质，法兰连接，通径为≥DN40，额定工作压力：≥1.0MPa |
| 12 | 暗杆闸阀 |  | 1 | 个 | 铸铁材质，隐藏式阀杆，法兰连接，通径为≥DN40，额定工作压力：≥1.0MPa |
| 13 | 截止阀 |  | 1 | 个 | 1.材质:铜质 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |
| 14 | 自动排气阀 |  | 1 | 个 | 1.材质:铜质 2.规格:DN25 3.工作压力：≥1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 |
| 15 | 消防水泵接合器 |  | 1 | 套 | 地上式，公称管径：≥100mm，进水口为80或65，最大工作压力：1.6MPa。 |
| 16 | 消防水泵 |  | 2 | 台 | 由泵体、叶轮、叶轮螺母、放气阀、螺塞、泵盖、挡水圈、电机等组成，流量：≥15L/S,功率：≥7.5kW，扬程：≥30m。 |
| 17 | 稳压泵 |  | 1 | 台 | 由泵体、叶轮、叶轮螺母、放气阀、螺塞、泵盖、挡水圈、电机等组成，流量：≥1L/S,功率：≥0.75kW，扬程：≥5m。 |
| 18 | 消声止回阀 |  | 2 | 个 | 主体材质：铸铁，工作压力范围：0~1.6MPa，工作温度：≤60℃ |
| 19 | 低压压力开关 |  | 1 | 个 | 响应时间＜30ms，精度等级0.5%，工作温度：-30℃~80℃，过载能力：上限量程的1.5倍，量程范围：0~1.6 MPa，供电电源：DC12~24V ，连接形式：螺纹连接，壳体材质：ABS塑料。前端采用压力传感器，经微处理器运算处理， 现场显示，并输出开关量或者模拟量信号。 |
| 20 | 稳压泵控制柜 |  | 1 | 套 | 额定电压：三相AC380V，额定频率：50HZ，防护等级IP30（室外时IP65）. 由水泵厂家配套提供，应有对水泵电动 机的保护功能，如:过载、过压、短路、 缺相欠压、过热等，并有报警功能;控制柜内参数需与稳压泵需求匹配。 |
| 21 | 最末一级消防电源配电箱及双电源自动切换装置 |  | 1 | 套 | 成套配电箱：产品材料：冷轧钢板，板厚：1.0~1.5mm，额定电压：≤400A，防护等级：IP40； 双电源自动切换装置:工作频率;50HZ/60HZ,转换时间：2秒左右，转换方式：自投自复，操作方式：手动/自动，电器级别：CB级 |
| 22 | 旋转型喷头 |  | 2 | 个 | - 公称口径：DN25 - 流量系数：242 - 保护半径≥6.5m - 最大安装高度：18m |
| 23 | 可调式减压阀 |  | 1 | 套 | 公称压力1.6MPa，阀后压力0.45MPa |
| 24 | 比例式减压阀 |  | 1 | 套 | 减压比例2:1，阀后压力0.72MPa |
| 25 | 水位显示报警装置 |  | 2 | 套 | 电压~220V，双回路4~20mA，高、低水位报警，光柱显示水位 |
| 26 | 液位变送器 |  | 2 | 套 | - 不锈钢一体化结构，用于消防水箱、消防水池液位信息采集； - 测量范围：0—5米； - 输出信号类型：4-20mA； - 供电电源：0-5VDC； - 综合精度：0.5%； - 介质温度：0-40℃； - 补偿温度：0-60℃； - 零点温度漂移：0.5%FS； - 灵敏度温度漂移：0.5%FS； - 压力过载：200%FS； - 防护等级：IP68； - 传输距离10米以内。 |
| 27 | 水池水箱双液位显示控制器 |  | 1 | 套 | 供电电压：AC220(±10%)，测量精度：0.5%FS±1个字，使用环境：温度0~50℃，相对湿度≤85%，电源功耗≤5W，面板至少配置有指示灯、光柱条、显示窗、上限报警、下限报警、设置键、增加键、减少键等 |
| 28 | 控制电缆 |  | 30 | 米 | ZR-KVVRP-2x1.5 |
| 29 | 蝶阀 |  | 3 | 个 | 主体材质：铸铁，结构形式：垂直板式，启闭方式：手动 |
| 30 | 试水阀 |  | 2 | 个 | 1.材质:铜质 2.规格:DN65 3.最大工作压力：≥0.6Mpa, 4.连接形式:螺纹连接 |
| 31 | 泄压阀 |  | 2 | 个 | 主体材质：铸铁，法兰连接，压力表最大量程：≥0.8MPa，流动方向：单向 |
| 32 | 水锤消除器 |  | 2 | 个 | 水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下，有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡，公称压力1.6MPa，密封试压≥1.2MPa，强度试压≥1.8MPa，工作温度：≤80℃ |
| 33 | Y型过滤器 |  | 2 | 个 | 阀体及阀盖材质为铸铁，过滤网材质为不锈钢，堵头材质为碳钢，压力范围0-1.6MPa |
| 34 | 湿式报警阀组 |  | 1 | 个 | 主要由报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、水流指示器等组成，进出口公称直径≥25mm，额定工作压力≥1.2MPa。 |
| 35 | 雨淋报警阀 |  | 1 | 个 | 额定工作压力≥1.2MPa，进出口公称直径≥25mm，阀座环形空间深度≥3mm，轴径向间隙≥0.125mm。 |
| 36 | 水流指示器 |  | 1 | 个 | 公称直径≥25mm，额定工作压力≥1.2 Mpa，触点接触电阻≤0.1 Ω，报警信号输出流量：≥15.0 L/min，复位时间：≤5S |
| 37 | 末端试水装置 |  | 1 | 组 | 试水阀、试水喷嘴应采用黄铜材质制作，额定工作压力≥1.2 Mpa。 |
| 38 | 信号蝶阀 |  | 3 | 个 | 主体材质：铸铁，启闭方式：手动，绝缘电阻≥2MΩ，接触电阻≤0.01Ω。 |
| 39 | 旋流防止器 |  | 1 | 个 | 工作温度：≤65℃，公称通径：≥DN50，公称压力：≥1.0MPa，开启压力：≤0.03Mpa，隔断形式：空气隔断或零压隔断。 |
| 40 | 消声缓闭止回阀 |  | 1 | 个 | 由阀体、阀盖、阀座、阀盘、密封圈、O型圈、阀杆、针型阀等组成，公称通径：≥DN50，公称压力：≥1.0MPa。 |
| 41 | 电接点压力表 |  | 2 | 个 | 精度等级：优于或等于2.5，螺纹连接方式，M15或M20，工作电压220V或380V，触头功率：≥10VA，环境温度：-20~40℃。 |
| 42 | 消声止回阀 |  | 1 | 个 | 材质：铸铁，连接方式：法兰连接，公称通径：≥DN40，工作压力范围：0~1.6MPa，工作温度：≤60℃。 |
| 43 | 闸阀 |  | 1 | 个 | 铸铁材质，法兰连接，通径为≥DN40，额定工作压力：≥1.0MPa |
| 44 | 喷淋水泵接合器 |  | 1 | 套 | 地上式，公称管径：≥100mm，进水口为80或65，最大工作压力：1.6MPa。 |
| 45 | 消防水泵控制柜 |  | 1 | 套 | 由水泵厂家配套提供，应有对水泵电动机的保护功能，如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等，并有报警功能。 |
| 46 | 各类阀门、管道 |  | 1 | 批 | 含内外壁热浸镀锌钢管（DN25-DN150）、镀锌钢管接头管件（DN25-DN150）、沟槽直接头（DN65-DN150）、碳钢平焊法兰（DN65-DN150）、沟槽法兰（DN150）、沟槽管件（DN65-DN150）、六角螺栓（M16、M20）、电力电缆（NH-YJV-5X10mm2、WDZN-YJY-4*35+1*16）、低碳钢焊条（J422、J427）、酚醛调和漆、醇酸防锈漆等 |
| 二、建筑防排烟系统实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防专用综合实训架 |  | 1 | 个 | 按需定制，仿真工程安装台架，按需求与规范进行安装与敷设，支持学生进行设备的布线布管，消防系统的安装，桥架及线缆可按行业及国标等规范进行安装及接线工艺； |
| 2 | 工具箱 |  | 1 | 套 | 1.防静电工作台*1 2.安全帽*10 3.工作手套*10 4.320W交流电钻*3 5.碳刷*3 6.瓷砖墙壁钻头6/8MM*3 7.麻花钻头3/4/5/6/8MM*3 8.螺丝批头#2x65MM*3, #2x100MM*3 9.塑料零件盒约130x65MM*3 10.螺丝零件（塑料膨胀管6/8MM，平头/圆头十字螺丝3.2x25MM，平头十字螺丝4x50MM） 11.电工胶带*3 12.生料带*3 13.6寸迷你锯弓*3 14.玻璃纤维柄羊角锤*3 15.沾塑欧式活动扳手*3 16.钢丝钳*3 17.水泵钳*3 18.卷尺5Mx19MM*3 19.普通型测电笔*3 20.短柄十字螺丝刀#2x38MM*3 21.一字螺丝刀6x100MM*3 22.十字螺丝刀#2x100MM*3 23.一字螺丝刀3.2x75MM*3 24.十字螺丝刀#0x75MM*3 25.6件微型螺丝批组套（PH00/PH0/PH1/1.6MM/2.0MM/2.4MM）*3 26.塑柄推扭美工刀8节18X100MM*3 27.10件套美工刀刀片18x100MM*3 28.9件铬钒钢加长内六角扳手组套（1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10MM）*3 |
| 3 | 挡烟垂壁 |  | 1 | 套 | 防火玻璃材质，耐火等级≥0.5h，挡烟高度≥500mm. |
| 4 | 排烟窗 |  | 1 | 套 | 与报警系统联动，当有火灾信号时，可自动开启，根据现场情况进行定制（含控制箱、模块）。 |
| 5 | 壁挂式报警联动控制器 |  | 1 | 台 | 控制器容量 a.最大容量为242个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c.30个直接手动操作总线制控制点 d.配置6个多线制控制点 线制 a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b.多线制控制点与现场设备采用四线直接连接，其中两线用于控制启停设备，另两线用于接收现场设备的反馈信号，输出控制和反馈输入均具有检线功能 c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24V电源线） d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线） e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m 使用环境 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 电源 主电为交流220V电压变化范围＋10%～－15%，内装DC12V10Ah密封铅电池作备电 |
| 6 | 排烟风机箱 |  | 1 | 台 | 钢制，厚度：≥0.8mm，可根据现场情况定制外形尺寸。 |
| 7 | 排烟风机 |  | 1 | 台 | 风量:≥2800m³/h，风压:≥400Pa，转速:≥540r/min 功率：≥5.5KW |
| 8 | 正压送风机 |  | 1 | 台 | 碳钢外壳及叶轮，纯铜芯电机，风量:≥2000m³/h，风压:≥200Pa，电源电压：380V，功率：≥3.5KW |
| 9 | 补风机 |  | 1 | 台 | 风量：1860m³/h， 功率：0.75KW |
| 10 | 280℃排烟防火阀（电动）400*320 |  | 3 | 个 | 适用于机械排烟系统风管上，阀门平时呈现常开状态，由控制中心输出DC24V电源，当风管内温度超过280℃时，熔断器熔断，阀门关闭。 |
| 11 | 70℃防火阀（电动）400*320 |  | 3 | 个 | 适用于有防火防烟要求的通风空调系统风管上，阀门平时呈现常开状态，由控制中心输出DC24V电源，当风管内温度超过70℃时，熔断器熔断，阀门关闭。 |
| 12 | 70℃防火阀 |  | 1 | 个 | 手动防火阀 |
| 13 | 板式排烟口320*320 |  | 1 | 个 | 材质：铝合金 |
| 14 | 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口） 周长（4000mm以下） |  | 65 | ㎡ | 管道材质：镀锌薄钢板；使用温度：耐高温风管（℃）；形状：矩形风管；外层材质：耐火极限≥0.5h |
| 15 | 建筑防排烟系统相关组件 |  | 1 | 批 | 含消声器、热轧光圆钢筋、热轧光圆钢筋、热轧槽钢、热轧扁钢、信号模块、电力线缆等。 |
| 三、消防气体灭火系统实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防专用综合实训架 |  | 1 | 个 | 按需定制，仿真工程安装台架，按需求与规范进行安装与敷设，支持学生进行设备的布线布管，消防系统的安装，桥架及线缆可按行业及国标等规范进行安装及接线工艺； |
| 2 | 工具箱 |  | 1 | 套 | 1.防静电工作台*1 2.安全帽*10 3.工作手套*10 4.320W交流电钻*3 5.碳刷*3 6.瓷砖墙壁钻头6/8MM*3 7.麻花钻头3/4/5/6/8MM*3 8.螺丝批头#2x65MM*3, #2x100MM*3 9.塑料零件盒约130x65MM*3 10.螺丝零件（塑料膨胀管6/8MM，平头/圆头十字螺丝3.2x25MM，平头十字螺丝4x50MM） 11.电工胶带*3 12.生料带*3 13.6寸迷你锯弓*3 14.玻璃纤维柄羊角锤*3 15.沾塑欧式活动扳手*3 16.钢丝钳*3 17.水泵钳*3 18.卷尺5Mx19MM*3 19.普通型测电笔*3 20.短柄十字螺丝刀#2x38MM*3 21.一字螺丝刀6x100MM*3 22.十字螺丝刀#2x100MM*3 23.一字螺丝刀3.2x75MM*3 24.十字螺丝刀#0x75MM*3 25.6件微型螺丝批组套（PH00/PH0/PH1/1.6MM/2.0MM/2.4MM）*3 26.塑柄推扭美工刀8节18X100MM*3 27.10件套美工刀刀片18x100MM*3 28.9件铬钒钢加长内六角扳手组套（1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10MM）*3 |
| 3 | 80升IG-541灭火剂储瓶 |  | 1 | 套 | 钢制容器容积：80L，直径：279mm，贮存压力：≥15MPa，最大工作压力：≥17MPa，最小工作压力：≥13MPa，喷射时间：30S。 |
| 4 | 高压金属软管 |  | 1 | 根 | 灭火剂瓶组上容器阀与单向阀之间的连接管，输送灭火剂到集流管，高压软 管里层为不锈钢波纹管，外层加不锈钢编织网。 |
| 5 | 压力开关 |  | 1 | 个 | 材质:黄铜，动作压力：0.45MPa。 |
| 6 | 安全阀 |  | 1 | 个 | 泄放动作压力：≥22MPa |
| 7 | 启动装置 |  | 1 | 套 | 驱动气瓶容积：≥5L，充装压力：≥6MPa，工作压力：≥6.5MPa。 |
| 8 | 信号反馈装置 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥17MPa，动作压力：0.45MPa，接触点电阻：≤0.5Ω，绝缘电阻：20MΩ。 |
| 9 | 储瓶框架 |  | 1 | 个 | 钢制方管焊接，厚度≥0.8mm，含抱箍，螺杆，支架地脚。 |
| 10 | 启动瓶框架 |  | 1 | 个 | 钢制方管焊接，厚度≥0.8mm，含抱箍，螺杆，支架地脚。 |
| 11 | 储瓶集流管 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥17MPa，泄放动作压力：≥22MPa. |
| 12 | 选择阀集流管 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥17MPa，泄放动作压力：≥22MPa. |
| 13 | 选择阀 |  | 1 | 个 | 具有应急启动功能，操作力：≤80N，操作位移：≤40mm。 |
| 14 | 气流单向阀 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥17MPa，开启压力：≤0.2MPa |
| 15 | 低泄高封阀 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥6.0MPa，动作压力：≤0.2MPa |
| 16 | 低通高阻阀 |  | 1 | 个 | 材质:黄铜，连接方式：螺纹连接 |
| 17 | 液流单向阀 |  | 1 | 个 | 工作压力：≥17MPa，开启压力：≤0.2MPa |
| 18 | 减压装置 |  | 1 | 台 | 工作压力：≥17MPa，减压特性：≤10%（与公布值相比） |
| 19 | 机械式泄压口 |  | 1 | 个 | 含百叶和阀体,开孔尺寸约810*410 |
| 20 | 气体灭火喷头 |  | 4 | 个 | 材质：铜质，流量特性差值：≤10% |
| 21 | 喷头装饰罩 |  | 4 | 个 | 不锈钢材质 |
| 22 | 启动瓶组快速充气接头（含阀） |  | 1 | 个 | 与驱动瓶组配套 |
| 23 | 储瓶瓶组快速充气接头（含阀 |  | 1 | 个 | 与储瓶瓶组配套 |
| 24 | 消防气体灭火系统相关组件 |  | 1 | 批 | 含钢制管件、高压弯头、高压直通、高压无缝钢管（DN32、DN40、DN50）高压中大三通等 |
| 四、火灾自动报警系统实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防接线端子箱 |  | 1 | 个 | 端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的，采用表面喷塑处理，使用寿命长。端子箱一般安装在弱电井中，上下和侧面均设置敲落孔，便于进线和接线。材料内外表面均进行喷塑处理。 |
| 2 | 短路隔离器 |  | 2 | 个 | 主要技术指标 （1）工作电压：总线 24V 允许范围：16V～28V （2）工作电流：待机电流≤0.34mA 动作电流≤2.00mA （3）动作确认灯：黄色 （4）使用环境： 温度：-10℃～+50℃， 相对湿度≤95%，不结露 （5）外壳防护等级：IP30 |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 2 | 个 | 1.工作电压：信号总线电压：24V允许范围：16V~28V 2.工作电流：监视电流≤0.3mA报警电流≤1.9mA 3.输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1 4.线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接 5.编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 6.启动零件型式：重复使用型 7.启动方式：人工按下按片 8.复位方式：用专用钥匙手动复位 9.指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮 10.使用环境：温度：0℃～＋55℃相对湿度≤95%，不凝露 11.外形尺寸约 91mm×91mm×45.5mm（含底壳） 12.外壳防护等级：IP43 13.壳体材料和颜色：ABS，红色 14.重量：约128g(含底壳) 15.安装孔距：60mm 16.执行标准：GB16806-2006 |
| 4 | 火灾显示盘 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：总线24V，范围16.5V～28.5V 2.显示容量：999条火警信息 3.显示范围：每屏显示2条火警信息，第一条为首警信息，第二条为循环显示的火警信息；按自检/调显键时，第一条为首警信息，第二条为调显火警信息。 4.线制：两线制，不分极性 5.功耗电源：静态功耗≤0.05W最大功耗≤0.26W 6.回路带载数量：不超过32个 7.使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95%，不凝露 |
| 5 | 感烟探测器 |  | 5 | 个 | 主要技术指标 （1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 |
| 6 | 感温探测器 |  | 1 | 个 | 主要技术指标 （1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （2）工作电压：总线 24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33 （9）外形尺寸：直径：100mm，高：58mm(带底座) |
| 7 | 可燃气体探测器 |  | 1 | 套 | 可燃气体报警控制器：交流电源：AC220V±15%，50Hz，备用电源：2节DC12V/10Ah密封铅酸电池串联，功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W，辅助电源输出：DC27V/6A，备电供电时输出电压跟随备电电压，系统配置：最大1个回路，共242个地址点；最多可连接128个可燃气体探测器，其编码范围为：1~128；其余地址点可连接声光警报器、模块等总线设备，其编码范围为：129~242，2路触点输出，常开、常闭可设置，触点容量为1A/24VDC或1A/125VAC，按需配置1路CAN通讯接口，用来与火灾报警控制器或可燃气体报警控制器联网按需配置1路RS-232/RS-422通讯接口，用来连接图形显示装置，液晶屏规格：单色STN液晶屏，128×96点。 吸顶式可燃气体探测器（天然气）：工作电压DC24V，无极性 允许范围：DC16V～DC28V，量程0-20%LEL，响应时间≤30s。 壁挂式可燃气体探测器（天然气）：工作电压DC24V，无极性 允许范围：DC16V～DC28V，量程0-20%LEL，响应时间≤30s。 吸顶式可燃气体探测器（人工煤气）：工作电压DC24V，无极性 允许范围：DC16V～DC28V，量程0-400×10-6，响应时间≤60s。 壁挂式可燃气体探测器（人工煤气）：工作电压DC24V，无极性 允许范围：DC16V～DC28V，量程0-400×10-6，响应时间≤60s。 壁挂式可燃气体探测器（液化石油气）：工作电压DC24V，无极性 允许范围：DC16V～DC28V，量程0-20%LEL，响应时间≤30s。 |
| 8 | 手动报警按钮（带电话插孔） |  | 1 | 个 | 1.工作电压：信号总线电压：24V允许范围：16V~28V 2.工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤0.9mA 3.启动零件型式：可重复使用型 4.启动方式：人工按下按片 5.复位方式：用专用钥匙复位 6.指示灯：火警，红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次 7.编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定 |
| 9 | 火灾声光报警器 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V~28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.25mA总线启动电流≤5mA 3.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 4.火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 5.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（滴滴声） 6.编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 7.线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 9.仓储条件：温度：-20℃~60℃湿度：0~95%，不凝露 10.使用场所：室内 11.外形尺寸约121mm×91mm×52mm（带底壳） 12.壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 13.重量：约135g(带底壳) 14.安装孔距：60mm 15.执行标准：GB26851-2011 |
| 10 | 消防电话分机 |  | 1 | 个 | 环境温度：0～40℃相对湿度：≤95％大气压力：86～106kPa环境噪声：≤60dB频率响应：300～3400Hz振铃声级：≥70dB待机状态耗电：＜1mA通话状态耗电：＜30mA尺寸（外形如右图）：宽度：95mm高度：220mm厚度：66.5mm(包括手柄)重量：286g安装孔间距：60mm |
| 11 | 消防广播 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：120V 2.额定功率：3W 3.额定频率：500Hz～9000Hz 4.特性灵敏度级：90dB±3dB 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露 |
| 12 | 输入模块 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V～28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.48mA总线启动电流≤0.62mA； 3.输入检线：常开检线时输入线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号； 4.指示灯：动作指示灯，红色，正常巡检时闪亮一次，总线电压低故障连续闪亮两次，输入故障以2.5Hz、50%占空比闪亮，反馈时常亮； 5.编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定； 6.线制：与火灾报警控制器的信号二总线无极性连接； 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 8.外形尺寸约 86mm×86mm×41mm（带底壳）； 9.外壳防护等级：IP30； 10.壳体材料和颜色：ABS，白色 11.重量：约93g（带底壳）； 12.安装孔距：60mm； 13.执行标准：GB16806-2006。 |
| 13 | 输出模块 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：总线24V允许范围16V～28V； 2.工作电流：2.5mA 3.输出容量：每只模块最多可配接50个扬声器； 4.动作指示灯：红色，巡检时闪亮，总线电压低故障或模块内部故障连续闪两次，动作时常亮；故障指示灯：黄色，消防干线故障2.5Hz闪亮（亮灭时间比为1:1），扬声器线路断路或扬声器丢失0.5Hz（亮灭时间比为1:1）慢闪，扬声器线路短路故障常亮，其他状态处于熄灭状态； 5.编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定； 6.线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线。 |
| 14 | 电气火灾监控模块 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：总线 24V，无极性 2.工作电流<DC3mA 3.剩余电流报警设定值： DH-GSTN5100/3/5/7：50mA~1000mA 调节精度 1mA DH-GSTN5100/9/11/12F：200mA~1000mA 调节精度 1mA DH-GSTN5100/22F/40F/50F/5K：300mA~1000mA 调节精度 1mA 4.主回路：电流 0A~2000A 多种规格可选，电压＜AC660V 5.报警响应时间≤30s； 6. 使用环境： 温度：-10℃~+40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 7.外壳防护等级：IP30 8.总线通信地址采用电子编码器编码方式，占 1 个编码点（1~242） 9.壳体材料和颜色：ABS，象牙白 |
| 15 | 消防电源监控模块 |  | 4 | 个 | 额定工作电压：DC24V工作电压范围：DC12V-28V静态工作电流：2mA电压测量范围：AC50V-400V测量精度：3%通讯：两总线通讯协议有效通讯距离：1500m安装方式：导轨式安装工作温度范围：-10°C～50°C储存温度范围：-45°C～85°C相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露执行标准：GB28184-2011 |
| 16 | 火灾报警控制器（联动型） |  | 1 | 台 | 火灾报警控制器/消防联动控制器最大回路数20最大点数4840设备容量具有20个回路，每个回路242个地址点，手动盘最大12块，直控盘最大24块，192路外形尺寸（长×宽×高）约1050mm×863mm×1273mm环境温度：0℃～+40℃相对湿度≤95%，不凝露安装距离：控制器后部维修通道宽度应大于1m。 |
| 17 | 消防电话主机 |  | 1 | 台 | 电源：直流 24V±10%,总机最大工作电流约 0.5A 总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：最大不超过 70 欧姆 总线容量：最多 99 个编码地址  总度：最大 1500 米 分机耗电：监视电流＜1mA；通话电流＜ 30mA  话音频率范围：300～3400Hz  话音传输损耗：＜5dB  工作环境：环境温度：0～40℃； 相对湿度：≤ 95% 电话总机的安装方式：2U 标准上架式结构  电话总机的尺寸和重量 尺 寸：482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚) 重 量：2.5kg |
| 18 | 广播控制器 |  | 1 | 台 | 主要技术指标 （1） 工作电压：DC24V （2） 工作电流：<150mA （3） 失真度：<5% （4） 信噪比：≥70dB （5） 通讯模式：RS485 (波特率 4800bps) （6） 可最多级联 15 台功率放大器 （7） 使用环境：温度：0℃～+40℃ ，相对湿度≤95%，不结露 （8） 外形尺寸约 88.1mm（高 2U）×482.6mm（宽）×155mm（厚） |
| 19 | 消防控制室图形显示装置 |  | 1 | 台 | 消防控制室图形显示装置适用于各控制器及其附属前端设备。本装置利用通讯控件实现了系统与控制器的通讯，使其具有很好的伸缩性、可扩展性。监控端界面美观大方，突出监控内容的图像信息；此外，还支持矢量化的设备图标。操作方便简洁，适合于不同用户人群的使用。装置含一台琴台柜、一体化图形显示装置、含消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统。含鼠标键盘；内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；单系统含1个422接口，可连接1个控制器（火灾报警/防火门/电气火灾/电源监控/可燃气体，任一）。 工作电压 AC220V 50Hz 0.5A 使用环境温度 0℃～+40℃ 相对湿度 ≤95%，不凝露 执行标准 GB 16806-2006 |
| 20 | 编码器 |  | 10 | 套 | 读写探测器的地址和灵敏度，读写模块类产品的地址和工作方式；并可以用电子编码器浏览设备批次号，（1）适用范围：海湾公司生产的可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件，工作电压：DC9V，工作电流≤8mA，待机电流≤100μA，使用温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。 |
| 21 | 辅助电源单元 |  | 1 | 套 | 主要技术指标 （1）额定输出容量：DC24V、6A （2）使用环境： 温度： 0℃～+40℃ 相对湿度≤95％，不结露 （3）电源：主电为交流 220V+10% -15%， DC24V 24Ah 密封铅酸电池作备电 （4）外形尺寸约 484mm*89mm*325mm |
| 22 | 标准琴台式机箱 |  | 1 | 台 | 环境 温度：0°C～+40°C≤相对 湿度95%，不凝露，外形尺寸（长×宽×高）：约1050mm×863mm×1273mm 安装距离 ：控制器后部维修通道宽度 应大于1m |
| 23 | 蓄电池 |  | 2 | 套 | 控制器电池：直流24V/38Ah阻燃密封铅酸电池 联动电池：直流24V/24Ah阻燃密封铅酸电池 |
| 24 | 电气火灾监控设备 |  | 1 | 台 | 1.液晶屏规格：320×240 点，5.7 寸单色液晶。 2.电气火灾监控设备容量：最大 4 路总线，每路总线可带 128 个电气火灾探测器，512 点。 3.线制：电气火灾监控设备与剩余电流式电气火灾监控探测器采用无极性信号二总线连接。 4.使用环境： 温度：0℃~+40℃ 相对湿度≤95% ，不结露 5.电源： 主电：交流 220V 电压变化范围 ＋10%~－15%。 备电：DC24V 密封铅酸蓄电池。 6.功耗：最大 80W 7.外形尺寸：约500mm×170.5mm×600mm |
| 25 | 消防设备电源状态监控器 |  | 1 | 台 | 交流电源：AC220V±15%，50Hz备用电源：GST-DJ-N500：DC24V，2节12V/16Ah密封铅酸电池串接GST-DJ-N900：DC24V，2节12V/24Ah密封铅酸电池串接功耗：监控功耗=基本功耗30W+单块回路板监控功耗11W（256个总线设备）*回路板数最大功耗=基本功耗35W+单块回路板报警功耗15W（256个总线设备）*回路板数系统容量：GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器：最大4个总线制回路，每回路128个编码点，编码范围1~128；标配4个回路。通讯接口：1路RS-422通讯，用于连接图形显示装置（标配）。结构与外形尺寸：壁挂式，约420mm×145mm×444mm工作环境：环境温度：0℃～+40℃相对湿度：≤95%，不凝露*防护等级：IP30 |
| 26 | 防火门监控器 |  | 1 | 台 | 主要技术指标 （1） 交流电源：AC220V±15%，50Hz。 （2） 备用电源：2 节 DC12V/7Ah 密封铅酸电池串联。 （3） 功耗：监视状态功耗≤15W，大功耗≤120W。 （4） 系统配置： 大 256 个地址点，共 2 个回路，每回路多 128 点，编址范围 1~128。 1 块 128 路状态控制盘。 1 路 CAN 通讯，用于与火灾报警控制器或其他防火门监控器联网。 1 路 RS-232/RS-422 通讯，用于连接图形显示装置（需选配 N8001 监控器 RS-232/RS-422 通 讯板）。 2 路触点输出，常开、常闭可设置，触点容量为 1A/24VDC 或 1A/125VAC。 1 路 DC24V/1.5A 辅助电源输出，备电供电时输出电压跟随备电电压；当系统所需的电源容 量超过监控器自身能提供的输出能力时，需另配 GST-DY-100A 电源箱。 （5）液晶屏规格：单色 STN 液晶屏，128×96 点。 - 外形尺寸：约430mm×400mm×157mm，壁挂式。 - 外壳防护等级：IP30 （8）使用环境： 工作温度：0℃~+40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 |
| 27 | 防火门门磁开关 |  | 2 | 个 | 主要技术指标 （1） 工作电压： 信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V～28V （2） 工作电流：待机电流≤0.4mA，动作电流≤0.6mA （3） 指示灯：红色（正常监视状态闪亮，防火门动作后常亮） （4） 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定。 （5） 线制：与防火门监控器的信号二总线无极性连接。 （6） 监测方式：防火门正常关闭视为正常状态；防火门打开视为动作，监视模块向控制器上传反 馈信号。 （7） 使用环境： 温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （8） 外形尺寸：约95mm×27mm×20mm（带底壳） （9） 外壳防护等级：IP65 （10） 壳体材料和颜色：铝合金，银灰 （11） 重量：约 126g（带底壳） （12） 模块主体安装孔距：82mm；磁体安装孔距：82mm。 |
| 28 | 防火门电动闭门器 |  | 2 | 个 | 适用门宽 ≤830mm 25-65KG ≤930mm 65-85KG ≤1030mm 85-120KG 适用门框厚度 ＜100mm（超出适用范围，需特制连接杆） 电气参数 信号总线16V-28V，充电电流5mA，监视电流1mA 编码方式 电子编码，占用1个编码点 指示灯状态 红色；巡检指令：闪亮；启动指令：常亮；复位指令：熄灭 状态信号 关门到位，自动反馈 安装方式 推门面，拉门面 |
| 29 | 一体式防火门电动闭门器 |  | 1 | 个 | 四线制 |
| 30 | 输入/输出接口 |  | 1 | 个 | 1.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2.功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W； 3.备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 4.气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； 5.电池充电电流：0.6A~0.8A； 6.液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息； 7.容量可带1个区的气体灭火设备，实现对1个防护区的保护。其中所带设备及数量如下：电磁阀：1个，额定电压DC24V,最大电流3A；压力开关：1个，常开触点，动作时闭合；区域讯响器：1～5个，编码地址范围1～90；气体喷洒指示灯：1～5个，编码地址范围1～90；紧急启/停按钮和手自动转换开关：共1～10个，编码地址范围1～90；输出模块：1～3个，编码地址范围1～90；点型感烟探测器：1～20个，编码地址范围1～90；其它探测器（如感温、火焰等）：1～20个，编码地址范围1～90；手动报警按钮：1～10个，编码地址范围1～90；声光警报器：1～2个，非编码 8.使用环境 工作温度：0℃~+40℃相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：约长413mm×宽330mm×厚97mm 10.外壳防护等级：IP304.12重量：约10kg4.13壁挂安装于防护区门口，支持上进线方式。 |
| 31 | 气体灭火控制器 |  | 1 | 台 | 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 启动零件类型：重复使用型 |
| 32 | 手自动转换装置 |  | 1 | 套 | 额定绝缘电压：500V，额定工作电压;220V/380V,额定功率：50/60HZ，产品须通过3C认证 |
| 33 | 消防配电箱及双电源自动切换装置 |  | 1 | 套 | 成套配电箱：产品材料：冷轧钢板，板厚：1.0~1.5mm，额定电压：≤400A，防护等级：IP40； 双电源自动切换装置:工作频率;50HZ/60HZ,转换时间：2秒左右，转换方式：自投自复，操作方式：手动/自动，电器级别：CB级 |
| 34 | 紧急启停按钮 |  | 1 | 个 | 主要技术指标 （1） 工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2） 工作电流： 信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA （3） 闪光频率：1.0Hz~1.6Hz （4） 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定（5） 线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； 另外两线接电源 DC24V，无极性 （6） 使用环境： 温 度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （7） 外形尺寸：约348mm×159mm×25mm（带底壳） |
| 35 | 放气勿入指示灯 |  | 1 | 套 | 1.工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V~28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.25mA总线启动电流≤5mA 3.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 4.火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 5.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（滴滴声） 6.编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 7.线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 9.仓储条件：温度：-20℃~60℃湿度：0~95%，不凝露 10.使用场所：室内 11.外形尺寸约121mm×91mm×52mm（带底壳） 12.壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 13.重量：约135g(带底壳) 14.安装孔距：60mm 15.执行标准：GB26851-2011 |
| 36 | 火灾声光报警器-气体专用 |  | 1 | 个 | 含总线手动控制单元、应急照明通讯线、应急照明控制器、应急照明分配电装置、消防设备电源监控系统信号线、消防设备电源监控系统电源线、消防广播线、消防电话分机线路、输入/输出接口、防火门监控线、防火门监控电源线、电气火灾监控线、DC24V电源线路、报警总线等 |
| 37 | 其他线材辅材 |  | 1 | 批 | 含总线手动控制单元、应急照明通讯线、应急照明控制器、应急照明分配电装置、消防设备电源监控系统信号线、消防设备电源监控系统电源线、消防广播线、消防电话分机线路、输入/输出接口、防火门监控线、防火门监控电源线、电气火灾监控线、DC24V电源线路、报警总线等 |
| （六） | 防火卷帘、防火门 |  | 1 | 套 | 1.由复合防火帘面、防火电动卷帘门机、护罩、控制箱和按钮盒、卷轴、导轨、底托等组成。 2.甲级防火门，门框、门扇采用冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐高温的优质珍珠岩防火材料，表面静电喷塑处理，配套不锈钢防火锁。 |
| （七） | 应急照明及疏散指示标志 |  | 1 | 套 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-指示灯（双面双向）、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-指示灯（双面单向）、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-指示灯（单面左向）、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-指示灯（单面右向）、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-楼层指示灯、集中电源集中控制型消防应急标志灯具-安全出口指示灯，电压均为24V、36V |
| （八） | 安装设备 |  | 1 | 批 |  |
| 1 | 套丝机 |  | 1 | 套 | 产品特点: 电动切管套丝机，加工范围广，配置高效的感应电机，斜块式退刀，自动控制螺纹长度。 重负载齿轮箱设计，齿轮全钢化处理，结构可靠， 机器效率高，噪音低，主开关隐于压铸铝机头下防水并不易损坏。 产品参数: 电机:750W，电压220V或者 380V，50Hz,感应电机 电机控制:正转主开关 转速:26/11RPM 卡爪:锤击式卡爪设计和可更换的卡爪尖 割刀:自动定心1/2"-4"刮刀:刀片型，1/2"-4" 供油系统:整体式贮油槽穿式润滑，自动循环 加工范围:管子1/2"-4" 管牙能力:英制管螺纹 美制管螺纹 |
| 2 | 滚槽机 |  | 1 | 套 | 产品参数: 电机:220V或380V，50Hz550W 感应电机 转速:23RPM 加工壁厚:3mm~6.5mm 油泵压力:40士2MPa 工作能力:2"-8" (中60-0219)的标准钢管 |
| 3 | 切管机 |  | 1 | 套 | 产品特点： 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。切口整齐，无毛刺。工作范围大，适应性强。切割速度快、效率高。 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。 空载时可快速进刀。运行平稳，噪声低 采用进口密封件，油泵寿命长。 产品参数: 电机:220V或380V，50Hz,550W 感应电机 转速:23RPM 加工壁厚:3.5mm-6.5mm油泵压力:28士2MPa 工作能力:2"-8"(060-0219)标准钢管 |
| 4 | 风管压边机 |  | 1 | 套 | 电压：380V，额定功率：≥1000W，加工板材厚度：≥0.4mm |
| 5 | 万用表 |  | 1 | 个 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 |  | 1 | 台 | 量程0Ω~1000Ω，精度：±2% |
| 7 | 接地电阻测试仪 |  | 1 | 台 | 量程1Ω~2000Ω，精度：±2% |
| 8 | 线路压接焊接工具 |  | 1 | 套 | 满足实训课程需要 |
| 9 | 其他配套设备 |  | 2 | 套 | 设备安装撬棒*2个，射钉枪*1套，多功能烟枪*2套，实训梯（5阶）*3个，激光水平仪*1台，手砂轮*1台，砂轮锯*1台 |
| （九） | 其他辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤感温主机（含主机柜） |  | 1 | 台 | 1、单通道测量距离：10KM 2、总测量距离：10KM 3、通道数：4 4、连接方式：单端 5、取样间隔：0.4m 6、探测单元长度（空间分辨率）：3m 7、定位精度：1m 8、测量时间：1.5s/通道（2.5KM） 9、温度分辨率：0.1℃ 10、温度精度：＜1℃ 11、动作温度：60℃ /70℃ /85℃ 12、最大报警分区：128 个（可扩展） 13、可编程继电器输出：16 路（可扩展） 14、通讯接口：LAN、USB、RS232、485 15、工作电压：24VDC 16、探测器工作电流：：2.5A 17、电源过流保护：5A 18、功率：50W（最大工作功率） 19、工作环境温度：信号处理单元（主机） -10℃～50℃； 敏感部件（光缆） -40℃～50℃ 20、工作环境湿度：0-95% R.H.无凝露 21、防护性能：IP54 22、存储温度：-40℃～85℃ 23、光纤受损自动检测并定位受损点：自动检测并定位受损点 24、探测光纤型号：直径 3mm，铠装，多模 62.5/125 25、操作系统：Windows |
| 2 | 光纤感温图形显示装置 |  | 1 | 台 | 21.5寸，分辨路1920*1080 |
| 3 | 感温光纤 |  | 1200 | 米 | 光缆外径：3mm士0.1mm 光缆颜色：红色 标准长度：1000~3000米 光纤：SiO2玻璃光纤 不锈钢软管：SUS 201 不锈钢编织网：SUS304, 0.07mm. 80股 外护套：LSZH低烟无卤 |
| 4 | 熔纤机 |  | 1 | 台 | 通用光奸 SM(单模),MM(多模)，DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) 包层直径 80~150um 160-900.m 典型熔接损耗 SOODA MNOOE DS O0dR NZsnAdR 国波损民 优于 60dB 切割长度 10-16mm(被覆光纤直经<250pm):16mm(被覆光纤直径 250-1000um 戴便程序 408 操作模式 手动、自动 加热 具备自动加热功能 典型熔接时间 8 秒 加热时间 60mm。40mm 等长度热缩套管，加热时间为 26 秒 兴体的大与用示 X、Y单纤显示放大250倍，X、Y光纤同时双显放大125倍 光纤观票方式 双高灵敬度摄像头，4.3英寸480x280 分辨率彩色液晶显示 馆接结果记录 可存储 4000组焰接记录 自动评估 拉力测试 1.8-2.2N 最作界面 GUI 图形化菜单界面，操作更简单 电池容量 5800mAh,大容量电量，200次焰接、加热，可插拔更换，实时电量监控 外接话配照，输入 AC100-240V(50/60HZ)，输出:DC11~13.5V 电极寿命 司被牌3000年田白方通重热由话 口 USB2 0接口，导出熔接记录、软件升级 操作环境 海拔高度:0~5000m;相对温度:0~95%;温度:-10℃~+50℃;风速:最大15m/s 体积/重量 约149mm(L)x120mm(W)x127mm(H)/1.9Kg(含电池) |
| 5 | 计价软件 |  | 55 | 套 | 1、可以组成整体教学解决方案，含55个网络节点； 2、含：最新建筑2013、安装2015俩门定额库； 3、清单软件为独立开发平台，避免知识产权纠纷； 4、可导入导出电子表格、结算工程、审计工程、结算工程、招标工程及计量支付的工程文件等； 5、应内置广西最新行业清单、定额计算规则，第一时间响应当地行业动态； 6、要具有工程量清单法与工料法计价两种模式； 7、配备电子招投标转换功能； 8、要具有工程概况及特征表及指标分析、预付款报表； 9、能够支持算式工程量、算式钢筋功能； 10、能够支持自动清除工程的算式算量、分部分项、单价措施窗口的所有计算式。 11、应具有防止有重复的清单、快速对清单项重新编码的功能； 12、在输出报表时，要具有各类汇总表； 13、应有定额的配比换算； 14、具有整体换功能：可实现一键设置人、材、机、商品砼与泵商砼的换算； 15、具有可修改费率值、清空费率值 的取费功能； 16、建立补充清单项目和定额子目的功能； 17、具有调整定额系数和设置特殊费的功能； 18、具有快速设置、清除主要项目做法的功能； 19、应具有针对混凝土的泵送费、运输费、拌制费进行设置的功能； 20、应具有实现批量清空所有定额的已换算及附注信息的刷资源功能； 21、应具有可显示/隐藏“类”、“段”、“部”、“项”、“描述”、“定额”六大内容的过滤功能； 22、应有防止编辑投标文件时误删除内容或更改内容的锁项功能； 23、具有往期以及最新信息价的查询调用功能； 24、具有工程检查功能，可检验工程是否按五统一编制、编码重复、价格漏输入等功能； 25、工程输出：可直接打印、导出Word及WPS文档，可自定义各种报表模块； 26、具有造价信息数据的云查询功能； 27、支持最新关联电子评标系统的功能； 28、要具有全功能视频帮助； 29、设有常用功能的快捷键帮助； ★30、具有 智能化组价功能； ★31、具有 大数据组价项目库 功能； ★32、具有 工程文件可选择“计税法”快捷转换功能； ★33、具有 “本地”及“云端” 两种存储功能； ★34、具有“恢复工程”：可按备份时间恢复指定工程的备份功能； ★35、具有 工程量结算时可批量调整综合单价功能； ★36、具有 “双屏工程”查看及编辑两个工程的功能； ★37、要求软件通过2019年及至今最新广西区住房和城乡建设厅工程造价计价软件符合性测评； 38、应配有售后服务团队，可提供完善的售后服务和及时的软件升级与数据同步更新； |
| 6 | 算量软件 |  | 55 | 套 | 安装算量软件采用自主平台，软件采用CAD转化、绘图输入、照片输入、表格输入等多种模式，辅以灵活开放的规则设置，完美解决电气、消防、给排水、通风空调、智能化及工业市政管道等专业安装工程量的计算。 |
| 7 | 实训室（车间）文化墙 |  | 1 | 包干 | 内容为实训室水电改造、操作规程、安全文化上墙，以及实训室整体外观布局等，此项价格控制在7万元以内 |
| - 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| - 质保期 |  | - 按国家规定和厂家承诺实行“三包”，中标人提供自供货、安装、调试完毕，验收合格之日起不少于1年的全免费质保期，三个月内如有严重质量问题整机包换（招标采购文件另有要求的，按其要求），并提供终身售后维护服务。 |  |  |  |
| - 售后技术服务要求 |  | - 供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后4小时内响应，8小时内到达现场，一般故障不超过16小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。 |  |  |  |
| - 交付时间及地点 |  | - 1、交付使用期：自合同签订之日起45日历日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。 - 2、交付地点： 南宁市武鸣区采购人指定地点。 |  |  |  |
| - 付款条件 |  | 本项目无预付款，根据项目建设进度支付进度款，进度款由乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后七个工作日内支付相应的进度款。货物（设备）全部到场付款50%，验收合格后10个工作日内一次性付完余款 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 合同签订之前，乙方按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格质量保证期过后五个工作日内无息返还。 |  |  |  |
| 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| - 现场踏勘要求 |  | 由于本项目的实施基于采购人的实施现场，投标人可自愿前往实施现场进行勘查，以充分了解施工位置、情况。投标人不进行现场勘查的视为已了解采购人现场的所有情况。凡因中标人勘察有误或未进行踏勘而造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。勘查的投标人代表须提交单位授权书原件和身份证原件。 1、投标供应商应根据采购人规定的时间到现场进行现场踏看，充分了解项目情况。 2、考察交通工具、费用由各投标供应商自行承担。投标供应商持法人授权委托书原件、被委托人身份证原件及本项目投标报名截图（加盖投标人公章）前往。 3、考察时间：2022年5月24日上午9:40-10:00进行签到（单独签到，禁止向其他投标供应商打听单位名称等信息），逾时不予签到，10:00后由采购人统一安排进行踏勘； 4、集中地点：广西安全工程职业技术学院德远楼2B202；联系人：王老师，联系电话：15878719411。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 核心产品：光纤感温主机（含主机柜） 。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| - 其他要求 |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用，所有实习设备均能正常使用； 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供完善的操作培训或技术培训方案，提供必要的零配件或备件供应； 3、竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 4、投标人若有请提供竞标产品包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），以供评审时核对。 5、中标人供货时必须提供原厂商售后服务承诺、原厂授权书和供货证明原件，否则不予验收。 6、中标供应商应免费为用户提供培训服务，培训时间不少于7个工作日，向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；软件如有重大升级，需进行免费培训一次。 7、投标人须提供详细的货物、材料清单，列明货物名称、品牌、型号规格、产地、生产厂家及完整的技术参数。 8、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 9、供货时须提供该实训室设备各消防系统（模块）拆装、调试、接线操作说明书（接线图）、实训指导书纸质和电子版各1份。 |  |  |  |

标项4：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数需求 |
|  | （一）灭火类 |  |  |  |
| 1 | 移动水，泡沫两用炮（遥控式） | 1 | 具 | 1、符合国家《消防炮 GB19156-2019》、《远控消防炮系统通用技术条件 GB19157-2003》规范，适用于火场隔热保护和各类大中型化工生产基地、有毒有害火灾、森林火灾、及各种大型建筑的火场的灭火； ★2、流量：≥50L/S（1±6%）； 3、工作压力：≦1.2MPa，配备水、泡沫两用炮头； ★4、最大射程：≥60m； 5、进水口：≥2个*80mm； 6、射流形式：直流/开花/喷雾，喷雾角≧90°炮头配置自动调节炮头, 可开花直流； 7、控制方式：无线遥控和手动控制两种控制方式； 8、遥控距离≥150m。 |
| 2 | 手抬启动泵 | 1 | 具 | 1、符合《消防泵 GB6245-20061》标准要求； 2、发动机型式：单缸、四冲程汽油机； 3、启动方式。电启动/自回式手拉绳； 4、吸深：≧3m； ★5、额定流量：≧10L/S； 6、额定压力：≥0.5Mpa； 7、引水时间：≦35s； 8、净重≤100Kg； 9、泵出水口：65mm。 |
| 3 | 移动供气源 | 2 | 具 | - 供货时提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告； 2、用于作业环境相对狭窄，位置相对固定的场所。 - 3、主要构件：碳纤维复合气瓶总成（6.8L或者9L气瓶4只，压力30MPA）供气胶管主管1根30，支管2根10米（可以根据客户要求加长），供气阀总成2套，Y型三通快速接头一套，腰带2根，面罩总成2套，小推车等。 - 4、小推车上的气瓶可交替更换，实现不间断供气 - 5、整体结构紧凑，通用接头，便于储存。 - 6、具有余气报警功能。 - 7、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。可单人使用，也可同时2人使用，供气胶管单人使用距离≥50米，双人使用距离≥40米。 - 8、具有耐高温，防腐，防水，气密性好等性能。 9、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 4 | 消防灭火服 | 20 | 套 | 1、符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 2、藏蓝色，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成。 3.阻燃性能：经、纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤30mm；断裂强力：经、纬向≥1600N；撕破强力：经、纬向≥500N；抗湿性能≥3级,热稳定性能：变化率≤1.0%；色牢度:耐洗沾色≥3级,耐水摩擦≥3级。 4、防水透气隔热层：芳纶无纺布和阻燃PTFE膜，既能防止水及其它一般化学液态的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出，面料耐静水压≥50kPa，透湿量≥5000g/m2/24h，拒油性能≥3级，热收缩率≤10% 5、舒适层：芳纶纤维和阻燃粘胶长丝纤维混纺，克重不大于140g/m2。阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象；断裂强力：经向≥500N、纬向≥400N；热稳定性能：变化率≤1.0%。 6、整体热防护性能大于31cal/cm²。 7、上下分体式结构，整体协调，穿着舒适，肩、肘、膝部加厚处理。上衣门襟魔术贴为贯通式。下裤裆部采用一体式设计，配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸，脚口处采用圆弧形设计，做防水处理，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 8、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 5 | 消防灭火头盔 | 20 | 套 | 1、全盔，指挥员为红色，战斗员为黄色，符合《GA44-2015消防头盔》的标准。 2、反光标识条：荧光黄色或荧光桔红色，色差2级，入射角5观察角0.2时初始逆反射系数100cd/(1x*㎡)，单位标识：反光银灰色 3、全盔，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。盔壳为耐高温阻燃材质，盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，顶部为网状衬垫，可调节戴帽高度。披肩为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，不易脱落，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 4、防护性能：成品经检测，符合GA 44-2015《消防头盔》标准。 5、冲击吸收性能：不超过3780N。 6、质量：不超过1.5kg。 7、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 6 | 消防灭火手套 | 20 | 套 | 产品符合GA7-2004《消防手套》标准要求。 主要用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里组成。面料采用永久性阻燃纤维材料，阻燃、防水透气、防静电、舒适；大拇指和食指及手掌部位采用牛皮加强，增加了防滑防割以及耐磨性能，达到更好的保护效果。 ★技术指标：整体热防护性能TPP≥31cal/cm2；耐磨性能≥2000N；割破力≥15N；撕破力（掌心）≥153N；刺穿力（掌心）≥80N；手背缝合有宽度为不小于50mm的360° 供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 7 | 消防灭火靴 | 20 | 套 | 消防员灭火防护靴由靴帮和靴底构成，主体为黑色和黄色，耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 1.靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。 2、高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识。 3、靴内衬采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 4、靴底层采用防穿刺材料，耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 5、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 8 | 6.8L消防员正压式空气呼吸器 | 10 | 套 | - 功能要求 ★1.1符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准。 1.2用途：主要用于消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等各种环境下能安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护等工作。 2、性能指标要求 ★2.1电气元件的防爆性能：不低于Ex ia IIC T3。 2.2材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于5s。 2.3气密性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa。 2.4佩戴质量：不应大于14kg。 ★2.5动态呼吸阻力：在30～2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于1000 Pa；在2～1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa。 ★2.6耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000Pa。 ★2.7耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000Pa。 ★2.8警报器性能：当气瓶压力下降至5.5（±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报不应少于60s，其声强峰值不应小于90 dB(A) ，声响频率范围应在2000-4000Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量不应大于5 L/min。 ★2.9全面罩性能：总视野保留率不应小于80 %，双目视野保留率不应小于65 %，下方视野不应小于35°；镜片的透光率不应小于90 %；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）不应大于1 %。面罩内表面应采用防雾处理技术，不上雾，外表面应采用硬化处理技术，耐刮伤。面罩需承受950±50℃高温火焰5秒测试。面罩采用凯夫拉纤维阻燃5点式固定、佩戴舒适，面罩需适合中国人脸型。 ★2.10减压器性能：在30～2MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内。 ★2.11安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110～170%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 2.12供气阀性能：应设置自动正压机构。 ★2.13压力表：外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值不应小于35 MPa，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1 MPa，需带夜光功能压力表在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值，黑暗环境下持续工作时间不少于12小时。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量不应大于25L/min。 2.14压力平视显示装置：应采用LED或其他显示方式。 2.14.1当气瓶压力在30～10MPa时应有显示提示；当气瓶压力在10～6MPa时，应有显示提示；当气瓶压力在6 MPa以下时，应有显示提示；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，应设置报警灯闪烁。 2.14.2当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 ★2.14.3低电压状态下的工作时间不应小于2h。 ★2.15连接强度：不应小于250N。 2.16高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。 2.17中压导气管：不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量的降低不应大于10%。试验结束5min后，应无可观察到的扭曲。经压力试验后，应无漏气和异常变形。 ★2.18气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa，每只气瓶配备牢固耐磨的气瓶保护套两个。气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 2.19气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为37～45 MPa。输出端的尺寸应符合XF 124-2013的规定。 3、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 9 | 二级化学防护服 | 5 | 套 | ★1、用途：用于弱酸碱化学物品事故现场的救援，应符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求。 2、主要结构特征：由连体服,防化手套，防化靴组成，具有阻燃、耐热老化、耐寒性能。 3、主要技术指标 ★3.1撕破强力：经向、纬向≥30N。 ★3.2阻燃性能：有焰燃烧时间：≤10s，无焰燃烧时间：≤10s；损毁长度:≤10cm；耐热老化、耐寒性能。 ★3.3胶靴性能 3.3.1靴底耐穿刺性能≥900N。 3.3.2电绝缘性能：击穿电压≥5000V。 3.4整体性能 3.4.1耐渗水性能：不渗透。 3.4.2全套质量: ≤8kg。 4、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 10 | 避火服 | 1 | 套 | 1、符合行业标准。 2、用途：消防员避火防护服是一种消防员进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时穿着的的全身防护服装。 3、组成：主要部件：上衣，背带裤，防火手套，防火靴，大视野防紫外线头罩，空呼器背囊（可以在避火服内佩戴空气呼吸器）。 ★4、外层材料阻燃性能：续燃时间≤2s。 5、外层材料撕破强力：≥100N。 6、重量≤15kg 7、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 11 | 电绝缘装具 | 1 | 套 | 含电绝缘服、电绝缘靴、电绝缘钳、电绝缘手套、电绝缘拉杆。用于高电压场所作业时全身防护。具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能 |
| 12 | 隔热服 | 1 | 套 | - 用途：隔热服是消防队员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及治炼、玻璃、搪瓷、水泥、化工、热电等行业高温作业时的防护服，具有防辐射热效果好、质地柔软、重量轻、牢度强以及防水等特点。 2、主要技术指标： ★2.1外层：阻燃性能：损毁长度≤35mm，续燃时间0s。 ★2.2断裂强力：经向≥400N；纬向：≥300N；撕破强力（经向）：≥100N。 2.3剥离强力：经纬向剥离强力≥9N/30mm。 2.4耐静水性能：耐静水压≥10kPa。 ★2.5整体抗辐射热渗透性能：在40kW/㎡辐射热源下，照射60s后，其内表面温升≤25℃。 2.6质量：≤6kg。 3、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 13 | 防坠落辅助部件 | 2 | 套 | 一、用途组成： 1、用途：防坠落辅助部件主要用于救援人员在日常训练、狭小空间救援及山区救援时攀登、下降及高空作业时起到一定的防护作用。 2、防坠落辅助部件主要由胸式上升器、8字环、O型丝扣钢锁、墙角护轮、溜索滑轮、大滑轮、绳索护套、全身安全吊带（Ⅲ类）、轻型安全绳、自动扣主锁、器材包、止锁器等组成。 二、技术参数 1、胸式上升器：材质：铝合金，可兼容≤13mm直径的绳索，重量：≤200g； 2、8字环：材质：铝合金，可兼容≤13mm之间任意直径的绳索，重量≤160g； ★3、O型丝扣钢锁：材质：高强度钢，开口: ≥18mm，螺纹锁紧，纵向拉力：≥20KN； 4、墙角护轮：护绳器，防止与锋利边缘的边缘接触。材质：金属或高分子材料；重量≤1500g。 5、溜索滑轮：材质铝合金，工作负荷≥20KN,适合直径<13mm绳索，重量≤500g。 ★6、单滑轮：材质铝合金，破断负荷≥20KN,适合直径<13mm绳索，重量≤300g。 7、绳索护套：长度≥40cm；重量≤120g。 8、全身身安全吊带（Ⅲ类）：重量≤2.5kg。 9、轻型安全绳：长度20米，直径10.5mm； 10、自动扣主锁：高强度钢，D形结构，自动锁紧；开口尺寸≥19mm，纵向拉力≥20KN，重量：≤380g。 11、器材包：容量≥40L； 12、止锁器：材质：铝合金，适合直径<13mm绳索；重量≤200g。 |
| 14 | 佩戴式防爆头灯 | 20 | 具 | 1、功能要求 1.1 灯具应具有强、弱光切换功能； 1.2 灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能； 2、性能要求 2.1 灯具外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐烛、划伤、毛刺、裂痕、变形现象； 2.2 灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠； 2.3质量：≤150g； 2.4灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，强光：平均值≥450，最小值≥300，弱光：平均值≥200，最小值≥150； 2.5连续稳定工作时间：强光≥240min，弱光≥480min； 2.6灯具的外壳防护等级为IP 66/68。 |
| 15 | 消防呼救器 | 20 | 具 | ★1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准和统型要求。 2、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 3、要求呼救器整体性能强，外壳采用高强度塑料与橡胶材料结合。 4、静止报警时间：30s±2s，预报警时间：15s±2s。 5、强报警要求为合成音频，强报警响度3m处不小于100dB，连续强报警时间不小于240分钟。 6、待机时间：≥24h，配有充电短路保护的智能充电箱，充电时间小于9小时 7、呼救器兼具方位灯指示功能，方位灯亮度：＞300cd/㎡，方位灯发光颜色为红色。 |
| 16 | 应急逃生自救安全绳 | 20 | 根 | 1、产品符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。 2、直径为9.5 (±0.5)mm，长度20米的消防通用安全绳，为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 3、由绳包、下降器、安全钩组成 |
| 17 | 消防安全外腰带 | 20 | 套 | 一、主要技术规格、参数及要求 ★1、消防安全带由织带、带扣、D型环和移动板组成，主要采用尼龙和合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色，分为插扦改良式和快拆无极调节式两种款式。 二、颜色 1、织带：藏蓝色， 潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 2、带扣、D型环：铝本色。 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色。 4、缝线：颜色为灰色。 三、款式 （一）消防安全腰带（插扦改良式）。 1、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格约为宽70mm×厚2.0mm，末端收尾为整烫圆弧型。 2、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格约为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3、扦针。不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 4、D型环。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣约100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 5、扦针孔。优质不锈钢材质，直径约12mm，距带尾部约200mm处成双排六列型式向前等距排列。 6、移动板。尼龙66材质，规格约为65mm×95mm×3mm。 7、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格约为20mm。 8、缝线。尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 9、型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别约为1400mm、1300mm、1200mm。 （二）消防安全腰带（快拆无极调节式）。 1、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，成品规格约为长1200mm×宽60mm×厚2.0mm，末端收尾平整。 2、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格约为长90mm×宽77mm×高13mm。 3、保护盖。热锻铝2020合金材质，阳极氧化处理工艺，规格约为长90mm×宽83mm×高13mm，壁厚1mm。 4、D型环。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣约80mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 5、移动板。尼龙66材质，规格约为长65mm×宽85mm×高3mm。 6、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格约为20mm。 7、缝线。尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 |
| 18 | 重型防化服 | 5 | 套 | - 符合GA770-2008消防员化学防护服装标准要求。 - 全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成, 保护穿着者的头部、躯干、手臂和腿等部位免受化学品的侵害。 - 撕裂强力：≥100Ｎ. - ★4、拉伸强度：≥18KＮ/m. - ★5、阻燃性能： - 5.1损毁长度≤8cm； - 5.2续燃时间（有焰燃烧时间）≤5s； - 5.3阴燃时间（无焰燃烧时间）≤5s且无熔滴。 - 6、化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄露电流应小于3mA。 7、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 19 | 手持对讲机 | 10 | 具 | 1、功率：5W功率 2、带亚音，能快速设置频率 3、电池容量：6800MA 4、天线配置：全感天线 5、开阔地通话距离: 4-5公里 |
| 20 | 消防服战斗服衣架防化服专用救援架挂衣架 | 20 | 个 | 1、双面单人位。 2、材料：304/201优良不锈钢管、板、轴承。 3、采用旋转双面放置战斗服。 4、两面每面分三层。 5、旋转板上下配优良轴承，可旋转，旋转板带有自动锁止 |
| 21 | 空气充填泵 | 1台 |  | - 风冷 充填量:100L/min - 充填压力:225Bar300bar 3、电 机: 3kW 2相 220V/50Hz 4、重 量约 37 kg 噪音:83dB-ISO3746 5、 充填时间:6L:30分钟 6、尺寸约36cmx32cmx75cm |
| 22 | 缓降器 | 15 | 具 | ★1、符合 GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第 2 部分：逃生缓降器》标准。该逃生缓降器是一种往复式高楼自救装置，一台产品可在短时间内连续使用救助多人及财物，只需自身重力，无需其它辅助动力、器械，安全平稳缓降至地面，缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 2、使用最高高度约30m；使用负荷重量：20-100kg；每次限载人数：1 个；缓降绳索载荷：＞10000N；安全带载荷：＞10000N；安全钩载荷：＞10000N；缓降速度：0．16-1．5m/s；重量：≤9kg |
| 23 | 气动起重气垫 | 1 | 具 | 1、救援起重气垫主要用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援的升举、推拉、挤压和劈裂操作。柔韧性高，耐腐蚀性强；表面防滑网纹、边缘加厚设计、耐磨。10吨起重气垫一块，30吨起重气垫一块，充气装置。 |
| 24 | 救援三脚架 | 2 | 个 | 1、三脚架配30米绞盘，材 质：高强度铝合金 2、工作负荷（绞盘）：200kg 3、钢 缆（绞盘）：30M 4、阻断力（绞盘）：22kN 5、齿轮比例（绞盘）：5:1 6、完全展开：222cm 7、阻断力：500kg 8、完全收缩约140cm 9、最大提升重量：1600N 10、质量：≤30kg |
| 25 | 多功能担架 | 4 | 个 | 1、用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉。 2、材料采用多特殊塑料复合而成。 3、规格约250×84×0.5cm 4、颜色：橙色； 5、载重：约150kg； 6、耐温：高温±45℃，低温-20℃； 7、重量约9.5 kg。 |
| 26 | 救生抛投器 | 2 | 具 | 一、应用领域： 1、水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现远距离水上救生。 2、陆用救援：适用民用、警用、军用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合抛绳作业. 二、产品参数及特点： 1、水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈。 2、气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成。 3、携带绳索投射距离平均为100m。 三、配置清单： 1、手提包装一个； 2、发射枪一个； 3、黑色发射瓶2个； 4、陆用气瓶保护套3个； 5、气瓶连接管2个； 6、水用救生圈塑料套5个； 7、自动充气救生圈1个 ； 8、二氧化碳气瓶5个； 9、耳塞1副； 10、气瓶口保护套5个； 11、水溶剂5个； 12、扳手1个； 13、密封圈3套； 14、润滑剂1个； 15、充气管1根； 16、3mm直径绳索150米 1根（配小绳桶1个）； 17、说明书1个； 18、使用光盘1个； 19、8mm直径绳索100米1根（配大绳桶1个）； |
| 27 | 无齿锯 | 2 | 具 | 1、用途：用于救援现场切割金属障碍物。 2、组成：锯片、机体、启动拉绳、油箱。 3、技术参数： ★3.1、锯片直径：350mm； ★3.2、切割深度：≥120mm； 3.3、功率：≥3.7kw； 3.4、无负荷最大转速：9000±200rpm。 3.5、油箱容量：≥0.9L； 3.6、机油容量：≥0.25L； ★4、产品要求：标配2片锯片。 |
| 28 | 机动链锯 | 1 | 具 | 1、用途：用于救援现场切割钢材、铝材、木材、塑料、汽车玻璃等。 2、组成：锯片、机体、启动拉绳、油箱 ★3、技术参数： 1) 导板长度：≥330mm； 2) 功率：≥2.3kw； 3) 标准怠速：2600-2800rpm； 4) 发动机最大转速：≥9000rpm； 5) 油箱容量：≥0.45L。 ★4、产品要求：除标配2条链条外，增配原装5条链条。 |
| 29 | 手动泵 | 1 | 具 | 1、额定工作压力：≧63 MPa； ★2、低压流量：≧2 ml/次； 3、低压输出压力：≧ 1MPa； 4、重量（含油管）：≤10 kg； |
| 30 | 液压机动泵 | 1 | 台 | 1、额定工作压力：≧63 MPa； ★2、低压流量：≧2 ml/次； 3、低压输出压力：≧ 1MPa； 4、重量（含油管）：≤10 kg； 5、配套液压油管，液压油管采用单管，外层低压软管内镶嵌高压软管，更安全，防爆性能更好，长度不小于10米 |
| 31 | 多功能钳 | 1 | 具 | 1、多功能钳：剪切圆钢直径≥25mm，扩张力≥25kN，重量≤15kg，最大剪切力≥300KN |
| 32 | 液压剪断器 | 5 | 具 | 1、剪断器：剪切圆钢直径≥25mm、开口距离≥90mm、重量≤15kg； |
| 33 | 扩张顶杆 | 1 | 具 | 1、救援顶杆：顶撑力≥100KN，顶撑距离≥700mm,重量≤15kg |
| 34 | 液压扩张器 | 5 | 具 | 1、扩张器：扩张力≥50kN；扩张距离≥500mm；重量≤20kg |
| 35 | 撬门器 | 1 | 具 | 1、手动泵 1.1额定工作压力：≧63 MPa； ★1.2 低压流量：≧2 ml/次； 1.3 低压输出压力：≧ 1MPa； 1.4 重量（含油管）：≤10 kg； 2、开门器 ★2.1 分离力：≥50 kN； 2.2 闭合长度：≤ 350mm； 2.3开启距离：≥60mm； 2.4重量 ≤7 kg。 |
| 36 | 手持钢筋速断器 | 1 | 具 | 1、在充满电池下可剪断20mm （等级60） 钢筋55次 2、在充满电池下可剪断16mm（等级60）钢筋70次 3、结构紧凑，重量轻，易于便携 4、内置式液压泵 5、耐用性刀口，四个切面都能使用 |
| 37 | 双轮异向切割锯 | 1 | 具 | 1、符合相关标准要求； 2、主要用于钢材、钢管、电缆、铝材、木材、墙板、塑料、玻璃等材料的切割, ★3、主要技术参数： 3.1、怠速≥2500rpm 3.2、空转最大转速≥12000rpm 3.3、功率≥3.5kw 3.4、燃油油箱≥0.7L 3.5、锯片直径≥315mm 3.6、切割深度≥110mm； 4、配备有专用工具箱、比例油桶、护目镜、防护手套、锯片等附件 5、重量（不含锯片和燃油）≤16kg； |
| 38 | 电子气象仪 | 1 | 台 | 一、可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速、露点等。 1、测量响应时间≤2秒 2、可测量温度范围最低温度大于-12℃，最高温度大于50℃ 3、准确度：±2℃； ★4、风速测量范围：≥10.0m/s； ★5、气压测量范围：400-1100hPa； ★6、海拔高度范围： 0m—7000m； 7、风速准确度：±3%,； 8、温度准确度：±1℃； 9、湿度准确度：±3%RH； 10、电源：可更换或充电电池 11、重量：小于等于800g |
| 39 | 红外热成像仪 | 1 | 台 | 基本参数: 1.红外分辨率：≥160×120像素； 2.热灵敏度： ≤100mK@+30°C； 3.视场角(FOV)/焦距≥47°×35°； 4.图像帧频 ：9 Hz； 5.焦平面阵列(FPA)/波长范围： 非制冷型红外探测器7.5–13µm； 6.启动时间： ≤30秒（红外图像，无GUI）； 6.1从睡眠模式启动的时间： ≤10秒； 7.内置可见光数码相机：≥640×480像素； 8.可见光数码相机，视场角≥73°×61°，可根据红外镜头调整； 灵敏度：最小10lux； 9.显示屏：≥3英寸液晶显示屏，≥320 × 240像素，背光； 10.图像模式：可通过FLIRTools软件进行切换； 10.1热成像基本模式(默认)黑白消防模式； 10.2火灾模式； 10.3搜索救援模式； 10.4热点检测模式； 10.5冷点检测模式； 10.6 建筑分析模式； 11.测量： 11.1目标温度范围 -20°C至+150°C；0°C至+500°C； 11.2精度： 环境温度为10°C至35°C的情况下，±4°C或读数的±4%； 12.储存温度范围： -40°C至+70°C； 13.密封：≥ IP 67 (IEC 60529)； 14.抗跌落： 从2米(6.6英尺)高处掉落至水泥地面(IEC 60068-2-31)； 供货时提供产品检测报告。 |
| 40 | 有毒气体探测仪 | 1 | 台 | 一、探测范围：氧气0~30%vol，可燃气0-100%lel，硫化氢0-100ppm，一氧化碳0 - 500 ppm。 1、壳体材质需为阻燃或不燃物质。 2、具备无线传输功能,可以将实时的监测数据进行传输。 ★3、防护等级需为IP65及以上。 4、工作环境温度，可在-5℃~48℃温度环境下继续工作。 5、工作湿度 ≤95%RH，无冷凝。 6、整机重量小于3.5KG。 |
| 41 | 漏电探测棒 | 1 | 台 | 一、可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，能迅速地找到漏电源头，及时离开危险区域或开展救援作业。 1、探测电压:120V/60Hz或220V/50Hz;7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz； 2、可调灵敏度:≥2种； 3、信号指示:声、光； 4、测试频率:20～100Hz； 5、正常使用时间:≥1年； 6、持续使用时间≥48h； 7、工作温度:-20℃～50℃； |
| 42 | 视频生命探测仪 | 1 | 台 | - 产品概况： 1、视频生命探测仪主要用于探测和定位因地震、爆炸、滑坡、矿山事故或建筑凹陷被掩埋在倒塌结构中的幸存者； 二、技术规格 2、主机 2.1主机采用彩色高清触摸屏≥7寸分辨率≥800*480； 2.2主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，一键放大等功能操作简单，使用方便； ★2.3主机具备大容量锂电池，工作时长≥6小时，内存最大支持32G； 2.4 回放浏览:支持照片和录像浏览； 3、音视频红外热成像探头 3.1热成像探头采用红外探测器.规格≤15MM，识别距离≥30米； 3.2热成像探头具备语音对讲功能，配高保真耳机，可与受害者进行语音通话； 3.3探头直径≤42MM，具备在全黑的环境，仅凭人体发出的红外辐射，精确探测到生命迹象； 4、防水视频探头 ★4.1视频探头，直径≤40MM，亮度强弱可调，广角镜头，夜视距离可看清6米以内事物； ★4.2配≥20米线缆，可用于深井探测； 4.3防护等级≥IP65； 5、探杆：探测线≥6米，可用于高处探测或细小缝隙探测； 6、配备防水、防尘、防摔安全防护箱。 |
| 43 | 酸碱检测仪 | 1 | 台 | 1、测量范围：PH：0.00～14.00 2、温度:≥0～+50℃ 3、分辨率：±0.01pH 4、测量精度: ±0.02pH 5、显示：中文界面，显示PH值 6、操作环境：≤80%RH 8、重量≤450克 |
| 44 | 音频生命探测仪 | 1 | 台 | 1、音频生命探测仪通过受害者发出的细小声音与振动，对压废墟下的受害者进行搜寻并予以定位。 2、配有高通滤波器和带通滤波器，主机带音频波动频率显示，带麦克立体耳机。 3、探头：4路探头并配有8米线缆，增益>110dB (30万倍)，有效探测范围：半径长大于等于50m。 4、可探测频率范围：50-15000Hz，接收机灵敏度<5μV。 5、主机带音频波动频率显示，显示尺寸：260×190×65 mm（长、宽、高）。 6、拾音器：可收集空气中的说话声，输出音量大于120分贝，空气中试音范围5-100平方米，探头直径50mm，轻型铝材质； 7、工作温度：-20℃ 到60℃。 8、供电时间：充满电后8小时。 |
| 45 | 可燃气体探测仪 | 1 | 台 | 1、可探测天然气、煤气、沼气等易燃气体 2、测量范围为 0~100%LEL/0~50000PPM 3、分辨率：0.1LEL/1PPM 误差≤5%F.S 4、传感器原理：催化燃烧 可设置警报值 5、LED灯声光振三重报警 6、使用环境：-10°C~50°℃:15~95%RH |
| 46 | 消防抢险救援服 | 20 | 套 | 1、符合17式消防员抢险救援服款式标识统型要求。 2、符合《GA 633-2006消防员抢险救援防护服装》的标准。 3、颜色：橘红色 4、款式：上下分体式结构，前胸设V字形，后背水波纹，袖口和脚口设环绕反光标志带。 5、多口袋设计。左上臂外侧设盾牌型魔术贴。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 6、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 47 | 消防抢险救援头盔 | 20 | 套 | ★1、参照部消防局统型要求，主要技术性能应符合 GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2、用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。盔壳采用高强度塑料材料制成，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 3、高温预处理最大冲击力：1889.2、低温预处理最大冲击力：1914.7、浸水预处理最大冲击力：2007.9。 4、下颏带采用高强度芳纶阻燃材料制成。帽箍可在 53-63cm 范围内自由调节，配套护目镜，加装多功能灯架。 5、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 48 | 消防抢险救援靴 | 20 | 套 | 皮质，防水、防刺、防滑、耐热。 1、具有防砸（保护足趾）、防穿刺、电绝缘、缓冲抗震、高弹性、防滑、耐折耐磨、透气、防撞击、阻燃、防油、耐酸碱、耐高温（极限 350℃）、耐水解等性能，内置防撞包头、防撞护臂。 2、鞋帮：天然进口头层防水牛皮、厚度在 1.8～2.0mm 富有弹性、具有炭纤维保护背，。鞋舌具有防沙、防液体飞溅设计。 3、鞋底：内置加厚防穿刺钢板，加厚橡胶底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、鞋底模具防滑设计凹凸结构、中底硬、超厚大底、防滑、舒适度弹性更加明显。 4、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 49 | 消防抢险救援手套 | 20 | 套 | 1、具有防火、耐磨、隔等性能，主要是用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套； 2、结构：由外层、内层等多层织物材料复合而成。手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计，手背有黄色荧光嵌条反光标志； 3、分指式结构。手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 4、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，且没有熔融、滴落现象。耐磨性能：手掌部位有耐磨设计，抗切割性能：割破力≥4N；穿戴性能：≤10s。抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥80％； 5、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 50 | 护膝护肘 | 20 | 套 | 1、多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 2、外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等高分子材料 3、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料， 4、固定装置可调节， 5、包括护膝1对、护肘1对。 6、供货时提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件 |
| 51 | 软体假人 | 5 | 具 | 重量：50KG 摔跤假人：耐摔耐磨、优质皮质面料、EVA泡沫缓震层，橡胶碎布填充。 |
| 52 | 高倍数泡沫小桶 | 2 | 桶 | 25公斤/桶，6%(G-15℃） |
| 53 | 训练无人机 | 3 | 台 | 1.对称电机轴距约1100mm 2.单臂长度约400mm 3.中心架直径约340mm 4.起落架尺寸约460mm（长）×550mm（下底宽）×460mm（高） 5.工作电流：40A 6.工作电压：6S LiPo 7.兼容信号频率：30Hz ~ 450Hz 8.定子尺寸：4114 9.KV值：400rpm/V 10.最大功率：500W 11.桨叶：15/16寸 12.起飞重量：6.0Kg ~ 11.0Kg 13.整机重量约5Kg 14.动力电池:LiPo（6S、16000mAh~22000mAh、最小15C） 15.最大功耗:4000W 16.悬停功耗:1500W（起飞重量9.5Kg） 17.悬停时间:25min（15000mAh & 起飞重量9.5Kg） 18.工作环境温度:-10 °C ~ +40 °C |
| 54 | 训练无人机 | 6 | 套 | 1.对称电机轴距约 450 mm 2.尺寸约370*370*250 mm 3."工作电流：30A 4.工作电压：3S LiPo 5.KV值：920rpm/V 6.桨叶：9450" 7.起飞重量：＞0.25Kg 8.动力电池：LiPo（3S-4S、4000mAh） 9.悬停时间：15min 10.工作环境温度：-10 °C ~ +40 °C" |
| 55 | 心肺复苏模拟假人 | 10 | 个 | 一、功能特点： 1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.模拟生命体征： （1）初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 （2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 （3）抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 （4）液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 3.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 4.三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 ★二、控制器显示屏功能： 1.电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 3.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： （1）吹气量过少时，条形码为黄色。 （2）吹气量合适时，条形码为绿色。 （3）吹气量过大时，条形码为红色。 （4）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 4.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： （1）按压深度过少时，条形码为黄色。 （2）按压深度合适时，条形码为绿色。 （3）按压深度过大时，条形码为红色。 5.可自行设定操作正确率。 6.可自行设定操作时间，以秒为单位。 7.操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。 8.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） ★三、打印机功能： 1.操作结束后打印操作过程。 2.成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 四、标准套配置： 1.高级复苏全身人体模型一具； 2.高级显示控制器一台； 3.豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 4.复苏操作垫一条； 5.电源适配器一根； 6.数据线一根； 7.屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 8.可换肺囊装置四套； 9.可换面皮一只； 10.热敏打印纸二卷； 11.2015国际最新操作指南光盘1盘； 12.急救手册 1 本； 13.使用说明书一本； 14.保修卡、合格证； |
| 56 | 氧气呼吸器 | 3 | 个 | ★1、使用时间长：4小时。 2、采用正压结构，使面罩内的压力始终大于外界压力。 3、采用高品质冷却液、不锈钢冷却桶导热快，使呼吸舒适轻松。 4、呼气阀、吸气阀采用单向设计，保证呼吸气流始终单向循环流动。 5、全面罩： 5.1按照亚洲人脸型设计。 5.2镜片具有双重防雾功能和硬化处理技术。 5.3阻燃硅胶材质，柔软舒适耐高温。 5.4凯夫拉头网材质，阻燃抗撕拉。 ★6、气瓶容积：2.4L 7、报警时间：60S 8、报警声级：≥90db |
| 57 | 橡皮艇（外长3.8米，国产配套油箱和充气设备） | 3 | 台 | ★1、外长宽约3800mm×1740mm，内长宽约2600mm×860mm。 2、船体分隔气室数4。 ★3、乘员数：6-8人。 4、载重约700kg。 5、加厚PVC材料汽艇专用布或更优材质，抗磨损耐用耐盐碱和日光照射、具有高强度抗老化耐腐蚀，厚度0.9mm。底部铝合金底板保护。 6、舷外机固定处进行加强处理，且有舷外机固定点。 7、配置油箱及充气设备。 |
| 58 | 舟艇舷外机15HP | 3 | 台 | 1、发动机类型:2缸排量:246CM3 2、缸径X行程:560X50.0MM 3、输出功率:11KW@5000R/MIN 4、燃油感应系统:化油器 5、艉板高度:S:440MML:567MM 6、重量:36~38KG 7、启动系统:手动起动器控制:手柄 8、倾斜系统:手动倾斜 9、润滑系统:预混汽油和机油 |
| 59 | 激流救生衣（浮力大于150N，含牛尾绳） | 20 | 套 | 1、面料采用方形针织压力点和1680D材质的面料使得该款救生衣足够应对复杂的水域活动。 2、可产生157N（相当于13千克重力）的浮力。 3、装配有肩部、胸部、胃脘部、腰部等四处的松紧带； 4、配腿部松紧带，并带有脱离带装置，救生衣的裆带设计可以有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，肩部、腰部胸部调节带操作方便，可保证救生衣与身体充分贴合； 5、前置3个挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他均方便快捷；背部有另外一个额外的挂点可以放置频闪灯和荧光棒； 6、背部两条可拆卸式反光条魔术贴，一大一小； 7、配有10条高亮度荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性。 8、带有快速解脱系统，在连接保护索时可以通过救生衣前置的手动拉球快速启动解脱； 9、快速解脱系统的触发装置采用日字扣和塑料按扣以及拉球组成，安全不易误开； |
| 60 | 水域救援头盔 | 20 | 个 | 1、快速棘轮系统，可以快速的固定和调节织带以适应不同的头部大小。 2、不分尺寸，适合大部分人头部尺寸。； 3、专用调节器，可快速调配头盔，适合大部分人头部尺寸，带有下颚固定带，可快速调节系带，塑料插扣固定。 4、内部设有衬垫和多个通气出水口，提升舒适性；符合人体工程学的多孔通风及泄水孔设计，加快头部散热或排水，内层采用35硬度高弹性EVA发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，强度高，防撞防震性能极佳。外部采用全新ABS材质制造,加厚加硬，提高防护性,在相同体质情况下，对撞击分解和能量吸收综合指标远远超越普通PVC材质外壳。 5、后脑部分带有缓冲垫和调节系统，快速微调，压力均匀。 6、主体色为红色。 |
| 61 | 水域救援手套 | 5 | 套 | 1、水域自适应减振防撞击技术手套； 2、可用于水域绳索操作及下降； 3、面料：尼龙弹力与复合布结合更加舒适，透气，手背碳纤护壳防撞击与耐磨PU结合； 4、掌部高性能材料下衬入自适应减振材料，减少在操作救援工具、设备中产生的振动伤害； 5、手背采用防撞击阻隔模块，对手背关节及部分手指关节（不含拇指），让手背关节免受来自救援环境中的重物、硬物撞击伤害； 6、袖口采用潜水布缠绑魔术搭扣，潜水布具有一定的防水功能，缠绕魔术搭扣固定方式使救援人员能根据救援环境要求自行调整穿戴的松紧度； 7、挂钩佩戴设计，无卡锁金属扣； |
| 62 | 消防员水域救援防护服 | 5 | 套 | 1、外观面料：尼龙弹力布，耐磨性高，高弹性； 2、中层材质：采用高质量的氯丁橡胶； 3、内层布料：使用尼龙拉纱布； 4、款式：分体式，适合搜救使用，方便穿脱； 5、臀部、肩部、手肘、膝盖关节处补强抗磨面料； 6、左肩部附带无线电挂带、左臂有一口袋、腿部右则有一口袋； 7、染色牢度；3.5级； 8、抗紫外线：30＋； 9、外观：腿部、背部印有RESCUE反光字样、同时加有环状反光印刷； 10、在腕口入脚口入做了确保织带，确保湿衣贴合度。 |
| 63 | 水域救援靴 | 5 | 双 | 1、表面是合成革和鲁氯丁橡胶等超轻材料组成； 2、两侧是透气材料和排水设计； 3、鞋带改为快速松紧系统（非捆绑式鞋带） 4、鞋底有防滑设计，坚固结实，安全舒适 |
| 64 | 救援用绳具 | 10 | 套 | 1、在水面漂浮48小时不下沉，重量＜68g/m； 2、标识明显反光处理，不吸水，拉力强，抗老化，防腐蚀，采用复合高强轻质纤维双层编织； 3、救生绳破断强度：38kN； 4、绳子直径：12mm；长度：100M； 5、延伸率：2.75%； 6、绳子一端配有漂浮环，另一端配有安全勾。 |
| 65 | 手持对讲机 | 10 | 具 | 1、功率：5W功率 2、带亚音，能快速设置频率 3、电池容量：6800MA 4、天线配置：全感天线 5、开阔地通话距离: 4-5公里 |
| 66 | 中继台（15瓦功率） | 1 | 台 | 一、整体性能：数字中继台，应用标准DMR协议，采用TDMA双时隙及静动态等领先技术，同时拥有多基站工作模式及接入鉴权、内置USB接口，全面提升通信操作及使用性能。机身内含99个信道，支持单呼、群呼、组呼等多种呼叫方式及遥毙功能，可实现大区域、广范围的覆盖应用，适合林业对讲机、保安对讲机、酒店对讲机等组网配套使用。 二、一般规格参数： 1、频率范围VHF：136-174MHz ； 2、UHF：350-390MHz/400-470MHz； 3、信道数目：99个信道 ； 4、信道间隔：12.5KHz ； 5、天线阻抗：50Ω； 6、工作电压：DC13.8V(± 15％) , 负极接地 ； 7、电流消耗：〈12A； 8、工作环境： -30℃～+60℃ ； 9、外形尺寸约483(W)*88(H)*340(D) mm ； 10、重量约9.7KG； 三、发射部分参数 ： 1、射频功率 ： 50W（连续发射）； 2、频率稳定度 ： ≤±0.5ppm 3、4FSK数字调制方式 ： 4K00F1E 4、邻道功率 ： ≥65dB； 5、杂散射频分量 ： -36dBm<1ghz-30dbm>1GHz ； 6、频段内扩展带宽 ： 30MHz； 7、数字语音编码器 ： AMBE+2 ； 四、接受部分参数： 1、灵敏度3%BER:≤0.35?V； 2、频率稳定度 : ≤±0.5ppm； 3、邻道选择性 :≥70dB； 4、互调抗扰性 :≥70dB ； 5、杂散响应: ≥70dB ； 6、阻塞 :≥95dB； 7、额定音频输出功率 : 2W(8Ω)； 8、最大音频输出功率 : 10W(8Ω)外接 ； 9、频段内扩带宽 : 5MHz； |
| 67 | 基地台（25瓦） | 1 | 台 | 1、频率范围:VHF: 136-174MHz 、UHF: 400-470MHz 2、信道容量:256（16分区*16信道） 3、信道间隔:模拟：12.5kHz/20kHz/25kHz 4、数字：12.5KHz 5、频率稳定度:±0.5ppm 6、声码器:AMBE++ 7、基于时分多址（TDMA）调频数字对讲机，满足国家对于数字对讲机相关检测标准，具有国家工信部颁发的型号核准证。 8、支持DMR协议Tier1和Tier2模式，兼容其它标准DMR终端，支持中转模式双时隙功能。 ★9、所投产品要求符合国家相关标准规范,并在供货时提供第三方检测机构出具的有效检验检测报告，产品可靠耐用。 ★10、所投产品要求配备1.8英寸TFT高清彩色显示屏和数字键盘，可支持150个汉字（300个字符）的短消息收发、文本编辑以及草稿箱功能，可预置10条短消息。 11、支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源。 ★12、所投产品支持数、模混合优先信道，启用该功能时，只要在数模混合信道写好数字信号和模拟信号的参数（数模的频点必须是一样），那么数字对讲机发过来的信号，可以接收；模拟对讲机发射过来的信号，也可以接收，在不转换信道前提下，实现与模拟机和数字对讲机互通。 ★13、支持数模混合扫描、双优先信道扫描、自动扫描等多种扫描模式，最大支持32个扫描列表，每个扫描列表可设置16个信道，满足各种不同用户的应用需求。 ★14、可内置高精度GPS定位模块，支持实时发送地理位置信息，可配合调度系统，实现实时定位查询和运动轨迹回放。 ★15、所投产品手持麦克风接口采用军用高质量航空头设计，保障产品可靠耐用。 ★16、所投产品支持多种高级信令，包含2音、5音、DTMF、MDC等信令，实现不同呼叫模式。 17、支持多种呼叫模式，可实现全呼、组呼、个呼、紧急呼叫、广播呼叫等功能。 18、支持至少三个可编程按键，按键可分短按和长按两种模式，分别实现不同的操作功能，操控更方便快捷。 19、支持DES及AES数字语音加密技术，通话内容不被窃听，全方位保障通信安全。 20、支持键盘锁定，具备开机、读写参数时录入密码保护，提高安全等级。 21、支持非标亚音频，兼容更多其它设备。 ★22、支持温度超限报警，避免机器使用温度过高损坏。 ★23、具有遥晕、激活、远程监听、对讲机检查等功能，可实现对讲机的远程控制。 24、具有色码功能，实现鉴权作用，可以限制非法对讲机接入本通讯网络。 25、具有常规和私密等多种报警类型和模式，满足不同客户群体的需求，安全更有保障。 ★26、支持主动和被动漫游功能，在被动漫游下，能在各个中转台覆盖区域之间自动无缝平滑切换，无需使用者对讲机进行任何操作；在主动漫游下，对讲机在按下PTT后，自动寻找最优中转台并接入。 ★27、支持虚拟集群，能动态分配中转台空闲的1、2时隙建立通信，提高信道利用率。 |
| 68 | 水域声呐探测仪 | 1 | 套 | 1、屏幕分辨率：1280 x 800 2、亮度：>1200 nits 3、屏幕尺寸：12寸 IPS 4、触摸方式：多点触控 5、观察角度：上下80°，左右80° 6、供电电压：12VDC（10-17 V DC min-max) 7、功耗：49.68 W (3.6A @13.8 V DC) 8、推荐保险丝：5.0 A 9、操作温度：零下-15° 至+ 55°（5° F 至 131° F） 10、储存温度：零下-20° 至+ 60°（4° F 至 140° F） 11、防水等级：IPX6 和IPX7 |
| 69 | 全身安全带 | 10 | 条 | 5点连接，带防冲坠挂点的全身安全带 |
| 70 | 绳索救援单人装备 | 1 | 批 | 单人装备包含以下组件： 肩带 10 条 头盔 10 个 下降器 10 个 胸式上升器 10 个 手式上升器 10 个 脚蹬 10 双 挽索 10 个 半圆主锁 10 个 O型主锁 20 个 下降主锁 10 个 直门快挂 10 个 D型主锁 10 个 头灯 10 个 |
| 71 | 绳索救援公用装备 | 1 | 批 | 公共装备包含以下组件： 10.5MM 静力绳 800 米 止坠器 6 个 双滑轮 6 个 双滑轮 12 个 单向滑轮 6 个 120cm扁带 12 条 60cm扁带 12 条 岩锤 1 个 绳索包 8 个 O型主锁 24 个 保护器 8 个 分力板 6 个 翘嘴挂片 100 个 挂片 100 个 11MM静力绳 （6M） 8 个 |
| 72 | 6米拉梯 | 6 | 架 | ★1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3、工作长度约6m； 4、收缩长度约3.8m； 5、收缩厚度约140mm； 6、收缩宽度约420mm； 7、最小梯宽约315mm； 8、梯蹬间距约280mm； 9、水平弯曲残余变形比值：0.05%； 10、梯橙弯曲残余变形比值：0.16%； 11、侧摇摆曲残余变形比值: 0.15%； 12、质量约28.5kg； |
| 73 | 挂钩梯 | 6 | 架 | ★1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3、工作长度约4m； 4、最小梯宽约250mm； 5、梯蹬间距约340mm 6、水平弯曲残余变形比值:0.04%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值:0.24%； 8、侧摇摆曲残余变形比值:0.11%； 9、质量约10.3kg。 |
| 74 | 15米金属拉梯 | 1 | 架 | ★1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2、高强度优质铝合金材料制作，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 3、工作长度约15m； 4、收缩长度约6.3m； 5、收缩厚度约180mm； 6、收缩宽度约500mm； 7、最小梯宽约350mm； 8、梯登间距约300mm； 9、水平弯曲残余变形比值：0.20%； 10、梯蹬弯曲残余变形比值：0.14%； 11、侧摇摆曲残余变形比值: 0.11%； 12、重量约94.5㎏； |
| 75 | 事故救援装备器材展示储存柜+货架 | 1 | 套 | 1、尺寸约200*60*200cm 2、层板厚度：0.4mm冷轧钢板 3、承重：100-180kg 4、环保喷塑，防腐防锈处理。 |
| 76 | 交互式教学展示互动平板 | 1 | 台 | 一、内置OPS系统性能 1、处理器：搭载Intel 酷睿系列 i5CPU以上配置。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔。 二、整机整体设计 （一）设备按键设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的三合一电源按键的功能检测报告复印件） 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机前置按键的功能检测报告复印件） 3、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的一键启动录屏的功能检测报告复印件） （二）触摸设计 1、触摸响应时间≤4ms。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的触摸响应时间的功能检测报告复印件） 2、触摸最小识别物≤3mm。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机屏幕触摸有效识别高度的功能检测报告复印件） （三）设备外观及音视频设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ★3、整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 4、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的玻璃厚度、玻璃表面硬度的功能检测报告复印件） 6、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 ≥15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的内置扬声器的功能检测报告复印件） 7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的支持传屏功能的检测报告复印件） ★11、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机内置非独立的高清摄像头的功能检测报告复印件）摄像头对角角度≥120°。 12、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的支持调用摄像头二维码扫码识别的功能检测报告复印件） ★13、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的阵列麦克风的功能检测报告复印件） 三、设备功能设计 （一）设备保障设计 1、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下） ★2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机前置按键的功能检测报告复印件） 3、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 4、设备采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 5、为保证书写顺滑，防眩光效果良好，玻璃表面需采用纳米材料镀膜环保工艺。 ★6、为防止冲撞，前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的前置 USB 接口具备防撞挡板设计的功能检测报告复印件） （二）整体功能设计 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的支持智能U盘锁功能的功能检测报告复印件） 2、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的支持自定义开机通道的功能检测报告复印件） 3、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的支持通道自动跳转的功能检测报告复印件） 5、Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 6、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的侧置USB接口的功能检测报告复印件） 7、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的前置Type-C接口的功能检测报告复印件） 四、内置安卓系统主要功能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式互动系统互动白板书写的功能检测报告复印件） 4、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式系统文件自动归类的功能检测报告复印件） 5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 五、智慧教学软件: 学生端设计 1、资料回顾：支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件。 2、资料收藏管理：支持学生端对文件内的资料进行收藏管理，收藏过后的资料可以快速app索引到。 3、上课提问：学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 4、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录； 5、同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示； ★6、学习空间：学生端app上线学习空间，支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记； ★7、消息通知：学生端上线消息通知，APP可以接受老师在教师课程平台发布的课程通知，并查看课程通知。 具体功能设计： ★1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 4、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单。 5、支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料不限类型。 六、远程授课软件 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.提供直播功能，移动端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播竖屏、全屏显示方式根据移动端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调节。 3.提供虚拟触摸板工具，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮翻页，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面等。 4.具备多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果拍摄上传至交互智能平板进行对比展示，并提供点评功能，教师可对学生作品进行排名标记。 5.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频、压缩包进行自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 6.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 7.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、激光笔、聚光灯、放大镜等功能。 8.具备移动展台功能，可对试卷、课本等实物进行拍摄并将实物照片一键上传至交互智能平板，支持一键插入授课教学工具，并可在移动端实现激光笔、聚光灯、放大镜、双向批注、撤销等操作。 七、其它要求： ★1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。 |
| 77 | 移动支架 | 1 | 套 | 1、通用移动式落地支架。 2、最大承重（kg）：110 3、挂架材质：冷轧钢板。 |
| 78 | 实训室文化墙 | 1 | 项 | 内容为实训室水电改造、操作规程、安全文化上墙，以及实训室整体外观布局等，此项价格控制在3万元以内 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自签订合同之日起30个日历日内。 交货地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务保障响应时间要求 |  | 接故障通知2小时内做出有效回应，并在5小时内到达现场，8小时维修到位，定期回访并对货物进行维护，提供终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 质量保证期 |  | 货物质量保证期：不少于1年（自最终验收合格之日算）。在质保期内设备运行发生故障，成交人必须免费提供维修服务, 三个月内如有严重质量问题整机包换。成交人谈判时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。 |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，根据项目建设进度支付项目进度款，项目进度款由乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后七个工作日内支付乙方项目进度款。货物（设备）全部到场付款50%，验收合格后10个工作日内一次性付完余款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 合同签订之前，中标方按合同金额的5%向采购方交纳履约保证金，履约保证金在中标方按合同约定交货验收合格后，质量保证期过后五个工作日内履约保证金无息返还。 |  |  |
| 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用，所有实训设备均能正常使用； 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供完善的操作培训或技术培训方案，提供必要的零配件或备件供应； 3、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 4、投标人有竞标产品包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），若有请提供，以供评审时核对。 5、中标人供货时必须提供原厂商售后服务承诺、原厂授权书和供货证明原件，否则不予验收。 6、中标供应商应免费为用户提供培训服务，培训时间不少于5个工作日，向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等； 7、投标人应提供详细的货物、材料清单，列明货物名称、型号规格、产地、生产厂家及完整的技术参数。 8、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 |  |  |

标项5：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能配置要求 |  | 数量 | 单位 |
| 一、训练塔分项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体系统 | 一、主体采用钢结构，要求如下： 1、训练主体纵深约4700mm*宽约4700mm，层高约为3.5m，共6层； 2、正面窗口每层2个； 3、设置木板平台1个； 4、设置顶平台、楼梯转身平台各1个； 5、栏杆高度、横梁间距、主立柱和主平台符合使用要求，并经过结构计算符合规范要求； 6、所有构件刷两遍防锈底漆，两遍面漆；主体颜色与院内建筑主色调保持一致。在塔体前端部位设有十个模拟窗，在上、下相邻的模拟窗之间设有楼层隔板（钢板）。 7、消防训练塔顶部设有绳索救助训练安全保护滑轮、安全钩缓降器固定装置和绳索，另设有绳索训练的固定锚点和备用锚点。 8、本结构根据消防训练规程及国家有关规范规程进行设计，训练塔窗口宽约1.2米，高约1.8米，窗台宽约0.35米，（突出塔壁约0.05米）各层窗台距地板高约0.8米；两边窗口距塔边应不小于0.75米；第二层窗台距地面约4.3米。 二、功能： 本训练塔具有消防训练、瞭望、测风、报警等多种功能。同时便于指挥长随时掌握消防救援人员的动作要领。集：攀爬挂钩梯、难度攀岩、负重登楼、佩戴空呼登楼、登高救人、坐席式救助、攻坚组百米梯次进攻操、高层供水技巧等训练科目于一身，功能更多样化、实效化。有利于执勤战备，业务训练、队伍管理，提高队伍战斗力。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 角墙 | 主要参数：专用定制，单个角墙尺寸约为300mm×200mm，相邻两个间距约为50mm，单套约为总长21000mm,主材符合规范和安全要求，2套。 功能：呈三角形状态，块状分布，紧贴于训练塔主体结构，主要模拟一般楼房墙角的攀爬训练，布局按照真实砖块分布，结构稳固，方便训练，主要锻炼消防指战员的攀爬能力。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 落水管攀爬 | 主要参数：消防训练专用定制，主材、主管安装形式符合安全和规范要求，单套长度约为21000mm，2套。 功能：模拟高层住宅家庭发生火灾后正常楼梯无法进入时，消防指战员从楼层外侧落水管攀爬救援的训练。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 绳降 | 主要参数：位于训练塔第6层窗户内侧上方，置两个攀绳支点，由两根长约21000mm、Φ30mm的棕绳做攀绳训练，攀绳链接用支点上，用绳索专用绳卡固定。 功能：训练消防员高空绳降攀爬训练。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 消防外梯 | 主要参数：高约18000mm，上端通至天台，下方距地面约3000mm。 功能：消防直通梯，紧急使用。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 难度攀岩 | 规格：宽约3600mm，高约9000mm， 技术参数：攀岩依附于主体一侧。 |  | 1 | 项 |
| 7 | 避雷针 | 主要参数：在训练塔塔顶，设置钢制避雷针。 功能：避雷。 |  | 1 | 项 |
| 8 | 实训安全监控系统 | 主要参数：最高分辨率可达 2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像；码流平滑设置， 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻 字叠加，支持 OSD 颜色自选；支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态；支持心跳，镜像 等功能；支持暖光灯补光，照射距离最远可达 30 m；Smart 侦测：10 项行为分析，2 项 异常检测；Smart 编码：支持低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、支持 Smart265 编码； 可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持三码流，支持手机监控； 支持 ONVIF(PROFILE S，PROFILE G)，ISAPI，支持 GB28181，支持萤石云平台接入；符 合 IP66 级防尘防水设计，可靠性高；支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |  | 1 | 项 |
| 9 | 基础费用 | 投标人根据设计的参数进行训练塔基础费用计算。 |  | 1 | 项 |
| 10 | 其他 | 内容包括为施工图设计、施工安装和吊装等各项费用，此项总价格控制在11万元以内。施工图设计要求提供图纸，并符合《城市消防站设计规范》、《城市消防站建设标准》及国家相关法律和规范规定的安全、质量要求；施工安装和吊装严格依据国家相关法规和规范执行，做好各项安全措施，并确保训练塔的质量。 |  | 1 | 项 |
| 二、受限空间作业实训项 |  |  |  |  |  |
| 11 | 主体系统 | 采用钢结构，要求如下： - 横梁； - 主立柱； 3、主平台； 具体设计方案由投标人提供，所有构件根据国家规范要求刷防锈漆。 |  | 1 | 项 |
| 12 | 受限空间训练 | 圆形直径1m，局部半开，半开部分采用网笼材质结构，模拟污水井清淤救援训练。 |  | 1 | 套 |
| 13 | 平台栏杆 | 钢制栏杆，高约 1200mm |  | 1 | 套 |
| 14 | 楼梯 | 钢制，宽约 900mm |  | 1 | 套 |
| 15 | 应急设施 | - 应急LED照明灯，4个及以上； - 应急出口：约宽1000mm高1200mm |  | 1 | 套 |
| 16 | 平台基础 | 有投标人根据设计自行确定，需符合安全质量要求 |  | 1 | 套 |
| 17 | 其他费用 | 内容包括为施工图设计、施工安装和吊装等各项费用，此项总价格控制在9万元以内。施工图设计要求提供图纸，并符合国家相关法律和规范要求；施工安装和吊装严格依据国家相关法规和规范执行，做好各项安全措施，并确保受限空间的质量和安全。 |  | 1 | 项 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： |  |  | 交付使用时间：自签订合同之日起90个日历内。 交货地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务保障响应时间要求 |  |  | 接故障通知2小时内做出有效回应，并在5小时内到达现场，8小时维修到位，定期回访并对货物进行维护，提供终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 1.货物质量保证期：不少于1年（自最终验收合格之日算）。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务，三个月内如有严重质量问题整机包换。保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。 2.安全保证：训练塔和受限空间强度和载荷符合安全要求，30年以上不能发生变形和坍塌。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，根据项目建设进度支付项目进度款，项目进度款由乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后七个工作日内支付乙方项目进度款。货物（设备）全部到场，工程建设进度完成30%后付款50%，验收合格后10个工作日内一次性付完余款。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 合同签订之前，中标方按合同金额的5%向采购方交纳履约保证金，履约保证金在中标方按合同约定交货验收合格后，质量保证期过后五个工作日内履约保证金无息返还。 |  |  |
| 三、其他说明及要求 |  |  |  |  |  |
| - 现场踏勘要求 |  |  | 由于本项目的实施基于采购人的实施现场，投标人可自愿前往实施现场进行勘查，以充分了解施工位置、情况。投标人不进行现场勘查的视为已了解采购人现场的所有情况。凡因中标人勘察有误或未进行踏勘而造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。勘查的投标人代表须提交单位授权书原件和身份证原件。 1、投标供应商应根据采购人规定的时间到现场进行现场踏看，充分了解项目情况。 2、考察交通工具、费用由各投标供应商自行承担。投标供应商持法人授权委托书原件、被委托人身份证原件及本项目投标报名截图（加盖投标人公章）前往。 3、考察时间：2022年5月24日上午9:40-10:00进行签到（单独签到，禁止向其他投标供应商打听单位名称等信息），逾时不予签到，10:00后由采购人统一安排进行踏勘； 4、集中地点：广西安全工程职业技术学院德远楼2B202；联系人：王老师，联系电话：15878719411。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。 采购人不再支付任何费用，所有实习设备均能正常使用； 2、免费送货上门，免费安装调试，免费提供完善的操作培训或技术培训方案，提供必要的零配件或备件供应； 3、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 4、投标人有竞标产品包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），若有请提供，以供评审时核对。 5、中标人供货时必须提供原厂商售后服务承诺、原厂授权书和供货证明原件，否则不予验收。 6、中标供应商应免费为用户提供培训服务，培训时间不少于5个工作日，向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等； 7、投标人应提供设计图纸电子版和纸质版，以及详细的货物、材料清单，列明货物名称、型号规格、产地、生产厂家及完整的技术参数。 8、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 |  |  |

标项6：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教材编写与教学资源建设 | 1项 | - 课程名称： 1、《消防给水排水工程》 2、《消防工程施工技术》 3、《事故现场急救技术》 二、教学资源服务内容要求 1、完成《消防给水排水工程》、《消防工程施工技术》、《事故现场急救技术》三门课程总体规划，做好课程的顶层设计,完成三门课程的脚本设计。 2、完成《消防给水排水工程》、《消防工程施工技术》、《事故现场急救技术》三门在线教学资源精品课程建设，包括每门课程所有章节知识的教学PPT、视频、题库等课程教学资源。 3、按照“十四五”自治区职业教育规划教材标准要求完成《消防给水排水工程》、《消防工程施工技术》、《事故现场急救技术》三门教材的编制并正式出版。 4、教材编写必须由相关专业或行业资质的人员参与。 5、教材版权、教学资源视频归校方所有。 三、课程视频录制规格和要求： 前期录制规格和要求： 1、每门课程视频至少64个，总计至少192个，每个视频时长5-20分钟，所录制视频应涵盖课程所有章节知识点内容（最终课程视频根据课程建设实际情况灵活调整）。 2、摄制:撰写解说词、拍摄、配音、后期剪辑、包装、调色、配乐、合成。 3、教案：提供教学教案，教案应包含：知识点、课时分配、重点难点、教学方法、知识点说明等。 4、语种:简体中文。 5、完成片形式:MP4/MPG/MOV/AVI 格式。 6、技术参数:全片为不低于1080P高清拍摄，即1920×1080分辨率。 7、技术指标 （1）视频信号源稳定，信噪比不低于55dB，无明显杂波、偏色 。 （2）音频信噪比不低于48db。 （3）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。 （4）拍摄画面无明显抖动，剪辑视频色彩统一，无明显色差。 8、视频、音频文件压缩格式要求： （1）视频压缩采用H.264格式编码、视频码流率1024----2000Kbps、分辨率1920*1080、视频帧率为25帧/秒、逐行扫描。 （2）音频压缩采用H.264格式编码、采样率48KHz、音频码流率128Kbps(恒定)、不低于双声道，做混音处理。 （3）视频格式可以是mp4、rmvb、mpg、avi、wmv格式。 9、每门课程应包含资源数量如下（可根据课程需要灵活调整）： （1）每门课程视频总数：不少于64个，涵盖课程所有章节知识点。 （2）题库：每个章节知识点配套相应习题库，提供不少于500道/门，3门课的题库总计不少于1500道，题型包含单选题、多选题、判断题等，保证试题内容不重复。 （3）动画：每门课程不少于5个动画，3门课的动画总计不少于15个动画。 （4）PPT演示文稿：提供每门课程不少于64个PPT课件，3门课的PPT总计不少于192个，且涵盖课程章节所有知识点。 （5）其他配套资源/知识拓展资源：图片及案例视频资源，不少于500个。 10、课程知识点视频制作含课程前期准备资源、策划、拍摄、后期制作、成品展示服务等。课程前期准备资源要求提供相关本专业的电子图书资源供教师使用。 11、供应商必须严格按照国家课程拍摄标准及流程制作。 12、由慕课制作经验丰富的团队承担。团队成员包括项目经理、编导、摄像、后期制作若干人员。项目经理必须充分理解制作和运营特点，成员组成要求稳定。 13、项目经理能够参与到课程规划和设计中，必须在拍摄之前与教学团队就课程脚本提案做充分沟通，必须提供相关的视频、图书相关资源使用，为教师课程准备提供资源保障，能够为主讲教师脚本设计提供优质的展现形式，协助教师梳理知识点、收集整理相关资料。 14、课程制作团队完整负责课程拍摄以及后期制作（剪辑、修改、特效、包装、动画制作、录音合成、字幕），直至主讲教师审核通过。 15、制作规范要求：实现多机位拍摄。拍摄设备必须具有专业高清摄像机、影视剧拍摄相机、单反镜头、专业级摄像用灯和音频采集设备。视频剪辑制作后能够提供各种视频格式（高清、标清）及原始视频素材。 16、课程内容的著作权为采购人所拥有，未经采购人允许，成交人不得以任何方式提供给其他任何单位或个人占有使用。 ★17、课程都必须能够在广西八桂学堂课程联盟上线运营，能与平台深度结合。 四、投标供应商提供课程上线平台运行服务 1、投标供应商需帮助学校开展课程上线平台运行服务，将课程上线到国家级课程开发平台，如学银在线平台、好大学等平台。 2、投标供应商需拟派课程顾问进行线上教学技术支持，聘请专家进校为采购人进行申报培训、线上教学培训等。 3、投标供应商提供课程运行展示的网络教学平台服务 3.1 PC端服务平台功能如下： 3.1.1 教学管理功能 （1）需支持定制学校个性化课程网站，学生可通过个性化网站进行登录。 （2）支持学生数据的导入与成绩的导出。 （3）课程应用支持独有模式与共有模式两种。 3.1.2 学习空间 学习空间可以为每个学生打造个性化的主页，记录其学习历程。学习空间采用APP架构，所有学习服务APP化，用户可以把常用的APP应用安装到自己的学习空间主页中，并可以管理自己安装的应用。 学习空间至少包含以下应用模块： （1）日程表：可以编辑、查看自己的日程。 ★（2）云盘 为每个用户账号提供至少80G云盘空间，可以将文件上传至云盘中，随时随地进行下载，并可以在课程建设时引用云盘的资源。提供一个PC版客户端，可以设定一个文件夹，文件夹内容自动与云盘内容保持同步，方便批量上传资源。 （3）问卷调查 学校、老师可以向学生发起一个问卷调查，问卷可以发送给不同范围的学生，学生在线提交，问卷结果可以进行数据的统计分析，如各选项的选择人数等。 （4）PBL教学 PBL教学是以问题为基础、以学生为中心、教师为引导、学生自主学习的教学模式。以下功能便于开展此类教学。 3.1.3 提供移动端在线学习功能 （1）具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现学生在线移动学习。 （2）PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。 （3）课程需支持闯关式教学，学生必须在完当前任务后才可进入下一环节。系统还需支持一键式取消闯关模式，在取消闯关模式后学生可自由进行学习。 （4）闯关模式中的学习任务应至少支持视频、作业、阅读三种类型。 （5）学生在线学习课程时需支持进度记忆，支持防止快进、防止跳集观看，支持当前活动窗口探测，防止观看课程时进行其他活动。系统还可取消防快进、防跳集、防窗口探测功能。 ★（6）学生考核包含视频、作业、考试、在线时间四个维度，需根据需要灵活设置。 （7）支持移动端考试，学生通过输入考试码、人脸识别方可进入考试界面。 （8）移动端支持在线考试，发放试卷、支持直接从试卷库中调取试卷进行考试，并且支持监考功能。 ★（9）教师可在移动端有序的发布签到、问卷、直播、同步课堂、作业、考试、在线课堂、分组讨论9种教学活动，可实现互动内容课堂发放并复用。 （10）采用多种手段对某一课程的教学效果进行在线实时统计，对班级成绩进行统计分析，对学生行为进行统计分析，支持表单和图表样式显示结果，可以导出统计结果。 ★（11）学生通过移动端进行在线课程的学习、作业、考试、讨论、答疑5种操作，支持闯关模式学习，支持视频防拖拽、防窗口切换、防跳集等学习监控。 （12）学生的课堂签到情况、课堂表现等情况都以积分形式形成评价，可转换为平时成绩；在线课程的学习同时记录作业成绩、考试成绩、按照老师设计的成绩权重给出综合评价。 （13）可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，可以订阅到自己的空间，并进行分类管理；可以对所有精彩的内容进行分享。 ★（14）教师可以在移动客户端选择给指定的人发送通知，并统计已读和未读名单，移动端支持发送督学提醒，如短信提醒、微信提醒、电话提醒3种提醒。 3.1.4 教师教学管理功能 （1）教师可及时发布各种通知。 （2）教师可设置课程的发布模式：包括闯关教学模式与自由学习模式，还可选择一次性发布学习任务和分批自动发布学习任务。 （3）除了平台自带题库外，需支持教师自己出题，进行发布考核，并纳入考核方案。 （4）教师可在线出卷并发布考试。 （5）支持根据考核标准进行成绩自动统计。 （6）支持自助式考试与机房统一考试，机房统一考试提供客户端系统。 ★（7）教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码的1种方式进行签到。 4、供应商提供教学备课资源服务 教学资源提供教师备课、制作课件、制作网络课程等工作中随时需要查阅、引用的海量资源，教师结合课程实际需要从备课资源中引用相关的资源进行使用，教学备课资源具有如下要求。 ★4.1 教学资源整合全国高校各院系的本、专科课程信息，课程目录包含教育部规定的10个学科门类，10000门课程。并以课程为中心，整合与课程相关的各种精品资源，包括各高校的名师视频课程、网络精品共享课程，以及与课程相关的电子图书、期刊、论文、视频讲座等。 4.2 知识产权要求：提供的软件拥有自主知识产权。 4.3★教学资源能够与云课程平台无缝对接，教师在使用云课程平台进行课程建设、备课、授课过程中随时可以搜索、引用、无缝插入云课程平台中的资源，同时支持在课程建设过程中，在课程章节编辑界面，可直接调取、引用课程思政教学资源，全面辅助教师教学和学生学习。需包含以下资源： （1）提供80万种电子书。可以进行在线阅读，可以进行文字摘录。 （2）提供8万集学术视频。需要名校、名师的视频，包含清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、天津大学、南开大学等名校的课程视频及讲座，可以在线进行播放。 （3）4000千种以上期刊、500种以上全国各地报纸等资源。所有资源需无版权问题，可实时推送给学生，以扩展学生的课外阅读，丰富学生学习知识。 |
| 商务条款 | 一、成果提交时间要求：自中标通知书发出之日起7日内签订合同，在2022年12月20前完成并提交给采购人审定，形成最终成果。 二、成果提交地点要求：广西安全工程职业技术学院 三、履约保证金：签订合同前，中标供应商按成交金额的 5 %向采购方交纳履约保证金。银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。项目交付完毕且验收合格后，如无质量问题的，质保期满后10个工作日内一次性无息返还。 四、付款方式：本项目预付款为合同金额的45%。在合同生效以及具备实施条件后，成交供应商开具45%预付款金额的发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内支付预付款；当全部项目制作完成并验收合格后，成交供应商7个工作日内开具剩余项目款55%的发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内一次性支付合同剩余项目款（无息）。 五、交付方式：现场交付。 六、售后服务要求： 1、质量保证期：12个月，自验收合同之日起计算。质保期内免费提供课程维护、运行及技术支持服务。 2、中标供应商应对教学资源库制作内容及其版权负责，由此产生的一切后果由成交供应商承担。 3、中标供应商负责向采购方提供网络、电话及EMAIL支持服务，响应时间不超过1小时，以保证教学资源库的正常使用；若远程支持无法解决问题的，成交供应商须24小时内上门服务，3天内解决。 4、中标供应商应保障采购方所购教学资源库在使用期内的完整性。中标供应商未经采购方许可，不得擅自改变采购方所购数据的服务模式。 5、中标供应商须定时向采购方通报教学资源库拍摄进展情况和资料。 6、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格，包括但不限于全部的策划、文案、剧本、采访、拍摄、编辑、撰稿、审核、出版、配音、后期制作等所有费用，采购人不需另交其它任何费用即可正常使用。 （2）必要的保险费用和各项税金。 （3）其他：售后技术支持、售后服务等费用。 |  |  |

标项7：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及要求 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专任教师综合能力研修 | ★1.培训对象：专任教师、骨干教师 ★2.培训人数：50人以上 ★3.培训时间：2天 ★4.培训地点：广西安全工程职业技术学院 ★5.培训方式：集中培训，参与性培训。 ★6.培训内容：职业教育最新发展理念、职业院校专业群建设、课程思政、“三教”改革、教学能力大赛等。 ★7.投标文件中必须提供2天的具体培训方案，方案中需明确培训内容、实施流程、管理服务等信息； ★8.培训讲师需具备高级及以上职称，且教育教学经验丰富的知名学者。 ★9.费用包含：培训费、专家交通费、外地专家食宿费、专家授课费。（必须在报价文件中提供经费使用明细表）。 | 1项 |  |  |
| 2 | 骨干教师赴职教发达地区研修 | ★1.培训对象：骨干教师 ★2.培训人数：30人及以上 ★3.培训时间：5天（含来回路程2天） ★4.培训地点：杭州市 ★5. 培训方式：集中培训、实地考察、交流研讨等形式开展 ★6.培训内容：通过派送教师前往职教发达地区高校考察、学习，进行师资队伍建设，帮助专业群骨干教师了解国内外职业教育改革与发展动态，熟悉教育科研的基本方法，增强专业知识，提高师德素养和教学创新团队建设能力。 ★7.投标文件中必须提供3天的具体培训方案，方案中需明确培训内容、实施流程、考察院校简介等信息； ★8. 培训讲师需具备高级及以上职称，且教育教学经验丰富的知名学者。 ★9.费用包含：培训费、培训场地费、培训专家费、参培学员跨省培训学员省际交通费、杭州培训期间食宿交通费等费用。（必须在报价文件中提供经费使用明细表）。 | 1项 |  |  |
| 3 | 无人机双师能力研修 | ★1.培训对象：骨干教师、双师型教师 ★2.培训人数：7人以上 ★3.培训时间：30天 ★4.培训地点：南宁市 ★5.培训方式：集中研修，体验式学习 ★6.培训内容：相关民航无人机法规、无人机基本原理、无人机遥控装置设置相关知识，提高无人机飞行技能等模块。 ★7.投标文件中必须提供30天的具体培训方案，方案中需明确培训内容、实施流程等信息； ★8. 培训讲师需具备相关培训经验，具有相应资质，有丰富的教学经验和成功教学案例。 ★9.费用包含：专项培训费，包含培训费、教材费、首次考试费、证书工本费、意外保险等。（必须在报价文件中提供经费使用明细表） ★10.除了指定的学员外，在不影响正常教学的情况下，其它人员可参加旁听和观摩。 | 1项 |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| - 合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ★二、服务期：自合同签订之日至2022年8月31日, 培训时间以教师工作安排为准。 ★三、服务要求： 培训期间：投标人确保提供电话支持服务，通过电话、短信、即时通讯工具、电子邮件等及时解决培训中各种问题。一旦出现电话解决不了的问题，投标人接到采购人通知后24小时内到达指定地点解决。 培训资料：全部培训结束后3个月内，提供教师培训过程资料：培训简报、培训期间照片资料、培训期间视频素材、培训签到表点名册等与教师培训相关的资料整理为整套电子及纸质材料。 - ★四、付款方式：合同签订前，中标方按合同金额5%向采购方交纳履约保证金，签订合同后，本项目预付款为合同金额的35%，投标人服务完毕并提交后期材料后，支付剩余合同尾款并无息退回履约保证金。 - 五、投入本项目的资源要求 - 1 组织机构及制度建设 - 1.1有专门的培训部门。 - 1.2有专职的管理团队。 - 1.3有具体职责分工。 - 1.4有完善的培训管理制度。 - 1.5有健全的项目经费管理制度。 - 2场地设施 - 2.1有自有或租用的培训、实训场地。 - 2.2有安全合格的自有或者租用的食宿场地。 - 2.3 有培训或实训的设施设备。 - 2.4有教学实训及多媒体设备。 - 2.5有教学视频摄录编辑设备。 - 2.6有学员健身运动场地及其设施、器材等。 - 2.7有可供学员使用的图书或音像资源。 - 2.8有培训需要的数字化资源，包括视频、文档、优质案例、微课程。 - 2.9有可供开展教学观摩演练、技术技能实训的合作机构 - 3师资队伍 - 3.1有承担职教师资培训任务专家团队。 - 3.2有相对固定、长期给本机构授课的专职、兼职专家。 - 4.有教师培训项目的国家级、省级培训实践经验，具备培训高校教师的资质。 5.有符合培训需求的培训方案。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织现场考察或者召开开标前答疑会 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察：具体详见各分标要求。 ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2021年8月以来任意三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年8月以来任意三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、本项目的特定资格要求。（如有，则必须提供，否则作无效投标处理） 9、投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）； 3.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 详见招标公告 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：合同价的5% 签订合同前交至指定账号，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格后，待成交供应商履行完质保义务（质保期满）后无息退还。 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：广西安全工程职业技术学院 开户银行：交通银行南宁市高新支行 开户行行号：451060601010160018997 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） （2）广西安全工程职业技术学院 联系电话： 通讯地址： |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

★投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  本级政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  本级政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算后下浮20%向中标人收取。

例如：某采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ （1.5+1.1）×（1-20%）＝ 2.6×80% ＝ 2.08（万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

标项1：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分27分） | （1）产品性能分（满分12分） 1、基本分：投标人所投产品和服务完全满足招标文件需求的，得6分； 2、带★号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分。（满分6分） 注：标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 （2）实施方案分（满分15分） 一档（5分）：实施方案较简单，有施工进度安排、组织机构、文明施工措施，基本满足要求； 二档（10分）：实施方案较详细，有施工进度安排、组织机构、文明施工措施、质量保证措施、工期保证措施等，满足要求； 三档（15分）：实施方案非常详细，包括：有施工进度安排、组织机构、文明施工措施、质量保证措施、工期保证措施、材料设备进场计划、人员安排计划、实施方案、风险防范措施及应急处理措施等，并提供环境改造施工图及效果图，科学可行，完全满足要求； |
| 3 | 售后服务分 （满分20分） | （1）根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性进行综合评分。 一档（5分）：培训方案基本可行，投入的培训队伍基本满足要求； 二档（10分）：根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的培训方案，投入的培训队伍及时间安排合理，能较好满足培训要求； 三档（15分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的运行维护方式及内容、响应能力、响应时间、应急响应方案有详细的，切实可行的方案，保证项目正常实施。 （2）为保证售后运维的及时性和可靠性，投标人应具备自主研发的运维管理平台，提供相关的软件著作权证书复印件和界面截图，得5分。（中标后提供软件著作权证书原件核查） |
| 4 | 信誉业绩分 （满分23分） | （1）投标人提供质量管理体系认证证书（ISO9001）得1分，满分1分。（中标后提供原件核查） （2）投标产品生产厂家的用户信息传输装置取得应急管理部消防产品合格评定中心或其他检测机构执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的产品认证证书（3CF证书）、国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告的，每提供一个相应证书复印件的得2分，满4分（中标后提供原件核查） （3）投标产品生产厂家具有智能预警监测主机取得应急管理部消防产品合格评定中心或其他检测机构执行国家标准GB14287.2-2014、GB14287.3-2014的产品认证证书（3CF证书）、国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证的，每提供一个相应证书复印件的得2分，满8分；（中标后提供原件核查） （4）投标人或投标产品生产厂家具有独立式光电感烟火灾探测报警器取得应急管理部消防产品合格评定中心或其他检测机构执行国家标准GB20517-2006的产品认证证书（3CF证书）、国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证的，每提供一个相应证书复印件的得1分，满分4分；（中标后提供原件核查） （5）投标人或投标产品生产厂家所投的独立式光电感烟火灾探测报警器、用户信息传输装置具有产品责任保险，累计赔偿限额大于等于3000万、每次事故赔偿限额大于等于2000万的得3分，任何一项低于上述赔偿限额的不得分。（中标后提供原件核查） （6）投标人提供近三年（2020年1月1日起至今）以来类似项目成功业绩的，每提供1份得1分（满分3分）（以中标或成交通知书和合同复印件为准） |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |

标项2：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 （8） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |
| 2 | 技术分 （满分27分） | （1）技术参数和性能（满分10分） ①基本分：投标人所投产品和服务完全满足招标文件需求的，得 5 分； ②一般参数及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加 0.5分。（满分5分） 注：一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证,以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 （2）技术实施方案分（满分17分） 一档（3分）：对需求把握不到位，消防系统功能分区不清，实施方案可操作性较差，没有相关施工图。 二档（10分）：对需求的把握基本到位，消防系统功能分区相对清晰，基本满足系统配置要求，有少量平面图及效果图，实施方案基本可行。 三档（17分）：实施方案比较详细，对需求的把握基本到位，消防系统功能分区比较清，满足系统配置要求，平面图及效果图比较齐全，施工周期、人员配备（团队中有主持安装过消防设施操作技能鉴定站工作的经验）、进度、项目质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施等科学可行，完全满足要求； |
| 3 | 售后服务分 （满分18分） | （1）根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性进行综合评分。 一档（5分）：培训方案基本可行，投入的培训队伍基本满足要求； 二档（10分）：根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的培训方案，投入的培训队伍及时间安排合理，能较好满足培训要求； 三档（18分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的运行维护方式及内容、响应能力、响应时间、应急响应方案有详细的，切实可行的方案。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分25分） | （1）投标产品生产厂家的产品入选通过国家消防局验收的消防技能鉴定站且至今运行正常的每项得5分，满分15分。 （2）投标产品生产厂家的产品有产品质量险保单的，赔付种类包含财产损失和人身伤亡，且两者齐全的得2分，不齐的得1分。保险赔付累计限额为500万及以上，每次事故赔偿限额大于等于2000万的得2分，任何一项低于上述赔偿限额的不得分。无保险的为0分，满分4分。（中标后提供原件核查） （3）投标人承接完成消防设施工程项目的，每个项目项得1分，满分6分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |

标项3：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分38分） | （1）产品性能分（满分23分） 1、基本分：投标人所投产品和服务完全满足招标文件需求的，得15分； 2、技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分。（满分8分） （2）项目实施方案分（满分15分） 一档（5分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能说明各个阶段工作安排及实施进度；方案整体性、针对性、可执行性不够； 二档（10分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施； 三档（15分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求； |
| 3 | 售后服务分 （满分15分） | 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性进行综合评分。 一档（5分）：培训方案基本可行，投入的培训队伍基本满足要求； 二档（10分）：根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的培训方案，投入的培训队伍及时间安排合理，能较好满足培训要求； 三档（15分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，保证项目正常实施。且为了保证售后运维的及时性和可靠性，以给采购人提供便捷线上服务及售后运维数据。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分17分） | （1）避免知识产权纠纷影响学校使用，所投产品“光纤感温主机”“计价软件”须具备软件自主知识产权证明，每提供1项相关复印件并加盖投标人公章的得2分，满分4分，未提供的0分。 （2）所投产品“光纤感温主机”具备权威机构出具的防爆合格证及检验报告，同时提供相关复印件并加盖投标人公章，得3分，未提供的0分。 （3）投标人通过ISO系列体系认证（ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO20000信息技术服务管理体系认证）且有效的，每提供1项相关复印件并加盖投标人公章的得1分，满分4分。 （4）所投产品“光纤感温主机”具备权威机构出具的3C认证证书及型式试验检测报告,同时提供相关复印件并加盖投标人公章的得3分，未提供的0分。 （5）所投产品“光纤感温主机”具备权威机构出具的温度精度抗扰试验检测报告，提供相关复印件并加盖投标人公章的得3分，未提供的0分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |

标项4：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分35分） | 1.产品性能分（满分20分） （1）基本分：投标人所投产品和服务完全满足招标文件需求的，得14分； （2）带★号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分6分） 2.项目实施方案分（满分15分） 一档（5分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能简要说明各个阶段工作安排及实施进度；方案整体性、针对性、可执行性不够； 二档（10分）：项目实施方案基本可行，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施；方案基本满足项目实施。 三档（15分）：项目实施方案详细，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求； |
| 3 | 售后服务分 （满分12分） | 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性进行综合评分。 一档（4分）：培训方案基本可行，投入的培训队伍基本满足要求； 二档（8分）：根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的培训方案，投入的培训队伍及时间安排合理，能较好满足培训要求； 三档（12分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，保证项目正常实施。且为了保证售后运维的及时性和可靠性，以给采购人提供便捷线上服务及售后运维数据。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分23分） | （1）为确保师生教学数据信息安全，所投产品“交互式教学展示互动平板”制造商需通过ISO27001信息安全管理体系认证，须提供认证证书复印件，得3分 （2）投标人通过ISO系列体系认证（ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO20000信息技术服务管理体系认证）且有效的，每提供1项相关复印件并加盖投标人公章的得1分，满分4分。 （3）为确保此次采购的产品后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，所投产品“交互式教学展示互动平板备”制造商须通过GB/T29490的知识产权管理体系认证，须提供认证证书复印件，得4分。 （4）为确保产品可获得本地化、体系化、全天候的及时售后服务，所投产品“交互式教学展示互动平板”制造商须通过GB/T27922售后服务认证，提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，得4分。 （5）为确保教学环境的安全性，所投产品“交互式教学展示互动平板”制造商须通过国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系认证（须提供证明文件复印件），得分4分。 （6）为响应国家节能减排政策号召，所投产品“交互式教学展示互动平板”制造商须通过ISO14064核准认证证书复印件，得4分； |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |

标项5：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分47分） | 1、基本分：（满分12分） （1）投标人所投产品和服务完全满足招标文件需求的，得7分； （2）一般参数及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分5分） 注：一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 2、根据投标人训练设施设计方案进行综合评审（满分16分）： ①训练设施设计方案综合考虑建设标准、设计原则、产品说明、功能效果等方面，平面布局图使用CAD格式、布局合理，详细说明训练设施的位置、朝向、构造和尺寸等情况，效果图建模到位、细节细腻、质感真实、灯光自然、场景具有层次感，3dsMAX格式，3个视角展现，完全符合《消防应急救援训练设施要求》、《消防培训基地训练设施建设标准》等相关国家规范和标准的，得16分； ②训练设施设计方案针对建设标准、设计原则、产品说明、功能效果等方面考虑较完善，训练设施平面布局图使用CAD格式、布局较合理，比较详细说明训练设施的位置、朝向、构造和尺寸等情况，训练设施效果图建模较到位、细节较细腻、质感较真实、灯光较自然、场景较具有层次感，3dsMAX格式，少于3个视角展现，部分符合《消防应急救援训练设施要求》、《消防培训基地训练设施建设标准》等相关国家规范和标准的，得8分； ③训练设施设计方案针对建设标准、设计原则、产品说明、功能效果等方面考虑不完善，设计图纸缺失的，训练设施平面布局图使用其他格式、布局不合理，粗略说明训练设施的位置、朝向、构造和尺寸等情况，训练设施效果图建模不够到位、细节不够细腻、质感不够真实、灯光不够自然、场景层次感不够，其他格式，视角展现不完善的，不符合《消防应急救援训练设施要求》、《消防培训基地训练设施建设标准》等相关国家规范和标准的，得4分； 3、根据投标人训练设施功能进行综合评审（满分9分）： 训练设施功能多样化、实效化，具备攀爬挂钩梯、难度攀岩、负重登楼、佩戴空呼登楼、登高救人、受限空间救援、坐席式救助、攻坚组百米梯次进攻操、高层供水技巧等9项训练科目。 完全满足以上训练科目的，得9分；训练科目缺少3项及以上的，取消投标资格。 未满足或漏任意一项训练科目的，每一项训练科目扣1分，训练项目最多允许缺少2项， 4、根据投标人训练设施系统安装工程进行综合评审（满分4分）： ①训练设施系统安装工程针对安装流程、施工部署、施工技术方案具有详细针对性措施，施工进度计划清晰可控，具有工程质量、安全文明施工及环境保证措施 ，得4分； ②训练设施系统安装工程针对安装流程、施工部署、施工技术方案针对性措施较详细，施工进度计划较清晰可控，工程质量、安全文明施工及环境保证措施欠缺，得2分； ③训练设施系统安装工程针对安装流程、施工部署、施工技术方案没有针对性措施，施工进度计划不清晰可控，不具有工程质量、安全文明施工及环境保证措施 ，得1分； 5、根据投标人训练设施施工组织设计进行综合评审（满分3分）： ①训练设施施工组织设计，针对投入施工的主要机械设备配备完善，现场配置不少于1名项目经理、1名技术工程师、1名安全员、5名安装人员等，得3分； ②训练设施施工组织设计，针对投入施工的主要机械配备较完善，现场组织机构及人员的配置情况较完善，得2分； ③训练设施施工组织设计，针对投入施工的主要机械设备配备不完善，现场组织机构及人员的配置情况不完善，得1分； 6、根据投标人训练设施供货周期及工期安排进行综合评审（满分3分）： ①训练设施供货周期及工期安排，投标人签订合同后60天内完成设备安装的，得3分； ②训练设施供货周期及工期安排，投标人签订合同后61～80天完成设备安装的，得2分； ③训练设施供货周期及工期安排，投标人签订合同后超过80天完成设备安装的，得1分； |
| 3 | 售后服务分 （满分14分） | （1）售后服务及培训承诺评审（满分7分） ### ①投标人或其制造商提供的售后培训时间计划，项目验收后48小时内安排培训，培训课程时间不少于16课时，并提供长期售后培训服务，达标即得1分； ### ②投标人所提供的售后培训内容设计安排，针对训练塔及污水井训练设施各个训练科目进行设置，理论内容丰富，实操设计合理的，符合当地应急消防行业相关标准的，得1分； ③投标人所提供的售后培训人员安排，不少于2名培训人员，提供培训人员相关资格证书及相关消防从业年限5年以上的，得1分； ④投标人所提供的售后培训内容重点难点，能针对训练塔相关功能进行专业培训，包括攀爬挂钩梯、难度攀岩、坐席式救助、高层供水技巧，得1分； ⑤投标人所提供的售后培训效果保障措施，能提供理论及实操考核机制，根据当地应急消防行业相关要求全员达标的，得1分； ⑥投标人所承诺的售后响应时间，设备出现故障，售后服务人员在30分钟内响应、2小时内到达现场的，得1分； ⑦投标人所提供的售后巡防计划，能保证每季度不低于1次的，得1分； - （2）本地化服务（满分3分） 投标人需提供详细合理的本地化服务方案，其中包括但不仅限于（本地化服务机构及人员、专职驻场售后服务人员、相关证明材料等）进行综合评价： 投标人提供的本地化服务方案详细完整、合理可行的，具有相关证明材料得3分； 未提供相应方案或相关证明材料的，不得分。 - （3）质量保障措施（满分2分） ### 根据投标人提供的质量承诺进行综合评审：包括但不仅限于（质量保障措施针对性、可操作性强、安全性等） ### 质量承诺及保障措施针对性、可操作性强、安全性，完全满足本项目需求的得2分； ### 质量承诺及保障措施不全面、有疏漏，没有针对性的得1分。 - （4）安全文明承诺及保障措施（满分2分） ### 根据投标人提供的安全文明实施方案进行综合评审： ### 安全文明承诺及保障措施针对性、可操作性强，完全满足本项目需求的得2分； ### 安全文明承诺及保障措施不全面、有疏漏，没有针对性的得1分。 ### 无提供质量保证措施的，不得分。 |
| 4 | 信誉业绩分 （满分9分） | （1）企业实力： 1）投标人或其制造商具有由国家认监委批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证得2分。 2）投标人或其制造商具有消防行业相关的著作权登记证书，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，不符合以上要求的不得分（原件备查）。 （2）相关业绩： 投标人或其制造商提供2019年1月1日至今具有消防相关的项目业绩，需提供中标通知书或合同，每提供一个中标通知书或合同业绩得1分，本项最高得5分。注：须提供中标通知书或合同复印件，不符合以上要求得不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |

标项6：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标服务全部为小型和微型企业提供的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为20分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分 |

| 序号 | 评审因素及分值 | 评审标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、商务分（16分） | 2.1业绩分（6分） | 投标供应商自2019年1月1日以来具有类似课程制作类项目业绩的，每个得1分，满分6分。（须提供合同或中标、成交通知书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分） | 提供合同或中标通知书复印件，否则不予计分。 |
|  | 2.2信誉证书分（10分） | 为满足本项目中教材编写、教学资源库及课程上线在线学习平台运行，有以下证书越多越能有效保证项目有效实施，投标人或供应商能提供以下证书得到响应的分值： 1）投标人提供教学资源管理平台系统著作权登记证书，得1分。 2）投标人提供网络教学平台著作权登记证书，得1分。 3）投标人提供学习空间系统软件著作权登录证书的1分。 4）投标人提供移动学习平台系统软件著作权登记证书，得1分。 5) 投标人提供电子书个人著作权授权书复印件不少于3份，得2分，少于3份得0分。 6) 投标人提供电子书出版社著作权授权书复印件不少于3份，得2分，少于3份得0分。 7) 投标人提供学术视频著作权授权书复印件不少于3份，得2分，少于3份得0分。 | 提供证书复印件，否则不予计分 |
| 3、技术分（64分） | 3.1项目实施方案分（16分） | 一档（5分）：基本满足项目实施要求，课程设计方案、申报培训方案简单；课程制作方案简单；提供拟投入本项目的实施团队人员名单，配备有实施团队人员不少于8人，但没有详细的组织措施和明确的分工安排，项目实施方案基本可行。 二档（12分）：较好满足项目实施要求，课程设计方案、申报培训方案较详细具体，有较具体的培训计划及培训内容；课程制作方案较详细具体；项目实施方案设计较为完整，有切实合理的安装进度安排，安装调试方案和验收措施合理，项目管理制度和方法严谨，项目实施方案可行。提供拟投入本项目的实施团队人员名单，配备有实施团队人员不少于15人，有简单的组织措施，分工安排较明确 三档（16分）：能充分满足项目实施要求，课程设计方案、申报培训方案详细、清晰，培训计划及培训内容详细、具体；课程开发建设方案、课程设计方案详细具体，课程制作方案清晰完整，设计方案整体构思清晰；实施方案条理清晰、方案明确、实施方案科学合理，设计完整，有明确的实施进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对项目实施质量有详细的控制方案和措施，能保证质量的各项技术措施实施到位，具备完善的调试方案和验收方案，安全保障措施完善细致，项目实施方案可行性强，实施性强。提供拟投入本项目的实施团队人员名单，配备有实施团队人员不少于20人，为保证项目的高水平高质量的拍摄制作，项目参与人员中具有教育学、教育技术学有关专业人员参与其中（专业以毕业证书或者职称证书上专业为准）。 | 由评委根据供应商提供的实施方案和项目理解、团队、设备的情况进行比较评分。 |
|  | 3.2技术服务（17分） | （未提供或不符合要求的不得分） ①投标供应商响应文件中的参数完全满足服务采购需求中“项目要求及技术需求”的得满分3分，项目参数或服务承诺优于项目要求的，每项加0.5分，最多加2分，，此项满分5分。 ②技术参数中标注“★”号的参数，投标供应商在响应文件中提供的参数中有优于采购需求的，每一项得2分，此项满分12分。（注：投标供应商须在响应文件中提供证明材料复印件加盖投标供应商公章，否则不予加分。） |  |
|  | 3.3现场演示分（15分） | （1）需演示的功能要求如下： ①平台提供至少80G的云盘空间，教师可以在云盘中上传教学资源，课堂时利用移动端可以直接调取、引用云盘上的资源。 ②教师可在移动端有序的发布签到、问卷、直播、同步课堂、作业、考试、在线课堂、分组讨论教学活动。 ③支持移动端考试，学生通过输入考试码、人脸识别方可进入考试界面。 ④教师可以在移动客户端选择给指定的人发送通知，并统计已读和未读名单，移动端支持发送多种督学提醒，如短信提醒、微信提醒、电话提醒。 ⑤支持在课程建设过程中，在课程章节编辑界面，可直接调取、引用课程思政教学资源。 （2）评分标准： 每完整演示一条功能要求的得3分；每一项演示内容不完整或内容不清晰的得0分，全部完整演示的得满分15分。不进行现场演示的投标供应商，此项不得分。 （3）演示方式： 采购代理机构只提供场地及电源，需要演示的投标供应商自行准备演示时所需的资料及调试完好，每家投标单位演示时间均不能超过15分钟。其他演示所用到的一切设备请投标供应商自行准备。用软件系统、DEMO、PPT、视频动画、图像、图片进行现场演示均可。 （4）关于演示的要求：投标人可由拟定的项目负责人按评标委员会制订的演示顺序对整体方案在评标时进行现场演示。演示内容包括但不限于各分标要求的内容等。讲解形式不限，如讲解需要用到笔记本电脑、投影仪等物品的，由投标人自备。演示时间为截标后的48小时内，由代理机构提前10分钟通知演示的投标人，演示地点广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心2楼会议室，演示的投标人需遵守本地防疫工作要求。出现特殊情况，由评标委员会协商决定。 |  |
|  | 3.4售后服务方案分（16分） | 一档（5分）：基本满足采购文件要求，故障出现解决方案、技术培训方案、必要内容更新和升级维护方案等内容基本可行，有简单的免费售后服务期外的售后服务内容，提供本地化服务，但没有详细的组织措施和明确的分工安排。 二档（12分）：能较好满足采购文件要求，故障出现解决方案、技术培训方案、必要内容更新和升级维护方案等内容较详细、具体，有具体的免费售后服务期外的售后服务内容和回访措施；接到采购人报障电话后3小时内通过电话或网络解决问题，若电话或网络无法解决的，须在5小时内派技术人员到达采购人指定地点解决，所有问题在12小时内解决，提供本地化服务，售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，可行性较好。。 三档（16分）：能充分满足采购文件要求，故障出现解决方案、技术培训方案、必要内容更新和升级维护方案、免费售后服务期外的售后服务内容、回访措施等内容详实、完整，具有针对性；比采购文件要求的延长一年以上免费售后服务期，接到采购人报障电话后1小时内通过电话或网络解决问题，若电话或网络无法解决的，须在3小时内派技术人员到达采购人指定地点解决，所有问题在8小时内解决，提供本地化服务，售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，可行性强。 注：须提供投标供应商为拟投入本项目的实施团队人员自2021年8月至今任意三个月社保缴纳证明复印件，以及具有的相应的教育学、教育技术学有关专业毕业证书或者职称证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

标项7：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标服务全部为小型和微型企业提供的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 |
| 2 | 技术分 （满分70分） | （1）服务质量保证措施分（满分20分） 一档（10分）：服务质量保证措施的内容粗略、措施力度不强、实现度不高、预期效果较差。竞标人承担过校级相关培训项目，提供所承担过的项目证明材料（列明名称、类别、年度、人物、成效等）。 二档（15分）：服务质量保证措施的内容较详细、措施力度尚可、有一定实现度、预期效果较好。服务人员的专业、资历、能力及人员搭配对本服务项目具有一定的履职能力。竞标人承担过2年及以上省/市级相关培训项目，提供所承担过的项目证明材料（列明名称、类别、年度、人物、成效等） 三档（20分）：服务质量保证措施的内容详细、措施力度强、实现度高、预期效果优异。服务人员的专业、资历、能力及人员搭配对本服务项目的履职能力较强竞标人承担过2年及以上国家级相关培训项目，培训效果好，校企合作经验丰富，提供所承担过的项目证明材料（列明名称、类别、年度、人物、成效等）。 （2）培训方案分（满分40分） 一档（15分）：整体方案内容粗略，勉强能围绕职业教育最新发展理念、职业院校专业群建设、课程思政、“三教”改革、教学能力大赛等专项内容进行一定的描述，课程安排不合理；。 二档（25分）：整体方案内容具体，基本能满足专任教师和骨干教师能力提升的要求，围绕职业教育最新发展理念、职业院校专业群建设、课程思政、“三教”改革、教学能力大赛等专项内容进行较完整的描述；提供了有详细培训方案，课程安排较为合理；在培训的组织方面配备有相关资源，基本满足采购人要求，培训人员经验丰富、专业素质强（以提供的相关工作证明或者人员资质证明资料为准）。 三档（40分）：整体方案内容更加全面细致、针对性更强，完全能满足专任教师和骨干能力提升的要求，围绕职业教育最新发展理念、职业院校专业群建设、课程思政、“三教”改革、教学能力大赛等专项内容进行细致完整的分项描述，培训方案中背景分析合理、目标明确、课程安排合理、模块分明，可实施性强；；在培训的组织方面配备有更优异的相关资源，完全满足采购人要求，培训人员经验丰富、专业素质更强（以提供的相关工作证明或者人员资质证明资料为准）。 （3）组织机构分（10分） 一档（3分）：有管理团队、职责分工及相关制度的介绍。 二档（6分）：组织机构介绍详细，有专职管理团队，有详细的职责分工，有培训管理制度及经费管理制度。 三档 （10分）：组织机构介绍详细，有专职管理团队且15人及以上，组织机构设置科学、职责分工具体详细合理，有完善的培训管理制度、经费管理制度及其他相关管理制度。 |
| 3 | 信誉业绩分 （满分20分） | （1）业绩分（满分14分） 投标供应商自2019年以来高校教师类似专题培训项目（以合同或中标通知书复印件为准，其复印件应能清晰反映服务内容），每提供一份得2分，满分14分。 （2）荣誉分（满分6分） 投标供应商获得过国家级教学成果奖（需提供证书复印件），满分6分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采 购 计 划 号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                          签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：                          。

2.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计总金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.付款方式：无预付款，乙方所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，开具全额发票给甲方，甲方一次性支付全部合同款。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按合同金额的5%，签订合同前，成交供应商应将履约保证金足额交到采购人指定账户，否则采购人不予合同签章生效。

履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格且成交供应商履行完质保义务后无息退还。

履约保证金指定账户：

户名：广西安全工程职业技术学院

开户行：交通银行南宁市高新支行

账 号：451060601010160018997

统一社会信用代码：1245000049850124X7

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为，如征收、征用）

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.投标报价明细表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构壹份，甲方执五份，乙方执贰份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_    (项目名称)        （项目编号：          ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本联合体中，    （某成员单位名称）为           （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的    %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告（如有要求）……………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施（如有要求）…………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数需求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：采购人、采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商及原产地 | 品牌及规格型号 | 具体货物参数 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。