广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G1-    -KWZB

项目名称：广西职业病防治研究院住院部综合大楼智能化系统设备及配套设施采购及安装项目

采购单位：广西职业病防治研究院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年5月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	49

第四章  评标办法及标准	64

第五章  合同主要条款格式	69

第六章　投标文件格式	76

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：广西政采[2020]5005号-001）批准，现就采购人广西职业病防治研究院的广西职业病防治研究院住院部综合大楼智能化系统设备及配套设施采购及安装项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：广西职业病防治研究院住院部综合大楼智能化系统设备及配套设施采购及安装项目

二、项目编号：GXZC2020-G1-    -KWZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：具体内容详见招标文件，采购数量见下表：

| 项号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广西职业病防治研究院医院住院楼综合布线设备材料采购及安装 |
| 2 | 广西职业病防治研究院住院楼视频监控系统设备材料采购及安装 |
| 3 | 广西职业病防治研究院医院住院楼楼宇自控设备材料采购及安装 |
| 详见招标文件及清单 |

四、采购项目预算金额（人民币）：630万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

六、合格投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2020年  月  日至2020年  月  日（工作日）上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.购买招标文件联系人：朱瑜萍  电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）：6万元。

投标人应于2020年  月  日17时00分前将投标保证金以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行营业部，银行账号：0101012090615689。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年  月  日下午14时00分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年  月  日下午14时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西职业病防治研究院

地址：广西南宁市青秀区柳沙路2号

联系人：林老师；联系电话：0771-5713595

2.采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：郑辉海、钟文；联系电话：0771-2023871  传真：0771-2023997

3.交易服务单位

广西壮族自治区公共资源交易中心

地址：南宁市怡宾路6号广西政务服务中心4楼

4.监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331810

十二、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十三、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

广西科文招标有限公司

2020年  月  日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。

5、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则投标无效；

6、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达5项（含）以上的，投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 单位 | 技术参数性能（配置） |
| 广西职业病防治研究院医院住院楼综合布线设备材料采购及安装 |
| 分部分项项目 |
| 一、综合布线及设备安装 外网 |
| 1 | 无线吸顶AP | 144 个 | 1、▲支持2.4GHz/5GHz双频段,所有射频均支持802.11ax标准； 2、▲总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 3、▲接口≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口； 4、支持USB接口，可用于对外供电； 5、内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口运维管理； 6、单用户性能可达到980Mbps； 7、支持最大接入用户数512个； 8、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 9、支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 10、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 11、支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别； |
| 2 | 地插式单口英式平口面板 | 1 个 | 1、面板类型：86*86mm型； 2、端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用； |
| 3 | 地插式双口英式平口面板 | 1 个 | 1、面板类型：86*86mm型； 2、端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用； |
| 4 | 单口英式平口面板 网络 | 22 个 | 面板类型：86*86mm型； |
| 5 | 单口英式平口面板 IPTV电视信号 | 192 个 | 面板类型：86*86mm型； |
| 6 | 双口英式平口面板 | 202 个 | 1、面板类型：86*86mm型； 2、端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用； |
| 7 | 六类非屏蔽信息模块 | 716 个 | 1、采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能； 2、IDC端子独特设计保证零误码传输； 3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料； 4、插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥200次； 5、技术簧片镀金≥50µ,保证性能及使用寿命； 6、触针采用铍铜合金，高硬度，高弹性，工作寿命长； 7、T568B/568A，各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC11801规定的技术规范； 8、温度范围：≥-40℃到70℃（储存时）≥-10℃到60℃（安装时）≥-10℃到60℃（工作时）； |
| 8 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 5122.40 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯）； 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜； 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选； 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装）； 12、最大拉力：≥100N； 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：≥-20-60℃； 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801； 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准； |
| 9 | 吊顶内敷设 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 19641.50 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯）； 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜； 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选； 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装）； 12、最大拉力：≥100N； 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：≥-20-60℃； 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801； 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准； |
| 10 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 4943.60 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 11 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 3650.50 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 12 | 凿槽刨沟及恢复 砖结构 KBG20 | 3650.50 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 13 | 金属线槽 100x100 厚度1.2mm | 18.00 m | 镀锌定制，100x100，厚度1.2mm |
| 14 | 金属线槽 200x100 厚度1.2mm | 1546.60 m | 镀锌定制，200x100，厚度1.2mm |
| 15 | 金属线槽 300x100 厚度1.2mm | 114.90 m | 镀锌定制，300x100，厚度1.2mm |
| 16 | 桥架支架制作、安装 | 1207.10 kg | 定制 |
| 17 | 管道支架支架刷油 | 1207.10 kg | 定制，刷樟丹防锈漆二道，灰色调和漆二道 |
| 18 | 12芯光纤配线架 | 14 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173； 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ； 4、≤483*300*44.5mm； |
| 19 | 50对110口配线架 50P | 14 个 | 传输性能高于TIA/EIA568B和ISO/IEC11801规定的5类标准； 2、端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3、所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL94V-0阻燃等级； 4、绝缘电阻≥1000M欧姆； 5、接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆 6、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-C.2,EN50173； 7、50P； |
| 20 | LC双工耦合器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 21 | LC双工单模尾纤 1米 | 168 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB；1米； |
| 22 | LC/LC单工单模跳线 3米 | 28 条 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB；3米； |
| 23 | 光纤理线器 | 40 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 24 | 六类非屏蔽跳线 3米 | 559 条 | 1、水晶头簧片表面镀金≥50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便； 4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 5、多股双绞线软导体线规AWG24. 6、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力≥100N。 7、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 8、插拔次数≥1500次. 9、传输带宽六类250MHz； 10、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准 11、护套材料：PVC(聚氯乙烯) 12、工作温度：-20到60℃ |
| 25 | 六类非屏蔽24口配线架 | 11 个 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≤1.2mm，机械性能强 3、模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 6、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块 7、工作温度：-20到60℃ |
| 26 | 六类非屏蔽48口配线架 | 15 个 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≤1.2mm，机械性能强 3、模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 6、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块 7、工作温度：-20到60℃ |
| 27 | 110理线器 | 14 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 28 | 五线对连接模块 | 140 个 | 纯铜电镀抗氧化 |
| 29 | 110/RJ45语音跳线 | 202 条 | 1、110型跳线是由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； 2、采用多股芯电缆，柔韧性能好，不易弯折； 3、传输性能满足TIA/EIA568C和ISO/IEC11801标准 4、提供多种长度，颜色以及不同防火等级护套选择 |
| 30 | 48口千兆接入层交换机 | 13 台 | ▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、▲支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K ； 4、支持智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 5、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 6、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； |
| 31 | 24口千兆接入层交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个千兆SFP； 3、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 4、支持CPU保护功能；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；5、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等； |
| 32 | 42U标准机柜安装 | 14 台 | 优质冷轧钢板，IP55，PU发泡密封胶，防风防虫，耐酸碱性，42U |
| 33 | 线槽内布放，12芯室内单模光纤 | 884.00 m | 1、采用紧套光纤，便于剥离使用 2、芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 3、外护套材料有耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 4、衰减：≤0.5dB/KM@1310nnm；≤0.4dB/KM@1550nm 5、允许拉力：≤130/440@长期/短期 6、允许压扁力：≤300/1000@长期/短期 7、弯曲半径：10D/20D@静态/动态 8、符合TIA／EIA-568B、IS011801、YD/T901-2001标准 |
| 34 | 线槽内布放，三类25对大对数电话电缆 | 884.00 m | 1、采用紧护套，更符合中国施工需求； 2、护套采用特殊的加厚处理，有效避免了护套开裂问题； 3、PE料采用进口原料，韧性及抗温差能力好； 4、芯线铜丝直径超越AWG要求，提供更强的抗拉能力； 5、性能达到TIA/EIA568C三类标准; 6、确保链路满足三类传输性能； 7、线规：24AWG； 8、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH |
| 35 | 熔纤费 | 312 芯 | 定制 |
| 36 | 24芯光纤配线架 | 7 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ |
| 37 | LC双工耦合器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 38 | LC双工单模尾纤 1米 | 168 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB；1米； |
| 39 | LC/LC单工单模跳线 3米 | 7 条 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB；3米； |
| 40 | 光纤理线器 24P | 7 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U，24P； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 41 | 100对110口配线架 100P | 7 个 | 1、100P，传输性能高于TIA/EIA568B和ISO/IEC11801规定的5类标准； 2、端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3、所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL94V-0阻燃等级； 4、绝缘电阻≥1000M欧姆； 5、接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆 6、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-C.2,EN50173； |
| 42 | 五线对连接模块 | 140 个 | 纯铜电镀抗氧化 |
| 43 | 110/110语音跳线 | 202 条 | 1、110型跳线是由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； 2、采用多股芯电缆，柔韧性能好，不易弯折； 3、传输性能满足TIA/EIA568C和ISO/IEC11801标准 4、提供多种长度，颜色以及不同防火等级护套选择 |
| 二、综合布线及设备安装 医疗网 |
| 44 | 地插式单口英式平口面板 | 1 个 | 1、面板类型：86*86mm型 2、端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用 |
| 45 | 单口英式平口面板 网络TN | 479 个 | 面板类型：86*86mm型，网络TN |
| 46 | 双口英式平口面板 | 44 个 | 1、面板类型：86*86mm型 2、端口标识：自带内嵌式ICON，方便区分网络及语音端口应用 |
| 47 | 六类非屏蔽信息模块 | 569 个 | 1、采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能； 2、IDC端子独特设计保证零误码传输； 3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料； 4、插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥200次； 5、技术簧片镀金≥50µ,保证性能及使用寿命； 6、触针采用铍铜合金，高硬度，高弹性，工作寿命长； 7、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC11801规定的技术规范； 8、温度范围：≥-40℃到70℃（储存时）≥-10℃到60℃（安装时）≥-10℃到60℃（工作时） |
| 48 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 3620.60 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≥100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：≥-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 49 | 桥架内布放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 13169.50 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≥100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：≥-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 50 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 4910.80 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 51 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 1384.20 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 52 | 凿槽刨沟及恢复 砖结构 KGB20 | 1384.00 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 53 | 12芯光纤配线架 | 14 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ 4、≤483*300*44.5mm |
| 54 | 50对110口配线架 | 14 个 | 1、传输性能高于TIA/EIA568B和ISO/IEC11801规定的5类标准； 2、端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3、所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL94V-0阻燃等级； 4、绝缘电阻≥1000M欧姆； 5、接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆 6、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-C.2,EN50173 |
| 55 | LC双工耦合器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 56 | LC双工单模尾纤 1米 | 168 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB；1米； |
| 57 | 光纤理线器 | 14 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 58 | 单模适配器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 59 | 六类非屏蔽跳线 3米 | 569 条 | 1、3米，水晶头簧片表面镀金≥50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便； 4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 5、多股双绞线软导体线规AWG24. 6、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力≥100N。 7、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 8、插拔次数≥1500次. 9、传输带宽六类250MHz； 10、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准 11、护套材料：PVC(聚氯乙烯) 12、工作温度：-20到60℃ |
| 60 | 六类非屏蔽24口配线架 含信息模块 | 1 个 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≤1.2mm，机械性能强 3、模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 6、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块 7、工作温度：-20到60℃ |
| 61 | 六类非屏蔽48口配线架 | 14 个 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≤1.2mm，机械性能强 3、模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 6、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块 7、工作温度：-20到60℃ |
| 62 | 110理线器 | 15 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 63 | 线槽内布放，12芯室内单模光纤 | 884.00 m | 1、采用紧套光纤，便于剥离使用 2、芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 3、外护套材料有耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 4、衰减：≤0.5dB/KM@1310nnm；≤0.4dB/KM@1550nm 5、允许拉力：≤130/440@长期/短期 6、允许压扁力：≤300/1000@长期/短期 7、弯曲半径：10D/20D@静态/动态 8、符合TIA／EIA-568B、IS011801、YD/T901-2001标准 |
| 64 | 熔纤费 | 312 芯 | 定制 |
| 三、 综合布线及设备安装 设备网 |
| 65 | 24芯光纤配线架 | 7 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ |
| 66 | LC双工耦合器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 67 | 通讯电涌保护器 | 1 组 | 1、绝缘电压≥500V 2、有效抵抗潮气渗水、霉菌灰尘 3、电器寿命≥4000次，机械寿命≥10000次 |
| 68 | LC双工单模尾纤1米 | 168 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB |
| 69 | LC/LC三米双工单模跳线 | 7 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB |
| 70 | 单模适配器 | 168 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 71 | 光纤理线器 | 7 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 72 | 12芯光纤配线架 | 15 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ |
| 73 | LC双工耦合器 | 180 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 74 | LC双工单模尾纤1米 | 180 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB |
| 75 | LC/LC三米单工单模跳线 | 15 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB |
| 76 | 单模适配器 | 180 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 77 | 光纤理线器 | 15 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 78 | 线槽内布放，12芯室内单模光纤 | 1094.00 m | 1、采用紧套光纤，便于剥离使用 2、芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 3、外护套材料有耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 4、衰减：≤0.5dB/KM@1310nnm；≤0.4dB/KM@1550nm 5、允许拉力：≤130/440@长期/短期 6、允许压扁力：≤300/1000@长期/短期 7、弯曲半径：10D/20D@静态/动态 8、符合TIA／EIA-568B、IS011801、YD/T901-2001标准 |
| 79 | 12芯光纤配线架 | 15 个 | 1、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用, 2、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3、抗电强度≤15kv，绝缘电阻≥2*104MΩ |
| 80 | LC双工耦合器 | 180 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 81 | 通讯电涌保护器 | 1 组 | 1、绝缘电压≥500V 2、有效抵抗潮气渗水、霉菌灰尘 3、电器寿命≥4000次，机械寿命≥10000次 |
| 82 | LC双工单模尾纤1米 | 180 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB，1米； |
| 83 | LC/LC三米双工单模跳线 | 15 根 | 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB,回波损耗：≥50dB |
| 84 | 单模适配器 | 180 个 | 1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能； 2、原装陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗≤0.2dB； 3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.2dB. 4、分别有SC、ST、FC、LC，应用于光纤通信系统。 |
| 85 | 光纤理线器 | 15 个 | 1、全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、适用任何19寸标准机柜，高度≤1U； 3、专业的环形设计，外形美观，满足用户批量跳线管理，方便施工操作； 4、前端卡口式安装，无须螺丝紧固，节省施工时间。 |
| 86 | 熔纤费 | 312 芯 | 定制 |
| 四、 外网网络及设备安装 |
| 87 | 千兆路由器 | 1 台 | 1、▲支持多核CPU，非堆叠架构； 2、▲业务插槽≥10个（主控、风扇、电源等槽位不及入业务槽位之内）； 3、热插拔：电源，风扇，板卡高可靠支持热插拔，不需要配置命令； 4、▲包转发能力≥60Mpps，交换容量≥640Gbps； 5、整机高度≤3U； 6、支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；支持Diffserv 模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流整形，拥塞避免，拥塞管理 ， HQoS ，端口三级调度和三级整形，智能应用控制（SAC）；ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x 认证，MAC 认证，Portal 认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP 安全，ICMP 防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤；IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP等； 7、▲配置双主控、双电源，10GE光口≥28,GE电口≥20； |
| 88 | 千兆防火墙 | 1 台 | 1、▲千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100； 2、▲吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，IPSec吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥2.2Gbps，SSL_VPN吞吐量≥480Mbps ,SSL代理吞吐量≥500Mbps； 3、为了提高可靠性，支持风扇可插拔；支持前后风道； 4、支持访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率； 5、支持对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对内容进行过滤。 6、支持在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、修改应用转发优先级等； 7、支持对特定类别网站的访问进行加速，保障对高优先级网站的访问体验； 8、支持DNS过滤，直接根据域名对访问的网页进行过滤；支持safesearch，对google等搜索引擎的资源进行过滤，保障访问健康网络的资源；支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路；支持DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种常见DDoS攻击；支持基于VLAN ID、五元组、安全域、地区、应用、URL分类和时间段等维度对流量进行管控，并同时进行内容安全的一体化检测；支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS等； 9、▲配置安全威胁防护功能3年； 10、一体化防护，应用识别与管控，入侵防御与Web防护，防病毒，APT防御，数据防泄漏，带宽管理与QoS优化，URL过滤 11、行为和内容审计，负载均衡，业务智能选路，VPN，SSL加密流量检测，Anti-DDoS，基于用户的防护，云管理，安全虚拟化，智能策略管理（SmartPolicy），丰富的报表，路由特性，部署及可靠性； |
| 89 | 主机 千兆核心交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥500Tbps，包转发率≥28000 Mpps，以官网所列最低参数为准；支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 2、▲主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥4；配置≥2个交换网板，整机业务板槽位数≥8； 3、▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； 4、支持BFD/OAM，5ms（数值越小越优）稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 5、▲≥48个千兆电口，≥48个万兆光口； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 7、▲支持整机MAC地址≥512K，支持ARP表项≥256K，IPv4路由转发表FIB规格≥512K，Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K； 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ；支持每端口≥200ms数据缓存，支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等调度方式；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击支持BPDU guard、Root guard；支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持≥4K VLAN，支持≥1：1、≥N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN； 9、配备1条≥3米10G高速电缆；含≥48个万兆光模块 |
| 90 | 引擎模块 | 2 块 | 主控板,基本软件，二代管理引擎模块 |
| 91 | 系统软件操作系统 | 1 套 | 通用路由器VRP操作系统 |
| 92 | 不间断电源 | 2 套 | 单套含≥2个，交流220V，额定输出功率3000W；安装及调试 |
| 93 | 接口线卡 | 1 块 | ≥48个万兆光口 |
| 94 | 千兆光模块 (1310nm,10km,LC) | 28 个 | 千兆光模块，(1310nm,10km,LC) |
| 95 | 48口交换机 | 14 台 | 1、▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 6、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等；含≥4个万兆光模块*14 |
| 96 | 16口POE交换机 | 14 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个千兆光口； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 6、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等；≥4个千兆光模块*14 |
| 97 | 千兆光模块 | 28 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 98 | 无线控制主机 | 1 套 | 1、▲转发能力≥6 Gbps，最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥4K； 2、▲10GE光口≥2, 千兆电口≥8； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 5、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 6、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略; 7、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升; 8、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 9、支持反病毒功能; 10、支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制;支持设备冗余备份功能，可支持≥1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步，AC/DC电源适配器; 11、支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； |
| 99 | 无线控制器 | 1 套 | 授权管理最大支持802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax的无线AP≥256个（本项目实配144个） |
| 五、建筑智能化系统及设备安装 医疗网网络系统 |
| 100 | 主机 千兆核心交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥500Tbps，包转发率≥28000 Mpps，以官网所列最低参数为准；支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 2、▲主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥4；配置≥2个交换网板；整机业务板槽位数≥8； 3、▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； 4、支持BFD/OAM，5ms（数值越小越优）稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 5、▲≥48个千兆电口，≥48个万兆光口； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 7、▲支持整机MAC地址≥512K，支持ARP表项≥256K，IPv4路由转发表FIB规格≥512K，Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K； 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ；支持每端口≥200ms数据缓存，支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等调度方式；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击支持BPDU guard、Root guard；支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持≥4K VLAN，支持≥1：1、≥N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN； 9、配备1条≥3米10G高速电缆； |
| 101 | 引擎模块 | 2 块 | 主控板,基本软件，二代管理引擎模块 |
| 102 | 系统软件操作系统 | 1 套 | 通用路由器VRP操作系统 |
| 103 | 不间断电源 | 2 套 | 单套含≥2个，交流220V，额定输出功率3000W；安装及调试 |
| 104 | 接口线卡 | 1 块 | ≥48个万兆光口 |
| 105 | 千兆光模块 ，(1310nm,10km,LC) | 15个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 106 | 48口交换机 | 14 台 | ▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、▲支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K ； 4、支持智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 5、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持CPU保护功能；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； |
| 107 | 24口交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个千兆SFP； 3、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 4、支持CPU保护功能；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等； |
| 108 | 千兆光模块 ，(1310nm,10km,LC) | 15 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 六、 设备网网络系统及设备安装 |
| 109 | 主机 千兆核心交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥500Tbps，包转发率≥28000 Mpps，以官网所列最低参数为准；支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 2、▲主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥4；配置≥2个交换网板；整机业务板槽位数≥8； 3、▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； 4、支持BFD/OAM，5ms（数值越小越优）稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 5、▲≥48个千兆电口，≥48个万兆光口(含模块)； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 7、▲支持整机MAC地址≥512K，支持ARP表项≥256K，IPv4路由转发表FIB规格≥512K，Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K； 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ；支持每端口≥200ms数据缓存，支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等调度方式；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击支持BPDU guard、Root guard；支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持≥4K VLAN，支持≥1：1、≥N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN； 9、配备1条≥3米10G高速电缆； |
| 110 | 引擎模块 | 2 块 | 主控板,基本软件，二代管理引擎模块 |
| 111 | 系统软件操作系统 | 1 套 | 通用路由器VRP操作系统 |
| 112 | 不间断电源 | 2 套 | 单套含≥2个，交流220V，额定输出功率3000W；安装及调试 |
| 113 | 接口线卡 | 1 块 | ≥48个万兆光口 |
| 114 | 千兆光模块 | 15 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 115 | 24口POE交换机 | 2 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个万兆SFP+； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 6、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持捆绑端口的组播负载分担等； |
| 116 | 16口POE交换机 | 13 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个千兆SFP； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等； |
| 117 | 千兆光模块 | 15 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 七、 汇聚机房、消防控制室及安防机房 及设备安装 |
| 118 | 安防配电柜 | 1 台 | 定制，配电压电流显示 |
| 119 | 市电配电箱1 | 1 台 | 定制，IP30，负载总电流≥250A，额定电压230/400V，钢板厚度≥1.0mm |
| 120 | 市电配电箱2 | 1 台 | 定制，IP30，负载总电流≥250A，额定电压230/400V，钢板厚度≥1.0mm |
| 121 | UPS电池柜 32节 | 1 台 | 满足电池安装，32节 |
| 122 | UPS电源(30kVA) | 1 套 | UPS主机技术指标： 1、三进三出双变换在线式UPS，额定功率30KVA，在线1小时后备（视具体情况而定）。 2、UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。 3、输入电压范围：208VAC～478VAC。 4、输入功率因数：≥0.99。 5、具有ECO运行模式，高效节能，降低使用成本。 6、具有开机自诊断功能，可及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。 7、具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护； 8、具有PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。 9、具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。 10、具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。 11、具有智能风扇管理功能，风扇转速随着负载容量大小的不同智能调整，当负载较小时风扇转速自动降慢，当负载较大时风扇转速自动加快，智能调速设计既延长风扇寿命又使UPS更高效节能 12、输出额定电压：380 / 400 / 415±1%。 13、转换时间：市电模式转电池模式:0ms ; 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪) 14、过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机。 15、电池电压：±96VDC/±108VDC/±120VDC；（16节/ 18节/20可选），便于电池的后期维护。 16、通讯界面：RS232通讯口，光耦干接点，SNMP卡（选配件），并机卡（选配件），RS485通讯口（选配件），集中监控卡（选配件），告警继电器卡（选配件） 17、由于安装现场的要求：UPS设备的外观大小要求如下：规格（W×D×H）mm：≤250×828×868。 18、配置电池数量为：16个每组，12V65AH 64节。 19、定制32节电池箱，含电池连接线。 二、铅酸免维护电池技术指标： 1、额定电压：12V； 2、容量：100AH； 3、浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4、容量保存率：≥97%/月； 5、浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 6、工作温度 ：-20--+50℃； 7、相对湿度：0-95%,无冷凝； |
| 123 | UPS电池承重架 | 1 台 | 钢材质定做 |
| 124 | 电池 12V/100AH 32节/组 | 1 组 | 1. 额定电压：12V； 2. 容量：100AH； 3. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4. 容量保存率：≥97%/月； 5. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 6. 工作温度 ：-20--+50℃； 7. 相对湿度：0-95%,无冷凝； |
| 125 | 电池连接电缆 BVR-1x16mm | 32 条 | BVR-1x16mm |
| 126 | 安防控制台 | 1 台 | 定制，3工位 |
| 127 | 柜式空调 | 1 台 | 1、▲能效比：≥3.15 ，能效等级：≥3级 ； 2、适用面积(㎡)：≥40-60 ； 3、▲额定制冷量(W)：≥12000； 4、▲额定制热量(W)：≤12800 ； 5、额定制冷功率(W)：≤3810； 6、额定制热功率(W)：≤3900； 7、电辅热(W)：≥3500 ； 8、内机质量(kg)：≤58 ； 9、外机质量(kg)：≤104.5； 10、内机噪音dB(A)(低档-高档)：≤46-50 ； 11、外机噪音dB(A)：≤60 ； 12、循环风量(m3/h)：≥2000； 13、独立除湿+防冷风+智能化霜； 14、电源规格(PH-V-Hz)：3-380-50 ； |
| 128 | 精密空调 | 1 台 | 1、▲单台总制冷量不小于20.5KW的空调机组，显热比不小于0.9；空调机为前送风下回风，空调机组的最大送风量应不小于6200m3/h。机组尺寸：≤750×700×1900，重量小于等于300Kg。 2、空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，能效比≥3.1W/W。 3、空调机组采用双蒸发器组成的大面积“/”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.89m2。 4、空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用热负荷的变化，并应采用双膨胀阀设计，每台机组应含有两个膨胀阀。 5、空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 6、空调机组采用电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内连续可调。 7、空调系统应为环保机型，应采用R407c环保制冷剂。 8、温度调节范围：+17℃ ~ +30℃ 9、温度调节精度：±1℃ ，温度变化率≤ 5℃/小时 10、室外机组结构并具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 11、配安装调试所必需管线。 |
| 129 | 智能化安防机柜 | 5 台 | 优质冷轧钢板，IP55，PU发泡密封胶，防风防虫，耐酸碱性，42U，600x800，含机柜承重架,机柜PDU |
| 130 | 保温棉 地面及墙面需贴保温棉 | 80.00 ㎡ | 防火:难燃B1级； 防震:材质为PEVA高发泡材料。 隔热:具有细致的独立气泡结构，无空气对流，导热系数≤0.0325W/MK。 隔音:具独立细密气室，隔音性强，可用于要求降噪工程项目。 温度:在+89℃、-60℃环境下，不起物质性变化，适合各冷冻工程项目保冷用途。 防水:材质为PEVA橡塑密闭型气泡结构，每个气室处于封闭状态。 防腐:本物质为高分子聚合物，能彻底防止酸碱盐的侵蚀。 加工:易切割，易粘接，材质柔软，富弹性，特别便于安装施作。 |
| 131 | 管内穿线 ZR-BYJ-4 | 541.00 m | ZR-BYJ-3x4mm |
| 132 | 管内穿线 ZR-BYJ-6 | 2598.00 m | ZR-BYJ-3x6.0mm |
| 133 | 管内穿线 ZR-BYJ-10 | 200.00 m | ZR-BYJ-5x10mm2 |
| 134 | 管内穿线 ZR-BYJ-16 | 100 m | ZR-BYJ-5x16mm2 |
| 135 | 砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG) 电气钢导管 KBG25 | 950.00 m | 镀锌定制，KBG25 |
| 136 | 砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG) 电气钢导管 KBG32 | 10.00 m | 镀锌定制，KBG32 |
| 137 | 砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG) 电气钢导管 KBG40 | 20.00 m | 镀锌定制，KBG40 |
| 138 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 1 系统 | 1KV以下交流供电（综合），现场定制 |
| 139 | 不间断电源调试100KV.A | 1 套 | 现场定制 |
| 140 | 综合布线系统调试 | 1 系统 | 现场定制 |
| 141 | 综合布线系统试运行 | 1 系统 | 现场定制 |
| 广西职业病防治研究院住院楼视频监控系统设备材料采购及安装 |
| 分部分项工程 |
| 一、视频监控系统及设备安装 |
| 142 | 400W高清红外半球摄像机 | 160 台 | 1、▲≥1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS； 2、▲支持分辨率≥2560*1440、帧率在1-30fps可调，分辨力达到1200TVL； 3、信噪比≥60dB； 4、最低照度：彩色模式达到0.0003lx ,黑白模式达到0.0003lx，（数值越小越优）； 5、▲动态范围≥120dB； 6、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改; 7、具有管理员、高级操作员、普通操作员三级用户权限管理功能； 8、内置红外补光灯，可手动/自动开启补光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离≥100米处所摄目标的轮廓和状态； 9、在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约达到75%；五码流均支持智能编码； 10、可同时开启28个IE浏览器进行画面浏览； 11、支持H.264/H.265等编码方式； 12、支持数字降噪等； 13、支持设置感兴趣区域增强编码功能； 14、支持自动/手动开启畸变矫正功能； 15、具有一个10M/100M以太网口； 16、支持POE供电，可同时采用DC 12V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作； 17、外壳防护等级≥IP67； |
| 143 | 400W高清红外枪式摄像机(含支架) | 13 台 | 1、▲≥1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS； 2、▲支持分辨率≥2560*1440、帧率在1-30fps可调，分辨力达到1200TVL； 3、信噪比≥60dB； 4、最低照度：彩色模式达到0.0003lx ,黑白模式达到0.0003lx；（数值越小越优） 5、▲动态范围≥120dB； 6、设备与PC之间用300M超5类网线直连，PC端通过命令行程序连续发送3000个Ping包（ICMP协议，32bytes），丢包数应≤2个; 7、具有管理员、高级操作员、普通操作员三级用户权限管理功能； 8、内置红外补光灯，可手动/自动开启补光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离≥100米处所摄目标的轮廓和状态； 9、在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约达到75%；五码流均支持智能编码； 10、支持H.264/H.265等编码方式； 11、支持关键业务入口账号和密码分离，即与web端登录系统不使用同一组账号和密码； 12、具有AES256加密设置选项； 13、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项6项中的任意4项，支持场景变更、虚焦检测分析结果传递至平台； 14、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改； 15、支持在均匀丢包（每5个包丢1个）情况下，具有抗丢包达到15%的能力； 16、具有一个10M/100M以太网口； 17、支持POE供电，可同时采用DC 12V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作； 18、外壳防护等级≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10； |
| 144 | 400W高清红外带拾音枪式摄像机(含支架) | 4 台 | 1、▲≥1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS； 2、▲支持分辨率≥2560*1440、帧率在1-30fps可调，分辨力达到1200TVL； 3、信噪比≥60dB； 4、最低照度：彩色模式达到0.0003lx ,黑白模式达到0.0003lx；（数值越小越优） 5、▲动态范围≥120dB； 6、设备与PC之间用300M超5类网线直连，PC端通过命令行程序连续发送3000个Ping包（ICMP协议，32bytes），丢包数应≤2个; 7、具有管理员、高级操作员、普通操作员三级用户权限管理功能； 8、内置红外补光灯，可手动/自动开启补光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离≥100米处所摄目标的轮廓和状态； 9、在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约达到75%；五码流均支持智能编码； 10、可同时开启28个IE浏览器进行画面浏览； 11、支持设置感兴趣区域增强编码功能； 12、具有AES256加密设置选项； 13、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改； 14、支持自动/手动开启畸变矫正功能； 15、支持H.264/H.265等编码方式； 16、具有一个10M/100M以太网口； 17、支持POE供电，可同时采用DC 12V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作； 18、外壳防护等级≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10； |
| 145 | 电梯专用摄像机 | 7 台 | 1、▲≥1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS； 2、▲支持分辨率≥2560*1440、帧率在1-30fps可调，分辨力达到1200TVL； 3、信噪比≥60dB； 4、最低照度：彩色模式达到0.0003lx ,黑白模式达到0.0003lx；（数值越小越优） 5、▲动态范围≥120dB； 6、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改; 7、具有管理员、高级操作员、普通操作员三级用户权限管理功能； 8、内置红外补光灯，可手动/自动开启补光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离达到80米处所摄目标的轮廓和状态； 9、在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约达到75%；五码流均支持智能编码； 10、可同时开启28个IE浏览器进行画面浏览； 11、支持H.264/H.265等编码方式； 12、支持数字降噪； 13、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他样品上读取； 14、支持自动/手动开启畸变矫正功能； 15、支持设置感兴趣区域增强编码功能； 16、具有一个10M/100M以太网口； 17、支持POE供电，可同时采用DC 12V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作； 18、外壳防护等级≥IP67； |
| 146 | 智能人脸抓拍摄像机 | 2 台 | 1、▲≥1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS，≥7-35mm焦距； 2、信噪比≥60dB； 3、▲支持分辨率≥2560*1440、帧率在1-30fps可调，分辨力达到1200TVL； 4、▲动态范围≥120dB； 5、最低照度：彩色模式达到0.0003lx ,黑白模式达到0.0003lx；（数值越小越优） 6、在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约达到80%；五码流均支持智能编码； 7、支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他样品上读取； 8、具有码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形等网络优化设置选项； 9、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改； 10、支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率达到95%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表； 11、支持人体检测、跟踪、抓拍、支持正面、背面双向抓拍，抓拍率达到97%； 12、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍45个运动人体目标； 13、支持对人脸最佳抓拍图片（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）筛选去重，重复率≤1.2%； 14、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人脸目标；在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍55个运动人脸目标； 15、支持多角度人脸检测功能； 16、支持AES256码流加密功能； 17、在低照度下，可手动/自动开启自带的LED柔光补光； 18、应能在DC12±25%范围内正常工作，支持POE供电；支持电源备份功能，样品可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止后，样品仍能正常工作； 19、外壳防护等级≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10； |
| 147 | 无线网桥 | 7 对 | 1、电梯专用无线网桥(内含发送端和接收端) 2、采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 3、▲最高速率可达≥300Mbps 4、多网口设计 5、▲传输距离≥500米 |
| 148 | 24口百兆接入交换机 | 15 台 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲≥24个千兆电口,≥4个千兆SFP； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 6、▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持捆绑端口的组播负载分担；支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制等； |
| 149 | 光纤收发器 | 15 套 | 1、百兆光纤收发器 2、距离≥20公里 3、FC口单模单纤; 4、1个百兆网口；1个光口 |
| 150 | 核心交换机 | 1 台 | 1、▲交换容量≥19Tbps，包转发率≥1400Mpps，以官网所列最低参数为准； 2、▲主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3，整机电源槽位数≥3； 3、支持802.1X、MAC、Portal等认证方式； 4、▲支持整机MAC地址≥1M，整机ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；支持能效以太网功能，IEEE 802.3az；支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2； 12、实配：双主控，交流电源*2，千兆自适应电口≥48，千兆光口≥16；万兆光口≥16； |
| 151 | 云存储（含硬盘38块） | 1 台 | 1、配置至少两颗64位18核处理器，主频应不低于2.6GHz，缓存应不低于45MB； 2、▲支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联最大可支持不小于8级；支持≥5000个用户注册，可支持≥2000个用户同时登陆，支持≥200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； 4、▲支持H.264、H.265等多种编码格式； 5、支持历史录像的1/32、1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； 6、▲电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； 7、采用企业级Linux通用操作系统； 8、内存配置32GB，采用DDR4、2933MHZ及以上规格，可提供不低于32个内存插槽（单卡槽最大支持64G），可组成不低于16个DDR4通道； 9、▲单设备应支持磁盘数量≥40；单盘≥10TB企业盘； 10、同一路实况时支持四分屏下1屏实况3屏局部数字缩放，支持画面显示变倍，单屏最大放大比例为达到400%； 11、网络视频输入≥512路2Mbps，支持前端摄像机为1080p 60fps视频解码显示，RAID5，千兆网卡，VGA接口； 12、支持前端智能补录，当网络断开时，具有缓存功能的前端设备能够根据平台录像计划将计划内的录像暂时保存在存储介质上，在网络恢复后，平台向前端发起补录请求，前端设备将存储的录像发送给平台，形成完整的录像； 13、支持故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复； 14、能进行多路同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）； 15、支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除与解散； 16、支持集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点； |
| 152 | 流媒体服务器 | 1 台 | 1、可同时支持摄像机转发：视频转发：≥ 256路； 2、可同时支持≥1024Mbps吞吐量，转发：≥1024Mbps； 3、▲机架式，高度≤2U；≥2*Intel Xeon 2640，64位CPU核数≥8核，主频≥2.1Ghz； 4、▲≥32G ECC DDR4 2666MHz内存，≥2*1T SAS，千兆网卡，VGA接口； 5、系统主板集成显示芯片配置≥16MB 显存； 6、支持不少于RAID0/1/5/6/10等常见RAID模式； 7、支持Windows、Redhat Linux、Oracle Linux、Exsi等各版本主流服务器操作系统。 |
| 153 | 网络高清解码器 | 2 个 | ▲支持≥8路HDMI输出； 2、▲分辨率最高支持≥4K（3840*2160@30HZ）； 3、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、支持≥16个4K解码通道，64个1080P解码通道，128个720P解码通道，256个D1及以下分辨率解码通道； 5、支持≥16路4K，或64路1080P，或128路720P，或256路D1及以下分辨率同时实时解码； 6、单HDMI输出：支持1/4/8/9/16/25/36画面； 7、支持TCP/IP，HTTP，HTTPS，RTP/RTCP协议； 8、支持IE访问，用户分3级：超级用户、管理用户和一般用户 9、支持Software Development Kit二次开发接口 10、支持IE8，Windows XP SP1及以上的32位操作系统； 11、≥1个，RJ45 10M/100/1000Mbps自适应以太网口； 12、≥1个，标准RS-232串行接口， 13、多台解码器选配：报警接口：8路报警输入，8路报警输出，支持16路HDMI和8路BNC输出，1920*1080@60； 13、AC100~240V，50/60HZ 14、功耗≤60W；工作温度0℃~＋45℃,可存放于-40℃~70℃。 |
| 154 | 46寸LCD拼接屏 4X4 | 1 台 | 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸：≥46英寸； 3、拼缝：≤3.5mm； 4、亮度: ≥500cd/㎡； 5、分辨率:≥1920X1080； 6、寿命：≥60000小时； 7、比例：≥16:9； 8、对比度:≥4500:1； 9、可视角度:≥178； 10、响应时间：≥8ms； 11、显示色彩：≥16.7M； 12、接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口 ； 13、功耗：238W； 14、电源：AC100V-240V, 50/60Hz； |
| 155 | 拼接屏支架 | 1 台 | 模块化机柜定制 |
| 156 | 安防综合平台服务器 | 1 台 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 3、支持通过视频云平台统一对系统进行安装部署；支持安装部署失败后进行回滚； 4、客户端登录时，用户可以选择恢复上次的窗格布局以及各窗格上的实时浏览业务； 5、支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索联网设备历史图像资料进行跨域远程回放和下载，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等； 6、支持在时间轴上拖动和输入指定时间点跳转录像播放； 7、支持展示录像中的告警事件列表、书签列表，支持点击列表中事件将录像跳转到该时刻进行播放； 8、支持编码视频的解码器上墙，可不通过中心平台，直连前端提供实况业务； 9、支持统计视频设备的在线率、离线率、当前状态、录像完整性、丢包率报表统计、设备SD卡故障统计； 10、支持自动通过ONVIF、SDK发现局域网内的设备； 11、支持断点播放、循环播放、拖动播放； 12、支持地图管理、组织层级管理、用户角色、用户权限管理； 13、支持视频备份功能：手动实况备份、计划实况备份、告警联动实况备份、手动历史录像备份、告警历史录像备份、前端历史录像备份； 14、▲机架式，高度≤2U；≥2*Intel Xeon 4110，CPU核数≥8核，主频≥2.1Ghz； 15、▲≥32G ECC DDR4 2666MHz内存，≥2*1.2T SAS； 16、系统主板集成显示芯片配置≥16MB 显存； 17、支持RAID0/1/5/6/10等常见RAID模式； 18、满配冗余热插拔电源和风扇； 19、配备独立的远程管理控制网口，基于硬件的远程控制芯片，支持中文远程管理图形界面，独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理，包括远程的开机、关机、重启，虚拟KVM，虚拟媒体（光驱、镜像、USB存储、文件夹）等操作。可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、风扇、电源、温度等信息。 20、投标服务器管理软件支持通过CLI、Web和Redfish接口，将BMC、BIOS、RAID卡的所有配置以配置文件的方式导出和导入； 21、支持Windows、Redhat Linux、Oracle Linux、Exsi等各版本主流服务器操作系统。 |
| 157 | 网络控制键盘 | 1 个 | 网络接入方式， 串口（232/485），4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P |
| 158 | 视频管理工作站 | 1 个 | 处理器≥i7 3.6GHz，内存：≥16G，硬盘：≥1T，显卡：≥4GB DDR3 独立显存，显示器：≥23英寸，WIN7操作系统 |
| 159 | 弱电间壁挂机柜 8U | 11 台 | 优质冷轧钢板，IP55，PU发泡密封胶，防风防虫，耐酸碱性，8U |
| 160 | 机房标准机柜 | 1 台 | 优质冷轧钢板，IP55，PU发泡密封胶，防风防虫，耐酸碱性，42U，1200*800 |
| 161 | 服务器机柜插座 16～32A模块式PDU插座 | 3 套 | 16～32A模块式PDU插座 |
| 162 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 1193.50 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≤100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 163 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 4907.00 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≤100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 164 | 管内穿放 RVV-2x1.5 | 1193.50 m | RVV-2x1.5 |
| 165 | 线槽内穿放 RVV-2x1.5 | 4907.00 m | RVV-2x1.5 |
| 166 | 电梯摄像机随动电缆 SYV-75-5同轴电缆 | 560.00 m | SYV-75-5同轴电缆 |
| 167 | HDMI线缆 8米 | 18 条 | HDMI,8米 |
| 168 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG))电气钢导管 KBG20 | 1015.50 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 169 | 视频系试运行 | 1 系统 | 现场定制 |
| 二、 信息导引及发布系统及设备安装 |
| 170 | 中心管理服务器 | 1 台 | windows操作系统，≥16GB内存，≥1TB硬盘，≥i7处理器 |
| 171 | 控制软件 | 1 套 | 含条屏显示控制，文字、显示样式编辑 |
| 172 | 双基数LED条屏 | 5.52 ㎡ | 双基色LED，P10，面积大小：6.9m x 0.8m=5.52㎡，含支架、含控制卡 |
| 173 | 六类非屏蔽双绞线 | 305.00 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≤100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 174 | 砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG))电气钢导管 KGB20 | 50.00 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 175 | 管内穿线ZR-BYJ-4mm2 | 100.00 m | ZR-BYJ-3x4mm |
| 三、 电子巡更系统及设备安装 |
| 176 | 巡更点 | 57 台 | 具有不可重复的序列码；内存集成芯片，无需电源；识读次数大于100万次；感应距离50-60mm |
| 177 | 巡更棒 | 10 台 | ≥128K的内存，不少于4000条巡更记录，具有信息读取、存储、传送、处理能力； 防水坚固，自动感应 |
| 178 | 巡更系统软件 | 1 套 | 可读取巡更地点、时间、人员等信息，可数据导出 |
| 179 | 报警控制主机 | 1 台 | 专业级总线制网络报警主机，自带≥8防区，可扩展至≥256防区/自带≥4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 |
| 180 | 入侵报警系统软件 | 1 套 | 对报警主机进行布撤防和旁路，可接入≥2台摄像机联动，可实现地图显示 |
| 181 | 八防区扩展通信模块 | 1 个 | 8防区 |
| 182 | 控制键盘 | 1 套 | 带键盘编程；可独立布撤防 |
| 183 | 壁挂式双鉴探测器 | 6 套 | 红外/微波双技术；360°全方位；探测范围：≥8米（直径）；安装高度为2 ~ 5米 |
| 184 | 手动紧急报警按钮 | 13 个 | 阻燃，可复位 |
| 185 | 声光报警器 | 1 个 | 旋转发光，声音≥90分贝 |
| 186 | 管内穿放 入侵报警总线 RVVP-4X1.5 | 30.00 m | RVVP4X1.5 |
| 187 | 管内穿放 探测器信号总线 RVVP-4X1.0 | 180.00 m | RVVP4X1.0 |
| 188 | 管内穿放 报警按钮信号线 RVV-2x1.0 | 420.00 m | RVV2X1.0 |
| 189 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 200.00 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 广西职业病防治研究院医院住院楼楼宇自控设备材料采购及安装 |
| 分部分项工程 |
| B5 建筑智能化系统及设备安装 |
| 190 | 楼宇自控系统工作站 | 1 台 | ≥i7-7700（四核 3.6GHz） ≥32G内存/≥1T+≥256G/P600 ≥2G，23寸IPS显示屏 |
| 191 | 高速宽行报警打印机 | 1 台 | ≥24针，原装色带 |
| 192 | 网络交换机 | 1 台 | ≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，上行：≥4 个 10GBase-X SFP+，交流供电，包转发率≥96Mpps，交换容量：≥168Gbps |
| 193 | WEBStation中央管理软件系统控制软件 | 1 套 | 1、系统结构：现场控制器和工作站,管理不少于3000个控制对象点。 2、核心BCProTM系统工作站； 3、以BACnet协议连接所有组件； 4、强大CH-PC系统现场控制器通过编程实现所有关键功能； 5、▲借助BACnet路由器和MODBUS网关控制各种相关设备系统并完美与第三MODBUS设备集成； 6、历史报警及时间分析器、历史数据管理收集，存储和检索趋势图的历史样本，快速便捷的时间表编辑器，周时间表，特殊日时间表，及时间表有效期设定，运行在高级可编程控制器(PCA)中的更加稳定可靠的时间表程序； 7、图形、报警、趋势、时间表、能源等完全基于Web的HTML5.0平台，优化移动端可使用各种移动设备，令用户迅速操作、自由监控，从而轻松掌控建筑设施全局； 8、基于BACnet的系统，保证开放性和兼容性，系统结构更简单，实施更容易； 9、图形导航方案设计在单独或多栋建筑物中进行楼层\区域的划分多系统关联设置(AHU+VAV)； 10、▲方便的图形生成方式：AHU, VAV, FCU, Chiller plant图形自动生成及点位绑定，直观的配置模式：拖动编辑平面图及设备图形编辑器CAD/SVG底图导入功能控制器点位自动搜索； 11、▲系统管理软件安全设置，应包括对休眠用户的报告。系统密码定义需根据IT标准要求采用复杂密码，当输入用户名时只短暂的显示最后一位字符。 12、▲系统采用存B/S（浏览器/服务器）网络结构，系统网络协议应符合国际标准ISO16484-5(BACnet)。系统为两层网络结构，分别为管理层和控制层，两层网络均应具有足够的开放性且应易于扩展，为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。 13、系统应采用国际知名品牌的一流产品，系统主要设备（至少应包括：管理软件、现场控制器、传感器）须为同一系列产品，不允许将不同时期、不同通讯协议、不同系统的产品混用。 14、系统由服务器/工作站、现场控制器(DDC)等组成，无需网管级控制器。工作站支持BACnet IP协议，并以BACnet协议连接所有组件；完成对BACnet MS/TP设备的管理。 |
| 194 | 标准网络控制器 | 1 台 | 供电：24VAC/DC；处理器：TI AM3352：1000MHz ARM、Cortex TM -A8处理器；内存：1GB；闪存：4GB；内置WIFI信号支持（客户端或WAP）；1个USB 接口用于系统备份和恢复；板载2个以太网口—10/100 Mbps；板载2个带隔离RS-485接口；板载的现场总线扩展接口。 |
| 195 | 一体化网络控制器箱 | 1 台 | 箱体尺寸≤600*500*200mm。含箱体/底板、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、Relay继电器底座及单元、及内部接线等控制附件。 |
| 196 | 一体化DDC控制箱 | 20 台 | 1、含箱体/底板、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、Relay继电器底座及单元、及内部接线等控制附件；已包含自由编程DDC、扩展模块，BACNET协议。 2、DDC控制器。 |
| 197 | 风管式温度传感器 | 26 支 | NTC20K，0°C~50°C |
| 198 | 风管温湿度传感器 | 30 支 | RH:±5% 0~100% NTC20K 0~50°C IP54 CE |
| 199 | 空气压差传感器 | 46 支 | 0Pa ~ +500Pa |
| 200 | 水管温度传感器 | 27 支 | NTC20K |
| 201 | 水管温度传感器配件铜套管 | 27 套 | 黄铜套管,≥135mm |
| 202 | 液位开关 | 2 套 | 1、≥5米，最高工作温度：≥50°C 2、防护等级：≥IP68 3、额定电流、电压：10（8A）250V-0（4A）380V；（推荐使用工作电压为24V DC） 4、工作温度：-10摄氏度~60摄氏度； |
| 203 | 风门驱动器 | 23 个 | 10Nm AC24@5VA 0~10V/4~20mA IP54 过载保护 CE |
| 204 | 智能照明专用管理软件 | 1 套 | 1、不少于200点数据服务器。≥双核64位CPU，LINUX操作系统，≥32G固态存储器； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理 3、支持数据存储管理，历史数据趋势记录，支持≥20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 |
| 205 | 网关模块 | 1 个 | 1、BACnet路由器，1个BACnet MSTP总线485接口； 2、1个以太网BACnet IP通讯以太网 接口； 3、最多10个BACnet控制器，支持250点 |
| 206 | KNX/IP 网关 | 1 个 | 支持≥30个智能面板通讯采集，485通讯，可编程场景控制功能。 |
| 207 | 时钟控制模块 | 1 个 | 1、BACnet IP连接转换为Modbus 485； 2、1000BV，1000AV值；可以连接HMI触摸屏。 3、支持全网络数据访问； |
| 208 | 线路耦合器 | 1 个 | RS232/485接口、以太网接口，具备良好的接口扩展性能 |
| 209 | 640mA电源供应器 | 1 套 | 640mA |
| 210 | 8路开关控制模块 | 14 个 | 8BO 16A开关，3XI；开关状态反馈；AC220V电源；BACnet MS/TP通讯，S-Bus面 板通讯/Modbus Slave通讯；；160*104*84mm（长*宽*高） |
| 211 | 4路触点输入模块 | 3 个 | 4BO 16A开关，3XI；开关状态反馈；AC220V电源；BACnet MS/TP通讯，S-Bus面 板通讯/Modbus Slave通讯；160*104*84（长*宽*高） |
| 212 | 4键智能控制面板 | 14 台 | 485通讯智能面板，S_BUS传感器总线，DC12V，4场景面板，1型 1,600 6周 |
| 213 | 电量控制器 | 14 台 | RS485接口 |
| 214 | 电力检测模块 | 1 个 | 带电流检测功能 |
| 215 | 应用软件接口 | 2 套 | 现场二次开发，和软件编程 |
| 216 | 太阳能热水系统采集接口 安装、调试 | 1 个 | MODbus-Bacnet,协议定制开发 |
| 217 | 通讯适配器 | 1 个 | 4条总线 |
| 218 | 采集系统安装、调试 | 1 个 | 现场定制 |
| 219 | 楼控系统试运行 系统试运行 592点 | 1 系统 | 现场定制 |
| 220 | 管内穿放智能照明控制线 J-Y(st)YH-2z2x0.8 | 535.00 m | J-Y(st)YH-2z2x0.8 |
| 221 | 线槽内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat6.UTP.4P | 675.00 m | 1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规≥0.53±0.005mm，23AWG。 3、导体材质：无氧铜 4、绝缘直径≥0.95±.05mm。 5、线缆外径≥5.8±0.40mm。 6、线缆颜色：橙/白/蓝等可选 7、特性阻抗:≤100±15Ohm； 8、传播延迟值：≤536ns/100m； 9、延迟偏差：≤45ns； 10、绝缘阻抗≥5000MΩ*km； 11、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装） 12、最大拉力：≤100N 13、包装方式：≥305m/箱, 14、工作温度：-20-60℃ 15、执行标准：TIA/EIA-568、ISO/IEC11801 16、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准 |
| 222 | 管内穿放 RVV-2x1.0 | 928.00 m | RVV-2x1.0 |
| 223 | 管内穿放 RVV-3x1.5 | 230.00 m | RVV-3x1.5 |
| 224 | 管内穿放 RVV-4x1.0 | 358.00 m | RVV-4x1.0 |
| 225 | 管内穿放 RVV-8x1.0 | 1962.00 m | RVV-8x1.0 |
| 226 | 管内穿放 RVVP-2x1.0 | 462.00 m | RVVP-2x1.0 |
| 227 | 管内穿放 RVVP-4x1.0 | 1128.00 m | RVVP-4x1.0 |
| 228 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG))电气钢导管 KBG20 | 2432.80 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 229 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)电气钢导管 KBG20 | 856.00 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 230 | 凿槽刨沟及恢复 砖结构 KGB20 | 856.00 m | 镀锌定制，KBG20 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供两年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2. 从通过验收即日起计算两年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供终身维护。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门。 2、免费安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3、接故障通知在2小时内需要作出响应，12小时到达现场。 4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 5、项目供货及安装过程中产生的水费及电费，需由中标人结清费用后，采购人再支付货款。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起60日历日内。 交货地点：广西职业病防治研究院内指定地点。 |
| 付款条件 | 签订合同之日起5个工作日内，成交人按合同总额的5%转入质保金。成交人可分批次供货，并按每次供货及验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后支付相应货款。质保金待质保期满后无息支付。（如未按国家要求开具发票的，视为违约，扣除质保金，采购人有权单方面解除合同，并追究成交人法律责任） |
| 三、其它要求及说明 |
| 核心产品 | 本标核心产品为第89/100/109 项“主机 千兆核心交换机”产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ▲2、为保证中标供应商提供的产品满足特殊医用需求，核心产品有“▲”标识的技术指标必须满足，否则视为投标无效； |
| 现场踏勘 | 现场踏勘：投标人可自愿对招标人现有的系统及设备进行现场踏勘，踏勘注意事项如下： 1、踏勘人员须携带投标单位开具的介绍信原件、身份证原件到现场进行签到登记； 2、踏勘时间：2020年 月 日上午10时至上午12时； 3、踏勘地点：广西南宁市青秀区柳沙路2号（保卫科）； 4、联系人：黄科长、林老师，联系电话：0771-5324851、0771-5713595， 邮箱：1007912013@QQ.COM（有疑问请于10时前打这两个电话，10时后已经前往踏勘现场，无人接听）； 5、现场仅开放场地踏勘； 6、请各投标人在上述规定时间自行前往上述地点对招标人现有的系统及设备进行现场勘查，逾期不予接待； 7、未在规定时间到场勘查的投标人将视为自动放弃现场勘查的权利。 8、投标人承诺保证在中标后使投标的智能化系统设备及配套设施能与医院现有的系统及设备在不做出任何调整及变更的情况下完美对接。否则所产生的一切费用应由中标人承担。 |
| 其它要求 | 对于属于“政府强制采购节能产品”的投标产品，投标人应在投标文件中提供清单中与投标产品相关的部分内容的复印件（或截屏打印件），同时将所投产品在清单中的位置用明显标识标注。否则如中标，供货时必须按采购人要求从“节能产品政府采购清单”中选择不低于招标要求及投标承诺的产品进行供货，并且采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，视为违约，由违约方承担相应违约责任。 |
| 工程量清单和图纸（另附） |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西职业病防治研究院住院部综合大楼智能化系统设备及配套设施采购及安装项目 项目编号：GXZC2020-G1- -KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标人可就《招标项目采购需求》中的所有货物和服务内容作完整唯一的工程量清单报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：6万元。 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，投标人可自行勘察并承但所有由此产生的一切费用。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于2020年 月 日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本1 份；副本4份 资信/商务文件：正本1 份；副本4份 技术文件：正本1 份；副本4份 投标报价文件：正本1 份；副本4份 其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年 月 日下午14时00分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年 月 日下午14时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司招标部，联系电话：0771-2023871

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层；

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表第6点规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

（3）2019年9月以来投标人任意三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（4）2019年9月以来投标人任意三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（5）投标人财务状况报告。（上一年度经第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章)。

（3）法定代表人身份证复印件。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（7）投标人的信誉、荣誉证书。

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（11）投标人情况介绍。

（12）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（14）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告复印件。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（附详细工程量清单报价）（格式见第六章）；)

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.投标报价（已标价工程量清单）编制说明

4.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

4.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。

4.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。

4.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

4.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

4.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

4.7 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

4.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

4.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

4.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

4.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

4.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：  汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

7.低于成本报价：

评标小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价低于成本价，其响应文件无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、	评标原则

- 评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其 中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应 当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

- 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、服务方案、信誉业绩 等多方面内容按百分制打分。

- 评标方式：以封闭方式进行。

二、	评分办法

1、价格分…………………………………………………………………（满分30分）

- 以进入评标的最低评标报价为30分。

- 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小 型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×(1-6%)；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标 价× (1-2%)；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的 证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

- 某投标人价格分=(投标人最低评标报价/某投标人评标报价）×30分。

2、技术能力分………………………………………………………（满分41分）

（1）基本分（满分10分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

- 产品性能分（满分16分）（正偏离项仅限于交换机、路由器、防火墙、摄像机、云存储、无线吸顶AP、不间断电源这7类主要产品，正偏离项需提供第三方检测报告复印件。标▲号参数不做正偏离。如果不同产品内含有完全相同的参数，该参数仅做一次正偏离加分，不能重复得分。）

①有负偏离或漏项，产品性能分计0分）

②投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得1分；

③投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得3分；

④投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-9项参数为正偏离的得6分；

⑤投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有10-13项参数为正偏离的得9分；

⑥投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有14-17项参数为正偏离的得12分；

⑦投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有18项以上（含18项）参数为正偏离的得16分。

（3）产品性能能力分（满分15分）

| 序号 | 设备名称 | 档次 | 功能要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸抓拍摄像机 自适应场景能力 | 1档 | 不支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并不能在<3s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；不能提供第三方检测报告复印件证明； | 0分 |
|  |  | 2档 | 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在<3s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；提供第三方检测报告复印件证明； | 1分 |
|  |  | 3档 | 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在<2s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；提供第三方检测报告复印件证明； | 2分 |
|  |  | 4档 | 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在<1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；提供第三方检测报告复印件证明； | 3分 |
| 2 | 智能人脸抓拍摄像机 防入侵能力 | 1档 | 支持防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进出检测等设置选项，7项只满足其中0项；不能提供第三方检测报告复印件证明； | 0分 |
|  |  | 2档 | 支持防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进出检测等设置选项，7项只满足其中1~2项；提供第三方检测报告复印件证明； | 1分 |
|  |  | 3档 | 支持防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进出检测等设置选项，7项只满足其中3~4项；提供第三方检测报告复印件证明； | 2分 |
|  |  | 4档 | 支持防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进出检测等设置选项，7项满足全部5~7项；提供第三方检测报告复印件证明； | 3分 |
| 3 | 云存储（含硬盘38块）云化能力 | 1档 | 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，不同容器业务不能隔离，不能提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程占用系统内存。支持容器故障快速重建，不支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上；不能提供第三方检测报告复印件证明； | 0分 |
|  |  | 2档 | 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，不同容器业务不能隔离，不能提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程占用系统内存。支持容器故障快速重建，不支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上；提供第三方检测报告复印件证明； | 1分 |
|  |  | 3档 | 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，不同容器业务隔离，并能提供部分独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程占用系统内存。支持容器故障快速重建，支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上；提供第三方检测报告复印件证明； | 2分 |
|  |  | 4档 | 硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，不同容器业务隔离，并能提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存。支持容器故障快速重建，支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上；提供第三方检测报告复印件证明； | 3分 |
| 4 | 云存储（含硬盘38块）云化能力 | 1档 | 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，不产生多分拷贝。关键数据包括配置文件等涉及系统正常运行的数据；不能提供第三方检测报告复印件证明； | 0分 |
|  |  | 2档 | 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，不产生多分拷贝。关键数据包括配置文件等涉及系统正常运行的数据；提供第三方检测报告复印件证明； | 1分 |
|  |  | 3档 | 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，不产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件等涉及系统正常运行的数据；提供第三方检测报告复印件证明； | 2分 |
|  |  | 4档 | 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据；提供第三方检测报告复印件证明； | 3分 |
| 5 | 主机 千兆核心交换机 故障处理能力 | 1档 | 支持真实业务流的检测技术，不能实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，不能提供第三方测试报告复印件证明； | 0分 |
|  |  | 2档 | 支持真实业务流的检测技术，不能实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供第三方测试报告复印件证明； | 1分 |
|  |  | 3档 | 支持真实业务流的检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控，提供第三方测试报告复印件证明； | 2分 |
|  |  | 4档 | 支持真实业务流的检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供第三方测试报告复印件证明； | 3分 |

3. 项目实施方案分…………………………………………………………（满分17分）

一档(5分）提供的实施方案进行重点说明的，但分析不够具体、不全面、方案叙述简单笼统。

二档（10分）提供的实施方案有重点说明的，能进行较具体、全面分析，方案基本合理、可行。

三档（17分）提供的实施方案点重说明的，能进行详细全面的分析，方案合理、可有针对性地根据所采用的技术的可行性与优点进行详细分析说明，并包括项目实施进度详细可行 、项目质量管理体系完善等其它内容。

4.售后服务分………………………………………………………………（满分9分）

一档(3分）提供的售后服务方案有着重点说明，但分析不够具体、不全面、方案叙述简单笼统。

二档（6分）提供的售后服务方案着重说明的，能进行较具体、全面分析，方案基本合理、可行。

三挡（9分）有针对性要求提供的售后服务着重说明的，能进行详细全面的分析，技术服务人员（包括投标产品厂家服务人员，需要提供人员证书）、售后服务承诺书（厂家）服务期内容及期限，技术培训及有针对性地根据客户实际情况采取针对性的服务措施，提供良好的服务保障。

5、业绩信誉分………………………………………………………………（满分2分）

（1）投标人具有信用等级AAA级企业认证证书，得1分；（提供相关证明文件，原件备查）

（2）投标人具有质量服务信誉AAA级企业认证证书，得1分；（提供相关证明文件，原件备查）

6、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………（满分1分）

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的，得0.3分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的，得0.3分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得0.4分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

总得分=1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件之全部实时性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员或提出的中标候选人名单一次确定其他中标后寻人为中标人，也可以重新招标。

四.特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）广西职业病防治研究院        采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号GXZC2020-G1-    -KWZB

签  订  地  点  广西南宁市                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。工程总承包配合费等全部费用，还应包含任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的劳务、配件及附件等。本项目实行综合单价总价包干，最高不得超过本项目政府采购预算价630万元。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起60日历日内；

地点：广西职业病防治研究院指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：交货验收合格之日起所有产品提供两年的免费质保、免费上门维护。《项目要求及技术需求要求》中有特别注明的，按特别注明的执行。（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，最高不得超过本项目政府采购预算价630万元。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

3.1 预付款：合同签订后支付中标金额的30%；

3.2 后期根据进度支付货款，安装完工验收合格后支付至合同款的97%，预留3%作为质量保修金。质保金待质保期满后无息支付。（如未按国家要求开具发票的，视为违约，扣除质保金，采购人有权单方面解除合同，并追究成交人法律责任）

第九条　保证金：签订合同之日起5个工作日内，成交人转入保证金6万元。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期详见本合同第七条，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告复印件。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防

破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货

物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知

甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 广西职业病防治研究院 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市青秀区柳沙路2号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0771-5713595 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章) ————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）————————

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）————————

(4)投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）————————

（5）投标人财务状况报告————————

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章) ————

（3）法定代表人身份证复印件————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（11）投标人情况介绍———————

（12）中小企业声明函———————

（13）监狱企业的证明文件———————

（14）残疾人福利性单位声明函———————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告复印件————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

3.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

5.投标人财务状况报告

6.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证复印：

被授权人身份证复印：

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

5.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

12.监狱企业的证明文件

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

23.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告复印件及精度检测报告复印件复印件或数据（格式自拟）

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 条款 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表（附详细工程量清单报价）

分标号：                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价：（大写） |  |
| 交货时间： |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

4.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                           单位：元

投标总价金额大写： ￥

交货时间：

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

5. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式：无