广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目名称：广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目

项目编号：GXZC2020-G1-001303-KWZB

采购人：广西壮族自治区中医骨伤科研究所

（广西骨伤医院）

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年5月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	25

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  合同主要条款格式	41

第六章　投标文件格式	47

附件一　投标保证金退付需递交材料的说明	69

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门的批准，现就广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目

二、项目编号：GXZC2020-G1-001303-KWZB

三、采购组织类型：财政资金及自有资金

四、采购方式：公开招标

五、政府采购预算（人民币）：￥4,529,689.96元

六、采购内容及数量：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调风工程 |  |  |  |  |
| 1 | 循环机组AHU-501 | 规格:送风量4000m3/h，新风量1800m3/h，制冷量11KW，制热量6KW，电加热量9KW，余压650Pa,电机功率3.0KW；直膨式机组，含室外机；含风机、直膨段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接。 | 台 | 1 |
| 2 | 循环机组AHU-502 | 规格:送风量2000m3/h，新风量900m3/h，制冷量6KW，制热量3KW，电加热量6KW，余压650Pa,电机功率2.2KW；直膨式机组，含室外机；含风机、直膨段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接。 | 台 | 1 |
| 3 | 循环机组AHU-503 | 规格:送风量9000m3/h，新风量1000m3/h，制冷量24KW，制热量12KW，电加热量15KW，余压650Pa,电机功率7.5KW；直膨式机组，含室外机；含风机、直膨段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接。 | 台 | 1 |
| 4 | 循环机组AHU-504 | 规格:送风量3970m3/h，新风量1600m3/h，制冷量11KW，制热量13KW，电加热量15KW，余压650Pa,电机功率3.0KW；直膨式机组，含室外机；含风机、直膨段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接。 | 台 | 1 |
| …… |  |  |  |  |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

- 合格投标人的资格要求：

- 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）、《 关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管 ﹝2014﹞25号）规定，已办理广西诚信库入库手续并处于有效状态 ,同时具备建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质和电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工 能力。其中,投标人拟派 项目经理须具备 [建筑工程二级](含)以上 注册建造师执业资格,具备有效的广西建筑市 场诚信卡和安全生产考核合格证书 (B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚 信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（3）本项目不接受联合体投标。

八、招标文件的获取：

1.发售时间：2020年5月21日至2020年5月28日（工作日）上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。

2.发售地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

4.购买招标文件联系人：朱瑜萍  电话：0771-2023962  传真：0771-2023829

购买招标文件时须由法定代表人或委托代理人携带法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、授权委托书原件（如委托时提供）、资质证书副本复印件、营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）现场购买招标文件。

九、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品政府采购相关政策。

十、投标保证金：

投标保证金（人民币）：40000元；投标保证金必须足额交纳。

投标人应在投标截止前将投标保证金以汇票、电汇、转账等非现金形式交至以下账户。

开户行账号：0101012090615689

账号名称：广西科文招标有限公司

开户行：广西北部湾银行营业部。

财务部联系电话：0771-2023812。

十一、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6月12日上午11时30分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心4楼），逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

十二、开标时间及地点：

1、本次招标将于2020年6月12日上午11时30分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

2、投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人（供应商），并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。

（1）投标人（供应商）应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。

（2）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理：

①收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。

②收件人：何芮，电话13558331127。

③请寄件人在邮件外包装写清楚“广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目（GXZC2020-G1-001303-KWZB）项目投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595。

（3）选择邮寄的供应商视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对供应商标注为“邮寄”字样。

（4）供应商应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，视为不响应招标文件的密封性要求，做废标处理。

3、各供应商法定代表人或其授权代理人参与开标会时需正确佩戴口罩，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。投标人参加交易活动具体要求详见《广西壮族自治区公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》及其补充通知。

十三、公告期限：本招标公告的公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

十五、联系事项：

采购单位：广西壮族自治区中医骨伤科研究所（广西骨伤医院）；

联系人：龙胜泽；

联系电话：0771-2616112

地址：南宁市新民路32号。

采购代理机构：广西科文招标有限公司；

联系人：余静；联系电话：0771-2023902；

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层。

监督部门：广西区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331810。

广西科文招标有限公司

2020年5月21日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、本项目货物采购需求以纸质工程量清单形式另册发放。严禁投标人修改清单的项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号，投标人不得对工程量清单项目进行增减调整，否则作废标处理；材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2020年第1期，不足部分参考市场定价。

| - 商务要求表 |  |
| --- | --- |
| - 质保期要求： - 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备安装、调试、运行验收合格之日起不得少于1年，终身维护。 - 2房屋的防水工程、有防水要求的卫生间、房屋及墙面防渗漏，为5年 - 3 供热及供冷系统，为2年（有厂家质保期超2年的，以厂家保修为准）。 - 4 电气管线、给排水管道、设备安装及装修工程，为2年。 - 5、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 |  |
| ▲自签订合同之日起120个工作日内全部货物交货安装并验收完毕；地点：广西骨伤医院指定地点。 |  |
| - 1、免费送货上门，免费安装、免费培训； - 2、投标人须提出可行的售后服务承诺书； - 3、按厂家承诺实行“三包”； - 4、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： - （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 - （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 （4）投标人应提供24小时免费服务电话,以便及时处理客户报修,并列出免费服务电话号码。 （5）在接到采购人报修通知后，中标人的维修响应时间在8小时之内到达现场，12小时内初步排除故障。 |  |
| - ▲1、投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。 - 2、投标人在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。（应核心产品及进口产品提供） - 3、中标人应派技术人员对所投设备进行安装调试，费用含在投标报价内。 - 4、中标人交货时应向采购人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告。承担国家所有相关部门的检测和验收费用。 - 4、技术资料： - 4.1合同签订后，中标人应派工程师与采购人同设计单位商讨设备使用场地及设备操作间优化设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求等。 - 4.2中标人交货时应向采购人随设备提供全套设备技术资料, 费用已包括在投标价格之内。 - 4.2.1 设备安装图，提供对设备使用场地、设备操作间及电源的要求； - 4.2.2 设备原理图； - 4.2.3设备安装线路图； - 4.2.4操作手册； - 4.2.5维修手册（如有软件，还应包括软件检修程序手册）； - 4.2.6制造、安装标准； - 4.2.7安装和验收报告（包括软件部分）； - 4.2.8随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。 - 5、成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。 - 6、▲本次招标核心产品为医用洁净空调机组AHU-4-05。 7、▲付款方式： （1）预付款：合同签订后7天内支付合同总价的30% 给乙方。 （2）预付款扣回的方式：每月从安装进度款中扣除进度款的35%，最后一次按实际差额扣除，直到扣除的进度款金额总数与预付款金额相等为止。 - （3）安装进度款支付方式：安装进度款按月进行支付，每月5日前甲方向乙方支付上月安装进度款。安装进度款支付额为已完成安装进度量的85%，甲方应在竣工验收合格15个工作日内支付至完成安装进度量的85%，经财政部门或第三方审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%，剩余结算总价3%作为质量保证金，于质量保修期满后15个工作日内返还，质量保修金不计利息。财政国库集中支付有特殊规定的按程序办理。 - 8、▲本项目货物属于进口产品的，即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，验收时需提供进口报关单。（本货物已办理采购进口产品报批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，中标供应商负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用） |  |
| 项目设计及施工遵循的技术标准、规范： - 中华人民共和国卫生行业标准WS 310.1-2016《医院消毒供应中心 第一部分：管理规范》，WS 310.2-2016 《医院消毒供应中心 第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》，WS 310.3-2016 《医院消毒供应中心 第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》 - GB5033-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》 - 中华人民共和国卫生部2009《重症医学科建设与管理指南（试行）》 - 特种设备安全法 5、GB50316《工业金属管道设计规范》 6、GB50016《建筑设计防火规范》 7、GB50751-2012《医用气体工程技术规范》 8、GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 9、YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》 10、GB50235《工业金属管道工程施工规范》 11、GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 12、GB50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》 13、GB50683《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 14、GB2099《家用和类似用途插头插座》 15、国家部门和行业其它现行的有关技术规范、规程及要求 16、医院提供的病房大楼平面图及要求 |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目 项目编号：GXZC2020-G1-001303-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准下浮20%向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：按第一章《公开招标公告》第十条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘：不组织 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成： 开标一览表一份；投标文件（资信及商务、技术、报价文件）正本一份，副本六份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点： 投标人应于2020年6月12日上午11时30分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区怡宾路6号）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。 |
| 8 | 开标时间及地点： 1、本次招标将于2020年6月12日上午9时30分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 2、投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人（供应商），并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。 （1）投标人（供应商）应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。 （2）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理： ①收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。 ②收件人：何芮，电话13558331127。 ③请寄件人在邮件外包装写清楚“广西骨伤医院五层门诊手术部及一层口腔美容科洁净系统、设备及配套安装项目（GXZC2020-G1-001303-KWZB）项目投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595。 （3）选择邮寄的供应商视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对供应商标注为“邮寄”字样。 （4）供应商应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，视为不响应招标文件的密封性要求，做废标处理。 3、各供应商法定代表人或其授权代理人参与开标会时需正确佩戴口罩，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。投标人参加交易活动具体要求详见《广西壮族自治区公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》及其补充通知。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金及自有资金。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

▲联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.由于目前国家或自治区没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如投标人的投标总报价低于其他除自身之外其余通过符合性审查的所有投标人的投标总报价平均值80%（不含80%）以下的，供应商必须提供本项目成本分析报告。同时提供（包括但不限于）以下证明材料：

① 行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次招标所提供社保同月份)》；

② 提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据供应商所在省、自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的公司年度税务缴纳凭证作为参考依据；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的报价审核文件复印件，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的.则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

- 资信及商务文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

（3）相关资质证明复印件。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

(5)投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

（6）投标人财务状况报告。

（7）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）。

（2）法定代表人身份证和法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章)。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）承接或完成过类似的业绩（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书、用户验收报告、用户评价）。

（6）投标人的信誉、荣誉证书。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）设备配置清单（均不含报价）。

▲（5）技术响应表。

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

▲（8）项目实施人员一览表。

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标人在投标报价中应包含货物所有费用，包括采购、运输到指定地点、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、检测、售后服务以及实施项目中所有的不确定因素产生的费用。采购人不再支付任何额外费用，本项目为交钥匙工程。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：  汇票、电汇、转账等非现金形式交纳。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本6份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本六份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）由于目前国家或自治区没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如投标人的投标总报价低于其他除自身之外其余通过符合性审查的所有投标人的投标总报价平均值80%（不含80%）以下的，供应商必须提供本项目成本分析报告。同时提供（包括但不限于）以下证明材料：

① 行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次招标所提供社保同月份)》；

②  提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据供应商所在省、自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的公司年度税务缴纳凭证作为参考依据；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的报价审核文件复印件，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的.则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准下浮20%向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(五)由于目前国家或自治区没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如投标人的投标总报价低于其他除自身之外其余通过符合性审查的所有投标人的投标总报价平均值80%（不含80%）以下的，供应商必须提供本项目成本分析报告。同时提供（包括但不限于）以下证明材料：

① 行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次招标所提供社保同月份)》；

②  提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据供应商所在省、自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的公司年度税务缴纳凭证作为参考依据；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的报价审核文件复印件，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的.则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                  ×30分

某投标人有效评标报价

- 技术分………………………………………………………………………………60分

（1）基本分（满分3分）

完全满足招标文件要求的得3分，一般参数及功能要求（不带▲号的条款）负偏离每一项扣1分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）货物技术分（满分5分）

一档（1分）投标人所提供的货物经评标委员会一致评定参数基本满足招标文件要求的，但存在部分负偏离的，为一档；

二档（3分）投标人所提供的货物经评标委员会一致评定参数完全满足招标文件要求的为二档

三档（5分）投标人所提供的货物经评标委员会一致评定参数优于招标文件要求的为三档；

（3）货物综合质量分（满分15分）

一档（5分） 货物品牌一般，性能一般、质量一般，基本满足招标文件要求，综合评定相对一般；

二档（10分） 货物品牌较好，性能良好、质量良好，完全满足招标文件要求，综合评定为良好的；

三档（15分）货物为名牌产品、性能优秀、质量优秀，优于招标文件要求，综合评定为优秀的；

- 施工组织设计分（满分37分）

- 拟投入的主要物资计划（满7分）：

- 一档（1分） 投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要；

二档（3分） 投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需；

三档（7分）投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要；

- 主要施工方法（满9分）

- 一档(1分)：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。

- 二档(5分)：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

- 三档（9分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

- 拟投入的主要施工机械、设备计划（满7分）

- 一档(1分)：投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。

- 二档(3分)：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。

- 三档（7分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

- 拟投入人员配备分（满分7分）

- 一档（1分）：投入的人员较少，配备基本齐全，基本满足环境改造和装饰及设备安装需要。

- 二档（3分）：拟投入的人员配备齐全、合理，满足环境改造和装饰及设备安装需要。

- 三档（7分）：拟投入的人员较多，配备比较齐全、合理，很好的满足环境改造和装饰及设备安装需要。

- 工程施工的重点和难点及保证措施（满7分）

- 一档（1分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。

- 二档（3分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、可行。

- 三档（7分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述。对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 7分

（1）一档（1.5分）售后服务基本满足招标文件要求，评定为一档。

（2）二档（4.0分）售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对较好的，评定为二档。

（3）三档（7.0分）售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对优秀的，评定为三档。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………3分

（1）2016年1月1日至今，投标人类似项目的（以合同或用户验收报告或用户评价复印件或中标通知书复印件为准，类似项目是指医院手术室、ICU项目），且提供市级以上（含市级）有检测资质的检测机构出具合格检测报告的，一个得0.5分，满分1分。

（2）2016年1月1日至今，投标人承接或完成过类似项目的（类似项目是指医院手术室、ICU项目）业绩（提供相关证件复印件），以上有效业绩必须是已办理广西诚信库入库手续并处于有效状态且同时提供：由建设行政主管部门或公共资源交易中心核发的公开招标（或邀请招标）的中标通知书或工程直接发包备案证明、施工合同、竣工验收证明（均需经设计、监理、施工、招标人四方盖公章的），以上材料缺一不可。每有一个得0.5分，满分1分。

- （3）投标单位具有ISO9001系列质量管理体系认证证书（有效期内）、ISO14000系列环境管理体系认证证书（有效期内）、ISO45001：2018职业安全健康管理体系认证证书（有效期内），一个得0.5分，满分1分。

5、总得分=1+2+3+4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方提供的产品需有出厂标准、质量检测报告。属于医疗设备的，必须提供设备生产厂家的医疗器械生产许可证、注册证或备案表。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：120个工作日（以甲方提供安装场地开始计算）地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源、垂直运输等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金及自筹资金。

3、付款方式：

（1）预付款：合同签订后7天内支付合同总价的30% 给乙方。

（2）预付款扣回的方式：每月从安装进度款中扣除进度款的35%，最后一次按实际差额扣除，直到扣除的进度款金额总数与预付款金额相等为止。

（3）安装进度款支付方式：安装进度款按月进行支付，每月5日前甲方向乙方支付上月安装进度款。安装进度款支付额为已完成安装进度量的85%，甲方应在竣工验收合格15个工作日内支付至完成安装进度量的85%，经财政部门或第三方审计部门审定后，乙方提供的一切设备、备品备件、工具、手册等有关技术资料移交给甲方后14个工作日内，工程款支付至结算总价的97%，剩余结算总价3%作为质量保证金，于质量保修期满后15个工作日内返还，质量保修金不计利息。财政国库集中支付有特殊规定的按程序办理。

第九条　保证金：履约保证金转为质保金，于项目验收合格满1年后的15个工作日内采购人一次性无息退付清。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防

破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货

物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知

甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，违约方承担因此给对方造成经济损失(甲方未能按合同约定支付相应款项除外）。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章) ————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）————————

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）————————

(4)投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）————————

（5）投标人财务状况报告————————

（6）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章) ————————

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（4）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（5）承接或完成过类似业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书或用户验收报告或用户评价）————————

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（10）投标人情况介绍———————

（11）中小企业声明函———————

（12）监狱企业的证明文件———————

（13）残疾人福利性单位声明函———————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————

（4）设备配置清单格式————————

（5）技术响应表————————

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（11）投标人需要说明的其他文件和说明————————

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            ；交货时间：                           ；交货地点：　　              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

3.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

5.投标人财务状况报告

6.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证复印：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

5.投标人承接或完成过的类似业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件或中标通知书或用户验收报告或用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

12.监狱企业的证明文件

13.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

15.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

23.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 条款 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率： % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

4.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                           单位：元

| 总报价（元） | （元）： |
| --- | --- |
| 投标供应商自报工期 |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

5. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式：无