广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：南溪山医院数据中心建设项目

项目编号：GXZC2023-G1-000041-KWZB

采   购   人：广西壮族自治区南溪山医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2023年1月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	42

第四章  评标方法及评标标准	59

第五章  拟签订的合同文本	67

第六章　投标文件格式	76

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司南溪山医院数据中心建设项目（GXZC2023-G1-000041-KWZB）招标公告

项目概况：

南溪山医院数据中心建设项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年2月7日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-000041-KWZB

项目名称：南溪山医院数据中心建设项目

预算金额：586.932903万元

最高限价：586.932903万元

采购需求：南溪山医院数据中心建设项目设备1批，包含台阶、砖砌挡水坝、轻质砖墙隔断、斜坡钢板、设备承重支撑架、墙面保温棉保温、地面保温棉保温、保温隔热天棚、水泥自流平地面找平、一体化UPS电源柜、功率模块、铅酸电池、电池架（含电池间连接线缆）等，具体要求详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起120个工作日到货，并全部安装调试合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年1月17日至2023年1月29日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2023年2月7日9时30分（北京时间）。

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展政策。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区南溪山医院

地址：广西桂林市崇信路46号

联系人：温麟   联系电话：0773-7592156　2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

联系方式：刘巧云、潘虹    联系电话：0773－2860696

3.项目联系方式

项目联系人：刘巧云、潘虹

电　话：0773－2860696

广西科文招标有限公司

2023年1月17日

## 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.在中标公告发出一周内，采购人有权要求中标人提供设备样机及证明材料以证明技术参数符合招标要求，如核查不通过或拒不提供材料者以虚假应标处理，中标资格由第二中标候选人取代，以此类推。

6、项目所属行业：工业

#### 货物需求一览表：

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 装饰装修工程部分 |  |
|  | 台阶 | 平方 | 0.43 | 1、部位：主机房入口处台阶 2、砂浆种类，强度等级：水泥石灰砂浆中砂M5 |
|  | 砖砌挡水坝 | 平方 | 0.11 | 1、部位：主机房处(见安装部分空气调节系统图) 2、砖砌规格:50高*100mm宽 3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆M5 |
|  | 轻质砖墙隔断 | 平方 | 0.71 | 砌砖部位:玻璃隔断处（机房C面） 砖品种、规格:轻质砖墙，100mm宽，370mm高 |
|  | 斜坡钢板 | T | 0.08 | 部位：主机房入口处斜坡 钢材品种、规格:5mm厚镀锌钢板、5号镀锌角钢、40*4mm镀锌角钢 |
|  | 设备承重支撑架 | T | 3.552 | 尺寸规格：底座高350mm，深度1200mm，宽度根据机柜位数设备决定 钢材品种、规格:底座采用100*50*2.5mm镀锌方通，机柜连接片采用4mm厚钢板，连接处40*4mm角钢固定 |
|  | 墙面保温棉保温 | 平方 | 157.81 | 部位：主机房 保温材质、厚度：50mm厚岩棉 |
|  | 地面保温棉保温 | 平方 | 152.50 | 部位：主机房 保温材质、厚度：25mm厚B1级（含B1级）以上防火橡塑保温棉 粘贴方式：专用胶带接缝密封,胶水等粘贴材料应采用环保胶水 |
|  | 保温隔热天棚 | 平方 | 152.50 | 部位：主机房顶面 保温材质、厚度：25mm厚B1级（含B1级）以上防火橡塑保温棉 |
|  | 水泥自流平地面找平 | 平方 | 275.07 | 部位：机房，辅助用房，走廊 厚度：水泥自流平找平厚度≥6mm |
|  | 木(复合)地板 | 平方 | 85.67 | 部位：值班室、会议室、监控中心、走廊 规格材质：防水宽版耐磨，三层整芯12mm复合地板 |
|  | 防静电活动地板 | 平方 | 124.42 | 部位：主机房、电池间 材质规格：防火等级B1级600*600*35mm全钢防静电地板 含1.2mm不锈钢收边条，地板支架 贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右） |
|  | 木质踢脚线 | 平方 | 0.45 | 部位：形象墙区域 材质规格：10cm实木踢脚线 |
|  | 不锈钢踢脚线 | 平方 | 5.71 | 部位：主机房 基层材料种类、规格:9厘板 材质规格：304不锈钢，100mm高踢脚线 安装方式：卡扣安装、无需日常维护； |
|  | 地面地坪漆 | 平方 | 36.90 | 部位：四楼电池间、一楼电池间 地坪漆材质：采用水性树脂为原料 |
|  | 台阶面铺防滑胶垫 | 平方 | 1.92 | 部位：主机房入口台阶处、主机房入口斜坡处 材质：2.5mm厚PVC塑胶防滑地垫 |
|  | 立面砂浆找平层 | 平方 | 290.14 | 部位：会议室、监控中心、走廊、电池间、值班室 找平层砂浆配合比、厚度:水泥砂浆1:3 |
|  | 彩钢板墙 | 平方 | 108.24 | 部位：主机房 龙骨材料种类、规格、中距:75*45mm轻钢龙骨 基层材料种类、规格:国际一流品质专业防火石膏板12mm 面层材料品种、规格:0.6mm热熔镀锌钢板 |
|  | 防火石膏板 | 平方 | 26.28 | 部位：玻璃隔断处 基层材料种类、规格:双面封12cm防火石膏板，内填50mm厚岩棉 |
|  | 护墙板饰面 | 平方 | 133.47 | 部位：会议室、监控中心、走廊 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 基层材料种类、规格:长3000*宽2400*厚9mm木工板基层 面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面采用材质竹木纤维，规格长3000*宽600*厚9mm |
|  | 玻璃隔断 | 平方 | 47.99 | 部位：玻璃隔断处（机房C面） 边框材料种类、规格:304拉丝不锈钢包框，厚度1.2mm 玻璃品种、规格、颜色:12mm铯钾防火钢化玻璃隔断 基层材料种类、规格：采用12cm防火夹板底 特殊功能：环保、防磨、防火、防潮 橡胶衬垫玻璃底部，玻璃胶填充空隙。 |
|  | 微孔铝扣板吊顶天棚 | 平方 | 171.69 | 部位：主机房、值班室、电池间 面层材质规格：微孔铝扣板600*600*0.8mm 主龙骨材质：U型轻钢龙骨 边龙骨材质：铝合金边龙骨，以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧铝合金板材为天棚龙骨，嵌入式 |
|  | 格栅吊顶 | 平方 | 39.34 | 部位：会议室、监控中心 吊顶材质：宽100mm*高200mm*厚1mm，间距100mmU型铝方通 |
|  | 石膏板吊顶 | 平方 | 38.38 | 部位：走廊、（会议室、监控中心采用四周石膏板吊顶，40-60cm） 吊顶材质：12mm石膏板 |
|  | 天棚抹灰 | 平方 | 24.50 | 部位：一楼电池间 底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥批灰找平 |
|  | 天棚喷（刷）涂料 | 平方 | 62.88 | 部位：走廊和会议室以及监控中心石膏板吊顶处、一楼电池间 遍数：刮腻子三遍（两底一面）、喷乳胶漆三遍（两底一面） |
|  | 墙面喷（刷）涂料 | 平方 | 159.58 | 部位：值班室、电池间、玻璃隔断处（机房C面）下方轻质隔墙 遍数：腻子三遍（两底一面）、乳胶漆三遍（两底一面） |
|  | 机房地面刷防水防尘漆 | 平方 | 152.50 | 部位：主机房 遍数：地面刷防水防尘漆2遍 |
|  | 机房顶面、墙面刷防水防尘漆 | 平方 | 363.19 | 部位：主机房 遍数：顶面和墙面各刷3遍（两底一面） |
|  | 金属装饰线 | 米 | 0.90 | 部位：主机房入口台阶处 材质：1.2mm不锈钢收边条 |
|  | 满堂脚手架搭建 | 平方 | 275.07 | 1.搭设高度:净高3.7m |
|  | 防火玻璃门 | 平方 | 6.60 | 级别：甲级 含地弹簧、拉手等优质五金配件 |
|  | 钢质防火门 | 平方 | 2.52 | 1、级别：甲级 |
|  | 防盗门 | 平方 | 10.46 | 级别：甲级 含优质五金配件安装 |
|  | 定制PVC材料LOGO及字体 | 项 | 1 | 部位：走廊形象墙处 材质：UV工艺背景墙定制（含内容制作） 规格：＞50mm，厚度≥15mm |
|  | 铝合金挡鼠板 | 平方 | 1.98 | 部位：主机房和电池间的防火门 规格尺寸：600mm高铝合金材质 含100mm绿色荧光警示线，门内侧地面粘贴 含100mm黄黑色荧光相间警示线，挡鼠板上方45度粘贴 |
|  | 监控室操作设备 | 个 | 1 | 台面板：环保颗粒板，优于E1级环保标准。整体厚度为25-30mm，安全负荷260kg。2.框架结构：优质宝钢冷轧钢板，拼装框架，内部主框架2.0mm，冷轧钢板，立柱1.5mm，前后门板，1.2mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良。承重300公斤以上。酸洗、磷化、防静电喷塑处理，确保使用寿命10年以上。 酸洗、磷化、防静电喷塑处理，确保使用寿命10年以上。进口阿克苏塑粉，环保，防生锈效果达到普通塑粉的1.5-2倍。后背屏风为优质铝合金型材（可选配显示器支架），标配键盘抽屉，优质滑轨，可调节托盘一层。 4.尺寸：≈3650*950*750mm长宽高。 |
|  | 终端操作设备1 | 张 | 4 | 10CM升降，360度旋转，8CM加厚海绵，S人体工程学设计，T字扶手，2D头枕 |
|  | 终端操作设备2 | 张 | 1 | 带3个抽屉，带锁，电脑组合桌，约1200*500*750mm长*宽*高 位置：值班室 |
|  | 值班室设备 | 张 | 1 | 1000*2000mm，实木，含垫子*1，抽屉*2 |
|  | 会议使用设备 | 套 | 1 | 一、会议使用设备1：1张，E1级别环保材料，长*宽3600*1200mm； 方形，有四角但圆润，中间有凹槽设计； 基材及面材：采用实木、木纹贴皮、环保油漆，桌面厚度大于等于5cm； 油漆面光滑，边缘处光滑，无裂痕、污点、纹理清晰，桌面带有黑色防滑磨砂层，且形状规整、耐刮、耐高温、耐腐蚀； 科学承重，桌角、桌子整体稳固； 中间凹槽处带有适量的线控孔，孔洞圆滑； 采用优质防腐防锈五金配件。 二、会议使用设备2：9把 基材：黑色防掉色防污耐磨柔软透气优质西皮，优质防腐防锈电镀1.88mm厚钢制架，高密度一次定型记忆海绵； 弓形高背椅，椅背高度大于等于90cm，坐深50cm，坐宽50cm，椅脚宽58cm。 采用宽厚坐垫设计、舒适加厚靠背，两侧采用固定一体电镀钢制扶手，贴合手肘摆放的弧形设计； 4.五星脚材质，1.88mm钢制脚，承重性强；5.金属表面及西皮表面光滑平整颜色均匀，光泽持久，皮面走线紧密、纹理细腻、手感柔和。 |
|  | 白蚁防治处理（机房） | 项 | 1 | 机房外部白蚁防治处理 |
| 电气设备安装工程-供配电系统 |  |
|  | 一体化UPS电源柜 | 台 | 2 | 1.UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出； ★2.UPS单台机架额定容量≥180KVA，本次配置容量≥150KVA，单功率模块的额定输出功率≥30kVA； 3.系统的功率模块、监控模块和旁路模块具有热插拔功能，模块插入和拔出后不影响系统其它部件的正常工作； ★4.UPS柜内集成模块化UPS、MCCB、UPS输入输出开关、维修旁路开关、IT配电、空调配电及照明配电。总输入配置：630A/3P MCCB,IT配电：2*24 40A/1P;空调配电：8*63A/3P； 5.UPS应采用集中控制的逻辑，含2个在线热备的主控单元； 6.UPS整机效率96%(线性负载）； 7.▲输入电压范围：80V AC～ 280V AC（相电压）；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：满载时>0.99；提供官方彩页证明并加盖原厂盖章； 8.▲输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤4%（非线性载）；输出电压精度:±1％；提供国家认可的第三方测试报告； 9.UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms； 10.逆变过载能力：过载125%，10min后转旁路； 11.当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护；并配置有三级防雷器，防雷通流量不低于20KA，含防雷开关; 12.UPS支持电池节数32~40节偶数可调；具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； 13.UPS具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统； 14.UPS可以采集主路输入相电压、电流、频率、功率因素、电能、有功功率、无功功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等； ▲15.一体化UPS电源柜开关接线端子支持温度监测，主动监控关键节点温度功能；提供官方彩页证明并加盖原厂盖章； 16.UPS告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条； ▲17.抗震测试应满足YD/T 5096《通信用电源设备抗地震性能检测规范》要求，满足8、9烈度抗地震性能，提供国家认可的第三方测试报告； |
|  | 功率模块 | 台 | 10 | 30KVA功率模块，与UPS无缝衔接。 |
|  | 铅酸电池 | 个 | 144 | 1、 ★12V单体电池，C10=150Ah，尺寸（长*宽*高）≥483mm*171mm*241mm 2、 蓄电池重量≥40.8Kg; 3、 单体电池额定电压：12V 4、 单体电池浮充电电压： 13.5V 5、 单体电池均衡充电电压： 14.1-14.4V 6、 电池类型：铅酸电池7、电池内阻3.5mΩ 7、电池采用高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强； 8、多层端柱密封结构，密封性可靠； 9、子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺，电池寿命长； 10、高纯度原辅材料，自放电率低。 11、最大充电电流37.5A |
|  | 电池架（含电池间连接线缆） | 个 | 4 | 1、≥长850*宽1070*高1790mm 2、结构：5层2列摆放电池，颜色：黑色； 3、可容电池型号及数量：150AH 40只 4、 不含配件（重量≥88KG） |
|  | 电池开关盒 | 台 | 4 | 250A-3P-600VDC-带中线-可远程/自动脱扣 |
|  | 电池汇流盒 | 台 | 2 | 630A-705VDC |
|  | 开关盒至汇流盒线缆 | 米 | 80 | 开关盒至汇流盒线缆 ZA-RVV-95 |
|  | 汇流盒至一体化UPS线缆 | 米 | 270 | 汇流盒至一体化UPS线缆 ZA-RVV-95 |
|  | ATS市电配电柜 | 台 | 1 | 尺寸：H2000*W800*D900mm ★空开数量：开关品牌采用国际一线品牌施耐德或ABB或西门子，ATS：800A/4P*1，630A/3P*2，63A/3P*3，16A/1P*3，10A/1P*6 智能仪表1套 监测要求：配电柜配≥10寸彩色触摸屏，实时显示母线三相电压、三相电流、频率、总功、有功功率、功率因数、视在功率；电压谐波，电流谐波，负载百分比、电压不平衡度等电气参量；采用高性能微处理器的测控装置，标配RS485通讯接口，采用MODBUS协议，630A/3P空开输出配2组二级防雷模块，防雷通流量不低于40KA，含防雷开关。 柜体要求：柜体：机柜涂覆层表面光洁、无明显划伤、掉漆、针孔、颗粒；色泽均匀、无流挂、外表面内表面及角弯处无喷涂露底；金属件无毛刺、永久无锈蚀，配电柜机柜使用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板，机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能，铜排使用优质紫铜含铜量≥99.95%； ★智能监控：兼容动力环境监控DCIM系统及平台，全面监控、实时告警。 |
|  | 基础槽钢、角钢制作安装 | 米 | 20.96 | 10#槽钢，镀锌防锈处理，ATS底座1个、电池柜底座4个 |
|  | 辅助用房配电箱 | 台 | 1 | 含100A/3P输入开关≥1路，每路含≥15个32A/1P输出开关，≥5冗余； |
|  | 强电地面镀锌桥架 | 米 | 27 | 300*100*1.2mm，厚度：1.2mm |
|  | 强电地面镀锌桥架 | 米 | 19.76 | 200*100*1.2mm，厚度：1.2mm |
|  | 强电地面镀锌桥架 | 米 | 29.67 | 100*100*1.2mm厚度：1.2mm， |
|  | 桥架支撑架制作、安装 | Kg | 138.84 | 40*4角钢 |
|  | 金属结构除锈 | Kg | 138.84 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |
|  | 金属结构刷油 | Kg | 138.84 | 支架刷防锈漆两遍 |
|  | 吊顶内敷设电气钢导管 | 米 | 976.03 | 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG25*1.0 |
|  | 刚性阻燃管 | 米 | 22.40 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) PC25 |
|  | 管内穿线 | 米 | 414.25 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZC-BVR-2.5 |
|  | 管内穿线 | 米 | 308.35 | 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZR-BV-2.5 |
|  | 管内穿线 | 米 | 434.29 | 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZR-BV-2.5 |
|  | 管内穿线 | 米 | 265.80 | 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZR-BV-4 |
|  | 铜芯电力电缆敷设 | 米 | 396.68 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZR-RVV-3*6 |
|  | 铜芯电力电缆敷设 | 米 | 41.59 | 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZA-RVV-5*10 |
|  | 铜芯电力电缆敷设 | 米 | 60.00 | 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZA-YJV-4*185+1*95 |
|  | 户内干包式电力电缆头 | 个 | 4 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下) ZA-YJV-4*185+1*95 |
|  | 铜芯电力电缆敷设 | 米 | 70.00 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZA-YJV-4*240+1*120 |
|  | 户内干包式电力电缆头 | 个 | 4 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下) ZA-YJV-4*240+1*120 |
|  | LED平板灯 | 套 | 76 | 嵌入式LED灯38W以上：嵌入式LED灯盘1200×300mm；色温：冷光（5000K)以上 灯体材质：采用冷轧钢板处理防锈防腐蚀； 采用光源驱动全封闭设计，安全防漏电，更安全； 光源驱动模组化设计，替换方便； 5、出光均匀度更好，无频闪。 |
|  | 形象灯 | 套 | 10 | 聚光精准,发光均匀,无光斑,深度防眩,可调角度 光源深藏50mm遮光角达60°眩光指数UGR<103. 4瓦暖白光4000以上 |
|  | 单联开关 | 套 | 8 | 据地1500mm位置安装，带底盒 |
|  | 双联开关 | 套 | 2 | 据地1500mm位置安装，带底盒 |
|  | 插座 | 套 | 24 | 5孔10A插座插座，86底盒 |
|  | 电话线 | 米 | 180 | 二芯 |
|  | 双孔电话插座 86面板 | 个 | 2 | 双孔电话插座 86面板 |
|  | 双孔网络插座 86面板 | 个 | 8 | 双孔网络插座 86面板 |
|  | 抽风机 | 台 | 2 | 集成吊顶换气扇排气扇，600*600mm，ABS阻燃面板，安装于值班室 |
|  | 电热水器 | 台 | 1 | 60升，安装于值班室 |
| 三、数据中心冷通道系统 |  |
|  | 服务器机柜（列间） | 台 | 21 | ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U，并配有若干束线圈、理线架及一定数量的假面板。 2.机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°。 ▲3. 为保证机房设备的有效散热，前后门通孔率需不小于80%，需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 ▲4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 5.机柜非承重部件板厚应不小于1.0mm，承重部件板厚应不小于1.5mm。 6.机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 7.机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 8.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 9.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ▲10、要求静态承载能力不小于2400kg，需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 11.机柜含两条PDU：输入32A单相、输出国标20位10A+国标4位16A。 |
|  | 网络机柜800 | 个 | 3 | ★规格：WDH/800mm×600mm×2045mm 外观： 机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm） 前门：前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门。 后门：后门为快速拆卸式钢制门。 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于50KG； 电源：配置一个6位新国标五孔10A输出电源； 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃，相对湿度：≤90%(30℃时)，大气压力:65kpa—110kpa，使用材料环保无毒. ▲粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。 表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 |
|  | 网络机柜800（列间） | 台 | 2 | 网络机柜800*1200*2000mm ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：800 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U，并配有若干束线圈、理线架及一定数量的假面板。 2.机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°。 ▲3. 以保证机房设备的有效散热，前后门通孔率需不小于80%，需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 ▲4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核；需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 5.机柜非承重部件板厚应不小于1.0mm，承重部件板厚应不小于1.5mm。 6.机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 7.机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 8.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 9.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ▲10、要求静态承载能力不小于2400kg，需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 11.机柜含两条PDU：输入32A单相、输出国标20位10A+国标4位16A。 |
|  | 网络机柜600（列间） | 台 | 1 | 网络机柜600*1200*2000mm ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U，并配有若干束线圈、理线架及一定数量的假面板。 2.机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°。 ▲3. 以保证机房设备的有效散热，前后门通孔率需不小于80%，需提供国家认可的第三方测试报告复印件。 ▲4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核；需提供同系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 5.机柜非承重部件板厚应不小于1.0mm，承重部件板厚应不小于1.5mm。 6.机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 7.机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 8.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 9.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ▲10、要求静态承载能力不小于2400kg，需提供国家认可的第三方测试报告复印件。 11.机柜含两条PDU：输入32A单相、输出国标20位10A+国标4位16A。 |
|  | 冷通道封闭组件1 | 套 | 1 | 1.微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、摄像机、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供证明材料并加盖原厂盖章。 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5.端门应采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度≥8mm，透光率≥90％； 6.微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 9.通道采集器应采用两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，3路AI/DI接口，1路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 10.多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过FE、无线通信接入通道采集器。 11.配置不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。 ▲12.具备制冷链路显示功能： 1)显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度； 2)可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态；并提供国家认可的第三方测试报告复印件。 13、冷通道封闭组件1：满足长*宽*高6200mm*3600mm*1200mm微模块组件配置需求。 |
|  | 冷通道封闭组件2 | 套 | 1 | 1.微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、摄像机、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供证明材料并加盖原厂盖章。 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5.端门应采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度≥8mm，透光率≥90％； 6.微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 9.通道采集器应采用两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，3路AI/DI接口，1路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 10.多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过FE、无线通信接入通道采集器。 ▲11.具备制冷链路显示功能： 1)显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度； 2)可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态；且提供国家认可的第三方测试报告复印件。 12、冷通道封闭组件2：满足长*宽*高3000mm*3600mm*1200mm微模块组件配置需求。 |
| 四、空气调节系统 |  |
|  | 行级精密暖通系统（加热加湿） | 套 | 3 | 1.设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。 ★2.总冷量≥60kW,显冷量≥60kW，显热比为1,风量≥11000m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度40℃，相对湿度24%，室外环境温度35℃的条件下测定的）。 3.带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。 4.输入电压允许波动范围：380~415V±10%。 5.温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 6.精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 7.精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗 。 8.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 9.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 10.精密空调采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。 11.精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小 。 12.室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 13.空气过滤器应便于更换，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 14.风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在15%-100% ，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 15.机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 16.机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 17.精密空调控制器采用≥7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 18.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 19.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000条历史记录信息。 20.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 21.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 22.支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。 ▲23.列间空调机组应具备冷媒检测功能，在宕机前发出故障告警：检测冷媒含量，冷媒不足时自动产生冷媒充注提示，制冷剂状态具有：正常、不足告警、严重不足3级告警提示,提供该系列产品国家认可的第三方测试报告复印件。 ▲24.所投行级精密暖通系统厂家提供智能温控监控软件计算机软件著作权登记证书。 |
|  | 电池间暖通设备 | 套 | 1 | 1、能效等级：1级 2、电源：220V/50HZ 3、能效比：≥4.47 4、★制冷量：≥7290W 5、额定制冷功率：≤1960W 6、制热量：≥9760W 7、额定制热功率：≤2940W 8、电辅热功率：≤1200W 9、室内机噪音（高风档）：≤43（dB） 10、室外机噪音(高风档）：≤56（dB） 11、循环风量：≥1370m³/h 12、冷媒：R32 13、提供安装及安装所需的辅材线材等 |
|  | 塑料给水管 | 米 | 47.44 | 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）PPRφ25 |
|  | 截止阀 | 个 | 1 | DN32 |
|  | 空调排水管 | 米 | 47.00 | 空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）PVRφ32 |
|  | 行级空调冷媒铜管 | 米 | 150 | R410A行级空调冷媒铜管Φ15.9，含管道保温，水压试验，管道冲洗 |
|  | 行级空调冷媒铜管 | 米 | 150 | R410A行级空调冷媒铜管Φ28.6，含管道保温，水压试验，管道冲洗 |
|  | 管道绝热 | 平方 | 1.33 | 保温层采用难燃B1级橡塑保温材料保温，厚度25mm |
|  | 镀锌薄钢板圆形风管 | 平方 | 50.95 | 镀锌薄钢板圆形风管（δ=0.5mm以内咬口） 直径（200mm以下），材质：防火镀锌铁材料 |
|  | 通风管道绝热 | 平方 | 1.27 | 保温层采用难燃B1级橡塑保温材料保温，厚度25mm |
|  | 暖通设备 | 台 | 1 | 1、能效等级：1级 2、电源：220V/50HZ 3、能效比：≥5.41 4、★制冷量：≥3520W 5、额定制冷功率：≤750W 6、制热量：≥5050W 7、额定制热功率：≤1200W 8、电辅热功率：≤850W 9、室内机噪音（高风档）：≤35（dB） 10、室外机噪音(高风档）：≤50（dB） 11、循环风量：≥750m³/h; 12、冷媒：R32 |
|  | 暖通设备 | 台 | 2 | 1、能效等级：1级; 2、电源：220V/50HZ 3、能效比：≥4.47 4、★制冷量：≥7290W 5、额定制冷功率：≤1960W 6、制热量：≥9760W 7、额定制热功率：≤2940W 8、电辅热功率：≤1200W 9、室内机噪音（高风档）：≤43（dB） 10、室外机噪音(高风档）：≤56（dB） 11、循环风量：≥1370m³/h 12、冷媒：R32 |
|  | 暖通设备 | 台 | 1 | 1、能效等级：1级 2、电源：220V/50HZ 3、能效比：≥5.51 4、★制冷量：≥2660W 5、额定制冷功率：≤535W 6、制热量：≥4550W 7、额定制热功率：≤1110W 8、电辅热功率：≤1000W 9、室内机噪音（高风档）：≤34（dB） 10、室外机噪音(高风档）：≤50（dB） 11、循环风量：≥700m³/h 12、冷媒：R32 |
|  | 新风机 | 台 | 1 | 风量高挡≥2000m3/h，低挡≥1425m3/h 噪音高挡不大于52dB低挡不大于50dB 功率高挡不大于1250W低挡不大于1000w |
|  | 铝合金风口 | 个 | 13 | 铝合金风口 600*600mm，叶片横装为H式，可调节竖向仰角或俯角，风口风量可调节 |
|  | 防溢返地漏 | 个 | 2 | 防溢返地漏 φ50mm，部位：主机房空调排水管出口处 |
|  | 排风扇 | 台 | 2 | 部位：卫生间沿墙上安装 |
|  | 行级空调制冷剂 | 罐 | 10 | 行级空调制冷剂 R410A-11.3kg/罐，铜管延长加氟保压，结算时以实际工程量为准 |
|  | 壁挂空调制冷剂 | 罐 | 2 | 壁挂空调制冷剂 R22-5kg/罐，铜管延长加氟保压，结算时以实际工程量为准 |
|  | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽 | 项 | 1 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管，含防火胶泥 |
|  | 镀锌角钢 | 米 | 15.77 | L50*5镀锌角钢，部位：主机房处 |
|  | 铜芯电力电缆 | 米 | 75.00 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZA-RVV-5*10 |
|  | 铜芯电力电缆 | 米 | 150.00 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) ZA-RVV-5*2.5 |
|  | 铜芯电力电缆 | 米 | 30.00 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下) 300V-SJTW-3*16AWG |
|  | 检测 | 平方 | 15.29 | 通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测 |
| 五、 消防系统 |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 4 | 1.GQQ100/2.5RG 2.外形尺寸：500*450*1700mm 3.最大充装量：100kg 4.含七氟丙烷药剂HFC-227ea |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 | GQQ70/2.5RG， 外形尺寸：500*450*1700mm 最大充装量：70kg 含七氟丙烷药剂HFC-227ea |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 | GQQ40/2.5RG 外形尺寸：500*450*1700mm 最大充装量：40kg 含七氟丙烷药剂HFC-227ea |
|  | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1 | 试验容器规格40L |
|  | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1 | 试验容器规格70L |
|  | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 4 | 试验容器规格100L |
|  | 自动泄压装置 | 台 | 4 | 自动泄压装置 ZXZ-0.12-J-RG |
|  | 气体灭火控制器（4区） | 台 | 1 | 控制器容量：324点，打印机：专用微型打印机(标配) |
|  | 气体释放警报器 | 个 | 4 | 接线方式 ：四线制:信号线+电源线，安装位置：底边距门楣高0.2m处，墙面明装 |
|  | 紧急启停按钮 | 个 | 4 | 触点容量 ：0.05A/12VDC，触点容量 ：0.05A/12VDC，壳体材料：SECC (镀锌钢板)，安装方式 ：壁挂式安装 |
|  | 声光警报器 | 个 | 8 | 四线制，无极性信号二总线+电源线 |
|  | 感烟探测器 | 个 | 7 | 外形尺寸：直径≥100mm，高≥54mm（带底座） |
|  | 感温探测器 | 个 | 10 | 天花板吸顶式安装 |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 258.68 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) SC25 |
|  | 管内穿线 | 米 | 279.10 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) NH-BVR-1.5 |
|  | 信号线 | 米 | 191.41 | 信号线 ZR-RVS-1.5 |
|  | 管内穿线 | 米 | 189.60 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZR-RVS-1.5 |
|  | 管内穿线 | 米 | 74.26 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) ZR-BV-2.5 |
|  | 疏散应急灯 | 套 | 8 | 疏散方向指示、含电池、照明时间90分钟 |
|  | 安全通道标识灯 | 套 | 10 | 安装方式：距地50cm安装 |
|  | 紧急出口指示灯 | 套 | 6 | 安装方式：门框上安装 |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | 套 | 7 | MT2手提式二氧化碳灭火器5kg/瓶，2瓶为1套，含箱子*1，呼吸器*2 |
|  | 基础槽钢、角钢 | 米 | 25.20 | 基础槽钢、角钢制作安装 10#槽钢，镀锌防锈处理， |
|  | 钢瓶底座 | 个 | 7 | 1、采用≥10#槽钢，负责机房消防钢瓶的承载； 2、现场焊接前做好防锈处理； 3、具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上，它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触，保护钢基体免受腐蚀； 4、具有铁—锌合金层，结合致密，在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性； |
|  | 白蚁防治处理（机房内部） | 项 | 1 | 机房内部白蚁防治处理 |
| 六、机房综合布线 |  |
|  | 六类室内非屏蔽网线 | 米 | 1830 | 护套材质：PVC ；导体：99.99%纯铜 ；成品外径：6.4±0.2mm；导体直径：23AWG6符合YD/T 1019-2013、ANSI/TIA-568-C.2标准 |
|  | 六类非屏蔽24口数据配线架 | 个 | 12 | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 2.配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 3.IDC打线端子：磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：50µm 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组 6.RJ45端口：可连接1-24根跳线 7.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.45～0.6mm 8.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 9.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 10.维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 11.频率范围：0～250MHz 12.工作电压：125V，耐压：750V 13.插入损耗：0.4dB@250MHz 14.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 15.插入力：≤20N，拔出力：≥20N 16.RJ45卡接次数：≥750次 17.接线端子卡接次数：≥250次 |
|  | 六类非屏蔽模块 | 块 | 144 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜镀金50μm 4.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.45-0.6mm 6.RJ45端口类型：8P8C 7.接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 8.频率范围：0～250MHz 9.工作电压：125V，耐压：750V 10.接触电阻:正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ 11.绝缘电阻:正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ 12.插入损耗：0.4dB@250MHz 13.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 14.RJ45拔插次数：≥750次 15.IDC端子端接次数：≥250次 |
|  | 理线架 | 个 | 12 | 1.理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑 2.上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理 3.充足的线槽空间，支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板 4.19英寸1U标准机架式设备 5.支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 6.安装高度：1U 7.安装方式：机柜螺丝安装 |
|  | 网络ODF配线架 | 个 | 3 | 1.光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体喷塑 2.钢板厚度：1.0mm 3.产品尺寸：430*200*43mm 4.19英寸1U标准机架式设备 ★5.可熔光纤数量：≤24芯 6.配件：支持LC四种类型耦合器 7.耦合器安装方式:耦合器直接安装于光纤盒前部的卡口位置 8.进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 9.配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 10.绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC） 11.耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧 12.进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 13.12口24芯ODF架LC型满配（含24条尾纤） |
|  | 网络ODF配线架 | 台 | 1 | 1.产品名称：1U标准预端接光纤配线箱 2.配线架金属材质：优质冷轧钢板 3.配线架塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 4.适用于19英寸机柜或机架 5.选用定制的DLC双芯LC连接器，1U机箱支持96芯高密度LC连接，3U机箱支持288 6.芯高密度LC连接 7.支持10G/40G/100G系统布线要求 8.模块盒采用免螺丝安装方式，卡接牢固，拔取方便 9.成品尺寸：482.6x255.9x43.6mm 10.配备多种转接模块及适配器面板，满足多种布线需求 11.用于预端接光纤配线管理 ★12.144口288芯ODF架LC型满配（含288条尾纤） |
|  | 预端接光纤OM3-14m | 根 | 6 | 1.24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，14米 2.规格：50um/125um多模光缆 3.配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 4.适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 5.使用高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | MTP预端接盒 | 个 | 14 | 1.产品名称：24芯MTP-LC预端接模块盒(A极性1-12芯,C极性13-24芯OM3) 2.标准预端接光纤专用模块盒 3.金属材质：优质冷轧钢板 4.塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 5.将1个或2个12芯MPO(M)转接至LC双工连接器 6.前面板装配LC双工适配器，后面板装配MPO适配器 7.1U标准箱体支持4个转接模块，最大支持96芯LC连接 8.模块盒采用通用极性，即插即用 9.模块盒采用轻质化一体式注塑塑料外壳，可有效保护盒内光纤部件 10.端口号标识与线序标贴，可有效识别光纤路径，便于安装维护 11.采用免螺丝拆卸快速安装方式，兼顾卡接牢固与拉取便利 12.用于主干光缆与跳线之间的跳接 |
|  | 光纤配线架 | 个 | 2 | 1.产品名称：1U标准预端接光纤配线箱 2.配线架金属材质：优质冷轧钢板 3.配线架塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 4.适用于19英寸机柜或机架 5.选用定制的DLC双芯LC连接器，1U机箱支持96芯高密度LC连接，3U机箱支持288 6.芯高密度LC连接 7.支持10G/40G/100G系统布线要求 8.模块盒采用免螺丝安装方式，卡接牢固，拔取方便 9.成品尺寸：482.6x255.9x43.6mm 10.配备多种转接模块及适配器面板，满足多种布线需求 11.用于预端接光纤配线管理 ★12.144口288芯ODF架LC型满配（含288条尾纤） |
|  | 网络跳线 | 条 | 100 | 1.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 3.护套材质：PVC/LSZH（颜色：灰、黄、绿、蓝、红可选） 4.采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体 5.端子接触簧片整体镀金50u 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7.适用信号：六类非屏蔽信道 8.跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 9.外径：6.1±0.2mm 10.导体直径：23AWG 11.传输带宽：250MHz 12.跳线长度：1m，2m，3m，5m，10m可选 13.电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ 14.机械性能： RJ45端拔插次数≥750次 |
|  | 万兆多模OM3光纤跳线 | 条 | 168 | 1.纤芯类型：OM3 2.连接器插针类型：进口陶瓷 3.插针端面：UPC端面 4.连接器插入损耗：≤0.1dB 5.连接器回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.1dB 7.互换性：≤0.1dB 8.拔插次数：≥1000次 9.线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 10.护套材质：PVC 11.护套颜色：单模OS1黄色，多模OM1/OM2橙色，万兆多模OM3水绿色 12.长度：3米，可定制其他长度 13.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |
|  | 多模光纤跳线 | 条 | 40 | 1.纤芯类型：OS2 2.连接器插针类型：进口陶瓷 3.插针端面：UPC端面 4.连接器插入损耗：≤0.1dB 5.连接器回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.1dB 7.互换性：≤0.1dB 8.拔插次数：≥1000次 9.线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 10.护套材质：PVC 11.护套颜色：单模OS1黄色，多模OM1/OM2橙色，万兆多模OM3水绿色 12.长度：3米，可定制其他长度 13.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |
|  | 单模光纤跳线 | 条 | 100 | 1.纤芯类型：OS2 2.连接器插针类型：进口陶瓷 3.插针端面：UPC端面 4.连接器插入损耗：≤0.1dB 5.连接器回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.1dB 7.互换性：≤0.1dB 8.拔插次数：≥1000次 9.线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 10.护套材质：PVC 11.护套颜色：单模OS1黄色，多模OM1/OM2橙色，万兆多模OM3水绿色 12.长度：3米，可定制其他长度 13.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |
|  | 镀锌桥架 | 米 | 30.90 | 镀锌桥架300*100mm，厚度1.5mm |
|  | 镀锌桥架 | 米 | 21.20 | 镀锌桥架200*100mm |
|  | 桥架支撑架 | kg | 94.64 | 桥架支撑架制作、安装，材质：40*4角钢 |
|  | 金属结构除锈 | kg | 94.64 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |
|  | 金属结构刷油 | kg | 94.64 | 支架刷防锈漆两遍 |
|  | 预端接光纤OM3-4m | 根 | 6 | 1.24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，4米 2.规格：50um/125um多模光缆 3.配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 4.适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 5.使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 预端接光纤OM3-5m | 根 | 10 | 1.24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆 配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 预端接光纤OM3-6m | 根 | 12 | 1.24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆 配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 预端接光纤OM3-7m | 根 | 8 | 1.24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆 3.配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 4.适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 5.使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 预端接光纤OM3-8m | 根 | 6 | 24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，8米 规格：50um/125um多模光缆 配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 6.损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 预端接光纤OM3-9m | 根 | 2 | 24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，9米 规格：50um/125um多模光缆 配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 光纤配线架 | 个 | 30 | 高密度光纤配线空箱； 支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板；4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 5.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 |
|  | MTP预端接盒 | 个 | 57 | 产品名称：24芯MTP-LC预端接模块盒(A极性1-12芯,C极性13-24芯OM3) 标准预端接光纤专用模块盒 金属材质：优质冷轧钢板 塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 将1个或2个12芯MPO(M)转接至LC双工连接器 前面板装配LC双工适配器，后面板装配MPO适配器 1U标准箱体支持4个转接模块，最大支持96芯LC连接 模块盒采用通用极性，即插即用 模块盒采用轻质化一体式注塑塑料外壳，可有效保护盒内光纤部件 端口号标识与线序标贴，可有效识别光纤路径，便于安装维护 采用免螺丝拆卸快速安装方式，兼顾卡接牢固与拉取便利 专用于标准预端接光纤配线箱 用于主干光缆与跳线之间的跳接 |
|  | 光纤跳线 | 条 | 200 | 纤芯类型：OM3 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 护套材质：PVC 护套颜色：单模OS1黄色，多模OM1/OM2橙色，万兆多模OM3水绿色 长度：3米，可定制其他长度 13.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |
|  | 六类非屏蔽24口数据配线架 | 个 | 50 | 1、19英寸标准机架安装； 配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 配线架背面配有理线托盘； 配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件；8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 |
|  | 六类非屏蔽模块 | 个 | 1008 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜镀金50μm 4.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.45-0.6mm 6.RJ45端口类型：8P8C 7.接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 8.频率范围：0～250MHz 9.工作电压：125V，耐压：750V 10.接触电阻:正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ 11.绝缘电阻:正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ 12.插入损耗：0.4dB@250MHz 13.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 14.RJ45拔插次数：≥750次 15.IDC端子端接次数：≥250次 |
|  | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 150 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 护套材质：PVC/LSZH（颜色：灰、黄、绿、蓝、红可选） 采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体 端子接触簧片整体镀金50u 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：六类非屏蔽信道 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 外径：6.1±0.2mm 导体直径：23AWG 传输带宽：250MHz 跳线长度：1m，2m，3m，5m，10m可选 13.电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ14.机械性能： RJ45端拔插次数≥750次 |
|  | 六类室内非屏蔽室内网线 | 米 | 8845 | 护套材质：PVC ；导体：99.99%纯铜 ；成品外径：6.4±0.2mm；导体直径：23AWG6符合YD/T 1019-2013、ANSI/TIA-568-C.2标准 |
|  | 理线架 | 个 | 84 | 理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑 2.上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理 |
|  | 预端接光纤OM3-14m | 根 | 6 | 24芯主干光缆，LC-LC ，OM3，LSZH，14米 规格：50um/125um多模光缆 配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接，成品出厂附3D测试 使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个12/24芯推拉式连接器 损耗：MPO头插损≤0.50dB； |
|  | 室外光纤 | 米 | 2500 | 1.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 2.钢丝直径：1.0-3.0mm 3.铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 4.松套管材质：PBT 5.纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 6.芯数：24芯 7.光纤类型：OS2单模光纤 |
|  | 拆除路面 | 平方 | 20 | 切割开槽破路，水泥地面开槽5CM宽，8CM深，水泥回填 |
| 七、监控中心会议室 |  |
|  | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 9 | 1、LCD单元采用原装进口超窄边液晶面板，LED光源。 ★2、显示单元尺寸：55英寸； ★3、拼缝：1.8MM 4、物理分辨率为1920×1080 5、超宽视角≥178度，亮度等级达到11级，对比度≥4000；1 6、亮度≥500 cd/㎡ 7、使用寿命≥60000小时 8、3D动态自适应降噪 9、内置控制单元接口支持：1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路VIDEO。 10、内置控制单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制。 11、显示单元具备良好的防尘结构设计，达到IP6X等级。 12、显示单元具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB； 13、显示单元应能满足不低于8级抗震烈度设计要求；显示单元的MTBF平均无故障时间大于190000小时。 14、显示单元的MTBF平均无故障时间大于190000小时。 LCD拼接单元通过国家CCC认证，提供相关认证证书复印件。 15、配置智能显示墙控制系统软件。 ▲16、第9-14功能项需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家盖章。 |
|  | 拼接处理器 | 台 | 1 | 1、纯硬件结构，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象，开机时间不大于5秒。 ★2、设备底板基于PCIe插槽设计，数据带宽不少于16Gb/s，单机可设计不少于17条PCIe插槽，底板数据带宽最高可达到272Gb/s。 3、在工作电压额定值的85%~110%之间变化时，无需调整即可正常工作。 4、为了呈现良好的显示效果，图像信号必须无压缩、无失真实时传输，具备信号源实时处理功能；对各个输入信号采用纯硬件处理技术，采用独享带宽的方式为各个输入信号分 5、配置一条不少于3.18Gbps的信号处理通道。 6、板卡式热插拔结构，可任意扩容，最大可扩容到256路信号输入、72路信号输出；信号输入板和信号输出板位置可以任意调换，支持混插功能。 7、输入可支持DVI、HDMI信号，分辨率最高可达3840*2400；输出为帧率60Hz，分辨率最高可达1920*1200。 8、具备整墙同步功能及输出显示一致性。 9、可通过控制软件进行人性化设置：多窗口显示、窗口叠加、窗口位置调整、窗口缩放、窗口状态保存、字符叠加、视频参数调整等。 10、支持软件在线升级维护功能。 11、能读写输入卡的EDID，并能对EDID进行修改保存； 12、设备需达到IP6X防尘等级。 13、设备应能满足不低于8级抗震烈度设计要求。 14、多屏处理器的MTBF平均无故障时间不低于180000小时, 平均修复时间(MTTR)<10秒。 15、▲第12-14功能项需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家盖章。 |
|  | 前维护壁挂支架 | 套 | 9 | 1、冷轧钢材质，最小离墙距离不大于10CM，最大离墙距离不小于28CM，美观、地脚隐藏。 |
|  | 布放设备线缆 | 项 | 1 | 电源线9套，HDMI线9套 |
|  | 智能会议平板86英寸 | 台 | 1 | 一、显示及接口要求 ★1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 2、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色彩 ▲3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88%，（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4、端口设计：I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路；Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 5、超薄窄边框设计，86寸整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤24mm；屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 6、内置6个麦克风，8米有效拾音距离；采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器 7、前置面板具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器。 ▲8、整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。提供国家级第三方认证机构测试报告） 9、整机系统Android 9.0或 window 10正版系统 配置 I5 8G 256G固态硬盘 二、安全节能设计 1、整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。 三、触摸书写设计 ▲1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm，触摸点数：20点书写，20点触摸，整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm提供国家级第三方认证机构测试报告） 3、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 四、整机功能设计 ▲1、支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。提供国家级第三方认证机构测试报告） 2、快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 ▲3、多屏联动：设备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注。提供国家级第三方认证机构测试报告） 4、WIFI热点设置：可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能。 |
| 八、动力环境监控系统 |  |
|  | 动力环境监控系统 | 套 | 1 | ★1、机房动环监控系统平台提供一个整体的环境和动力监控接口，动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维； 2.系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问。 3.系统可实现对机房内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用E-mail、短信和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 4.配电监测：支持ATS开关状态、UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测。 5.制冷监测：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 新风机监测：开关机运行状态。 6.门禁监测：实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式；与监控系统无缝集成。 7.能效管理： 1）支持数据中心的整体、分机房的PUE、DCiE等关键能效指标实时监控，支持按小时、日、月、季、年来计算平均PUE并显示PUE变化曲线。 2）支持按微模块、机房层次统计日、月、年的总用电量。 3）支持支持设置 PUE 的阀值和参考值， PUE 过高时生成告警。 8.需配置资产、容量、租户管理授权，提供统一的资产管理界面，应支持修改、添加、删除设备资产模板的属性条目。 9.用户权限管理 1) 基于角色的用户管理，在定义合法用户时，可对用户进行分权分域管理，并提供管理员单用户模式。 2) 分权分域管理：可设置用户的操作权限、查看权限，还可授权客户可访问的管理域。 3) 可设置时间策略（自动注销、登录时间、过期时间）；可设置账号策略（IP绑定、账号长度、锁定、停用）。 4) 根据不同的操作人员（系统管理员、操作管理员、一般操作人员）的职责，定义不同的级别。系统支持至少5级以上的权限： 5) 系统支持角色权限管理，可对管理和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理，包括允许查看的内容、允许控制的设备等。 10.移动APP运维： 1）APP运维提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。 2）支持按不同维度（机房、微模块等）查看设备告警、设备清单、能耗与监控信息。 3）支持查看设备的当前告警、当前告警详情、历史告警、历史告警详情，并设置告警自动刷新。 4）监控供配电、制冷、机架、环境系统中设备的运行状态，查看告警分布、设备详情、告警详情。 11.日志管理提供基于数据库的日志功能，以实现对机房人员操作、事件告警的跟踪管理。日志不可被任何人修改，系统支持根据条件查询日志，并将查询的日志列表导出打印。 12.系统数据库具备备份和恢复能力，备份的数据保存在服务器磁盘上特定的备份目录中，满足按周期全量和增量备份确保数据安全。 13.管理系统软件需经过不少于2种企业版病毒扫描工具扫描，确保系统安全。 |
|  | 管理服务器-动环管理平台 | 台 | 1 | 1.CPU：8核心或以上，主频2.1GHz或以上； 2.内存：≥64G DDR4； 3.硬盘：≥2TB SAS HDD，10000RPM；支持RAID 4.电源性能：2路≥900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持100~240V AC输入； 5.需支持2个网络插卡，每个插卡支持4*GE电口 6.需支持4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余 ★7.需配置正版国产操作系统（支持X86架构）以及正版国产数据库（支持X86架构） ★8.需要与动环系统兼容 |
|  | 管理移动终端 | 台 | 1 | 1.CPU：I7或以上，主频2.1GHz或以上； 2.内存：≥16G DDR4； 3.硬盘：≥512G SSD； 4.≥14寸显示器(分辨率≥3000*2000） 5.产品重量：≤1.3KG； |
|  | 交换机 | 台 | 1 | 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 2.支持PoE+ 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率：108Mpps/126Mpps |
|  | 3D可视化机房运营管控系统 | 套 | 1 | 1.系统应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步。 ★2. 3D可视化界面应支持房间、模块层级，且支持放大、缩小、360°旋转等基本操作，为了强化视图效果，还要求具备墙体透明、背景虚化等功能； 3.提供设备3D模型，至少覆盖数据中心常见的一些设备，如空调、UPS、机柜等。 |
|  | 数据采集器安装、调试 | 个 | 2 | 支持双路交流输入。 2.电源输入：200V～240V AC和50/60Hz。 3.通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口。 4.接口构造：RJ45端子。 5.WEB浏览：支持web远程浏览。 6.北向传输：支持透传或北向SNMP接口。 ▲7.为提高机房信息安全的可靠性，所提供采集器需具有社会公共安全产品认证证书。 |
|  | 网络摄像机（半球型） | 台 | 13 | 镜头焦距2.8mm，红外灯补光距离30m 芯片 Hi3516DV300/，算力 1 TOPS，内存 DDR3 0.2500 GB，Flash SPI NAND FLASH 256.0 MB Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS，最低照度 彩色:0.002Lux(F1.6,AGCON),黑白:0.001Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 镜头焦距 2.8mm，镜头视角 水平:111.4°;垂直:58.9° 含摄像机支架 |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、人脸、人体、行为、第三方长尾算法，最大支持3种算法并行使用 2、支持视频、图片混合分析 3、支持16路视频接入、存储和转发，最大接入带宽160Mbps；/ 4、支持16路视频回放下载，最大回放能力80Mbps；/ 5、人脸解析能力：支持4路1080P人脸视频解析，支持12张/秒（1080P）人脸图片解析 6、人体解析能力：支持2路1080P人体视频解析/ 7、行为分析能力：支持2路周界/行为分析 8、车辆解析能力：支持2路1080P车辆视频解析/ 9、盘位数为8，硬盘容量支持4T/6T |
|  | 温湿度传感器 | 支 | 8 | 1.温湿度传感器-带LED显示 2.测量范围：-20℃～70℃ ； 0～100％RH 3.≤±4%RH（25℃, 30%RH～80%RH） 4.信号接口：RS485。 5.供电电源：9V DC～16V DC（典型值12V DC）。 |
|  | 非定位水浸传感器 | 支 | 1 | 1.非定位式水浸传感器 2.工作电源：12VDC（9~16VDC） 3.报警指示：继电器( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音。 4.信号输出：有被测液体时，继电器触点打开；无被测液体时，继电器触点闭合。 5.电源及报警输出接口：RJ45端口 |
|  | 漏水感应绳 | 米 | 60.45 | 漏水感应绳 |
|  | 电气钢导管 | 米 | 480 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG25 |
|  | 网线 | 米 | 480 | 护套材质：PVC ；导体：99.99%纯铜 ；成品外径：6.4±0.2mm；导体直径：23AWG6符合YD/T 1019-2013、ANSI/TIA-568-C.2标准 |
|  | 门禁系统 | 套 | 1 | 一、门禁主机5台 采用嵌入式Linux实时操作系统 集成Modbus-RTU通信协议 铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据。 可实现消防联动、安防报警联动 指纹录入仪1台 指纹/密码/读卡机三合一读卡器5台、 出入口按钮5台、 电磁吸力锁5台、 自动闭门器5台 红外探测器5台 |
|  | 电气钢导管 | 米 | 226 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 JDG25 |
|  | 网线 | 米 | 131 | 护套材质：PVC ；导体：99.99%纯铜 ；成品外径：6.4±0.2mm；导体直径：23AWG6符合YD/T 1019-2013、ANSI/TIA-568-C.2标准 |
|  | 管内穿线 | 米 | 139 | 管内穿线 多芯软导线 八芯 导线截面(m㎡以内) RVVP-8*0.75 |
| 九、防雷接地系统 |  |
|  | 等电位铜带 | 米 | 66.62 | 规格：≥30mm×3mm； 材质：国标T2铜； 含铜量：含量≥99%左右； 铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象； 5尺寸偏差±0.5mm； 硬度：HB≥65； 抗拉强度：≥300N/mm2； 密度：20℃铜排密度约8.95g/cm3； 电阻率：≤0.017772Ωmm2/m |
|  | 防静电接地 | 平方 | 84.02 | 6mm2编织锡铜带 等电位连接 地网 600*600(m㎡) |
|  | 铜接头 | 个 | 2 | 1、3*30mm 铜铁转换排 |
|  | 室内接地汇流排 | 块 | 2 | 室内接地汇流排 |
|  | 接地汇接箱 | 套 | 2 | 接地汇接箱 |
|  | 接地跨接 | 处 | 2 | 接地跨接（构架接地），楼栋防雷等电位接入处理,接入附近等电位箱或者镀锌扁铁接入支柱钢筋,接入点前面破损修补 |
|  | 钢接地母线 | 米 | 66.62 | 钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设，至大楼接地、机房等电位导线镀锌扁钢40*4mm |
|  | 铜接地母线 | 米 | 50.00 | 铜接地母线敷设 铜接地绞线敷设 截面(m㎡以内)150，抗静电地引线6mm2铜芯线 |
|  | 纺锤绝缘子 | 个 | 104 | 纺锤绝缘子 高32~60 |
|  | 电源防雷箱 | 套 | 4 | 第一级电源防雷箱 CAN-B4P-100，含安装调试 |
|  | 电源防雷箱 | 套 | 4 | 第二级电源防雷箱 CAN-B2P-40，含安装调试 |
|  | 电源防雷箱 | 套 | 2 | 第三级电源防雷箱 CAN-2/V/2，含安装调试 |
|  | 墙壁挂式人体静电释放球 | 套 | 2 | 触摸式静电消除器去除人体静电。 |
|  | 防静电手环 | 套 | 6 | 全自动消除静电手环。 |
|  | 接地装置调试 独立接地装置 | 组 | 1 | 接地装置调试 独立接地装置 |
|  | 防雷检测 | 项 | 1 | 防雷中心检测，服务内容包括：对信息系统机房防雷设施设计施工图技术审查，对信息系统机房防雷设施检测，还包括技术报告、证照等工本及制作；所涉及的相关费用均由中标单位承担。 |
| 十、计算机网络设备 |  |
|  | 数据中心框式核心交换设备 | 台 | 2 | 一、单台基本支持要求 1.配置双主控引擎及交换网板，配置2个模块化电源，单个电源功率≥2500W； ★2.配置≥36个万兆SFP+接口，≥24个GE接口,≥20个千兆SFP接口；≥4个40G光接口，配置≥32个原装万兆多模SFP+光模块，≥20个原装千兆多模SFP光模块，≥1根40G QSFP+ 5m电缆； 二、技术参数要求 ★1.交换容量≥780Tbps，包转发率≥120000Mpps； 2. 总槽位数至少15个，业务槽位数至少10个，交换网板槽位数至少3个；主控引擎槽位至少2个； 3.支持DHCPv6功能，IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通，支持基于IPv4、IPv6的VRRP功能； 4.路由特性具备ARP Proxy持DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4、等价路由、策略路由、路由策略； ▲5.内置智能图形化管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；并提供证明材料并加盖原厂盖章。 6.支持“MAC in IP”技术，最大可扩展4K个Vlan； 7.支持EVB (Edge Virtual Bridging) ▲8.支持多种安全业务业务板卡和无线控制器板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、IPS业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、流量分析业务模块、SSL VPN业务模块和应用控制网关业务模块；并提供证明材料并加盖原厂盖章。 9.组播：支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping、支持IGMP Filter、IGMP Fast leave、PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM、MSDP、AnyCast-RP、MLDv2/MLDv2 Snooping、PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6； 10.管理和维护： 支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 11.支持DHCP Snooping功能，并可对指定VLAN生效，防止伪DHCP Server，DHCP报文速率限制，防止私设IP ，能手动设置静态DHCP Snooping地址绑定表； 12.支持防ARP欺骗功能，并可在指定VLAN生效，端口可限制ARP速率； 13.支持AAA、RADIUS登录认证，Portal认证，MAC认证，802.1x认证； 14.支持IPv4/IPv6双栈，IPv6 over IPv4隧道（包括手工Tunnel，6to4 Tunnel，ISATAP Tunnel）； 15.支持IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6，支持IPv6等价路由、策略路由、路由策略； 16.支持IPv6的邻居发现协议（NDP），PMTU发现机制，IPv6 Ping，ICMPv6，DNSv6； 17.支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL ； 18.支持IPv6 DHCP snooping，ND Snooping，ND攻击防护，IPv6 Source Guard，SAVI； 19.支持横向N:1虚拟化技术，跨物理设备的链路聚合； 20.SDN支持OPENFLOW 1.3或以上标准； 21.支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤10ms ★22.为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作。 |
|  | 数据中心管理交换设备 | 台 | 2 | 一、单台配置要求 ★1.提供≥48个千兆以太网电口，≥4 个非复用的万兆光端口； 2.配置≥4块万兆多模光模块，≥1根SFP+电缆5m； 二、 技术参数要求 1.交换容量≥430Gbps,包转发速率≥140Mpps ； 2.IP地址表≥12K，MAC表≥16K； 3.VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K； 4.路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5.支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6.支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7.DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8.横向N:1虚拟化技术：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM； 9.纵向虚拟化技术：设备在纵向维度上支持异构虚拟化，支持端口扩展模式，简化网络结构，减少管理节点；可自动从主控制设备系统更新版本零配置，并实现集中控制管理； 10.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 11.采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率； 12.管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）； 13.设备内置智能管理中心，支持以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。 ★14.为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作。 |
| 十一、机房搬迁工程 |  |
|  | 内网服务器设备搬迁、调试，系统联调 | 项 | 1 | 1、分阶段分部实施搬迁； 2、搬迁过程及搬迁组织措施 （1）对医院医技楼4楼信息科机房内的内外网服务器、存储、交换机、安全设备进行整体搬迁，约57台设备进行物理上架下架，线路拆解，部分设备通过层板进行安装； （2）对需要做熔接的光纤进行断开和割接熔接到新线路；并通过fluke进行测试，确保熔接后线路光功率在标准范围； （3）对配套服务器接入汇聚交换机导入预先编制好配置，并进行联通测试； （4）做正式备份到指定备份平台，并提前将备份数据搬入新机房，并进行备份数据有效可恢复性测试，确认备份数据有效后，启动正式设备搬迁； （5）按规范对各个虚拟机业务进行关闭，从数据库，到中间件到前端web服务，到管理服务器配置按操作规范进行关闭；存储进行关闭；设备到新位置后同样按规范进行设备启动，虚拟机启动，虚拟机内专用业务进行启动，请协调第三方业务软件开发商确认业务正常恢复；如果不正常，立刻启动备份恢复预案进行数据恢复。 (6)配备足够数量的强弱电、光跳线，满足设备之间的联接，保证满足项目需求，保证设备搬迁后系统启动、运行正常。 3、运维维护 （1）设备到新环境需要重新对设备网络各项变更参数进行联调，安全是否存在漏洞进行扫描确认搬迁后不存在防护漏洞等；需要专门的安服和网络工程师持续观察和调优。 （2）搬迁完毕后需派运维工程师驻场一周，解决搬迁后出现的异常运行情况，及时给出解决方案。 （3）对设备状态检查，设备下电、设备标记、拆除各类连接线缆并进行标注； （4）设备搬迁到新机房后，设备加电、运行检查、各类线缆连接； （5）各服务器连接后系统运行健康检查。 （6）保证搬迁后系统正常启动运行。 4、内网服务器清单 （1）4台联想X3850 X6服务器（VMware虚拟化服务器）； （2）1台华为2488 V5服务器（VMware虚拟化服务器）； （3）2台华为2488 V5服务器（PACS数据库服务器）； （4）9台H3C R6900 G3服务器（VMware虚拟化服务器）； （5）2台华为5885H V5服务器（HIS数据库服务器）。 |
|  | 存储设备搬迁 | 项 | 1 | 1、对设备状态检查，设备下电、设备标记、拆除各类连接线缆并进行标注； 2、设备搬迁到新机房后，设备加电、运行检查、各类线缆连接； 3、存储与各服务器连接后对业务系统运行健康检查。 4、保证搬迁后系统正常启动运行。 5、存储设备清单 （1）2台联想V5030控制柜（双活存储）； （2）2台华为5210F V5控制柜（双活存储）； （3）1台华为5310 V5控制柜； （4）3台华为5310 V5硬盘扩展柜； （5）1台华为2200 V3控制柜； （6）2台华为2200 V3硬盘扩展柜； （7）5台H3C R4900 G3分布式存储节点； （8）1台华为5110 V5控制柜（外网存储） （9）4台博科6505存储交换机（内网）; （10）2台EMC-300存储交换机（内网）; （11）2台H3C-S6520-30QC分布式存储后端交换机（内网）; （12）1台博科300存储交换机（外网）; （13）1台HP 存储交换机（外网）; |
|  | 外网服务器系统搬迁 | 项 | 1 | 1、对设备状态检查，设备下电、设备标记、拆除各类连接线缆并进行标注； 2、设备搬迁到新机房后，设备加电、运行检查、各类线缆连接； 3、各服务器连接后系统运行健康检查。 4、保证搬迁后系统正常启动运行。 5、外网服务器清单 （1）2台华为2288H V5（VMware虚拟化服务器）； （2）1台H3C R4900 G3（VMware虚拟化服务器）. |
|  | 网络及安全设备搬迁 | 项 | 1 | 1、对设备状态检查，设备下电、设备标记、拆除各类连接线缆并进行标注； 2、设备搬迁到新机房后，设备加电、运行检查、各类线缆连接； 3、各网络安全系统连接后运行健康检查。 4、保证搬迁后系统正常启动运行。 5、网络及安全设备清单 （1）1台绿盟防火墙（外网）； （2）1台深信服防火墙（内网）； （3）2台深信服AD负载均衡（服务器负载均衡） （4）1台深信服AC上网行为管理 （5）1台安恒态势感知+日志审计系统平台； （6）数据库审计、网闸设备等； |
|  | 线路整理 | 项 | 1 | 对搬迁到新机房及新机房所在楼栋的设备和网络进行线路部署、线路整理、线路测试、线路标记等；搬迁后旧机房及院区各楼栋的弱电井的线路整理、线路标签。整理后的线路标签达到电子病历应用水平五级要求。 |
|  | 扫地机器人 | 个 | 1 | 扫拖一体，激光导航，电控水箱，水箱容量：201-250mL |
| 十二、安装及系统集成 |  |
|  | 系统集成 | 项 | 1 | 工程施工量如下： （1）装修及承重：施工内容包括天面装修、墙面装修、地面装修，总装修面积约450平米；吊顶栅格(约39.34㎡)，吊顶造型(约38㎡)，微孔铝扣板(约171.69㎡)。玻璃墙(约48㎡)，防火玻璃门(6.6平方)，彩钢板墙面(约108㎡)，甲级防火门(2.52平方)，甲级防盗门(10.46)。静电地板(约124.42㎡)，机房入口台阶2套，防水1项，水泥自流平地面找平(约272.4㎡)等。 （2）供配电系统：施工内容包括强电电缆（约4825米），强电线槽/管（约860米），配电柜安装（3套）、防雷接地（1套）、照明安装（76套)； （3）模块系统：施工内容包括机柜安装（27套机柜组装）、强弱电线槽模块安装（2套）、冷通道安装（2套）、精密空调安装及管路安装（3套）、普通空调安装（5套）、UPS及精密配电柜安装（3套）、铅酸电池（144个）、通道机柜底座（2套）、其他设备底座（12个）等，； （4）新风系统：施工内容包括新风机（1套），管路1批等； （5）综合布线系统：施工内容包括室内光纤布线（约200米），室外光缆敷设（约2500米），开槽破路1项，铜缆布线理线（约11590米），网络配线架上架配线（62个），光纤配线架上架配线（51个），理线架上架配线（96个），MTP预端接盒安装（71个），六类非屏蔽模块安装（1152个），网络及光纤跳线连接配线理线1批，线路整理及打标等； （6）机房综合监控系统：施工内容包括监控设备、门禁设备、环境监测设备及布线等； （7）气体消防系统：施工内容包括气瓶安装（6套），探头安装（20套）及布线一批； （8）LED显示系统：施工内容包括LED显示单元安装及布线一批。 （9）供、排水系统：施工内容包括精密空调安装（3套）供排水管路敷设，防水围堰1套制作 系统联调及运维维护 1、各个系统之间联调：内容包括空调开机调试、配电柜通电测试、冷通道通电测试、UPS功率模块安装测试、防雷接地测试、消防联动测试、监控系统与各个设备之间联调测试等； 2、系统运维维护：包括日常运行维护、修正性维护、新功能开发维护、配件购买、第三方软件升级。 三、系统集成服务费用包括：工程费用、系统联调及运维维护费用及税金等。 |

| 商务要求 |
| --- |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：210项数据中心框式核心交换设备。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） |
| 售后服务要求 | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本项目所有设备货物免费保修期最短不得少于3年，软件及系统的免费维护期最短不得少于3年（自验收合格之日起计算）。 二、技术服务及培训：采购范围内免费技术培训（对采购人的操作人员、系统管理人员进行技术培训，以保证系统的正常运行、技术支持和维护的需要。） 三、售后服务的内容和措施 1、免费保修期内提供不少于2人本地服务，如出现软件和硬件故障，接到故障通知后0.5小时内作出有效回应，1小时内派工程师到达现场提供服务，并在24小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）。 2、遇到重大技术问题，中标供应商应及时组织有关技术专家进行维修，并采取相应措施以确保系统的正常运行。 |
| 验收要求 | 1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。 2）符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 3）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。 |
| 交货期及地点 | 交货期：自签订合同之日起120个工作日内全部安装调试合格完毕。 地点：广西采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后10个工作日内支付合同价款20%的预付款，项目整体验收合格之日起的30个工作日内支付合同价款的75%,合同价款的5%于项目整体验收满1年后的30个工作日内一次性付清（无息）。 |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 其他要求： | 1、标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。 2、为保证系统的稳定性和整体交付质量和维护便利，第42项“一体化UPS电源柜”、第43项“功率模块”、第85、86项“冷通道封闭组件”、第87项“行级精密暖通系统”、第177-182项“动力环境监控系统”产品要求使用同一制造商。 3、为保证整个系统的稳定性和质保及后续对系统的方便维护，第六大项机房综合布线系统（第137-149、155-170项产品）要求使用同一制造商 。 4、为保证整体交付质量和维护便利，第三大项数据中心冷通道系统（第81-86项产品）要求使用同一制造商。 |
| 合同签订日期 | 中标通知书发出后20日内。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |

附件1：

# 一、项目背景

随着我院信息化的不断向前发展，信息化建设已成为组建医疗系统重要资源，是搭建医疗经济结构，改变医疗系统竞争格局的关键要素，推进医院信息化建设，是把握新一轮医疗科技革命与医疗业务变革新机遇的战略选择。南溪山医院的信息化系统已经包含统一门户、电子病历、门急诊和住院系统、药事管理以及检验系统、临床信息系统、医学影像存储与管理系统等，后续还有其他业务系统需要增加。原有机房环境老化、设备陈旧等问题不断突出，业务系统的增加对机房环境要求也进一步提高，原有机房基础环境设施已难以满足当前及未来医院信息化系统应用发展需求。需要通过建设新的数据中心，以满足医院各科室部门业务应用系统部署及运行基础网络支撑、基础软硬件环境和基础运维服务等需求。

# 二、建设目标及内容

# （一）项目建设地点

# 广西壮族自治区广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号

# （二）建设目标

本项目依据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）和《国家卫生健康委员会办公厅关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2018〕4号）等规范要求，按照B级机房标准建设南溪山医院数据中心，为医院各类信息系统提供一个安全、稳定、可靠的运行及应用环境，满足医院信息化建设对网络资源、安全防护、运维管理、机房环境等基础设施日益增长的需求，推进南溪山医院智慧医疗建设，利用信息化技术更大范围、更广领域、更深程度地服务好广大群众。

# （三）建设内容

南溪山医院数据中心建设项目覆盖配套综合楼四楼251平方米数据中心和一楼24平方米的电池间建设，建设内容包括数据中心基础环境装修、数据中心供配电系统、数据中心冷通道系统、空气调节系统数据中心消防系统、网络与布线系统、数据中心智能化系统、机房搬迁工程以及网络交换设备、网络安全设备等，实现南溪山医院信息化基础设施由普通机房向数据中心转变。

（1）数据中心基础环境装修

数据中心基础环境装修主要装修工程包括天面装修工程、墙面装修工程、地面装修工程，隔断工程、门窗工程、电力工程、照明工程及综合布线等。基础环境装修均规划在一期完成。数据中心装修面积约为275平方米，涉及152平方米的机房、12平方米的网络接入，34平方米会议室、33平方米的监控中心、	24平方米电池间、12平方米走廊和8平方米走廊等功能区域。（详见采购清单）

（2）空气调节系统

本项目数据中心新建包括：高密度机房、监控室、会议室、值班室、电池间、网网络接入间的列间精密空调、室内空调、新建排烟系统、新风系统。（详见采购清单）

（3）数据中心供配电系统

根据本期项目的负荷需求市电经UPS输出配电后为微模块服务器机柜及监控系统提供2路UPS配电，配置2路市电电源输入端，UPS采用2N方式，保证电源的冗余；一期UPS提供2个冷通道总计21个服务器机柜和5个网络机柜以及机房照明和监控配电。在一楼电池间一期配置12V 150AH铅酸电池144只，满足服务器、交换机、存储等设备在无市电的情况下持续配电1个小时。根据数据中心及各功能区域装修专业要求及其他工艺要求进行电气配电照明、变配电、防雷接地等电力建设。建设包括机房电源UPS配电、电池UPS供电系统、蓄电池组及电力电池室走线架、电缆、机柜级母线、机架内模块供电、与低压配电柜的连接电缆、空调末端连续供冷所需的配电等工程。（详见采购清单）

（4）冷通道（含机柜）和综合布线系统

数据中心新建2条封闭冷通道、标准机柜及配套的PDU单元，布署各类线缆至服务器机柜、信息交换柜、网络配线柜。（详见采购清单）

（5）智能化系统

建设动环监控系统、视频监控系统、门禁监控系统及监控室大屏系统。

（6）消防系统

本期项目新增无管网气体灭火装置及联动系统、应急照明系统，并接入消防联动控制系统。（详见采购清单）

（7）防雷接地系统

本期项目新建机房采用联合接地方式，电源防雷采用三级防雷系统。（详见采购清单）

- 机房设备搬迁（详见采购清单）

- 计算机网络设备（详见采购清单）

# （四）建设要求

1.总体建设要求

（1）本项目所建设的数据中心局部PUE值≦1.51。

（2）本项目机房按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级标准建设。

（3）在本项目的方案设计中，将参考并遵守以下国内标准规范和有关要求：

    - 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

    - 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

    - 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

    - 《智能建筑设计标准》（GB50314—2015) ；

    - 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

    - 《建筑物照明设计标准》(GB50034-2013)

    - 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

    - 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

    - 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

    - 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；

    - 《办公建筑设计规范》（ JGJ67-2006 ）；

    - 《房屋建筑制图统一标准》（GBT 50001-2017）；

    - 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

    - 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

2.机房配套设施建设要求

（1）电气系统：本项目数据中心为B级数据中心，供电可靠性要求高，本项目机房采用“市电+UPS不间断电源”的供电方式。服务器、存储、交换设备、安全设备等保障设备为一类供电；冷通道机柜、网络机柜、动力环境监控系统、安全防范系统、消防系统为二类供电；空调、新排风系统、工作用房配套设施等为三类供电。机房总的负荷为387.5KW，采用模块化理念，便于管理和分期装机建设。

（2）不间断电源系统：

1）机房UPS供电系统

根据容量核算，一期机房设备终期负荷约为150~176KVA，采用2N供电方式供电，A/B路各配置1套180KVA UPS系统,蓄电池后备时间60分钟。

（3）空调系统:

1）根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)中的规定,本项目封闭冷通道采用列间行级精密空调方案,采用前送风后回风方式，确保制冷气流充满整个密闭通道内，保障对每个机柜的高效制冷。

2）设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。

总冷量≥65kW,显冷量≥65kW，显热比为1,风量≥11000m3/h。

3）带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。

（4）冷通道（含机柜）系统：

主机房内通道与设备之间的距离应符合B级机房设计要求。

本项目机柜按照面对面、背对背设置，实现送风、回风冷热通道，提高机房制冷效果，分隔冷热气流，形成良好的气流组织。

1）冷通道

本项目采用双排密封冷通道，由天窗、端门与机柜连接组合而成。

①天窗

密封冷通道的天窗打开不能影响机柜前门正常开启，天窗开启后总体（地面到天窗）高度不得超过2.6米；各部件要求模块化设计，天窗应满足免工具安装。颜色要求与机柜一致，无明显色差。天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，

②端门

密封冷通道的端门采用电动平移门设计，双侧应安装推拉把手，外观设计应考虑透光性、美观性，门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。

2）机柜

模块化数据中心应配置统一的机柜尺寸，按宽600mm*深1200mm*高2000mm设置，采用兼容冷通道安装的42U专用服务器机柜，柜门支持密码锁安装，机柜后门左、右两侧应为各配置若干束线圈，可用于安装PDU电源分配单元和布放、固定柜内通信电缆。机柜最大荷载不应小于2000Kg，并采取防静电接地措施。

（5）机房综合布线系统：

综合布线系统，主要支持主机房业务日常生产及管理系统等。本系统按以下几个部分进行设计：设备配线区、水平配线区、中间配线区、主配线区、主干布线、水平布线。

本项目的传输介质及类型选则如下：

所有主干、水平光缆均采用OFNP、OFCP或者低烟无卤阻燃IEC60332-3等级光缆；

所有多模光缆均采用OM3光缆，单模光缆均为OS2单模光缆；

主干及水平铜缆均采用6类铜缆，防火等级为CMP或者低烟无卤阻燃（符合IEC60332标准）；

铜缆均采用非预端接系统，机房内部区域光缆均采用高密度MPO光缆预端接布线解决方案。

（6）动环监控智能化系统（DCIM）：

本项目的智能化系统包含动力环境监控系统、视频监控系统、门禁监控系统及监控中心大屏系统等。

1）机房动力环境监控是指机房动力环境及图像集中监控管理，本次建设范围主要是针对机房监控、门禁、电气设备、空调末端设备进行监测，并对机房温湿度、漏水、烟雾等信息进行采集。

2）视频监控系统实施目标是对机房区重要区域进行全方位、全天候、基本无死角的监视和记录。系统具有一定的防破坏能力，外形与环境相吻合。监视的图像质量达到一定的要求，可以看清重要区域内的人员面孔，以便于日后查证。

3）门禁监控系对本项目机房大门、冷通道实现准入控制，建立完善的安全体系，对机房设备提供安全屏障。

4）机房监控中心采用55寸3*3拼接屏建设一套LCD大屏作为显示系统，展示本项目智能化系统监控界面，以及DCIM平台系统监控界面。

附件2：节能产品政府采购品目清单

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | (本项目不组织现场考察。 (本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，请提供，格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（截标时间前半年内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标时间前半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2021年度财务报表复印件（若为自行编制至少须提供现金流量表、利润表、负债表）或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供，格式自拟）。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（如有，请提供，格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供，格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（如有，请提供，格式自拟）； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供，格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有，请提供，格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 15项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | (本项目不收取履约保证金。 (本项目收取履约保证金，具体规定见第三章 采购需求商务条款。 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：刘巧云，联系电话：0773-2860696，通讯地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 具体费率按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的 60 %，按差额定率累进法计算。 3、账户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司 开户银行：桂林工行桂湖支行 银行账号：210 3200 2093 0000 2088 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 本项目不收取投标保证金。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “第三章 采购需求商务条款”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：具体费率按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的 60 %，按差额定率累进法计算。

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：桂林工行桂湖支行

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

银行账号：210 3200 2093 0000 2088

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）①对投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………满分30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                     ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………………满分25分

1、设备技术参数及性能配置完全符合招标文件的得满分5分；其中技术参数及性能配置中不带“★”“▲”号的技术参数、性能指标发生负偏离的，每有1项扣1分，最高扣5分；采购需求一览表中标注“★”号为实质性条款，如有负偏离则废标。

2、采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。标注“▲”的技术参数配置完全符合招标文件的得满分20分，标注“▲”的技术参数发生负偏离的，每有1项扣2分，最高扣20分。

3、项目实施方案 ………………………………………………………………………………满分16分

评委根据供应商提供的实施方案的内容（主要针对组织机构架构、实施流程、实施难点等方面的描述）进行综合评比，并按确定后的所属档次进行打分。

一档（5分）：实施方案对项目的理解程度较为肤浅，提供的方案简单，照搬招标文件需求，仅基本满足招标要求，仅提供实施管理、实施组织方案。

二档（10分）：实施方案较详细、可行，实施组织机构健全、实施人员配备较合理，实施进度计划较合理，提供可行的实施管理、实施组织方案、质量保证、测试、试运行、验收等内容，且拟投入本项目的技术负责人至少具有通信与广电工程专业（或者机电工程专业）二级及以上建造师、中级及以上职称及安全生产考核B证的；拟投入本项目施工人员至少包含（一名电力工程师证，一名暖通工程师、一名焊接工程师、一名机电工程师、一名注册信息安全专业人员(CISP）、一名系统集成项目管理工程师、二名信息系统项目管理师。（需提供上述人员对应的相关证书及2022年1月起至投标截止日任意连续3个月的投标人为其缴纳的社会保险记录证明（须有社保单位印章）的清晰复印件）。

三档（16分）：实施方案详细、先进，计划周密，实施组织机构健全、人员配备充足，实施进度计划合理，施工进度有保障，质量控制、培训计划，实施思路清晰、进度安排合理全面，考虑周全，可操作性强，在项目相关管理制度、实施组织方案、项目实施进度、质量保证、测试、试运行、验收、人员配置与培训、标准规范建设的依据、标准规范体系内容、数据中心基础环境装修、数据中心供配电系统建设、数据中心冷通道系统建设、空气调节系统建设、数据中心消防系统建设、网络与布线系统建设、数据中心智能化系统建设、机房搬迁工程、网络系统设计、运行维护系统设计、环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计等方面有详细的阐述；且拟投入本项目的技术负责人至少具有通信与广电工程专业（或者机电工程专业）一级建造师、高级职称及安全生产考核B证、中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）注册执业证书；拟投入本项目施工人员至少包含（二名具有电力工程师证，二名暖通工程师、二名焊接工程师、二名机电工程师、二名具有焊工证或制冷工证书、二名注册信息安全专业人员(CISP）、二名系统集成项目管理工程师、四名信息系统项目管理师；四名同时具有登高证、高压或低压电工证）；拟派项目组（施工员、安全员、质量员、资料员、造价员、机械员）全部人员配备齐全，全部持证上岗。（需提供上述人员对应的相关证书及2022年1月起至投标截止日任意连续3个月的投标人为其缴纳的社会保险记录证明（须有社保单位印章）的清晰复印件）。

投标人提供的项目实施方案达不到一档要求的不得分。

4、综合信誉及履约能力分……………………………………………………………………满分21分

(1)投标人具备有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书得2分，贰级资质的1分；具备建筑装饰装修工程专业承包壹级资质证书得2分，贰级资质的1分；具备消防设施工程专业承包贰级资质证书得1分，叁级资质的0.5分；具备机电工程施工总承包壹级资质证书得1分，贰级资质的0.5分；满分6分，须提供证书复印件，证书信息须与发证单位官网查询结果一致。

（2）投标人所投第42项产品“一体化UPS电源柜”、第87项产品“行级精密暖通系统”的生产厂商获得ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务体系认证、ISO50001能源管理体系认证证书复印件，每提供一项得1分，共3分

（3）投标人所投第177项产品“动力环境监控系统”、第178项产品“管理服务器-动环管理平台”、第85、86项产品“冷通道封闭组件”厂商同时具备中国信息安全认证中心《信息安全应急处理服务资质（一级）》、《信息系统安全集成服务资质（一级）》和《信息安全风险评估服务资质（一级）》认证证书，并提供证书复印件加盖投标人公章，满足得3分，不满足不得分。

（4）投标人所投第42项产品“一体化UPS电源柜”、第85、86项产品“冷通道封闭组件”及第87项产品“行级精密暖通系统”生产厂商同时具备CTEAS售后服务体系完善程度认证证书【七星级】（CTEAS1001）和NECAS全国商品售后服务达标认证证书【五星级】（NECAS01/GB/T27922）及以上等级，满足得2分，不满足不得分。

（5）投标人所投机房综合布线产品第137-139、146、166、167项产品通过第三方检测机构出具的永久链路检验并提供报告复印件,得1分；第141、149项产品需通过第三方检测机构出具的信道检验报告复印件并提供报告复印件，得1分；满分2分。

（6）项目业绩分：投标人2019年1月1日至投标截止日具有同类项目销售业绩（以中标（成交）通知书复印件或销售合同关键页复印件作为证明材料，复印件能清晰反映所销售的货物名称、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每个项目得1分，满分3分。

（7）投标人承建的机房项目获得过 A 级数据中心机房检测认证，通过第三方检测机构检测（检测日期：自2019年1月1日至今），且符合CQC1324-2018增强级（GB50174-2017A级）的技术要求，每提供一个业绩得2分，最多2分。

5、售后服务设施保障分…………………………………………………………………满分6分

一档（2分）：服务承诺描述一般，对本项目实际情况有所了解，运维服务内容、服务管理、数据库健康检查、数据库例行维护、风险控制要求、运维技能培训等方案完整，具有一定的可行性，不完全满足采购需求。

二档（4分）：综合评定良好， 在一档基础上，服务承诺较详细，措施可行，服务人员技术力量较强，数量配备较合理，能较好满足项目实施需要，有较好的质量控制、安全保障和应急保障措施，文档制作计划详细，培训方案详细，基本满足采购需求。

三档（6分）：综合评定优秀，二档基础上，服务承诺描述详细、全面，熟悉本项目情况，项目实施经验丰富，进度安排合理，可行性强，服务人员配备齐全，技术力量强，投入本项目的服务人员优于招标文件要求，组织、实施和监督机构健全，完全满足采购需求。

供应商未提供 “售后服务设施保障”的或者达不到一档要求的不得分。

# 6、政策功能分………………………………………………………………………………满分2分

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分2分）

（五）总得分＝1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同价款20%的预付款，项目整体验收合格之日起的30个工作日内支付合同价款的75%,合同价款的5%于项目整体验收满1年后的30个工作日内一次性付清（无息）。

第九条　履约保证金

□免收履约保证金。

□收取履约保证金。合同签订时，乙方应按合同金额的   %向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（乙方承诺免费保修满）且不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金。

开户名称：广西壮族自治区南溪山医院

开户银行：桂林市工商银行屏风支行

账    号：2103 2152 0924 9017 694

履约保证金递交方式：履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（1）履约保证金采用银行转账方式的，成交人在签订合同时转入采购人指定账户并且到账。

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票方式的，成交人在签订合同时，向采购人提交支票、汇票或本票原件。

（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函方式的，成交人在签订合同时，向采购人提交保函原件。

履约保证金退付方式、时间及条件：履行完合同约定的权利义务事项后[乙方承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满]且不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金（不计利息）。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；

2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐全。

3.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

8.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

9.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

11.质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章或CA章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：                       日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章或CA章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章或CA章）：

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖公章或CA章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章或CA章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章或CA章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章或CA章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。