竞争性谈判文件

项目编号：LZZC2020-J1-000154-ZJZB

项目名称：融安县人民检察院机房升级改造及配套设施建设采购

采购人：融安县人民检察院

采购代理机构：中技国际招标有限公司

2020年8月

目       录

- 竞争性谈判公告…………………………………2

- 供应商须知………………………………………5

- 项目采购需求……………………………………24

- 响应文件（格式）  ……………………………32

- 合同主要条款……………………………………52

- 评审办法…………………………………………58

## 竞争性谈判公告

项目概况

融安县人民检察院机房升级改造及配套设施建设采购项目的潜在供应商应在广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn获取采购文件，并于2020年9月1日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-J1-000154-ZJZB

项目名称：融安县人民检察院机房升级改造及配套设施建设采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：145.5万元

最高限价（如有）：145.5万元

采购需求：配电箱、UPS不间断电源、一体化综合柜、机架式ATS、门禁系统、环境监控系统、全钢抗静电架高地板、48口光纤接入交换机、多模千兆光纤收发器、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置、单开钢式防火门等，以及机房改造、光纤敷设的配套辅材及安装调试服务一批。（如需进一步了解详细内容，具体详见第三章项目采购需求）

合同履行期限：合同签订之日起50天内供货安装调试完毕并交付验收和使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：涉密信息系统集成资质；

4.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商；

5.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.本项目不接受联合体谈判。

三、获取采购文件

时间：2020年8月25日至2020年8月27日，每天上午8时至12时，下午15时至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn

方式：供应商登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件。获取程序及注意事项：在线获取采购文件程序及注意事项请查阅柳州市政府采购网发布的《政府采购类项目网上获取招标文件操作手册》（www.zfcg.gov.cn/0802/92336.html）；注意事项：供应商在获取采购文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、执业许可证等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取采购文件的供应商，采购代理机构将拒收其响应文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价：0元

- 响应文件提交

响应文件开始接收时间：2020年9月1日9时；（北京时间）

截止时间：2020年 9月1日9点30分（北京时间）

地点：广西柳州公共资源交易服务中心（广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼本项目开标室）

供应商的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】，经验证后递交首次响应文件。

五、开启

时间：2020年9月1日9点30分开标后（北京时间）

地点：广西柳州公共资源交易服务中心评标室（广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心评标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等；

2. 谈判保证金：人民币贰万元整；

供应商须于首次响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；谈判保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于谈判有效期，否则视为无效谈判保证金；谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效谈判保证金；

开户名称：中技国际招标有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

银行账号：7783 5001 0653

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：融安县人民检察院

地    址：融安县长安镇融江北路398号

联系方式：0772-8135260

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地　　址：北京市西三环中路90号通用技术大厦9层、广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦15层1510-1516室

联系方式：0771-8060239

3.项目联系方式

项目联系人：李青、覃工

电　　 话：　0771-8060239

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 供应商资格： 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.3本项目的特定资格要求：涉密信息系统集成资质； 3.4国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商； 3.5投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 3.7本项目不接受联合体谈判。 |
| 2 | 4.2 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第20条款规定的采购代理服务“货物类”收费标准向成交供应商收取。成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构一次性付清。 |
| 3 | 8 | 8.1谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 8.3供应商必须就“项目采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。 |
| 4 | 9 | 9.1保证金金额（人民币）：人民币贰万元整。 供应商须于首次响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；谈判保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于谈判有效期，否则视为无效谈判保证金；谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效谈判保证金； 开户名称：中技国际招标有限公司 开户银行：中国银行总行营业部 银行账号：7783 5001 0653 9.2保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】；支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。 9.3保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】，保函无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。 |
| 5 | 10.1 | 响应文件份数：正本壹册，副本叁册及全部可编辑的word文档响应文件放入U盘，一并提交。 |
| 6 | 10.8 | 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。 |
| 7 | 10.9 | 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 8 | 11.1 | 响应文件有效期：120日，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 9 | 12 | 响应文件递交起止时间、响应文件递交截止时间和地点： 12.1.1响应文件提交起止时间：同采购公告 12.1.2响应文件递交截止时间：同采购公告 12.1.3响应文件递交地点：同采购公告，逾期送达的或未按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件将予以拒收。 |
| 10 | 15.1 | 响应文件开启时间、谈判时间及地点： 响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：同采购公告，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 11 | 15.4.1 | 谈判小组在对供应商资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 12 | 16.2 | 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。 |
| 13 | 16.3 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。 |
| 14 | 17 | 17.1履约保证金：无。 |
| 15 | 18 | 18.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30日内与采购人签订政府采购合同。 18.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 18.4货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）送采购代理机构存档。 |
| 16 | 19 | 19.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 19.2政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 17 | 21.5 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：中技国际招标有限公司，李青、覃工，北京市西三环中路90号通用技术大厦9层、广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦15层1510-1516室。 |
| 18 | 22 | 解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 19 | / | 投标人可根据自身实际情况通过现场踏勘充分了解项目实施要求，现场踏勘时间：2020年8月28日上午9:00，过期不候；地点：融安县人民检察院；联系人：唐主任，联系电话：0772-8135260 。现场勘查时须提供购在规定时间内下载招标文件凭证、单位委托书，勘查人身份证原件及复印件。 |

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）适用于本项目的谈判、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：中技国际招标有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7实质性要求：本项目标注★号的内容为实质性要求和条件。

2.8“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“项目采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对谈判文件“项目采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.9响应文件对谈判文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性要求条款不允许负偏离。

2.10技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.11“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的资格

详见须知前附表。

4. 谈判费用、采购代理服务费、转包与分包、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：供应商谈判期间与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定的除外），不论谈判结果如何， 均应自行承担。

4.2采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第20条款规定的采购代理服务“货物类”收费标准向成交供应商收取。成交供应商在领取中标通知书前须向采购代理机构一次性付清。

4.3转包与分包

4.3.1本项目不允许转包。

4.3.2本项目不允许分包。

4.4竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.4.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.4.2当谈判文件与谈判文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.4.3谈判文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

4.4.4采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

5.联合体谈判:

本项目不接受联合体参与谈判。

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

6.7响应文件的组成（格式见第四章）。

响应文件应分为价格文件、商务文件、技术文件三个部分组成（均应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

6.7.1价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”（必须提供，否则响应文件无效）

6.7.2商务文件:

（1）供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明”；（必须提供，否则响应文件无效）

（2）供应商必须按格式填写“参加本项目无围标串标行为的承诺函”；（必须提供，否则响应文件无效）

（3）供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；（必须提供，否则响应文件无效）

（4）供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；（必须提供，否则响应文件无效）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

（5）供应商必须提供2020年1月至截标时间前连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），无纳税记录的，应提供由磋商人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供，否则响应文件无效）

（6）供应商必须提供2020年1月至截标时间前连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由磋商人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；（必须提供，否则响应文件无效）

- 供应商必须提供2019年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告（财务报告至少包括三表及其附注），或是本公司出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表），未按上述要求提供材料的评审小组将取消其投标资格】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效竞标处理）。 （必须提供，否则响应文件无效）

- 供应商必须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动：

①“信用中国”查询内容：在该网站下载的信用报告；

②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）。（必须提供，否则响应文件无效）

（9）供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件无效）

（10）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供委托代理人身份证正反面复印件；（如为委托代理时，必须提供，否则响应文件无效）

（11）供应商必须按格式填写“商务响应表”；（必须提供，否则响应文件无效）

（12）供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）。

6.7.3技术文件

（1）供应商必须按格式填写“技术响应表”；（必须提供，否则响应文件无效）

（2）供应商必须按格式填写“售后服务承诺书”；（必须提供，否则响应文件无效）

（3）“项目采购需求”中要求必须提供的相关证明材料；（必须提供，否则响应文件无效）

（4）供应商的项目实施方案及售后服务方案（必须提供，否则响应文件无效）；

可包含但不限于：技术培训方案、出现故障解决方案、免费保修期外零配件供应方案等。

（5）生产、销售许可证（如有请提供）、其他证明文件（如有，请提供）；

（6）供货清单（如有，请提供）；

（7）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

（8）产品获奖证书（如有，请提供）；

（9）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

（10）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

（11）质量保证措施（如有，请提供）；

（12)产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

（13）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）。

6.8响应文件电子版(请提供)。

6.9供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。

6.10供应商根据“项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报竞标货物的技术参数、性能指标承诺（即：技术响应表）。

7. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价

8. 谈判报价

8.1谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

8.3供应商必须就“项目采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

8.4供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

8.5采购预算金额（人民币）：详见采购公告。报价超采购预算的，响应文件作无效处理。

8.6未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

8.7质量保证

成交供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

四、保证金

9. 保证金

9.1保证金金额（人民币）金额详见采购公告。

9.2保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。

9.3保证金递交方式：

9.3.1采用银行转账形式的，于响应文件递交截止时间前从供应商账户交到中技国际招标有限公司指定账户，采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效保证金。

9.3.2保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】；支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。

9.3.3保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】，保函无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。

备注：

（1）保证金在响应文件递交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于响应文件有效期的，其响应文件作无效处理。

（2）供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人谈判除外）转出的保证金，视为无效保证金。

（3）保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效保证金。

##### 9.4保证金的退还

##### 9.4.1未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

##### （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 9.4.2成交供应商的保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的保证金的退还方式。

##### 9.5保证金不计息。

9.6供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件的；

（2）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）未按规定提交履约保证金的；

（6）供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（8）其他严重扰乱采购程序的。

五、响应文件的份数、装订、封装、签署、递交

10.响应文件的份数、装订、封装、签署

10.1响应文件份数：正本壹册，副本叁册，-副本可以是正本的复印件，须完整提交。

10.2供应商必须将响应文件(价格文件、商务文件、技术文件三部份内容)按顺序装订成册，响应文件的封面必须注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

10.3供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其委托代理人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

10.4响应文件的文件袋封面上应写明：

（1）竞争性谈判项目编号：

（2）竞争性谈判项目名称：

（3）供应商名称

10.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

10.6响应文件必须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签署，供应商应写全称。

10.7 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.8本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

10.9本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

11. 响应文件有效期

11.1响应文件有效期：120日，有效期不足的响应文件将被拒绝。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12. 响应文件的递交

12.1响应文件递交起止时间、响应文件递交截止时间和地点：

12.1.1响应文件提交起止时间：详见须知前附表

12.1.2响应文件递交截止时间：详见须知前附表

12.1.3响应文件递交地点：谈判供应商必须于响应文件递交截止时间前将响应文件密封提交到采购文件规定地点，逾期送达的或未按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件将予以拒收。

12.2迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

12.3若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入谈判文件指定场所的时间为准。

13. 响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

六、谈判小组成立

14. 谈判小组成立

14.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

14.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

七、响应文件评审程序

15. 响应文件评审程序

15.1响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：采购文件规定的地点，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

15.2谈判小组确认竞争性谈判文件。

15.3采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

15.4谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

15.4.1谈判小组在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

15.4.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

15.5谈判

（1）谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或者加盖公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人/自然人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

（5）谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（6）采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

（7）谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

15.6最后报价

15.6.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

15.6.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

15.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

15.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

15.6.5小型和微型企业最后报价扣除计算。

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的审标报价=该产品的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.6.6谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

15.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

15.8在采购过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

15.9特别说明：

15.9.1出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

15.9.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

15.9.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

15.9.4供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

15.9.5供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

15.9.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.9.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

八、确定成交供应商办法及结果公告

16.确定成交供应商办法及结果公告

16.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

16.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

16.3根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。

16.4中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

九、履约保证金

17. 履约保证金

17.1履约保证金：同须知前附表

十、签订合同

18. 签订合同

18.1签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30日内与采购人签订政府采购合同。

18.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

18.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

18.4货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）送采购代理机构存档。

十一、政府采购合同公告

19.政府采购合同公告：

19.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

19.2政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

十二、其它内容

20.采购代理服务收费标准：

| 费率 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

21. 询问、质疑和投诉

21.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

21.2供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附件2）。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

21.3供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附件3）。

21.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责

人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.5接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：中技国际招标有限公司，地址：北京市西三环中路90号通用技术大厦9层、广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦15层1510-1516室，联系人：李青、覃工，联系电话：0771-8060239。

22.解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式3份（采购单位1份、供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

1. 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 供应商被认定为小型和微型企业且其所竞产品均为小型和微型企业产品的，供应商的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业； 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。属于政府强制采购节能产品的须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则竞标无效。

5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 本项目标注★号的内容为实质性要求和条件；未带★号的非实质性要求最多允许3项负偏离，否则竞标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场清理 | 102 | 平方米 | 1、管道排水、增加截止阀，拆除机房内消防管； 2、拆除扩容区喷头，消防探头及线管等； 3、按现场实际平方数结算。 |
| 2 | 墙面彩钢板 | 14 | 平方米 | 1、成品厚度12mm； 2、表面材料：热溶镀锌彩钢板外烤抗静电耐火漆，钢板基板厚为0.6mm； 3、墙板连接边：滚压工艺制成波浪线M型耳朵边，保证墙板平整； 4、装饰压条：铝合金按压扣式装饰压条； 5、防火性能：耐火2小时检验合格，A级防火检验合格； 6、材质：基层为钢骨架，采用一定规格的型材钢相互连接，并固定形成钢骨架网络，面层为复合板材，内层是防火石膏板，表面粘贴0.6mm厚彩色钢板，钢板漆面，其表面光滑整齐，墙板表面色泽好，工艺精确； 7、饰面：涂装表面均匀，不产生灰尘，无色差，涂装附着力强，不会剥落、龟裂。金属饰面质感强、板与板之间有嵌条均匀连接，立体感强。 8、性能：外部构造以烤漆钢板、衬以石膏板为主，内部为空气层或岩棉以双面壁构造，计权隔音量检验达≥45dB，拥有优异的隔热、隔音、防静电性能； 9、防火：彩钢板及辅料均由不燃材质构成，适用于建筑法中特殊规定。 |
| 3 | 轻钢龙骨基层 | 30 | 米 | 1、规格：轻钢龙骨75mm×40mm×1.2mm。要求符合相关国家标准； 2、龙骨以冷轧连续热镀锌钢带为原料，通过冷弯工艺，复合轧制而成的合理“T”型断面结构的薄壁型材。 |
| 4 | 防火玻璃隔断 | 14 | 平方米 | 1、规格：单层，厚度约12mm，304不锈钢包边装饰； 2、单片铯钾防火玻璃的热传导率为:1.13W/M℃； 3、单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为:3*10-6/℃； 4、防火玻璃具有优越的耐火性能，在高达1000℃的火焰冲击下能保持90分钟以上不炸裂； 5、要求玻璃破碎后碎片为钝角状态，并且碎片比钢化玻璃碎片更小，因此即使受到破坏也不会对人体造成伤害。 |
| 5 | 隔断方通 | 102 | 平方米 | 1、规格：80mm*40mm*1.5mm； 2、具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上，它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触，保护钢基体免受腐蚀。在一般大气中，镀锌方管表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面，它很难溶于水，故对钢基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则镀锌方管的防蚀作用更理想； 3、具有铁—锌合金层，结合致密，在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性； 4、镀锌方管由于结合牢固，锌铁互溶，具有很强的耐磨性；由于锌具有良好的延展性，其合金层与钢基附着牢固，因此镀锌方管可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层； 5、方通表面封防火9mm木板，钢钉固定，焊接处需打磨并做刷两遍防锈漆。 |
| 6 | 单开玻璃防火门 | 1 | 扇 | 1、玻璃品种、厚度：12mm钢化防火玻璃； 2、规格：960mm×2100mm,含五金配件安装（门把手、地弹簧及防火铰链另计）； 3、单片铯钾防火玻璃的热传导率为:约1.13W/M℃； 4、单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为:约3*10-6/℃； 5、防火玻璃具有优越的耐火性能，在高达1000℃的火焰冲击下能保持90分钟以上不炸裂； 6、要求玻璃破碎后碎片为钝角状态，并且碎片比钢化玻璃碎片更小，因此即使受到破坏也不会对人体造成伤害。 |
| 7 | 单开钢式防火防盗门 | 2 | 扇 | 1、规格：960mm*2100mm 2、含五金配件安装（防火锁、闭门器及防火铰链另计）； 3、包含运输、制作、安装； 4、必须甲级防盗门、无猫眼，带有三面插栓，B级锁芯，关门可手提反锁。 |
| 8 | 天花吊顶 | 33.6 | 平方米 | 1、铝合金微孔顶板规格：600×600×0.8mm，以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧铝合金板材为基材； 2、静电粉末喷涂：表面采用进口粉体，涂层厚度大于或等于80um； 3、易于剪切，收边方便，并有一定屏蔽作用，精度高、密度好。 4、微孔造形，带防尘隔热PE膜：天花采用微孔造形，可以保证室内空气泄漏量能够满足回风要求，同时可以保持机房空间的美观性。天花背面带有一层防尘隔热膜，可保证机房的洁净度和有效的热隔离； 5、饰面：天花饰面选用防污、防腐、耐磨的聚脂粉末漆，要求漆层完全覆盖金属表面，漆面附着力要强，能耐擦划、耐弯曲，耐潮湿和盐渍，长期使用，不出现色差现象； 6、防火：天花经过严格测试，不易燃烧，且能够有效地阻止火势的传播，符合有关的建筑物防火条例和规定。 |
| 9 | 天花龙骨 | 33.6 | 平方米 | 1、钢筋混凝土内预留8吊杆，双向吊点，中距900~1200，次龙骨，中距300~600，600*600*0.7mm铝合金微孔吸音板； 2、做法详：西南11J515 P33 铝合金方板吊顶； 3、吊顶轻钢龙骨架规格：U38×12×0.5，中距120mm，镀锌轻钢冲压形成。 4、结构安全可靠：由于轻钢龙骨具有强度较高、刚度较大等优良特点，因此，用其制成的结构非常安全可靠； 5、抗冲击性能好;其抗冲击性能良好； 6、抗震性能良好:轻钢龙骨和面层常采用射钉、抽芯铆钉和自攻螺丝类可滑动的连接件进行固定，其抗震性能良好,在地震剪力的作用下，隔断仅产生支承滑动，而轻钢龙骨和面层本身受力甚小，不会产生破坏。 |
| 10 | 收边条 | 40 | 米 | 1、规格：L型； 2、材质：铝质； 3、工艺：铝扣板。 |
| 11 | 全钢抗静电架高地板 | 33.6 | 平方米 | 1、规格：600mm×600mm×35mm； 2、性能要求：灰白，无边，钢制内六角杯； 3、HPL贴面，厚度1.2mm； 4、平面度0.5mm；集中载荷3500N； 5、均布载荷17000N； 6、地板重量12.5±0.5kg/pc； 7、极限尺寸偏差600±0.1mm； 8、地板系统电阻1×106—1×1010Ω； 9、耐磨值3000转，磨损量0.012g/cm2； 10、防火指标：基材A级，不燃； 11、贴面FV-1级； 12、支架镀锌，高度300mm，可调节高度±20mm，承重2200kg。 |
| 12 | 活动地板四周角钢 | 40 | 米 | 1、规格：4×40mm镀锌角钢，防锈处理，要求符合相关国家标准； 2、持久耐用：镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性； 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠； 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤； 5、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护。 |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 40 | 米 | 1、规格：304不锈钢，80mm 高； 2、安装方便，经久耐用，不锈钢踢脚线在安装的时候十分方便，不需要细木板打底，直接卡扣上就行了，合金的材质质地坚固，使用寿命长，无需日常维护； |
| 14 | 室内设备承重处理 | 1 | 项 | 1、采用10#方通，负责柜体的承载； 2、现场焊接前做好防锈处理。 |
| 15 | 台阶踏步 | 1 | 座 | 1、防滑钢板贴面，不锈钢压边条； 2、基骨采用规格：4×40mm镀锌角钢，防锈处理； 3、持久耐用：镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性； 4、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠； 5、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤； 6、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护。 |
| 16 | 防水围堰 | 10 | 米 | 规格：梯型、水泥砂浆砌高100mm |
| 17 | 防水堤内部防水 | 5 | 平方米 | 防水涂料三遍 |
| 18 | 排水系统 | 20 | 米 | 1、配置包括：排水孔开孔，不锈钢防水地漏Φ50，水平敷设PVC排水管Φ50，要求符合相关国家标准； 2、管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3、抗老化性好，正常使用寿命50年； 4、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送； 5、管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少； 6、材料氧指数高，具有自熄性； 7、管道线膨胀系数小，受温度影响变形量小； 8、导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。 |
| 19 | 灯盘 | 12 | 套 | 1.嵌入式LED灯：嵌入式LED灯盘600mm×600mm； 2.灯体材质：采用冷轧钢板处理防锈防腐蚀； 3.采用光源驱动全封闭设计，安全防漏电； 4.光源驱动模组化设计，替换方便； 5.出光均匀度好，无频闪。 |
| 20 | 墙面开关 | 3 | 个 | 1、规格：A8双位单极开关，暗装； 2、滑动开关的内部置有滑块，通过不同的方式驱动滑块，使滑块动作，开关触点接通或断开，从而起到开关作用。 |
| 21 | 照明及维修插座线缆 | 4 | 卷 | 1、ZRBVR-2.5mm 2、绝缘耐压值≥500伏特。 |
| 22 | 墙面插座线管 | 200 | 米 | 镀锌金属线管DN20，厚1.5mm |
| 23 | 墙面插座及底盒 | 4 | 个 | A8五孔10A插座，86底盒 |
| 24 | 辅材 | 1 | 项 | 1、吊杆、扣条、密封胶、玻璃剂、夹子、玻璃纤维、牛皮纸、钉子、防火涂料、贴线管、防水胶布、接线端子、接头、弯头、锁扣、滚筒、刷子等； 2、要求符合相关国家标准。 |
| 25 | 配电箱 | 1 | 套 | 1、含125A/4P ATS 1个，63A/3 1个，25A/3P*3个，32A/P*12个等，含一级防雷器。 |
| 26 | 机架式ATS | 3 | 套 | 机架式安装双电源切换ATS, 230V, 32A, IEC 309输入接口,16个 C13及2个C19输出接口 |
| 27 | 机柜PDU | 9 | 套 | 1、8位10A新国标接口； 2、交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能和耐蚀性能，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点； 3、PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。 |
| 28 | 市电输入电缆 | 80 | 米 | 1、电源线-600V/1000V-ZRYJV-4x35mm2+1x16mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑) |
| 29 | 机柜输入电缆 | 250 | 米 | 1、电源线-300V/500V-ZRYJV-3x6mm2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿) |
| 30 | 精密空调输入电缆 | 30 | 米 | 1、电源线-600V/1000V-ZRYJV-5×6mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑) |
| 31 | 电池电缆 | 30 | 米 | 1、电源线-600V/1000V-ZRBVR-3x50mm2 |
| 32 | 强电主电缆镀锌线 | 50 | 米 | 1、规格：200×100，厚1.0mm； 2、镀锌金属线槽采用优良热镀锌钢板经冷冲压成型，内外表面色泽光亮，均匀，内壁光滑，无毛刺，配套法兰螺丝，连接片和连接头安装走线顺畅； 3、具有不能燃烧，弯曲性好，抗冲击力强，耐酸，碱性，防腐性，抗干扰，屏蔽性等优良特点，其安装方便，不变形，不断裂； 4、镀锌金属线槽安装简便，散热性好； 5、适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等； |
| 33 | 等电位接地铜排 | 50 | 米 | 1、规格：30mm*3mm； 2、材质：国标T2铜； 3、含铜量：含量≥99.95%左右； 4、铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象； 5、尺寸偏差±0.5mm； 6、硬度：HB≥65； 7、抗拉强度：≥300N/mm2； 8、密度：20℃铜排密度约8.95g/cm3； 9、电阻率：≤0.017772Ωmm2/m。 |
| 34 | 电缆铜线 | 25 | 米 | 1.ZRBVR-16mm2 2.绝缘耐压值≥500伏特。 |
| 35 | 电缆铜线 | 100 | 米 | 1、ZRBVR-6mm2 2、绝缘耐压值≥500伏特。 |
| 36 | 一体化综合柜 | 1 | 套 | ★1.数据中心采用模块化架构设计，冷热通道全密闭，单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线系统。 2.模块支持IT机柜数量7个；单柜支持最大额定功率3KW，整体IT功率20KW。 3.防雷等级：CLASSII/C级，In 20kA， Imax 40kA，8/20us。； 4.防水/防尘等级：IP20； 5.支持市电总输入的电压、频率、电流、功率以及UPS的输入电压、频率、电流、开关温度等检测。 6.支持IT配电支路及智能温控产品配电支路的电流、电能、开关状态的检测和PUE、负载率计算统计。支持以数据仪表盘的方式显示微模块的PUE值，并可按照日、月、年为单位查看历史PUE曲线。 7.支持UPS的输入电压、频率、电流等检测 8.UPS采用机架式UPS，满N+1要求； ★9.配电：包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、空调、IT机柜和防雷保护开关； 10.防雷：标配C级防雷器，防雷器前端需具有防雷保护开关，同时具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关，以便远程监控防雷状态。 11.安装维护要求：可直接于楼宇水泥地面安装（无需架空地板），并支持前后维护； 12.监控功能：单个模块远程WEB界面监控，具备短信告警功能，手机APP移动运维功能； 13.出线方式：总输入电源支持上下进线，其他线缆上出线； 14.模块化设计：配电、UPS、监控、空调内机要求均为模块化设计，便于维护。 |
| 37 | UPS不间断电源 | 2 | 台 | ★1. UPS额定容量为20kVA，19英寸机架式安装，占用3U空间。 ★2.输入电压范围为145～480VAC；输入频率范围40Hz～70Hz；功率因数：0.9。 ★3.高效率，在线模式下，系统效率达95%。 4.UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 5.UPS支持电池节数32~40节偶数可调。 6.过载能力:市电模式，105%～125%负载下：5min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式，125%～150%负载下：1min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式≥150%负载下：0.1s，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。 7.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录； 8.当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、电池电压低保护、输出过欠压保护。 9.UPS通信接口为RS485，方便监控UPS运行参数和状态。 ★10.所投产品具有泰尔认证和CQC认证，请提供相关证明材料。 |
| 38 | 精密空调 | 2 | 台 | ★1. 总冷量12.5kW,显冷量12.5kW，显热比为1,风量2600m3/h。 2.输入电压允许波动范围：187V AC～264V AC。 3.机架式制冷，内机6个EC风机水平送风 ，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗。 4.变频温控算法，快速匹配负荷变化，精确控温，为用户节能。 5.实现电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击。 6.空调设备间通过FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能，节能效果明显。 7.直流变频空调能显著减少启/停机循环，减少部件疲劳引起的故障，延长关键部件寿命。 8.采用电子膨胀阀，调节精度高，快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量，提升系统稳定性；自带备用电源模块，当整机掉电后，保证电子膨胀阀正常关闭。 9.低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、湿度维持在80%以下。 10.满足6kV防雷设计，防雷可靠性高。 11.满足机架式安装，大幅降低制冷系统占地面积，仅占用10U高空间。 12.制冷剂管路和水管管路均可实现上、下走管场景。 ★13.精密空调具有低载除湿：低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）时仍可靠除湿，避免机房凝露风险，请提供相关证明材料。 ★14.精密空调具有节能低耗性能特性，应通过中国节能产品认证。请提供相关证明材料。 |
| 39 | 服务器机柜 | 7 | 台 | ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm×1350 mm×2000mm(不含机柜侧板，含机柜的通道组件及前后门，前门为玻璃门)。 2.带载500kg能抵抗8、9级烈度结构地震。 3.机柜非承重部件板厚1.0mm，承重部件板厚1.5mm。 4.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 ★5.要求静态承载能力1500kg。 6.机柜颜色为黑色，整体防护等级：IP20。 7.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 8.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ★9.为保证整体交付质量和维护便利，服务器机柜与一体化综合柜、密封通道组件、UPS不间断电源、精密空调和管理系统产品要求使用同一品牌 。 |
| 40 | 空调铜管 | 2 | 套 | 1、空调配套件-精密空调安装附件-(铜管,弯头,保温管等)-5/8"和3/8"铜管,25m配置,含空调铜管、保温棉、铜焊条、制冷剂、氮气、氧气、进水管及保温、出水管及保温、室外机电源线、铜管支架、楼板开孔及修复及宛调辅材小五金、油漆等。要求符合相关国家标准。 |
| 41 | 电池 | 40 | 块 | 一、 配置要求 1、额定电压：12V；容量：12V200AH； 二、整体要求 1、 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。 2、 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 3、 结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号。 4、 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5、 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 7、 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 8、 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9、 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 10、 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。 11、 工作温度 ：-20--+50℃； 12、 相对湿度：0-95%,无冷凝。 |
| 42 | 40位电池架 | 1 | 套 | 1、定制开放式电池架（可放置40个200AH的电池）配置连接铜排件 |
| 43 | 电池开关箱 | 1 | 套 | 1、断路器 塑壳 直流开关100A/3P（单个电池组开关） |
| 44 | 环境监控系统 | 1 | 套 | 一、环境监控系统1套：一体化机柜模块内的环境监控要求为：实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取短信和E-mail告警等报警方式发送报警信息，记录历史数据和报警事件。 1、温湿度监控：对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计。 2、漏水监控：对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号。 3、空调监控：可实时、全面诊断空调运行状态与参数。 4、具备告警功能： a.支持监测空调、UPS、环境等状态，如有故障或参数异常，系统会实时告警。 b.活动告警支持按设备和告警级别筛选。 6、具备历史数据查询功能： a.支持历史告警查询，用户可以查看系统中曾经产生过的告警信息。查看的历史告警信息包括设备名称、告警名称、告警级别、告警产生时间及告警消失时间。 b.支持性能数据统计，用户可以查看设备的历史数据，帮助用户进行数据统计分析，或者问题分析。 c.支持操作日志查询，用户可以查看关键操作的日志记录，如用户登录、参数修改、数据导出、设备升级等。 d.支持数据导出，用户可以导出模块内的历史数据。 二、高清人脸识别摄像头3个 1、具有300万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色0.001lx，黑白0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流2560x1440@30fps，第三码流2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 4、红外照射距离约 20-30米，在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 ★6、可通过IE浏览器或客户端软件控制设备变焦和聚焦，支持自动聚焦、自动调节光圈，变焦过程不会完全虚焦，宽动态能力综合评价得分≥140，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； 7、支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 ★8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； 9、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 11、具有2路报警输入、2路报警输出接口，1个音频输入、1个音频输出接口。 12、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13、高清摄像头现场安装所需要的六类非屏蔽网线、电源线、PVC管、辅助材料等； 三、硬盘录像机1台 1、标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持8路高清网络视频接入； 2、支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能； 3、2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用； 4、配置2块4T硬盘 四、物联网温湿度传感器1个 1.支持温度、湿度数据采集与上报的温湿度传感器； 2.通讯方式RS485接口或LoRa； ★3.设备管理：支持接入物联网平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 4.支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值； 5.支持采集当前环境温度与湿度数据，通过RS485或LoRa方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； 6、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作。 五、监控物联网交换机1台 ★1、交换容量300Gbps；包转发率100Mpps；配置24个千兆电口，4个SFP光口。 ★2、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。（提供功能截图证明） ★3、支持通过物联网平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。提供产品功能截图证明材料。 4、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 5、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习 ★6、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。提供产品功能截图证明材料。 ★7、支持通过物联网平台查看交换机端口负载情况。提供产品功能截图证明材料。 8、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持通过在物联网平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过物联网平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 12、支持终端的MAC与交换机端口变更检测； 13、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 14、支持通过物联网平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； ★15、要求支持接入数据中心物联网平台进行统一的管理和策略分发。 ★16、为保证所投交换机的网络安全性，要求所投交换机配套软件具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 六、物联网无线AP 1台 1、★802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、★支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率300Mbps，5G最大传输速率860Mbps，整机最大传输速率1160Mbps； 3、★内置矩阵式智能天线，以太网口1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口1个； 4、单射频接入人数128，整机最大接入人数256； 5、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量16，整机32； 6、支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； 7、★支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； ★8、支持AP二、三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 9、为了保证无线网络安全，支持通过安全策略实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； ★10、支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。 ★11、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配 ★12、要求支持接入数据中心物联网平台进行统一的管理和策略分发。 七、无线巡查手持终端1台 1、配置一台不小于10寸液晶彩色触摸PAD, 并且PAD支持人脸识别，免密码登录。 |
| 45 | 门禁系统 | 1 | 套 | 一、门禁管理系统1套 1、提供门禁状态监视和控制功能、非法闯入告警功能。通过南向子系统对接获取门禁子系统数据。 2、支持实时监测门禁的状态、刷卡信息、门禁告警。 3、历史数据查询功能：提供刷卡信息历史查询功能；提供人员门禁权限查询功能。 二、人脸识别一体机3台 1、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 ★2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡、身份证卡号读取，CPU卡内容读取，NFC刷卡功能，支持指纹认证，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★3、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； 4、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 ★5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； 6、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 ★7、设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★8、人脸识别功能：（1）支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；（2）.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；（3）人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；（4） 人脸比对平均时间≤0.2s；（5）支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别， ★9、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★10、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ★11、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★12、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★13、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★14、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心，必须提供国家公安行业权威机构出具的检验报告复印件； ★15、设备支持IP65防水等级。 三、门禁配件3套 1、包含电控门锁、闭门器、出门按钮及相关配件； 2、包含安装人脸识别一体机、电控锁、出门按钮所需要的线材、线管、辅材及人工费用。 |
| 46 | 显示屏 | 2 | 台 | 1、配置2台43寸4K高清人工智能液晶屏超薄平板电视 |
| 47 | 新风机（带制冷） | 1 | 台 | 1、风量：400m3/h； 2、制冷量：5.5KW； 3、电压：220V； 4、带温湿度预处理功能，彻底消除新风带来的温度梯度和湿度难以控制的问题； 5、标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 6、大过滤器仓结构设计，更大容量； 7、带墙面控制器； |
| 48 | 空调管道系统 | 1 | 台 | 1、含空调铜管、保温棉、铜焊条、制冷剂、氮气、氧气、进水管及保温、出水管及保温、室外机电源线、铜管支架、楼板开孔及修复及宛调辅材小五金、油漆等。 |
| 49 | 开墙孔 | 1 | 个 | 1、外墙开孔带电动防火阀，电动防风阀门。 |
| 50 | 出风口 | 3 | 套 | 1、铝合金材质，用于通风系统中作送风、回风使用，可直接在管道末端或、天花板上。规格600*600。 |
| 51 | 防水百叶窗 | 1 | 套 | 1、铝合金百叶窗 |
| 52 | 新风配件及辅材 | 1 | 批 | 1、带铝箔柔性泡沫橡塑保温材料管道保温 管道57mm以下 2、保温材料：40mm带铝箔柔性泡沫橡塑保温材料（难燃B1级） |
| 53 | 单模跳线 | 20 | 条 | （1）规格： LC-LC 3米 （2）电气性能 1、依据工业标准出厂前100%光学测试确保可靠性。 2、低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求。 3、高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性。 4、各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制。 5、重复性、互换性好、稳定的光学特性。 （3）光学性能 1、插入损耗（含重复性）：0.2dB。 2、互换性：0.2dB。 3、回波损耗：50dB。 （4）物理性能 1、接头材料：氧化锆陶瓷插芯。 2、重复性：1000次。 3、使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 54 | 多模跳线 | 50 | 条 | （1）规格： LC-LC 10米（2）电气性能 1、依据工业标准出厂前100%光学测试确保可靠性。 2、低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求。 3、高质量的陶瓷插芯、低插入损耗和耐久性。 4）各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制。 5、重复性、互换性好、稳定的光学特性。 （3）光学性能 1、插入损耗（含重复性）：0.2dB。 2、互换性：0.2dB。 3、回波损耗：50dB。 （4）物理性能 1、接头材料：氧化锆陶瓷插芯。 2、重复性：1000次。 3、使用温度：-25℃～+70℃。 |
| 55 | 24口六类非屏蔽配线架 | 14 | 架 | 1、配线架上的模块框架可与面板上框架互换。 2、自带金属托线架。 3、可安装光纤LC双工藕合器、六类非屏蔽模块或六类屏蔽模块。 4、能通过更换模块框架方式实现屏蔽与非屏蔽配线架两种功能。 5、配线架不含模块,可根椐用户需求配备模块数量。 6、为了维护方便，可以从配线架前面或后面安装六类非屏蔽模块或LC双工藕合器，也即从配线架前面直接可以取出模块维护。 7、提供至少三种以上颜色的防尘盖，防尘盖可拆装。 8、高度：1U；宽度：19英寸标准尺寸；外表面材料：PC料，阻燃等级为UL 94V-0。 |
| 56 | 六类非屏蔽双绞线 | 8 | 箱 | 标准：YD/T 1019-2013; 产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、阻燃多种规格。 芯数: 4*2含十字骨架；导体直径：0.585±0.05mm；外护套材质：PVC(灰色蓝色)；外径：6.8±0.2mm； 特性阻抗：100±15Ω 最小互电容：51pf/m 直流电阻：9.3Ω/100m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡 ：2% 9防火等级： 最小安装半径：4倍电缆外径 最大拉力：100N 操作温度： -15～60℃ 安装温度: 0～50℃ 操作电压： DC 32～72V |
| 57 | 六类非屏蔽跳线 | 50 | 条 | 产品说明：用于设备与模块或配线架类产品的标准RJ45接口跳线。性能满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA568-B.2标准； 水晶头压接簧片50μinch整体镀金，确保性能优异； 采用7×0.18mm多股交合线电缆，跳线柔韧性好； 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接； 提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选 水晶头塑料：聚碳酸脂； 工作温度：-20℃～70℃； |
| 58 | 理线架 | 8 | 架 | 产品名称：金属理线器（12档）/金属理线器（24档） 产品简介： 用于机柜内水平跳线管理，美观可靠。 黑色喷塑处理，与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 规格： 19寸机架式，24档 铁板： 铁架，喷塑，黑色 安装高度 1U 使用温度： -40～+70℃ 湿度： 85%（温度85℃±3℃） |
| 59 | 标签 | 1 | 顶 | 1、标签打印，现场定制 |
| 60 | 网络测试 | 1 | 顶 | 1、福禄克测试，现场操作 |
| 61 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 1、感温电动型：容积30L（含压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表） 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、储存压力2.5 MPa。 |
| 62 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 1、感温电动型：容积10L（含压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表） 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、储存压力2.5 MPa。 |
| 63 | 灭火剂 | 40 | kg | HFC-227ea |
| 64 | 自动报警控制器 | 1 | 台 | 1）工作电压：交流220V± 10%、50Hz；直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池； 2）使用环境温度：0℃～50℃； 3)气体喷洒输出：各区DC24V/2A，脉冲方式或持续方式； 4)液晶显示屏，规格：128×64点，中文菜单； 5)传输距离： ≤ 1500米； 主要性能： （1）显示系统手动、自动工作状态； （2）在报警、喷射各阶段，保护房间应有声、光警报信号，并能手动切除； （3）在延时阶段，能自动关闭防火阀、及非消防电源等； （4）显示气体报警、喷放等状态； （5）气体喷洒控制阀的自动启动延时时间可根据需要在0～30秒内任意设置。具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，所有故障均具有声光指示。 （6）每个灭火区具有“启动”和“停止”按键，当允许操作时，按下“启动”键，声光警报装置立即启动，放气阀延时启动；对于已启动的设备或正在延时启动的设备，这时若按下“停止”键，可使设备停止工作，从而避免因误报警而造成的损失。 |
| 65 | 感温探测器 | 3 | 个 | 工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 监视电流：≤0.3mA （24V）； 报警电流：≤3mA （24V）； 确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 编码方式：使用专用电子编码器编码； 线 制：二总线，无极性； 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 |
| 66 | 感烟探测器 | 3 | 个 | 工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 监视电流：≤0.3mA （24V）； 报警电流： ≤3mA （24V）； 响应阈值：≤0.05dBm； 确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 编址方式：使用专用电子编码器； 线 制：二总线，无极性； 最远传输距离：1500m； 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 |
| 67 | 声光报警器 | 3 | 个 | 工作电压：DC 19-24V； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 动作电流：≤80mA （24V）； 报警音量：>90dB； 警灯频闪周期：≥1.5 秒； 线 制：二线连接。 |
| 68 | 紧急启动按钮 | 3 | 个 | 1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V。 2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA。 3）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW。 4）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。 5）启动零件类型：重复使用型。 6）指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。 |
| 69 | 喷洒指示灯 | 3 | 个 | 1）工作电压：24； 2）工作电流：≤280mA； 3）线制：二线连接，无极性； 4）用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
| 70 | 疏散指示灯 | 3 | 个 | 1）工作电压：24； 2）工作电流：≤280mA； 3）线制：二线连接，无极性； 4）用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
| 71 | 呼吸器 | 4 | 个 | 1．产品符合公安部标准GA209－1999规定． 2．防护时间：≥40分钟． |
| 72 | 自动感应泄压口 | 2 | 个 | 1）尺寸：300*300（mm）600*400（mm） 2）有效泄压面积：0.09平方米。 3）平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |
| 73 | 第三方检测 | 1 | 项 | 第三方检测费，合规整改经费 |
| 74 | 施工现场保护 | 1 | 项 | 防火隔板及彩条布等 |
| 75 | IT设备迁移 | 1 | 项 | 对机柜内设备进行关机、下架、上架、开机调试等 |
| 76 | 光纤线缆迁移 | 1 | 项 | 对内网光纤及外网光纤进行迁移及熔纤等服务 |
| 77 | 供配线线缆拆除 | 1 | 项 | 拆除机房内原有的供配电系统，包括UPS、电池、配电箱、线缆及线槽等 |
| 78 | 原有装修材料拆除 | 65 | 平方米 | 拆除机房内：防静电地板、天花板、灯器照明、线缆等 |
| 79 | 调试服务 | 1 | 项 | 现场机房设备调试服务 |
| 80 | 48口光纤接入交换机 | 2 | 台 | 1、包转发率 :140Mpps 2、交换容量 :430Gbps/4.30Tbps 3、固定端口 :48个千兆SFP，4个万兆SFP+ 4、MAC特性:遵循IEEE 802.1d标准、支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤 5、VLAN特性：支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 6、IP路由：支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ |
| 81 | 会议室接入交换机 | 1 | 台 | 1、包转发率 :106/120Mpps 2、交换容量 :330Gbps/3.30Tbps 3、固定端口 :24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 4、MAC特性:支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制 5、VLAN特性：支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 6、IP路由：静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 7、要求与本次采购48口光纤接入交换机设备同一品牌，完全兼容。 |
| 82 | 多模模块 | 100 | 个 | 1、模块速率：1.25Gb 2、波长:850nm 3、最大传输距离：550m 4、接头类型：LC 5、要求与本次采购48口光纤接入交换机设备同一品牌，完全兼容。 |
| 83 | 万兆模块 | 4 | 个 | 1、模块速率：10Gb 2、波长:850nm 3、最大传输距离：300m 4、接头类型：LC 5、要求与本次采购48口光纤接入交换机设备同一品牌，完全兼容。 |
| 84 | 多模千兆光纤收发器 | 100 | 个 | 1、模块速率：1Gb 2、波长:多模850nm 3、最大传输距离：550m 4、光纤接头类型：SC 5、防雷等级：三级防雷 6、电源：220V内置电源 7、保修期限：三年保修 |
| 85 | 4芯室内多模光纤 | 6000 | 米 | 一、4芯室内多模光纤 1.芯 数： 4芯（多模）； 2.线 径： 4.1mm-6.2mm； 3.用 途： 室内布线、机房配线、束状尾纤、监控、安防、网络；采用着色光纤，集成度高； 4.芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能；抗扭曲性能极佳； 5.护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点； 6.全介质结构，不受电磁干扰； 7.加工工艺严谨，设计科学合理； 8.储存、使用温度：-40℃至+70℃。 |
| 86 | 双口光纤面板 | 91 | 个 | 1.面板外型尺寸符合国标86型，可安装2个光纤适配器。 2.嵌入式的面框，安装方便；面板表面带有嵌入式图标及标签； 3.材料采用高强度防火ABS工程塑料； 4.备有适用于ST、SC、FC、LC等多种光纤适配器； 5.主要用于盘纤和保护固定连接器； 6.光缆紧固安全，拉脱力大于50N； 7.不对光纤产生伤害，不产生额外的插损； 8.保护光缆以减少潜在损伤风险； |
| 87 | 24口ODF架 | 8 | 个 | 1.全模块化设计，全正面化操作，可安装2套12芯的终端熔接一体化盘，熔接配线容量可达48芯； 2.集熔接与配线于一体，单元箱内有可靠的定位及限位装置； 3.模块可抽出操作，并配有储纤模块，方便使用及维护； 4.左右均可进光缆，箱体背面配有光缆固定板，固定牢固可靠； 适用于带状和非带状光缆； 5.可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器； 6.适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼； 7.操作方便，保护完善； 8.光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间； 9.环境温度：－40℃～＋60℃； 10.大气压力：70Kpa～106Kpa ； 11.相对湿度：≤95%（＋40℃时）； 12.光纤连接器插入损耗：≤0.3dB ； 13.光纤连接器回波损耗PC型：≥40dB； 14.UPC型：≥50dB；APC型：≥60dB； 15.光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次 。 |
| 88 | 多模藕合器 | 374 | 个 | 1.通过100%光学性能检测，陶瓷（氧化锆）套管，采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数； 2.一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率；良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； 3.插入损耗：﹤0.2dB； 4.反射损耗：﹥55dB； 5.耐久性：﹥1000次； 6.变化： ﹤0.2dB； 7.温度范围：-40℃~+85℃。 8.适配器类型：LC双工 |
| 89 | 多模尾纤 | 748 | 根 | 1.100%光学检测，LC多模每条尾仟都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标； 2.光纤产品还有PVC和LSZH不同的防火等级护套，提供设计的灵活性； 3.插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便； 可提供G657A,G652D等不同纤芯光纤材料； 4.等 级： 电信级； 5.线 径： 0.9mm、2.0mm、3.0mm； 6.用 途：电信网，测试设备，光纤通信系统，光纤接入网，光纤CATV监控、安防、网络机房跳接；线芯规格：OS2（9/125μm）、OM1（62.5/125μm） |
| 90 | 多模双芯光纤跳线 | 100 | 对 | 1.100%光学检测，LC-LC多模每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标； 2.光纤产品还有PVC和LSZH不同的防火等级护套，提供设计的灵活性； 3.插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便； 可提供G657A,G652D等不同纤芯光纤材料； 4.等 级： 电信级； 5.线 径： 0.9mm、2.0mm、3.0mm； 6.用 途：电信网，测试设备，光纤通信系统，光纤接入网，光纤CATV监控、安防、网络机房跳接；线芯规格：OS2（9/125μm）、OM1（62.5/125μm）、 7.长度：5米 |
| 91 | 多模双芯光纤跳线 | 100 | 对 | 1.100%光学检测，LC-SC每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标； 2.光纤产品还有PVC和LSZH不同的防火等级护套，提供设计的灵活性； 3.插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便； 可提供G657A,G652D等不同纤芯光纤材料； 4.等 级： 电信级； 5.线 径： 0.9mm、2.0mm、3.0mm； 6.用 途：电信网，测试设备，光纤通信系统，光纤接入网，光纤CATV监控、安防、网络机房跳接；线芯规格：OS2（9/125μm）、OM1（62.5/125μm）、 7.长度：5米 |
| 92 | 机房及垂直主干镀锌线槽 | 50 | 米 | 1、200×100镀锌线槽，厚1.0mm |
| 93 | 水平主干PVC线槽 | 500 | 米 | 1、60#PVC线槽 |
| 94 | 水平分支PVC管材 | 1000 | 米 | 1、39#PVC线槽 |
| 95 | 五金辅材 | 1 | 项 | 1、光纤系统布线所需PVC接头、金属桥架接头、胶塞、钢钉、胶布等五金辅材 |
| 96 | 光纤熔纤服务费 | 728 | 芯 | 1、光纤熔接实施费用 |
| 97 | 光纤布线服务费 | 6000 | 米 | 1、安装线槽/管，光纤布设等实施费用 |
| 98 | 系统集成服务费 | 1 | 项 | 内容包括： 完成本项目的所有的项目管理，系统集成，实施服务等工作。 一、项目管理 1、实施准备阶段，依据实施方案搭建实施团队、细化实施方案、制定实施管理的相关制度与管理规范； 2、完成审核硬件设备厂商的技术与实施方案； 3、实施过程中，负责对工程实施范围、进度、质量、资源、沟通、风险、以及阶段成果评审与验收的组织工作； 4、实施结项阶段，依据项目规划完成集成工作，完成项目验收； 5、负责项目总体协调管理工作； 二、系统集成 完成系统运行所需的集成工作，并在维护过程中进行系统基础架构的局部调整和优化工作，具体包括： 1、完成项目实施方案和应急预案设计； 2、组织、协调各设备厂商所提供的应用软件、系统软件、硬件安装调试及验收工作； 3、负责数据中心机房各子系统，光纤网络子系统、前端监控采集设备、后端存储的总体集成及联调工作； 4、负责系统与外围系统的联调测试； 5、后期维护过程中对整个系统及设备的局部调整及优化； 三、实施服务 完成以下工作： 1、根据采购人所设定的各项任务编写项目实施方案。在项目实施方案中要求提出实施此项目的组织方式、工作机制建议，并设计工作流程和工作计划； 2、在本项目的执行过程中，项目经理和技术总监要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定； 3、按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、方案设计、系统测试、系统集成、用户培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施； 4、完成系统软硬件的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作； 5、对上述安排应列出详细实施计划 四、实施费用 1、提供所有新增软硬件设备的运输、搬运安装、调试、测试、试运行、上线、验收、及本项目需要的辅材等工作； 2、包含项目实施人员的人工、差旅、食宿费用，以及项目的税费。 |
| 商务最低条款及其它要求表 |  |  |  |  |
| 合同签订时间、交付使用时间及地点 |  | 1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 2、交付使用时间：合同签订之日起50天内供货安装调试完毕并交付验收和使用。 3、交货地点：融安县内（采购人指定地点）。 |  |  |
| 质量保证期 |  | 整体质保期为一年。整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供一年免费保修，设备厂家承诺的质保期超过一年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，成交人仍需负责联系厂家进行维保。 |  |  |
| 付款条件 |  | 款支付采取分期的方式进行：成交单位签订合同后支付第一笔项目资金（成交价的40％）；项目主要设备到货后支付第二笔项目资金（成交价的20％）；项目通过验收支付第三笔项目资金（成交价的40％）。 |  |  |
| 技术服务要求 |  | 一、技术能力要求: （1）由于本项目实施场所的特殊性，涉及采购人电子检务内网设备及机柜的搬迁和线路整改服务，要求投标人具备涉密信息系统集成资质。 （2）本项目为数据中心机房改造升级，涉及低压强电线路的敷设安装，属于特种作业，依据国家安全生产监督总局对低压电气操作、安装的上岗要求，以及减少安全事故，强化安全生产责任的要求出发，要求成交人实施人员团队中必须具备1名具有安监部门颁发的电工操作证或人社部门职业技能中心颁发的维修电工职业资格证书。（需提供所在单位缴纳的2020年6月-2020年8月社保证明材料） （3）投标人应具备专业的运维技术队伍，拟投入的运维人员应具备相关网络、机房运维能力，以保障本项目交付后系统的稳定性、可用性。 二、实施要求： （1）投标产品必须为全新原装产品，成交人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备因兼容问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求成交人更换设备。 - 此项目为原有数据中心机房及光纤网络的升级改造项目，成交人须根据采购人要求，免费负责将原有旧设备，包括线缆、桥架、机柜等配套设施的搬迁安装。 （3）投标人可通过现场踏勘机房建设布局，落实光纤布线数量，投标时需编制项目实施方案做为项目实施依据，内容要求如下： 3.1实施方案应详细、可行性好，针对性强、计划周密，实施组织机构健全、实施人员配备充足、实施进度计划科学合理，施工进度有充分保障，质量控制措施、培训计划详细、具体，有针对性。 3.2方案需提供完整、详细、合理的机房设备布置图、机房墙面材料示意图、机房天面处理示意图、机房地面处理示意图、机房配电系统图、机房电源防雷系统结构图、机房接地系统示意图、机房等电位联结平面图、空调机组空调安装系统图、机房环境监控系统图、机房环境监控点位图、机房消防设备安装图，办公楼光纤布线点位图。图纸应编制完整，单独打印成册，整体表达清晰，图面美观，充分满足项目建设要求，同时可操作性强； （4）培训：项目验收前，成交人要进行系统的操作培训（成交人委派工程师到采购人现场对用户进行免费现场培训），培训效果达不到采购人要求的，采购人可要求成交人进行多次培训。否则不于验收。 （5）验收标准：成交人应提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，成交人应派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 三、设备保修和服务响应： （1）故障响应：投标人应在1小时内回应用户的要求，8小时内到达现场，1天内排除故障，设备需要返厂维修的，需在3日内提供备用件进行更换使用。 （2）投标人必须在应标文件中提供具体的售后服务方案。（明确服务响应时间、售后服务人员名单和联系方式及提供优惠服务方案等）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目货物不接受进口产品(包括货物和服务，下同)投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2.投标人须承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或印刷版本或者厂家证明文件，应为原厂出具，并加盖原厂鲜章。投标人未进行篡改，如有发现投标文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 3.报价要求：本项目实行总承包制，投标人应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训及所有相关的直接、间接费用。 4.合同履行要求：为了保证本次货物的质量，成交人在全部货物交货安装前，采购单位有权对供货设备进行测试预验收，以确认带有“★”的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足招标参数要求以及响应文件所承诺，采购单位不予以接收，采购人有权要求成交人更换货物，直至货物验收合格，并且保留追究成交人相应的法律责任。 5.本项目实施场所特殊，成交供应商须与采购人签订保密协议，并接受采购人监管进行项目实施，参与人必须严格遵守保密协议和相关法律法规要求，未允许不得擅自对外发布与项目相关或施工过程中所接触到的任何信息，给采购人造成损失的，采购人有权追究法律责任和赔偿损失。 6.核心产品：本项目核心产品为第41项货物“电池”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第四章  响应文件（格式）

响 应 文 件 (封面)

采购项目名称：

采购项目编号：

（供应商名称）

年    月    日

- 价格文件

目录自拟

供应商必须按格式填写“谈判报价表”

附件：谈判报价表（格式）

- 谈 判 报 价 表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价② | 单项合计 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期: |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.谈判报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字:

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:     年     月    日

2.商务文件:

目录自拟

附件：谈判书及谈判声明（格式）

- 谈  判  书

中技国际招标有限公司：

依据贵方               项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本壹份和副本叁份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本项目响应文件有效期：120日，有效期不足的响应文件将被拒绝。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                    邮编：            邮箱：             ；

办公电话：                   传真：                  委托代理人联系电话：          ；

开户名称：                          ；

开户银行：                          ；

账号：                               。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：      年   月    日

注：1.谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。 2.供应商必须按本谈判书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

- 谈判声明

致：中技国际招标有限公司：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人/自然人）签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

年    月    日

注：谈判声明必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

附件：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

- 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通谈判的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

- 法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：        ；

年    龄：                          职      务：        。

身份证号码：                                        ，

系                                                 （供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）:

年        月        日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖供应商公章。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

附件：授权委托书（格式）

- 授权委托书

致：_______     __（采购代理机构） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及委托代理人签字并加盖供应商公章。

粘贴委托代理人身份证正反面（复印件）

- 供应商必须按格式填写“商务响应表”

附件：商务响应表（格式）

- 商务响应表

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:     年     月    日

注：“商务响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

附件：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式）

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加广西工业技师学院单位的                       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年    月    日：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.技术文件:

目录自拟

- 供应商必须按格式填写“技术响应表”

附件：技术响应表（格式）

- 技术响应表

| 项号 | 货物名称 | (技术参数) 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| N |  |  |  |

注：1．技术响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2．供应商应根据所供货物的技术参数、性能指标承诺对照“项目采购需求”详细注明响应情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:      年    月    日

供应商必须按格式填写“售后服务承诺书”

附件：售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起   年。

二、我公司提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：

1.负责上门维修，定期巡检；在免费保修期间，提供原厂家保修服务，要求可通过厂家客户服务电话或官方网站查询。

2.对于系统设备在使用过程中出现的问题，在   小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接采购人通知后,   小时内赶到现场提供相应保修服务；  小时内未解决的我公司提供详细的应急解决方案，  小时内修复使用，若  小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。

3.培训：

（1）在系统实施完成后，根据采购人要求，我公司提供系统相关的业务培训；

（2）对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。

（3）培训地点、培训时间和期限由本项目采购人根据需要确定。

……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:      年    月    日

注：售后服务承诺书必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

供应商的售后服务增值方案（如有，请提供）

附件：

售后服务增值方案（格式）

包含但不限：

1. 技术培训方案

……

2. 出现故障解决方案

……

3. 免费保修期外零配件供应方案

| 序号 | 零配件名称 | 适用机型 | 单价 | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4. 切实可行的优惠承诺

……

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:      年    月    日

附件：供货清单（格式）

供 货 清 单

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.供货清单由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期:      年    月    日

第五章 合同主要条款

柳州市政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                     。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                            。

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后    工作日支付合同总金额的        %，余下的        %作为质量保证金，质量保证期过后五个工作日内一次性付清。

第九条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额     比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，财政部门（政府采购监管部门）一份、甲乙双方各二份、招标代理机构一份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 评审方法

谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并编写评审报告。

说明：小型和微型企业最后报价扣除计算。

（1）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用，成交供应商的成交金额＝最后报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，供应商为小型或微型企业且其所竞标产品均为小型或微型企业产品的，对其最后报价给予6%的扣除，即评审报价=最后报价×（1-6%）（以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》、《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料为评审依据）。

（3）供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策【以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评审依据】。

（4）供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的残疾人证及在本企业缴纳的社保证明，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）。

（5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。

注：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。如果在谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保同月份）》；②2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用，审计机构联系电话）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），③提供至少1个类似项目业绩的费用成本组成明细（同时需要附上中标通知书和合同复印件，原件现场核查），如未在规定时间内提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本报价，谈判小组会不推荐该供应商为成交候选人。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。