广 西 科 联 招 标 中 心 有 限 公 司

GUANGXI KELIAN TENDRING CENTER CO.,LTD.

竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：      GXBHZC2020-J1-0020-KL

项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购

采购单位：    北海市铁山港区卫生健康局

采购代理机构：  广西科联招标中心有限公司

2020年11月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判供应商须知	3

第三章  采购项目需求	13

第四章  竞争性谈判响应文件格式	37

第五章  合同主要条款	49

第六章  评定标准	57

# 第一章  竞争性谈判公告

北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购（GXBHZC2020-J1-0020-KL）竞争性谈判公告

项目概况：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购（GXBHZC2020-J1-0020-KL）的潜在供应商应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年11月20日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXBHZC2020-J1-0020-KL

采购计划编号：2020-144

项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币164.912016万元

最高限价：按采购预算金额

采购需求：医用氧气汇流排1套、氧浓度检测仪1台、医用氧气分气缸1台、医用氧气二级稳压箱6台、医用压力监测报警装置3台、医用氧气专用不锈钢管、医用真空负压机（一体式）1套、医用真空罐2台、消毒灭菌装置1台、医用吸引专用蝶阀、医用吸引专用副管道、医用吸引专用支管道、医用吸引专用三通、医用空气压缩机1套、医用储气罐1台、医用空气分气缸1台、空气减压装置1台等设备采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

交付时间：自签订合同之日起25日完成安装、调试，验收合格后交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

谈判供应商自身须具有：①医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的提供第二类医疗器械经营备案凭证）；②安全生产许可证；③建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上证书、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上证书；④行政主管部门颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用压缩空气系统或医用空气集中供应系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用气体报警系统或医用气体监测报警系统）；⑤中华人民共和国特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（压力管道）或生产许可证（工业管道安装）GC2级（含）以上证书。

三、获取采购文件方式

获取采购文件时间：2020年11月17日至2020年11月19日18时。

获取地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

- 未在政采云注册的供应商请在获取谈判文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交截止时间、开标时间及地点

响应文件提交截止时间：2020年11月20日9时30分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

开标时间及地点：2020年11月20日9时30分，地点：将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司开标厅（北海市北海大道科技大厦三楼）。

谈判供应商的谈判代表参加谈判，法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他事项：

1、需落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购促进残疾人就业政策；③政府采购支持监狱企业发展；

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位名称：北海市铁山港区卫生健康局

地址：北海市铁山港区

采购单位联系人：陈国锋； 联系电话：0779-8610683

2.采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

地址：  北海市北海大道科技大厦三楼

项目联系人：包静先、陈俐娟   联系电话:0779-3832133；3830266

3.项目联系方式：详见采购人信息

广西科联招标中心有限公司

2020年11月16日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购 项目编号：GXBHZC2020-J1-0020-KL 采购预算：人民币164.912016万元 |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 5.本项目的特定资格要求： 谈判供应商自身须具有：①医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的提供第二类医疗器械经营备案凭证）；②安全生产许可证；③建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上证书、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上证书；④行政主管部门颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用压缩空气系统或医用空气集中供应系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用气体报警系统或医用气体监测报警系统）；⑤中华人民共和国特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（压力管道）或生产许可证（工业管道安装）GC2级（含）以上证书。 |
| 3 |  | 履约保证金：无。 |
| 4 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。 |
| 5 | 8.2 | 响应文件：正本一份 副本三份。 |
| 6 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年11月20日9时30分。 地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司开标室。 |
| 7 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2020年11月20日9时30分响应文件提交截止时间后 谈判地点：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司 |
| 9 | 12.6 | 评定标准：最低评标价法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一.总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购

项目编号：GXBHZC2020-J1-0020-KL

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市铁山港区卫生健康局。

2.2“采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：

3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.1.3本项目的特定资格要求：

谈判供应商自身须具有：①医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的提供第二类医疗器械经营备案凭证）；②安全生产许可证；③建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上证书、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上证书；④行政主管部门颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用压缩空气系统或医用空气集中供应系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用气体报警系统或医用气体监测报警系统）；⑤中华人民共和国特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（压力管道）或生产许可证（工业管道安装）GC2级（含）以上证书。

3.2其他：无

注：特别说明：

▲1.多家供应商参加谈判，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品谈判的，应当作为一个供应商计算。谈判时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- 提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的谈判供应商，其他报价无效。

- 非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。（核心产品的名称应当在招标文件中载明）。

▲2.谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2020年11月16日中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在规定时间内正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（附件2）（必须提供）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲（1）谈判书（附件1）（必须提供）；

▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；[附件4]， 组成联合体参加谈判时，还必须提供《联合竞争性谈判协议书》、《联合竞争性谈判授权委托书》（附件5）；

▲（4）法定代表人(负责人)身份证复印件【法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供】；

▲（5）有效的营业执照等证明文件复印件

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件复印件 （必须提供）；

② 谈判供应商有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于二类医疗器械的提供第二类医疗器械经营备案凭证）、安全生产许可证、建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上证书、电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上证书、行政主管部门颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心供氧系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心吸引系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用压缩空气系统或医用空气集中供应系统）、中华人民共和国医疗器械注册证（医用气体报警系统或医用气体监测报警系统）、中华人民共和国特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（压力管道）或生产许可证（工业管道安装）GC2级（含）以上证书的复印件，同时要加盖单位公章(必须提供)；

▲（6) 2019年年度财务状况报告（表）（格式自拟，必须提供）；

▲（7）谈判供应商最近一个季度的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，必须提供）；

▲（8）谈判供应商最近一个季度的依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，必须提供）；

▲（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

▲（10）谈判供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件6）（必须提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）；

▲（12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（格式自拟，必须提供）；

（13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

（14）竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函（附件10）。

竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(附件11)；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

（16）产品获奖证书；

（17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

（18）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

▲5.6.3如谈判供应商为联合体，则联合体各方俱应按要求提交上述资格证明文件，并遵循以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，应以一个谈判供应商的身份参与竞争性谈判。

（2）以联合体形式参加竞争性谈判的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞争性谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同竞争性谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞争性谈判协议连同响应文件一并提交。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的谈判响应文件作无效谈判处理。

（4）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）联合体中有同类资质的谈判供应商按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的的一方确定资质等级。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商公章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）所竞分标号：

（4）谈判供应商名称：

（5）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.谈判保证金应用人民币：本项目不收取谈判保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六.无效谈判条款

13.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

⑴应交未交谈判保证金的；

⑵未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

⑶不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律、法规的；

⑸不符合谈判文件中规定的实质性要求的。

13.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

13.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则谈判响应文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

13.4有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通谈判，谈判响应文件将被视为无效

（1）不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（3）不同的谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异;

（5）不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装;

（6）不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

七．供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者响应文件。

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件或响应文件。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件或者响应文件的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位成交。或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

七.确定成交供应商办法

14.根据以下原则确定成交供应商：

质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八.成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到谈判供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

15.4广西科联招标中心有限公司无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还谈判响应文件。

质疑联系部门及电话为：广西科联招标中心有限公司      0779-3832133；3830266。

- 九.履约保证金：无。

十.签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订政府采购合同。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十一、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

18.1采购代理服务费的收取。广西科联招标中心有限公司按规定向成交供应商收取招标代理服务费。签订合同前，成交供应商应向广西科联招标中心有限公司一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价，参照国家发展计划委员会文件--计价格【2002】1980号文的规定标准计取。

本项目代理服务费服务类型：

☑货物招标    □服务招标

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| …… | …… | …… | …… |

服务费转入账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司北海分公司

开户银行：中国农业银行北海分行北京路支行

银行账号：20706801040007161

18.2.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

18.3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司

电    话：0779—3832133；3830266       传    真：0779-3832133

# 采购项目需求

项目编号： GXBHZC2020-J1-0020-KL

项目类别：  货物类

采购预算：人民币164.912016元。谈判供应商的最终报价超过项目预算或谈判分项报价超过分项预算的，将导致其谈判被拒绝。

采购需求：

说明：

1.采购需求中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。否则，其谈判无效。

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞争性谈判供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

3.保修和服务要求：下述有要求的按下述要求；下述无要求的按国家规定实行三包。

4.谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

5.采购项目附件技术要求的技术参数必须满足，否则将导致其谈判被拒绝。

6.最终报价有时间限制，请竞争性谈判供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。

- 一、项目概况

- 本项目为北海市铁山港区（临海）工业区人民医院医用气体系统设备采购。

- 医用气体系统工程主要由医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统、病房设备带及配套电器系统、医用呼叫系统等部分组成。

- 二、采购范围

1.本次采购包含采购清单范围内所有的施工、检测、调试、验收、培训、保修及相关服务内容。

2.各气体站房土建、水、电不包含在本项目内，其它相关专业厂家需要在各医气管井处、护士站处预留电源。

- 三、技术标准及规范要求

- 本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

- GB 50030-2013            《氧气站设计规范》

- GB 50029-2014            《压缩空气站设计规范》

- GB 50016-2014            《建筑设计防火规范》（2018版）

- GB 50184-2011            《工业金属管道工程施工质量验收规范》

- GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》

- GB 50236-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GB 50316-2000            《工业金属管道设计规范》（2008版）

- GB 150.1～GB 150.4-2011  《压力容器 [合订本]》

- GB 50683-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

- GB 50751-2012            《医用气体工程技术规范》

- GB 9706.1-2007           《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

- GB/T 14976-2012          《流体输送用不锈钢无缝钢管》

- GB/T 20801-2006          《压力管道规范工业管道》

- GB/T 2828-2012           《计数抽样检验程序》

- GB/T 191-2008            《包装储运图示标志》

- 国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

四、设备具体内容及技术要求

（一）.医用中心供氧系统要求

1、医用氧气汇集排要求

（1）规格：2×10瓶1套

（2）流量：≥60m³/h

（3）额定进口压力：15MPa，额定出口压力：0.6MPa（可调）

2、环境氧浓度分析仪

在汇流排站安装1台环境氧浓度分析仪，以监测氧气浓度。

- 数量：1套

- （2）显示方式：位高亮数码管

（3）分析量程：10～40%

3、氧气分气缸要求

（1）规格：2进5出 1台

（2）材质：不锈钢

（3）作用：聚积、分流气体

（4）氧气分气缸必须符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求。

4、氧气二级稳压箱要求

在相应病区楼层副管道上配置氧气二级稳压箱，箱体采用圆弧设计。

（1）规格：双回路

（2）功能：控制相应病区的压力

（3）输出压力：0.2MPa-0.5MPa(可调)

（4）结构：箱式

（5）氧气二级稳压箱具有应急备用接口，可在紧急情况下直接连接氧气瓶，实现紧急供氧，需提供实物照片。

（6）氧气二级稳压箱箱体内具有2套减压阀，可以在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求，箱体采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害。

5、氧气流量计要求：

每病区二级减压装置处设置台氧气流量计。

（1）流量：≥300L/min

（2）精度：±（2.0+0.5FS）

（3）最大工作压力：1.0MPa

（4）工作温度：-10～+55℃

（5）氧气流量计采用内置文丘里结构，采用分体式显示器，可通过特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方，采用LED数字显示，可显示瞬时流量和总量，具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输。

6、医用气体压力监测报警装置要求：

在每个楼层病区安装一台压力监测报警装置，监测各个病区不同气体的压力情况，安装高度应便于操作和观察。

（1）工作温度：-20℃～50℃

（2）结构：箱式

（3）显示方式：数字显示

（4）功能：监测病区的压力，保证病区压力不低于所需压力，以实现连续稳定地供气。

（5）具备RS485通讯模块

（6）压力监护报警装置应具有多种颜色的指示灯，其中红色应仅用于指示危险的警告或紧急行动，绿色表示准备运转。须提供第三方权威机构出具的技术证明文件（包括且不限于专利证书或食品药品检验检机构出具的检验报告或省级以上专业评审的认证证书）。

7、氧气管道要求：

氧气管道主管、副管、支管采用不锈钢管。不锈钢管采用氩弧焊，无泄漏，保证稳压供气。

主要技术参数：

（1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

（3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

（5）氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在暗埋槽内。

（二）医用中心吸引设备配置要求

医用中心吸引系统是由医用真空负压机、集气缸、医用压力监测报警装置、管道、终端等组成；

1、医用真空负压机

医用吸引站房主要采用1套医用真空负压机，其主要组成如下负压机组、真空罐、阀门一批及管道等。

（1）负压机组要求：

1）负压机组为整体集成式，出厂前联动试车，确保系统安全，质量可靠。

2）医用真空负压机智能总控制系统由PLC程序控制，真空泵启动按先起先停原则自动切换交替工作，当一台真空泵工作不能满足系统需要时，备用真空泵自动顺序启动，有显示屏幕显示和设定机组运行各项参数。PLC中央集成控制，触摸屏人机操作界面。控制面板可设置每台真空泵运行状态指示及运行时间显示。

3）配置1台电控柜（含在医用真空负压机中），电控柜控制2台水环式真环泵，以达到1用1备使用的目的，保证系统连续抽气。当压力高于-0.087MPa或低于-0.04MPa时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。医用真空负压机属于国家II类医疗器械，需具有医疗器械注册证。

4）负压机组主要技术参数：

① 吸引量：≥2×100m3/h，一用一备

② 电机功率：≤2×4.0KW(380V)

③ 噪音：室内小于74dB(A)、室外噪音值小于60dB（A）

5）负压自动电控柜应具有以下功能:

①能分别对两台真空泵组进行手动和自动控制。控制的工作负压值在-0.04～-0.087MPa之间（可调）。

②工作真空泵与备用真空泵可自动交替使用，解决真空泵和长期备用带来的不利影响。

③当压力达到报警压力-0.039MPa值时，立即进行声光信号报警。

④停电后机组停止工作，如恢复送电，机组即可自动投入运行。

⑤全自动工作方式，无须专人值守，能根据医院的实际用气量的要求逐台启动或停止各机组的运行，各机组之间交替跟踪启动，互为备用，方便医院管理。同时设有手动控制系统，在突发情况下可采用转换至该状态下紧急启动运行。

⑥自动电气控制系统应具有可视化故障提醒功能，运行数据存储、查询功能，具有过流、电机反转等故障保护功能，出现异常情况时应能发出声光报警信号，以提示相关人员进行维护处理。

⑦具有标准协议的数据通讯接口，便于设备的远程监控管理。

6）吸引系统应有可靠的接地，接地电阻应小于10欧姆。

（2）排气消毒装置要求

在吸引中心站医用真空负压机排气口安装1台排气消毒装置，用于医疗真空废气排放系统中，通过过滤、净化、消毒、灭菌过程，能快速、有效杀灭排气系统中的细菌、病菌、真菌及空气中常见的致病菌。

单机处理量≥300m³/h，净化效率≥99.99%。

（3）真空罐要求：

配置2台真空罐，工作最大负压：-0.009MPa。

1）材质：碳钢

2）容器类型：真空

3）工作压力：-0.04MPa～-0.087MPa

4）单台容积：≥1.0m3

5）真空罐必须符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求。

2、吸引管道要求：

吸引管道主管、副管、支管采用不锈钢管，并经清洗、吹扫，不锈钢管采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气。

吸引管道严格清洗、吹扫及抗氧化处理后封堵，再发到现场安装。

（1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

（3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

（三）医用空气集中供应系统要求

医用空气集中供应系统由医用空气压缩机（含微油螺杆空压机、冷干机、四级过滤器、管路及阀门一批等）、分气缸、医用压力监测报警装置、管道、终端等组成。

1、医用空气压缩机

主要是由2套医用空气压缩机（含微油螺杆空压机、冷干机、四级过滤器、管道、阀门等）、1台空气储罐、1台空气分气缸、1台空气减压装置等设备组成。

该系统的空压机共2台，采用并联安装,交替工作，实现1用1备。

（1）空压机要求：

配置微油螺杆空压机作为医用空气供应源，空压机输出的空气质量达到相关标准要求。

1）单台处理量：≥1.2m3/min

2）单台功率：≤7.5KW（380V）

3）输出压力：≥0.75MPa

（2）冷冻式干燥机

1）单台处理量：≥1.5m3/min

2）压力露点3-10℃

3）采用环保冷媒

（3）四级过滤器要求：

每台空压后配置一套四级过滤器。

1）处理量：≥1.5m³/min

2）最高处理精度：除尘0.01微米，除油0.003mg/m3

3）要求同空气压缩机品牌保持一致

（4）空气储罐要求：

空压机后配置1台空气储罐。

1）材质：不锈钢

2）最大工作压力：1.0MPa

3）容器类型：空气

4）容积：≥1.0m3

5）符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求

（5）空气分气缸要求：

在空气中心站内配置1台分气缸。

1）规格型号：2进5出（预留接口）

2）材质：不锈钢

3）作用：聚积、分流气体

4）工作压力：1.0MPa

5）符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求

（6）空气减压报警装置的主要技术参数及要求：

在空气中心站分气缸后设置空气减压报警装置，自带双减压器及报警器,可实现声光报警，报警压力误差≤3%，箱体采用圆弧设计。

（1）输出压力：0.4MPa-0.8MPa(可调)

（2）适用介质：空气

（3）结构：箱式

（4）具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。

2、空气管道要求：

空气管道主管、副管、支管采用不锈钢管，并经清洗、吹扫，不锈钢管采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气。

空气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

1）材质：06Cr19Ni10

2）焊接方式：氩弧焊

3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

4）接地电阻：<10Ω

（四）医用呼叫系统配置要求

1、系统技术参数：

环境温度：0℃-40℃

相对湿度：≤80％

电源：AC220V  50Hz

静态功耗：≤20W

分机待机电流：≤300uA

分机通话电流：≤300mA

2、系统主要功能:

（1）双向呼叫、双向对讲，在主机上可接入分机号码即可呼通分机，与分机实现通话。

（2）存储功能：当分机呼叫主机而主机未接听时，或者主机正在与其它分机通话时，主机将自动存储呼叫分机号码，并在主机数码显示窗口及显示屏上按呼叫先后顺序循环显示，当所有的病员同时呼叫，主机能根据轻重缓急择重显示，可设单键快速拔号。

（3）主机多功能显示：直接显示报警床位号码，走廊显示和复位功能；主机显示窗口应能由数码直接显示工作状态、顺序号、床号或房间号。并可根据呼叫时间的先后自动排序显示，走廊显示屏可显示呼叫床位号和房间号。

（4）护理级别设定：可根据病员病情设置一、二级护理床位，并在主机上有不同颜色的床位指示灯显示。

（5）优先处理及紧急呼叫功能：当普通病员正与主机通话时，特护病员此时呼叫可中断普通病员的通话。

3、呼叫主机

主机与一览表集于一体，设呼叫床位指示灯和（床位）数码显示窗口（与时间显示为同一窗口）及各种功能按键和数字按键，标准设定60门，应具有扩容功能。

4、走廊显示屏

双面四位显示，通话时与主机同步显示正在通话的床位号，无显示时间或轮流显示存贮号码。

5、床头分机

具有呼叫和对讲功能，并配有插头式呼叫手柄。

6、卫生间分机

在卫生间配置卫生间分机，防水级别：IPX8。

（五）设备带及配套设施要求

1、通长式设备带要求：

设备带采用铝合金材质，规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥1.5mm，三腔分离；设备带表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理。

病房内设备带采用病房通长式布置，设备带中心距地面1.4米。

设备带面板与底座具有扣压式自紧结构，确保面板不易脱落。

铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化集成式设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

设备带面板可拆卸，安装维修方便。带内设置气体、强电、弱电四个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护。

能避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险；可具有双重绝缘或加强绝缘部件，或安全特低电压运行部件，或用保护阻抗来防护的可触及部分。

设备带上各种气体终端、4W LED灯具，5孔电源插座，大板开关等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观。

2、气体终端要求：

终端采用国标终端。终端底座采用精密铜铸件，自带维修功能、并设有防错插结构。

终端表面进行清洗及抗氧化处理；压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜合金制作；密封圈采用硅橡胶制作。

医用气体终端气体接口颜色及形状不同，具有防错差结构，使用次数大于20000次；可带气密封，具有通、断、拔三种状态；

终端阀座与底座之间应具有防错装的装置。

终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因。故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用，检修时不会影响其它病房终端正常使用。

医用气体终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，形成分体式结构，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用，方便安装和维护保养。

医用气体终端需带过滤装置，能过滤医用气体和带气维修

（六）设备、材料表

| 序号 | 项目 名称 |  | 单位 | 数量 | 详细技术参数及配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医用中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用氧气汇流排 |  | 套 | 1 | 1.规格：2×10 2.一套包含2组、每组10瓶，贮存气态氧气 3.含自动切换控制柜，可手动或自动机械切换 4.额定流量：60m3/h 5.额定进口压力：16MPa，额定出口压力：0.6MPa（可调） 6.符合医疗器械规范，采用具有汇流排II类医疗器械注册证厂家的产品。 |  |
| 2 | 氧浓度检测仪 |  | 台 | 1 | 1.氧浓度超标报警 |  |
| 3 | 医用氧气分气缸 |  | 台 | 1 | 1.规格：2进5出 2.分流氧气，预留1路接口 3.材质：不锈钢 4.带有压力显示仪表 |  |
| 4 | 医用氧气二级稳压箱 |  | 台 | 6 | - 箱体结构 2.规格：双回路 3.输出压力：0.2～0.5MPa 4.边角采用圆弧结构 5.箱体内2套减压阀 6.满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。 | - 在相应楼层副管道处各配置1台 |
| 5 | 医用氧气流量计 |  | 台 | 6 | - 流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 4.精度：±（2.0+0.5FS） 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：IP40 | - 在相应楼层副管道处各配置1台 |
| 6 | 医用压力监测报警装置 |  | 台 | 3 | - 规格：氧气、吸引 2.压力监视 ≥1.0级 3.数字显示 4.具有RS485接口，标准MODBUS RTU通讯协议 5.采用数字采样处理技术及SMT工艺 6.工作环境温度：-20ºC～50ºC 7.传感器外置，安装在管道上。 | 在相应楼层副管道处各配置1台 |
| 7 | 医用压力监测报警装置 |  | 台 | 3 | - 规格：氧气、吸引、空气 2.压力监视 ≥1.0级 3.数字显示 4.具有RS485接口，标准MODBUS RTU通讯协议 5.采用数字采样处理技术及SMT工艺 6.工作环境温度：-20ºC～50ºC 7.传感器外置，安装在管道上。 | - 在相应楼层副管道处各配置1台 |
| 8 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 155 | 1.规格：φ22×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 9 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 360 | 1.规格：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 10 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 500 | 1.规格：φ8×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 11 | 医用氧气专用阀门 |  | 只 | 1 | 1.规格：DN20 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 12 | 医用氧气专用阀门 |  | 只 | 18 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 13 | 医用氧气专用球阀接头 |  | 只 | 2 | 1.规格：DN20 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 14 | 医用氧气专用球阀接头 |  | 只 | 36 | 1.规格：DN15 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 15 | 医用氧气专用三通 |  | 只 | 5 | 1.规格：φ22*18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 16 | 医用氧气专用三通 |  | 只 | 3 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 17 | 医用氧气专用三通 |  | 只 | 56 | 1.规格：φ18*8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 18 | 医用氧气专用弯头 |  | 只 | 40 | 1.规格：φ22 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 19 | 医用氧气专用弯头 |  | 只 | 50 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 20 | 医用氧气专用堵头 |  | 只 | 1 | 1.规格：φ22 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 21 | 医用氧气专用堵头 |  | 只 | 10 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 22 | 医用氧气专用套管 |  | 件 | 112 | 1.规格：φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 23 | 医用专用主管支架 |  | 件 | 61 | 1.规格：40*40*4 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 镀锌 |
| 24 | 医用专用副管支架 |  | 件 | 240 | 1.规格：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 镀锌 |
| 25 | 接地装置 |  | 套 | 1 | 1.规格：JD 2.各设备与站内接地网连接 |  |
| 26 | 其它管件及敷料 |  | 批 | 1 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |
| 二、医用中心吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 医用真空负压机（一体式） |  | 套 | 1 | 1.单台水环式真空泵处理量：109m³/h 2.单台水环式真空泵功率：3.85KW 3.包含1台集成块、2台水环式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置、电磁阀管路及阀门一批等 4.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 符合医疗器械规范，采用具有医用真空负压机II类医疗器械厂家的产品。 |
| 28 | 医用真空罐 |  | 台 | 2 | 1.规格：1.0m3 2.工作压力：-0.09MPa 3.材质：碳钢 4.容器类型：真空 5.符合GB150《压力容器》标准的要求 | 符合GB150《压力容器》标准的要求，应具有压力容器设计、制造许可证。 |
| 29 | 消毒灭菌装置 |  | 台 | 1 | 1.即时灭杀处理风量：300m³/h 2.灭杀效率：＞99.99% 3.功率：≤15kW 4.针对细菌、微生物、病毒以及气溶胶等灭杀能力强,针对新冠病毒灭杀效果好。 |  |
| 30 | 医用吸引专用蝶阀 |  | 只 | 6 | 1.规格：DN80 2.材质：不锈钢 3.处理方式：清洗 |  |
| 31 | 医用吸引专用蝶阀 |  | 只 | 5 | 1.规格：DN50 2.材质：不锈钢 3.处理方式：清洗 |  |
| 32 | 医用吸引专用球阀 |  | 只 | 1 | 1.规格：DN40 2.材质：铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 33 | 医用吸引专用球阀 |  | 只 | 6 | 1.规格：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 34 | 医用吸引专用球阀接头 |  | 只 | 2 | 1.规格：DN40 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 35 | 医用吸引专用球阀接头 |  | 只 | 12 | 1.规格：DN32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 36 | 医用吸引专用副管道 |  | 米 | 50 | 1.规格：φ89×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 37 | 医用吸引专用副管道 |  | 米 | 88 | 1.规格：φ57×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 38 | 医用吸引专用副管道 |  | 米 | 36 | 1.规格：φ45×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 39 | 医用吸引专用副管道 |  | 米 | 360 | 1.规格：φ32×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 40 | 医用吸引专用支管道 |  | 米 | 485 | 1.规格：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 41 | 医用吸引专用三通 |  | 只 | 5 | 1.规格：φ57*32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 42 | 医用吸引专用三通 |  | 只 | 1 | 1.规格：φ45 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 43 | 医用吸引专用三通 |  | 只 | 3 | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 44 | 医用吸引专用三通 |  | 只 | 56 | 1.规格：φ32*10 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 45 | 医用吸引专用弯头 |  | 只 | 20 | 1.规格：φ89 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 46 | 医用吸引专用弯头 |  | 只 | 15 | 1.规格：φ57 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 47 | 医用吸引专用弯头 |  | 只 | 15 | 1.规格：φ45 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 48 | 医用吸引专用弯头 |  | 只 | 48 | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 49 | 医用吸引专用堵头 |  | 件 | 1 | 1.规格：φ57 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 50 | 医用吸引专用堵头 |  | 件 | 1 | 1.规格：φ45 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 51 | 医用吸引专用堵头 |  | 件 | 10 | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 52 | 医用吸引专用套管 |  | 件 | 110 | 1.规格：φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 53 | 接地装置 |  | 套 | 1 | 1.规格：JD 2.各设备与站内接地网连接 |  |
| 54 | 其它管件及敷料 |  | 批 | 1 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |
| 三、医用压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 医用空气压缩机 |  | 套 | 1 | 1.单台微油螺杆空气压缩机排气量：1.2m3/min 2.单台微油螺杆空气压缩机电机功率：7.5KW 3.单台冷冻式干燥机排气量1.5m3/min 4.单台过滤器排气量：1.5m3/min 5.每套包含2台微油螺杆空气压缩机、2套4级过滤器、2台冷冻式干燥机 6.医用空气压缩机属于国家II类医疗器械 |  |
| 56 | PLC控制柜 |  | 台 | 1 | 1.控制方式：PLC 2.功率：2*7.5KW 3.显示方式：数显 4.采用PLC控制系统控制2套机组之间并联运转 5.触摸屏采用真彩触摸屏 |  |
| 57 | 医用储气罐 |  | 台 | 1 | 1.规格：1.0m3 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢材质 4.容器类型：空气 5.符合GB150《压力容器》标准的要求 |  |
| 58 | 医用空气分气缸 |  | 台 | 1 | 1.规格：2进5出 2.材质：不锈钢材质 3.分流空气，预留接口 4.带有压力显示仪表 |  |
| 59 | 空气减压装置 |  | 台 | 1 | 1.规格：150m3/h 2.配置：双减压器配置 3.特性：超欠压声光报警功能 4.具有数据远传接口 |  |
| 60 | 医用空气专用球阀 |  | 个 | 7 | 1.规格：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 |  |
| 61 | 医用空气专用球阀 |  | 个 | 2 | 1.规格：DN25 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 |  |
| 62 | 医用空气专用球阀 |  | 个 | 6 | 1.规格：DN20 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 |  |
| 63 | 医用空气专用球阀 |  | 个 | 4 | 1.规格：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 |  |
| 64 | 医用空气专用球阀接头 |  | 只 | 8 | 1.规格：DN15 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 65 | 医用空气专用球阀接头 |  | 个 | 12 | 1.规格：DN20 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 66 | 医用空气专用球阀接头 |  | 只 | 4 | 1.规格：DN25 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 67 | 医用空气专用球阀接头 |  | 只 | 14 | 1.规格：DN32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 68 | 医用空气专用主管道 |  | 米 | 50 | 1.规格：φ32×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 69 | 医用空气专用主管道 |  | 米 | 122 | 1.规格：φ22×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 70 | 医用空气专用副管道 |  | 米 | 185 | 1.规格：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 71 | 医用空气专用支管道 |  | 米 | 75 | 1.规格：φ8×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 72 | 医用空气专用三通 |  | 米 | 2 | 1.规格：φ22/φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 73 | 医用空气专用三通 |  | 件 | 3 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 74 | 医用空气专用三通 |  | 件 | 11 | 1.规格：φ18/φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 75 | 医用空气专用弯头 |  | 只 | 26 | 1.规格：φ22 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 76 | 医用空气专用弯头 |  | 只 | 30 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 77 | 医用空气专用堵头 |  | 只 | 2 | 1.规格：φ22 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 78 | 医用空气专用副管堵头 |  | 只 | 4 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 79 | 医用空气专用套管 |  | 只 | 22 | 1.规格：φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 80 | 接地装置 |  | 套 | 1 | 1.规格：JD 2.各设备与站内接地网连接 |  |
| 81 | 其它管件及敷料 |  | 批 | 1 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |
| 82 | 传呼机 |  | 台 | 3 | 60门 |  |
| 83 | 走廊显示装置 |  | 套 | 5 | 双面显示 |  |
| 84 | 床头分机 |  | 只 | 114 | 1.不锈钢拉丝面板 2.含手柄线 |  |
| 85 | 卫生间分机 |  | 只 | 39 | 卫生间紧急呼叫 |  |
| 86 | 传呼线 |  | 米 | 1100 | 1.规格型号：RVV-2×0.5mm2 2.传呼连接用线 |  |
| 87 | KBG线管 |  | 米 | 640 | 1.规格型号：Φ16 2.传呼线保护套管 |  |
| 88 | PVC线管 |  | 米 | 86 | 1.规格型号：Φ16 2.预埋套管（不含开槽） |  |
| 89 | PVC线管 |  | 米 | 282 | 1.规格型号：Φ16 2.设备带内传呼线保护套管 |  |
| 五、病房末端装置及配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 医用设备带 |  | 米 | 282 | 1.尺寸：210×60mm 2.铝合金材质，强电、弱电、医用气体管道三腔分离。 3.病房通长布置 4.设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理。 5.色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样 6.面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便 。 |  |
| 91 | 铝合金装饰槽 |  | 米 | 100 | 1.尺寸：50×25mm 2.铝合金材质，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理 |  |
| 92 | 医用氧气终端 |  | 只 | 136 | 1.制式：国标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 93 | 医用吸引终端 |  | 只 | 133 | 1.制式：国标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 94 | 医疗空气终端 |  | 只 | 12 | 1.制式：国标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 95 | 医用氧气专用维修阀阀门 |  | 只 | 50 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 96 | 医用氧气专用球阀接头 |  | 只 | 100 | 1.规格型号：DN8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气维修阀专用连接件 |  |
| 97 | 电源插座 |  | 只 | 284 | 1.规格：2+3孔 2.符合国际标准 |  |
| 98 | 灯开关 |  | 只 | 120 | 1.规格：大板 2.符合国际标准 |  |
| 99 | 一体化灯带 |  | 支 | 120 | 1.规格：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 |  |
| 100 | 红色插座电源线 |  | 米 | 300 | 1.规格：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 101 | 蓝色插座电源线 |  | 米 | 300 | 1.规格：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 102 | 双色插座电源线 |  | 米 | 300 | 1.规格：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 103 | 红色开关电源线 |  | 米 | 60 | 1.规格：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 104 | 蓝色开关电源线 |  | 米 | 60 | 1.规格：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 105 | PVC管 |  | 米 | 282 | 1.规格：φ16 2.传呼线保护套管 |  |
| 六、净化区域医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 医用氧气二级稳压箱 |  | 台 | 1 | 1.箱体结构 2.规格：双回路 3.输出压力：0.2～0.5MPa 4.边角采用圆弧结构 5.箱体内2套减压阀 6.满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求 |  |
| 107 | 医用氧气流量计 |  | 台 | 1 | 1.流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 4.精度：±（2.0+0.5FS） 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：IP40 |  |
| 108 | 医用压力监测报警装置 |  | 台 | 1 | 1.规格：氧气、吸引、空气 2.压力监视 ≥1.0级 3.数字显示 4.具有RS485接口，标准MODBUS RTU通讯协议 5.采用数字采样处理技术及SMT工艺 6.工作环境温度：-20ºC～50ºC 7.传感器外置，安装在管道上 |  |
| 109 | 手术室终端箱 |  | 套 | 2 | 规格：含氧气、吸引、空气终端各一套 |  |
| 110 | 阀门箱 |  | 套 | 1 | 规格：含氧气、空气、吸引DN10黄铜球阀各一个 |  |
| 111 | 医用吸引专用不锈钢管 |  | 米 | 11 | 1.规格：φ32×2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 112 | 医用吸引专用支管道 |  | 米 | 32 | 1.规格：φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 113 | 医用吸引专用支管道 |  | 米 | 9 | 1.规格：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 114 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 11 | 1.规格：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 115 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 32 | 1.规格：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 116 | 医用氧气专用不锈钢管 |  | m | 9 | 1.规格：φ8×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 117 | 医用空气专用不锈钢管 |  | m | 11 | 1.规格：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 118 | 医用空气专用不锈钢管 |  | m | 32 | 1.规格：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 119 | 医用空气专用不锈钢管 |  | m | 9 | 1.规格：φ8×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |
| 120 | 医用吸引专用阀门 |  | 只 | 1 | 1.规格：DN25 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 121 | 医用空气专用阀门 |  | 只 | 1 | 1.规格：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 122 | 医用氧气专用阀门 |  | 只 | 4 | 1.规格：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 123 | 不锈钢焊接三通 |  | 件 | 6 | 1.规格：φ32/φ10 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 124 | 不锈钢焊接三通 |  | 件 | 14 | 1.规格：φ18/φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 125 | 不锈钢焊接三通 |  | 件 | 2 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 126 | 不锈钢焊接弯头 |  | 件 | 4 | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 127 | 不锈钢焊接弯头 |  | 件 | 10 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 128 | 不锈钢焊接套管 |  | 件 | 12 | 1.规格：φ10 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 129 | 不锈钢焊接套管 |  | 件 | 28 | 1.规格：φ8 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 130 | 不锈钢焊接堵头 |  | 件 | 1 | 1.规格：φ32 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 131 | 不锈钢焊接堵头 |  | 件 | 2 | 1.规格：φ18 2.材质：不锈钢 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |
| 132 | 医用专用副管支架 |  | 件 | 8 | 1.规格：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.型钢 |  |
| 133 | 接地装置 |  | 套 | 1 | 1.规格：JD 2.各设备与站内接地网连接 |  |
| 134 | 其它管件及敷料 |  | 批 | 1 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |
| 135 | 医用设备带 |  | 米 | 3.3 | 1.尺寸：210×60mm 2.铝合金材质，强电、弱电、医用气体管道三腔分离。 3.病房通长布置 4.设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理。 5.色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色 6.面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便。 |  |
| 136 | 铝合金装饰槽 |  | 米 | 2 | 1.尺寸：50×25mm 2.铝合金材质，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理。 |  |
| 137 | 医用氧气终端 |  | 只 | 2 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修。 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 138 | 医用吸引终端 |  | 只 | 2 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修。 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 139 | 医用空气终端 |  | 只 | 2 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能，免拆卸面板维修。 3.全金属材质、分体式结构 |  |
| 140 | 医用氧气专用维修阀阀门 |  | 只 | 1 | 1.规格：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 4.型式：黄铜球阀 |  |
| 141 | 电源插座 |  | 只 | 4 | 1.规格：2+3孔 2.符合国际标准 |  |
| 142 | 灯开关 |  | 只 | 2 | 1.规格：大板 2.符合国际标准 |  |
| 143 | 一体化灯带 |  | 支 | 2 | 1.规格：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 |  |
| 144 | 红色插座电源线 |  | 米 | 5 | 1.规格型：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 145 | 蓝色插座电源线 |  | 米 | 5 | 1.规格：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 146 | 双色插座电源线 |  | 米 | 5 | 1.规格：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 147 | 红色开关电源线 |  | 米 | 3 | 1.规格：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 148 | 蓝色开关电源线 |  | 米 | 3 | 1.规格：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 |  |
| 149 | PVC管 |  | 米 | 3 | 1.规格：φ16 2.传呼线保护套管 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自设备安装、调试、验收合格之日起不得少于1年，终身维护。 2.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交人实际承诺执行。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | - 交付时间：自签订合同之日起25日完成安装、调试，验收合格后交付使用； - 交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 合同签订后预付合同总金额的30%，主要机组设备进场后支付合同总金额的20%，完工验收合格后支付至合同总金额的98%，质保期满后支付合同总金额的2%。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 1.供应商须提出可行的售后服务承诺书； - 2.免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册、维修手册； - 3.提供原厂商技术人员上门安装、调试、培训及售后服务； - 4.质保期内免费上门维修，免费更换所有损坏部件；故障响应时间：成交人接到故障通知后4小时内能到达现场，8小时内到能将有故障的设备恢复正常，提供7×24小时技术服务。 - 5.其余按成交人承诺履行。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 1.投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； - 2.供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合采购文件规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。 |  |  |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

年      月      日

二、附  件

附件1

谈 判 书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本三份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报价表（一般货物类）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量 单位① | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

- 2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

年     月     日

附件4

法定代表人(负责人)授权委托书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件5

联合竞争性谈判协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                组织实施的编号为           号的竞争性谈判XXX采购项目联合进行谈判之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行竞争性谈判，并按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次竞争性谈判过程中，主办人的法定代表人(负责人)或授权代理人根据竞争性谈判文件规定及响应文件内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合谈判各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合谈判各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合谈判其余各方保证对主办人为响应本次竞争性谈判而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合谈判中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合谈判的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合谈判各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人(负责人)：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人(负责人)：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合竞争性谈判授权委托书

本授权委托书声明：根据                 与            签订的《联合竞争性谈判协议书》的内容，主办人           的法定代表人(负责人)            现授权                为联合竞争性谈判代理人，代理人在递交响应文件、开标、谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合谈判各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

（帖附“被授权人身份证复印件”正反两面）

谈判供应商（联合竞争性谈判主办人）公章：

年    月    日

附件6

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件7

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况）

附件8

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件9

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件10

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

附件11：残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：竞标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

# 第五章  合同主要条款

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

北海市政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质： 上级专项补助 。

3.付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，主要机组设备进场后支付合同总金额的20%，完工验收合格后支付至合同总金额的98%，质保期满后支付合同总金额的2%。

第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的 仲裁委员会申请仲裁  。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力采购代理机构一份，甲方三份乙方二份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对谈判文件、响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；竞争性谈判采购过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按谈判文件、响应文件要求填写，如谈判文件、响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（二）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（三）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（四）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（五）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合谈判文件、响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

# 第六章  评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

- 竞争性谈判的产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与竞争性谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-3%）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

竞标人及其竞标产品提供按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标报价=谈判报价。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（当评标价相同时，依次以最终报价最低优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列）。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。