广西建隆工程咨询有限公司

公开招标采购文件

项目名称：贺州学院北苑1#、2#、3#（新装）、4#、5#学生宿舍热水系统扩容项目（第二次）

项目编号：HZZC2021-G1-000296-GXJL

采 购 人：贺州学院

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

2021年8月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	3

第三章  投标人须知	21

第四章  评标办法及标准	34

第五章  合同主要条款格式	38

第六章  投标文件格式	44

- 第一章  公开招标公告

项目概况

贺州学院北苑1#、2#、3#（新装）、4#、5#学生宿舍热水系统扩容项目（第二次） 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（广西贺州）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）获取招标文件，并于2021年8月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2021-G1-000296-GXJL

项目名称：贺州学院北苑1#、2#、3#（新装）、4#、5#学生宿舍热水系统扩容项目（第二次）

预算金额：263.0153万元

采购需求：学生公寓新装热水系统设备一批，详见招标文件项目采购需求。

合同履行期限：签订合同后15日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：要求投标人须具备机电工程施工总承包三级及以上（含三级），并具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

## 三、获取招标文件

1.各潜在投标人请于2021年8月3日本项目公开招标公告发布之时起至2021年8月10日止自行登录全国公共资源交易平台（广西贺州）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）下载《公开招标文件》。

2.公开招标文件编制成本费每个投标人收取300元整，在递交投标文件的同时现场向采购代理机构缴纳，否则不予接受投标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2021年8月24日9时00分（北京时间）

地点：贺州市鞍山西路83-1号贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1.1落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

1.2鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

1.3扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.发布媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西贺州）

- 投标保证金(人民币)：贰万陆仟元整（￥26000.00）。

投标保证金应以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交，并于投标文件递交截止时间前交纳并确保到账，到账时间以银行的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人基本账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目编号）。对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金。以转账、电汇形式的从投标人基本账户交至以下账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贺州学院

地址：贺州市西环路18号

联系方式：0774-5228681

2.采购代理机构信息

名 称：广西建隆工程咨询有限公司

地　址：贺州市绿洲家园B区b2栋5号商铺1F

联系方式：0774-5136789

3.项目联系方式

项目联系人：秦湘宜

电　话：0774-5136789

采购人：贺州学院

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

2021年8月3日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则投标无效。

5、标★号的为重要参数，未标★号的为一般参数。

6、本项目核心产品为“空气能主机1”。

7、本项目中所有标的项对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为“工业”。

一、项目需求表

| 序号 | 货物名称 |  | 型号、技术参数、性能配置 | 单位 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#学生宿舍（扩容） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能主机1 |  | 基本参数：常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥79.48KW； ★2.额定功率≤16.56KW； ★3.能效比COP≥4.80； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 68 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥840KG。 | 台 |  |  | 6 |
| 2 | 不锈钢保温水箱 |  | 1、容积：10T； 2、保温水箱采用内304外201不锈钢，内胆厚1.2mm，外胆厚0.8mm，夹层聚氨酯发泡50mm，环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃； 3、水箱配备检修口和楼梯，配备水位透明管方便观察水箱水位； 4、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； 5、外胆Cr含量≥13.8%,Ni含量≥1.2%； 6、含一个水箱放水水龙头，水龙头须提供中国节水认证证书。 | 个 |  |  | 4 |
| 3 | 空气能循环水泵 |  | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率2.2kw； 5、额定流量16m³/h，扬程21.5m | 台 |  |  | 6 |
| 4 | 远程监控热水控制系统(6台设备） |  | 远程控制系统可实现在电脑端和手机端同时操作控制； 1、通过无线监控技术，应用软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数； 2、通过电脑和手机人为设置系统补水、加热各自运行时段，只有在该运行时段内； 3、在节能监控平台可设置各个设备及运行参数的报警，当达到报警条件后系统会在5分钟内向预设的报警人发出报警信息， 4、设备运行计划：以时间为轴线，同一时段可设置一个或者多个设备及参数（热泵、水泵、电磁阀、水位、水温）自动响应和执行，使热水系统更智能、更科学的替代人； 5、在手机端可以操作手动上水；水位50%-100%可调； 6、在手端可以操作温控进水：温度30-80度可调； 7、需提供国家版权局颁发的远程监控热水控制系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 | 套 |  |  | 1 |
| 5 | 智能防护控制柜 |  | 空气能设备和电加热配电箱，功率66.6kw；2套合计133.2kw；整个系统能适应温度变化，有智能防冻措施（提供国家版权局颁发的环境温度变化智能防冻系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离）。 | 套 |  |  | 2 |
| 6 | PPR复合保温管 |  | 内Ф110外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 45 |
| 7 |  |  | 内Ф90外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 12 |
| 8 |  |  | 内Ф75外Ф110； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 42 |
| 9 |  |  | 内Ф63外Ф90； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  |  | 42 |
| 10 |  |  | 内Ф50外Ф75； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  |  | 24 |
| 11 | 冷水补水管 |  | de40 | 米 |  |  | 40 |
| 12 | 冷水补水管 |  | de32 | 米 |  |  | 24 |
| 13 | 闸阀 |  | DN25 | 个 |  |  | 4 |
| 14 | 闸阀 |  | DN32 | 个 |  |  | 4 |
| 15 | 闸阀 |  | DN50 | 个 |  |  | 18 |
| 16 | 蝶阀 |  | DN100 | 个 |  |  | 2 |
| 17 | 蝶阀 |  | DN80 | 个 |  |  | 3 |
| 18 | 浮球阀 |  | DN25 | 个 |  |  | 4 |
| 19 | Y型过滤器 |  | DN50 | 个 |  |  | 6 |
| 20 | 电加热 |  | 6kw | 个 |  |  | 4 |
| 21 | 不锈钢软接 |  | DN50 | 个 |  |  | 12 |
| 22 | 保温管道pvc/PPR配件 |  | de50-de110，含连接活接等 | 批 |  |  | 1 |
| 23 | 管道支架 |  | 3#、4#角铁 | 米 |  |  | 80 |
| 24 | 主机水箱基础 |  | 25#工字钢和20#槽钢、6#角钢制作；工字钢尺寸250*116*8.0mm， | 套 |  |  | 4 |
| 25 | 总电缆线 |  | YJV3*50+2*25mm²，由一楼配电房接至屋面楼梯处（含线管） | 米 |  |  | 100 |
| 26 | 主机电缆线 |  | YJV3*16+2*10mm² | 米 |  |  | 180 |
| 27 | 水泵电源线 |  | VV4*4mm² | 米 |  |  | 180 |
| 28 | 信号线 |  | 信号线：RVV4*1.0mm² | 米 |  |  | 100 |
| 29 | 电缆桥架 |  | 150*50mm | 米 |  |  | 80 |
| 30 | 电缆辅材 |  | 波纹线管/线鼻子等 | 批 |  |  | 1 |
| 31 | 防震胶垫 |  | φ100*30mm，橡胶防震胶垫 | 个 |  |  | 24 |
| 32 | 防震胶垫 |  | φ150*30mm，橡胶防震胶垫 | 个 |  |  | 24 |
| 33 | 防锈漆 |  | 18L每桶 | 桶 |  |  | 4 |
| 二 | 2#学生宿舍（扩容） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能主机1 |  | 基本参数：常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥79.48KW； ★2.额定功率≤16.56KW； ★3.能效比COP≥4.80； （投标时需提供第三方具备检测资质出具的符合国家标准（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 68 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥840KG。 | 台 |  |  | 4 |
| 2 | 空气能主机2 |  | 常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》 GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥38.32KW； ★2.额定功率≤8.02KW； ★3.能效比COP≥4.78； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求；5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 64 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥410KG。 | 台 |  |  | 2 |
| 3 | 不锈钢保温水箱 |  | - 容积：10T； 2、保温水箱采用内304外201不锈钢，内胆厚1.2mm，外胆厚0.8mm，夹层聚氨酯发泡50mm，环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃； 3、水箱配备检修口和楼梯，配备水位透明管方便观察水箱水位； 4、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； - 5、外胆Cr含量≥13.8%,Ni含量≥1.2%； 6、含一个水箱放水水龙头，水龙头须提供中国节水认证证书。 | 个 |  |  | 2 |
| 4 | 空气能循环水泵 |  | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率2.2kw； 5、额定流量16m³/h，扬程21.5m； | 台 |  |  | 4 |
| 5 | 空气能循环水泵 |  | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率0.75kw； 5、额定流量8m³/h，扬程19m； | 台 |  |  | 2 |
| 6 | 远程监控热水控制系统(6台设备） |  | 远程控制系统可实现在电脑端和手机端同时操作控制； 1、通过无线监控技术，应用软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数； 2、通过电脑和手机人为设置系统补水、加热各自运行时段，只有在该运行时段内； 3、在节能监控平台可设置各个设备及运行参数的报警，当达到报警条件后系统会在5分钟内向预设的报警人发出报警信息， 4、设备运行计划：以时间为轴线，同一时段可设置一个或者多个设备及参数（热泵、水泵、电磁阀、水位、水温）自动响应和执行，使热水系统更智能、更科学的替代人； 5、在手机端可以操作手动上水；水位50%-100%可调； 6、在手端可以操作温控进水：温度30-80度可调； 7、需提供国家版权局颁发的远程监控热水控制系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 | 套 |  |  | 1 |
| 7 | 智能防护控制柜 |  | 空气能设备和电加热配电箱，功率55.16kw；2套合计110.32kw；功率66.6kw；2套合计133.2kw；整个系统能适应温度变化，有智能防冻措施（提供国家版权局颁发的环境温度变化智能防冻系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离）。 | 套 |  |  | 2 |
| 8 | PPR复合保温管 |  | 内Ф110外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 25 |
| 9 |  |  | 内Ф90外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 12 |
| 10 |  |  | 内Ф75外Ф110； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  |  | 36 |
| 11 |  |  | 内Ф63外Ф90； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  |  | 36 |
| 12 |  |  | 内Ф50外Ф75； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  |  | 24 |
| 13 | 冷水补水管 |  | de40 | 米 |  |  | 40 |
| 14 | 冷水补水管 |  | de32 | 米 |  |  | 24 |
| 15 | 闸阀 |  | DN25 | 个 |  |  | 2 |
| 16 | 闸阀 |  | DN32 | 个 |  |  | 2 |
| 17 | 闸阀 |  | DN40 | 个 |  |  | 6 |
| 18 | 闸阀 |  | DN50 | 个 |  |  | 12 |
| 19 | 蝶阀 |  | DN80 | 个 |  |  | 2 |
| 20 | 浮球阀 |  | DN25 | 个 |  |  | 2 |
| 21 | Y型过滤器 |  | DN40 | 个 |  |  | 2 |
| 22 | Y型过滤器 |  | DN50 | 个 |  |  | 4 |
| 23 | 电加热 |  | 6kw | 个 |  |  | 2 |
| 24 | 不锈钢软接 |  | DN40 | 个 |  |  | 4 |
| 25 | 不锈钢软接 |  | DN50 | 个 |  |  | 8 |
| 26 | 保温管道pvc/PPR配件 |  | de50-de110，含连接活接等 | 批 |  |  | 1 |
| 27 | 管道支架 |  | 3#、4#角铁 | 米 |  |  | 60 |
| 28 | 主机水箱基础 |  | 25#工字钢和20#槽钢、6#角钢制作；工字钢尺寸250*116*8.0mm， | 套 |  |  | 2 |
| 29 | 总电缆线 |  | YJV3*35+2*16mm²，由一楼配电房接至屋面楼梯处（含线管） | 米 |  |  | 80 |
| 30 | 主机电缆线 |  | YJV3*16+2*10mm² | 米 |  |  | 80 |
| 31 | 主机电缆线 |  | YJV3*10+2*6mm² | 米 |  |  | 40 |
| 32 | 水泵电源线 |  | VV4*4mm² | 米 |  |  | 120 |
| 33 | 信号线 |  | 信号线：RVV4*1.0mm² | 米 |  |  | 120 |
| 34 | 电缆桥架 |  | 150*50mm | 米 |  |  | 60 |
| 35 | 电缆辅材 |  | 波纹线管/线鼻子等 | 批 |  |  | 1 |
| 36 | 防震胶垫 |  | φ100*30mm，橡胶防震胶垫 | 个 |  |  | 24 |
| 37 | 防震胶垫 |  | φ150*30mm，橡胶防震胶垫 | 个 |  |  | 24 |
| 38 | 防锈漆 |  | 18L每桶 | 桶 |  |  | 1 |
| 三 | 3#学生宿舍（新增） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 楼面机房部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能主机1 |  | 基本参数：常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥79.48KW； ★2.额定功率≤16.56KW； ★3.能效比COP≥4.80； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 68 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥840KG。 | 台 |  | 10 |  |
| 2 | 保温水箱 |  | 1、容积：12T 2、保温水箱采用内304外201不锈钢，内胆厚1.2mm，外胆厚0.8mm，夹层聚氨酯发泡50mm，环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃； 3、水箱配备检修口和楼梯，配备水位透明管方便观察水箱水位； 4、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； 5、外胆Cr含量≥13.8%,Ni含量≥1.2%； 6、含一个水箱放水水龙头，水龙头须提供中国节水认证证书。 | 个 |  | 10 |  |
| 3 | 热泵循环泵 |  | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率2.2kw； 5、额定流量16m³/h，扬程21.5m； | 台 |  | 10 |  |
| 4 | 变频恒压供水泵 |  | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率7.5kw； 5、额定流量50m³/h，扬程33m； | 台 |  | 4 |  |
| 5 | 变频控制柜 |  | 1、运行功率7.5kw，一拖二； 2、备用水泵转换启动； 3、变频控制技术，通过管道压力变化来改变电机输入频率，用水量高时水泵功率高，用水量低时水泵功率低，可节约电能； 4、支持定时供水、分时段供水。 | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 稳压罐 |  | 容积：100L；当用水量小时起到保护水泵作用 | 个 |  | 2 |  |
| 7 | 智能防护控制柜 |  | 1、补水系统水位控制；回水系统温度控制；电加热系统温度控制；电箱总功率：106kw；整个系统能适应温度变化，有智能防冻措施 2、提供国家版权局颁发的环境温度变化智能防冻系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离）。 | 套 |  | 2 |  |
| 8 | 远程监控热水控制系统（10台设备） |  | 远程控制系统可实现在电脑端和手机端同时操作控制； 1、通过无线监控技术，应用软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数； 2、通过电脑和手机人为设置系统补水、加热各自运行时段，只有在该运行时段内； 3、在节能监控平台可设置各个设备及运行参数的报警，当达到报警条件后系统会在5分钟内向预设的报警人发出报警信息， 4、设备运行计划：以时间为轴线，同一时段可设置一个或者多个设备及参数（热泵、水泵、电磁阀、水位、水温）自动响应和执行，使热水系统更智能、更科学的替代人； 5、在手机端可以操作手动上水；水位50%-100%可调； 6、在手端可以操作温控进水：温度30-80度可调； 7、需提供国家版权局颁发的远程监控热水控制系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 | 套 |  | 2 |  |
| 9 | 软水处理系统 |  | 1、立式不锈钢罐； 2、额定处理水量12吨/h | 套 |  | 2 |  |
| 10 | 冷水水表 |  | De63 | 个 |  | 2 |  |
| 11 | PPR复合保温管 |  | 内Ф110外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  | 148 |  |
| 12 |  |  | 内Ф90外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 | 米 |  | 48 |  |
| 13 |  |  | 内Ф75外Ф110； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  | 48 |  |
| 14 |  |  | 内Ф63外Ф90； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  | 128 |  |
| 15 |  |  | 内Ф40外Ф75； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  | 59 |  |
| 16 | PPR补水管 |  | De63，补水管道 | 米 |  | 60 |  |
| 17 | PPR补水管 |  | De40，补水管道 | 米 |  | 50 |  |
| 18 | PPR球阀 |  | 规格：De40；材质：PPR材质 | 个 |  | 20 |  |
| 19 | 闸阀 |  | 规格：DN50；材质：铜 | 个 |  | 30 |  |
| 20 | 闸阀 |  | 规格：DN20；材质：铜 | 个 |  | 10 |  |
| 21 | 蝶阀 |  | 规格：DN100，对夹式涡轮蝶阀，材质：铸铁 | 个 |  | 8 |  |
| 22 | Y型过滤器 |  | 规格：DN50；材质：铜 | 个 |  | 10 |  |
| 23 | Y型过滤器 |  | 规格：DN100，材质：铸铁 | 个 |  | 4 |  |
| 24 | 止回阀 |  | 规格：DN50；材质：铜 | 个 |  | 10 |  |
| 25 | 止回阀 |  | 规格：DN100，材质：铸铁 | 个 |  | 4 |  |
| 26 | 自动排气阀 |  | 规格：DN20；材质：铜 | 个 |  | 10 |  |
| 27 | 电加热 |  | 6kw | 个 |  | 10 |  |
| 28 | 补水电磁阀 |  | 规格：DN50；材质：铜 | 个 |  | 2 |  |
| 29 | 回水电磁阀 |  | 规格：DN50；材质：铜 | 个 |  | 2 |  |
| 30 | 橡胶软接 |  | 规格：DN100，材质：橡胶 | 个 |  | 8 |  |
| 31 | 不锈钢软接 |  | 规格：DN50；材质：不锈钢材质 | 个 |  | 20 |  |
| 32 | 保温管道pvc配件 |  | 规格：De40-De160；材质：PVC | 批 |  | 1 |  |
| 33 | PPR外牙直接 |  | De40 | 个 |  | 10 |  |
| 34 |  |  | De63 | 个 |  | 60 |  |
| 35 | PPR弯头90℃ |  | De40 | 个 |  | 40 |  |
| 36 |  |  | De63 | 个 |  | 100 |  |
| 37 |  |  | De75 | 个 |  | 20 |  |
| 38 |  |  | De110 | 个 |  | 55 |  |
| 39 | PPR等径直接 |  | De40 | 个 |  | 20 |  |
| 40 |  |  | De63 | 个 |  | 80 |  |
| 41 |  |  | De75 | 个 |  | 10 |  |
| 42 |  |  | De110 | 个 |  | 60 |  |
| 43 | PPR异径直接 |  | De63*De40 | 个 |  | 6 |  |
| 44 |  |  | De75*De63 | 个 |  | 10 |  |
| 45 | PPR三通 |  | De63*40 | 个 |  | 10 |  |
| 46 |  |  | De110正三通 | 个 |  | 20 |  |
| 47 | PPR法兰片 |  | De110 | 片 |  | 16 |  |
| 48 | 碳钢法兰片 |  | DN100 | 片 |  | 18 |  |
| 49 | 温度表 |  | φ100*75温度表；可测温度0℃-100℃ | 套 |  | 10 |  |
| 50 | 压力表 |  | 压力表含表、表弯、DN15闸阀 | 套 |  | 4 |  |
| 51 | 螺栓等辅材 |  | 膨胀螺栓、焊条、生料带等 | 批 |  | 1 |  |
| 52 | 管道支架 |  | 3#镀锌角钢 | 米 |  | 150 |  |
| 53 |  |  | 4#镀锌角钢 | 米 |  | 210 |  |
| 54 | 主机和水箱基础 |  | 25#工字钢和20#槽钢、6#角钢制作；工字钢尺寸250*116*8.0mm， | 套 |  | 10 |  |
| 55 | 铜芯电缆线 |  | 电源线：YJV3*70+2*50mm² | 米 |  | 20 |  |
| 56 |  |  | 空气能电源线：YJV3*16+2*10mm² | 米 |  | 120 |  |
| 57 |  |  | 循环水泵电源线：VV4*2.5mm² | 米 |  | 120 |  |
| 58 |  |  | 供水泵电源线：VV4*6mm² | 米 |  | 80 |  |
| 59 | 信号线 |  | 信号线：RVV4*1.0mm² | 米 |  | 120 |  |
| 60 | 桥架 |  | 150*100mm | 米 |  | 120 |  |
| 61 | 辅材 |  | 铜鼻子、铜线耳、电工胶等 | 批 |  | 1 |  |
| 62 | 线管和黑色波纹管 |  | φ32-φ50 | 批 |  | 1 |  |
| 63 | 防锈漆 |  | 18L每桶 | 桶 |  | 8 |  |
| 64 | 防震胶垫 |  | φ150*30mm，橡胶防震胶垫 | 块 |  | 60 |  |
| 65 | 防震胶垫 |  | φ100*30mm，橡胶防震胶垫 | 块 |  | 16 |  |
| （二） | 室内部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成套冷水变频增压水泵 |  | 流量15m³/h，扬程34.5m，功率3kw；变频器功率3kw，一拖一；含一个DN65止回阀，两个DN65蝶阀，一个DN65过滤器。 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 智能设备管理平台软件 |  | 1、能够直观看到各项分类信息； 2、可查看宿舍内每个水控机消费金额，用水量； 3、每月消费金额及用水量统计； 4、直观查看各项目的运行状况； 5、须提供管理平台软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水控机 |  | 智能水控机，支持普通刷卡、微信扫码用水。口径：15mm规格：165mm(长)×90mm（宽）×105mm（高）重量≥1.6公斤工作电源：DC12V / 1A工作温度：-10℃- +90℃；工作湿度：10%--90%；静态功耗：0.6W；动态功耗：1.2W；数据掉电保存时间：10年 (1)智能CPU蓝牙热水表为一体式设计，具有兼微信支付水控模块（需内置蓝牙通讯模块），可实现微信小程序无卡进行用水，充值，查询（充值记录和消费记录）等功能。（2）流量表采用中国名牌水表及相关控制阀体。基表表盘是玻璃材质，防插针盗水，计量精度：流量计费，最小计量1L，精度±0.01元，可按要求精确到厘。（3）核心计费模块CPU使用最新防复制防篡改技术CPU芯片。（4）每日限额消费功能：可限定每张消费卡每日的最高消费额度。将储值额和限制可用额分别写入两个区间，按照时间日期差额判断，由储值额内划减限制可用额（1、补差划扣。2、冲消划扣）。（5）根据用户要求设定计费标准：可以根据客户要求预定水量、自动收费，用价格杠杆促进控制用水，真正实现节约用水。（6）防盗功能：防磁设计，防拆扣，防插针等，无脉冲自动关阀。（7）数据安全备份功能：数据可以实时采集，统计，备份。（8）数据采集功能：可利用蓝牙通讯对每笔消费用量进行数据采集，实现实时监控用水量。（9）限时关阀功能：为防止忘记取卡而造成水浪费，设有限时关阀功能，开阀时间超过限时，阀门自动关闭，需继续用水，将卡移开3秒，重新刷卡即可。（10）可以设置冷水释放卡：有冷水释放卡，每天可以定额释放一定冷水，避免第一个洗澡学生损失，同时也避免水表温控器容易坏的缺点。（11）标准工作情况下，静态功耗：0.6W，动态功耗：1.2W数据掉电保存时间：10年。（12）可以根据客户要求预定水量、自动收费，用价格杠杆促进控制用水，真正实现节约用水。 （13）选用优质专利电磁阀（电压为DC12v，电流为450mA，开阀压力为0.01Mpa-1.5Mpa，无压损、功耗低、故障率低、使用寿命长达开关次数30万次以上。（14）水控机的供电电源是选用86式有3C认证书的变压器，供电稳定和安全。电源设计采用免维护断电关阀的独特技术设计，无须备用电池即可实现断电关阀。（15）一表多卡，且卡数量不限，实现多人独立用水的目的。采用CPU独特加密方法，可彻底杜绝非法卡入侵。 | 套 |  | 568 |  |
| 4 | 水控机固定配件 |  | 不锈钢材质，根据现场定制 | 个 |  | 1136 |  |
| 5 | 淋浴套装 |  | 成套不锈钢花洒、混水阀、不锈钢软管 | 套 |  | 568 |  |
| 6 | PPR冷水管 |  | ppr管φ20 | 米 |  | 865 |  |
| 7 | PPR热水管 |  | ppr管φ20 | 米 |  | 865 |  |
| 8 | PPR复合保温管 |  | 内Ф20外Ф50； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； | 米 |  | 284 |  |
| 9 | PPR弯头90℃ |  | ppr弯头φ20 | 个 |  | 1500 |  |
| 10 | 辅材 |  | 包括管卡、生料带、膨胀螺栓等 | 批 |  | 1 |  |
| 四 | 4#学生宿舍（扩容） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能主机2 | 常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》 GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥38.32KW； ★2.额定功率≤8.02KW； ★3.能效比COP≥4.78； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 64 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥410KG。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 1、容积：10T； 2、保温水箱采用内304外201不锈钢，内胆厚1.2mm，外胆厚0.8mm，夹层聚氨酯发泡50mm，环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃； 3、水箱配备检修口和楼梯，配备水位透明管方便观察水箱水位； 4、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； 5、外胆Cr含量≥13.8%,Ni含量≥1.2%； 6、含一个水箱放水水龙头，水龙头须提供中国节水认证证书。 |  |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 空气能循环水泵 | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率0.75kw； 5、额定流量8m³/h，扬程19m； |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 远程监控热水控制系统（2台设备） | 远程控制系统可实现在电脑端和手机端同时操作控制； 1、通过无线监控技术，应用软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数； 2、通过电脑和手机人为设置系统补水、加热各自运行时段，只有在该运行时段内； 3、在节能监控平台可设置各个设备及运行参数的报警，当达到报警条件后系统会在5分钟内向预设的报警人发出报警信息， 4、设备运行计划：以时间为轴线，同一时段可设置一个或者多个设备及参数（热泵、水泵、电磁阀、水位、水温）自动响应和执行，使热水系统更智能、更科学的替代人； 5、在手机端可以操作手动上水；水位50%-100%可调； 6、在手端可以操作温控进水：温度30-80度可调； 7、需提供国家版权局颁发的远程监控热水控制系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | PPR复合保温管 | 内Ф90外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 |  |  | 米 | 12 |  |
| 6 |  | 内Ф40外Ф75； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1； |  |  | 米 | 24 |  |
| 7 | 冷水补水管 | de32 |  |  | 米 | 46 |  |
| 8 | 闸阀 | DN25 |  |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 闸阀 | DN32 |  |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 蝶阀 | DN80 |  |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 浮球阀 | DN25 |  |  | 个 | 2 |  |
| 12 | Y型过滤器 | DN32 |  |  | 个 | 2 |  |
| 13 | 电加热 | 6kw |  |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 不锈钢软接 | DN32 |  |  | 个 | 4 |  |
| 15 | 保温管道pvc/PPR配件 | de50-de90 |  |  | 批 | 1 |  |
| 16 | 管道支架 | 3#、4#角铁 |  |  | 米 | 20 |  |
| 17 | 主机水箱基础 | 25#工字钢和20#槽钢、6#角钢制作；工字钢尺寸250*116*8.0mm |  |  | 套 | 2 |  |
| 18 | 主机电缆线 | YJV3*4+2*2.5mm² |  |  | 米 | 50 |  |
| 19 | 水泵电源线 | VV4*2.5mm² |  |  | 米 | 50 |  |
| 20 | 信号线 | 信号线：RVV4*1.0mm² |  |  | 米 | 40 |  |
| 21 | pvc电线管 | φ32 |  |  | 米 | 50 |  |
| 22 | 电缆辅材 | 波纹线管/线鼻子等 |  |  | 批 | 1 |  |
| 23 | 防震胶垫 | φ100*30mm，橡胶防震胶垫 |  |  | 个 | 8 |  |
| 24 | 防震胶垫 | φ150*30mm，橡胶防震胶垫 |  |  | 个 | 8 |  |
| 25 | 防锈漆 | 18L每桶 |  |  | 桶 | 1 |  |
| 五 | 5#学生宿舍（扩容） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能主机2 | 常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》 GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ★1.制热量≥38.32KW； ★2.额定功率≤8.02KW； ★3.能效比COP≥4.78； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）检测报告复印件，报告须体现上述1至3点内容，未提供检测报告的视为负偏离） 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 64 dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； 10.机组重量≥410KG。 |  |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | - 容积：10T； 2、保温水箱采用内304外201不锈钢，内胆厚1.2mm，外胆厚0.8mm，夹层聚氨酯发泡50mm，环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃； 3、水箱配备检修口和楼梯，配备水位透明管方便观察水箱水位； 4、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； 5、外胆Cr含量≥13.8%,Ni含量≥1.2%； 6、含一个水箱放水水龙头，水龙头须提供中国节水认证证书。 |  |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 空气能循环水泵 | 1、立式多级离心水泵； 2、叶轮为不锈钢轴承，过流部件为不锈钢； 3、高效、噪声小、使用寿命长； 4、功率0.75kw； 5、额定流量8m³/h，扬程19m； |  |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 远程监控热水控制系统（2台设备） | 远程控制系统可实现在电脑端和手机端同时操作控制； 1、通过无线监控技术，应用软件实现在电脑和手机监控热水系统的运行情况，并可以查询和设置相关参数； 2、通过电脑和手机人为设置系统补水、加热各自运行时段，只有在该运行时段内； 3、在节能监控平台可设置各个设备及运行参数的报警，当达到报警条件后系统会在5分钟内向预设的报警人发出报警信息； 4、设备运行计划：以时间为轴线，同一时段可设置一个或者多个设备及参数（热泵、水泵、电磁阀、水位、水温）自动响应和执行，使热水系统更智能、更科学的替代人； 5、在手机端可以操作手动上水；水位50%-100%可调； 6、在手端可以操作温控进水：温度30-80度可调； 7、需提供国家版权局颁发的远程监控热水控制系统软件著作权登记证书，未提供登记证书的视为负偏离。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | PPR复合保温管 | 内Ф90外Ф160； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 |  |  | 米 | 15 |  |
| 6 |  | 内Ф50外Ф90； 一次成型，三位一体发泡保温管，全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料当中；具有优异的水汽渗透能力，热损能力每100米为0.1。 |  |  | 米 | 24 |  |
| 7 | 冷水补水管 | de40 |  |  | 米 | 46 |  |
| 8 | 闸阀 | DN25 |  |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 闸阀 | DN32 |  |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 闸阀 | DN40 |  |  | 个 | 6 |  |
| 11 | 蝶阀 | DN80 |  |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 浮球阀 | DN25 |  |  | 个 | 2 |  |
| 13 | Y型过滤器 | DN40 |  |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 电加热 | 6kw |  |  | 个 | 2 |  |
| 15 | 不锈钢软接 | DN40 |  |  | 个 | 4 |  |
| 16 | 保温管道pvc/PPR配件 | de50-de90，含连接活接等 |  |  | 批 | 1 |  |
| 17 | 管道支架 | 3#、4#角铁 |  |  | 米 | 40 |  |
| 18 | 主机水箱基础 | 25#工字钢和20#槽钢、6#角钢制作；工字钢尺寸250*116*8.0mm |  |  | 套 | 2 |  |
| 19 | 主机电缆线 | YJV3*10+2*6mm² |  |  | 米 | 40 |  |
| 20 | 水泵电源线 | VV4*2.5mm² |  |  | 米 | 40 |  |
| 21 | 信号线 | 信号线：RVV4*1.0mm² |  |  | 米 | 40 |  |
| 22 | pvc电线管 | φ32 |  |  | 米 | 40 |  |
| 23 | 电缆辅材 | 波纹线管/线鼻子等 |  |  | 批 | 1 |  |
| 24 | 防震胶垫 | φ100*30mm，橡胶防震胶垫 |  |  | 个 | 8 |  |
| 25 | 防震胶垫 | φ150*30mm，橡胶防震胶垫 |  |  | 个 | 8 |  |
| 26 | 防锈漆 | 18L每桶 |  |  | 桶 | 1 |  |

| - 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| ▲质保期 | - 设备安装完毕通过验收投入使用之日起空气能主机免费保修期不少于3年，其它配件免费保修期不少1年。 |
| ▲售后服务要求 | 1、投标人在投标文件中必须提交设备配置清单。 2、投标人负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。 3、按规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及市场最低价配件供应。 4、故障处理：投标人须设有24小时免费服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由投标人负责。 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：签订合同后15日内安装调试完毕并交付使用。 交货地点：设备送往贺州学院指定地点。 |
| ▲付款条件 | 货物正常交付使用，经双方验收合格且供应商开具合格发票后，采购单位办理全额付款手续。但在付款前，供应商需向采购人支付合同总金额的5%作为质量保证金，质保期满后无质量及售后服务问题全额退还中标供应商（不计利息）。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州学院北苑1#、2#、3#（新装）、4#、5#学生宿舍热水系统扩容项目（第二次） 项目编号：HZZC2021-G1-000296-GXJL |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向中标人收取。领取中标通知书时，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：投标保证金（人民币）： 贰万陆仟元整（￥26000.00） 投标保证金缴纳方式：投标保证金应以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交，并于响应文件提交截止时间前交纳并确保到账，到账时间以银行的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标单位；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商基本账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目编号）。对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交投标保证金。以转账、电汇形式的从供应商基本账户交至以下账户 开户名：贺州市公共资源交易中心， 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部， 银行账号：945009010008838888 投标人应考虑合理到账时间，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出保证金。 |
| 4 | 现场踏勘： 场地上原有的部分构筑物和设备应根据实际需要进行拆除，为保证项目实施顺利，确保投标人制订的施工、安装、调试、进度计划等实施方案的科学性、合理性，采购人将统一组织现场踏勘（采购人不接受单独的现场踏勘），过期不候。各潜在投标人自行决定是否参加现场踏勘。是否参加现场踏勘不影响投标有效性。投标人可电话咨询采购人具体踏勘会相关事宜。 踏勘时间：2021年8月11日上午9时30分 现场踏勘需携带资料：招标文件（可联系采购代理机构领取或网上下载电子版自行打印）、单位介绍信、身份证原件、营业执照复印件（加盖公章） 现场踏勘联系人及电话：刘老师，0774-5228920 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西建隆工程咨询有限公司，联系电话：0774-5136789 通讯地址：贺州市绿洲家园B区b2栋5号商铺1F |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 商务/技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订成册，并单独包装、单独密封递交，其余尽量装订成一册或根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年8月24日9时00分前将投标文件密封送交到贺州市公共资源交易中心（贺州市公共资源交易中心交易大厅（广西贺州市鞍山西路83-1号4楼））（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年8月24日9时00分在贺州市公共资源交易中心（贺州市公共资源交易中心交易大厅（广西贺州市鞍山西路83-1号4楼））（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/（全国公共资源交易平台（广西贺州））。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：采购人在中标通知书发出之日起7日内，最长不超过9日和中标人签订政府采购合同。 |
| 14 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 监督部门：贺州市政府采购监督管理科 0774-5135553 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务/技术文件、投标报价文件三部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）▲投标声明书 （格式见第六章）。

（2）▲投标人有效的营业执照副本复印件。

（3）▲投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

（4）▲投标保证金缴纳证明:①投标人以基本账户转账或电汇方式缴纳的需提供转账单位的银行转账（电汇）底单复印件及其《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》复印件；②其余情况缴纳的需提供支票、汇票、本票、无条件银行保函、担保或保证保险的复印件。

（5）▲法定代表人身份证和法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）（6）▲招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（7）▲投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

（8）▲投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

（9）▲投标人2020年度经审计的财务状况报告复印件或招标公告日期后投标人基本户开户银行出具的有效资信证明材料复印件或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函复印件。

投标人认为必要提供的其他资信材料：

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、项目中标通知书、合同、验收报告）。

（11）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（13）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（14）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（16）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（17）广西工业产品声明函。

3.商务/技术文件

▲（1）第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料。

▲（2）商务响应表（格式见第六章）。

▲（3）技术响应表。

（4）项目设计方案、项目实施方案。

（5）售后服务方案。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：详见投标人须知前附表。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在采购人中标通知书发出之日起7日内，最长不超过9日和采购人签订政府采购合同。中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还（提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 （投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、商务/技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商信用记录由采购人或采购代理机构在开标当日查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为5人，其中评审专家4人，采购单位代表1人。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西贺州）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）本项目无履约保证金。

（二）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。采购代理机构收到合同之后一个工作日内，最长不超过两个工作日按规定进行合同备案和合同公示。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向中标人收取。领取中标通知书时，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时将要求该投标人在规定的时间内出具本项目详细的成本计算清单（加盖投标人单位公章）并提供相关证明材料（相关证明材料包括但不限于：①成本构成。包含服务及货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本；②与本次采购规模、性能参数类似的业绩（提供合同复印件以及采购联系人、联系电话，）；③较其他投标人且自己报更低价格的优势说明）。投标人在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                              ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………25分

①投标产品参数完全满足招标文件要求的得15分，一般参数（不带★号的参数）有负偏离的每一项扣1分，漏项的每一项扣1分；重要参数（带★号的参数）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。

②重要参数（带★号的参数）每有一项评标委员会认可的正偏离的，得2分，满分10分（以产品的检验、检测报告数据为准，原件核查，未能提供原件的其正偏离不予认可）。

3、项目设计方案分……………………………………………………………………10分

评委根据投标人所提供的项目设计方案，由评委各自在相应档次内独立打分。

一档（3分）对项目有基本认识，分析基本准确，对需求范围与项目定位基本理解，提供热水系统的整体设计方案，相关图纸及相关产品年能耗的说明基本满足要求，方案有表述但不够充分，基本满足用户需求。

二档（6分）对项目总体有一定认识，整体设计方案中有产品年能耗的说明，有较详细的设计图纸，对项目需求的理解与分析准确，归纳合理，对需求范围与项目定位界定准确，有相关图纸满足采购需求。

三档（10分）对项目总体有深刻认识，设计方案能够结合项目需求且阐述清晰、详细，产品年能耗说明详细，相关图纸与现场实际吻合、（施工平面布置图、系统原理图、施工图、电气控制图）齐备、详细、完整、科学可行，充分为采购人考虑，有个性化设计理念，完全满足采购需求。

4、项目实施方案分………………………………………………………………15分

评委根据投标人所提供的项目设计方案，由评委各自在相应档次内独立打分。

一档（5分）方案基本符合项目的总体要求，方案简单，没有结合项目的实际进行制定，方案可行性一般，基本能满足项目实施需求，拟投入本项目实施人员及职责分工不合理，综合评定一般。

二档（10分）能具体说明技术方案组成、系统组成、系统设计及系统配置，实施人员分配安排表、提供有人员实施名单。阐述清楚施工组织办法及保障体系，有质量、进度、劳动力计划及保证体系。实施方案有一定的可行性，各设备之间连接的系统配置功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱。综合评定良好。

三档（15分）能详细具体说明方案组成，系统组成、及系统配置，系统设备配置及品牌选择符合项目要求的品牌，详细描述施工组织方案及流程，具有详细的质量、进度、劳动力计划及保证体系，详细而合理安装日程表、人员分配安排合理、提供有人员实施名单，确保工程在计划工期内完成；有安全文明施工具体要求及措施，具有可行操作性及对应说明方案等。分析清晰、准确，实施技术方案描述详细，方案详细合理，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确。

5、售后服务分………………………………………………………………………… 10分

根据投标人提供的售后服务方案，由评委各自在相应档次内独立打分。

一档（3分）售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派有资格人员上门负责维护设备，服务支持一般。能满足《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）载明的三星级售后服务标准，且认证内容包含“空气能热水器”（须提供相关证明材料复印件且清晰反映其审定标准），投标人驻地项目所在地为本项目售后服务组建配置了人员力量精良的工作团队（①售后服务组负责人具备中级及以上职称（职称专业为机电工程专业或暖通专业）②除售后服务组负责人外其余售后服务人员中具备中级职称及以上的≥3人）（提供投入人员2021年4月至2021年6月投标人为其缴纳社保证明（依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新入职人员提供合同及入职后的本单位社保证明）、职称证书等相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。承诺工作团队人员在售后服务期内自接到甲方维护需求通知之时起24小时内到达项目现场维护设备，售后维护组负责人须全程参与售后服务工作。

二档（6分）售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，免费质保期比招标文件要求延长半年（含）以上。投标人能满足《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）载明的四星级售后服务标准，且认证内容包含“空气能热水器”（须提供相关证明材料复印件且清晰反映其审定标准），投标人驻地项目所在地为本项目售后服务组建配置了人员力量精良的工作团队（①售后服务组负责人具备中级及以上职称（职称专业为机电工程专业或暖通专业）②除售后服务组负责人外其余售后服务人员中具备中级及以上职称的≥5人）（提供投入人员2021年4月至2021年6月投标人为其缴纳社保证明（依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新入职人员提供合同及入职后的本单位社保证明）、职称证书等相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。售后维护组负责人须全程参与售后服务工作。投标人在广西区内已设立有维修保养点或承诺中标后设立维修保养点（提供有效证明），指定有资格人员专人负责维护设备，服务优异。承诺保证在接到故障电话后2小时内作出响应，并在4小时内到达采购人指定项目现场，在12小时内处理完成该保修维护任务以保证设备正常运行，并承诺违约该承诺应承担的具体责任。

三档（10分）：投标人售后服务方案全面、合理、操作性强，免费质保期比招标文件要求延长1年（含）以上。投标人能满足《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）载明的五星级售后服务标准，且认证内容包含“空气能热水器”（须提供相关证明材料复印件且清晰反映其审定标准），投标人为本项目售后服务组建配置了人员力量精良的工作团队（①售后服务组负责人具备中级及以上职称（职称专业为机电工程专业或暖通专业）②除售后服务组负责人外其余售后服务人员中具备中级及以上职称的≥8人）（提供投入人员2021年4月至2021年6月投标人为其缴纳社保证明（依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新入职人员提供合同及入职后的本单位社保证明）、职称证书等相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。售后维护组负责人须全程参与售后服务工作。在项目所在地已设立维修保养点或承诺中标后设立维修保养点（提供有效证明），指定有专业资格人员专人负责维护设备，服务良好，承诺保证在接到故障电话后1小时内作出响应，并在2小时内到达采购人指定项目现场，在8小时内处理完成该保修维护任务以保证设备正常运行，并承诺违约该承诺应承担的具体责任。
注：维修保养点设立须提供有效证明材料（①已设有维修保养点的提供实拍图片、载明地址的房屋租赁协议及房屋所有权人产权证和出租方联系方式（若为租赁方式提供），营业执照②未设有维修保养点的提供承诺函），未能提供或提供不齐全的视为无维修保养点。
6、信誉实力分…………………………………………………………………………7分

（1）投标人及核心产品生产厂家同时具备有效的《质量管理体系认证ISO9001证书》、《环境管理体系认证ISO14001证书》和《职业健康安全管理体系认证ISO45001证书》的，得2分。

（2）投标人自2018年以来的类似项目（指建筑热水系统采购及安装项目）业绩计算，每提供一份得1分，满分5分。（同时提供中标通知书、合同、验收报告；评标时提供原件查验，不提供原件查验不得分）（满分5分）

7、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………3分

（1）投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）（本项目需求表中同一参数要求的产品计为1项）。

（2）投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分，满分1分（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）（本项目需求表中同一参数要求的产品计为1项）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)）。

8、总得分=1+2+3+4+5+6+7

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）贺州学院        采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                  招  标  编  号HZZC2021-G1-000296-GXJL

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：贺州学院

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：自筹资金。

3、付款方式：按第二章招标项目采购需求约定执行。

第九条　保证金：按付款方式约定执行。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每逾期1天罚款1000元/天，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、商务/技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件————————

（3）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书————————

（4）投标保证金缴纳证明：①投标人以基本账户转账或电汇方式缴纳的需提供转账单位的银行转账（电汇）底单复印件及其《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》复印件；②其余情况缴纳的需提供支票，或汇票，或本票或无条件银行保函，或担保，或保证保险的复印件。————————

（5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（6）第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料————————

（7）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）————————

（8）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）————————

（9）投标人2020年度经审计的财务状况报告复印件或招标公告日期后投标人基本户开户银行出具的有效资信证明材料复印件或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函复印件————————

投标人认为必要提供的其他资信材料：

（10）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、项目中标通知书、合同、验收报告）————————

（11）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（13）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（14）中小企业声明函———————

（15）监狱企业的证明文件———————

（16）残疾人福利性单位声明函———————

（17）广西工业产品声明函—————————

…

2.商务/技术文件

（1）第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料。

（2）商务响应表（格式见第六章）。

（3）技术响应表————————

（4）项目设计方案、项目实施方案————————

（5）售后服务方案————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明————————

3.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_____（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 投标人有效的营业执照副本内页复印件

3.投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书。

4.投标保证金缴纳证明:①投标人以基本账户转账或电汇方式缴纳的需提供转账单位的银行转账（电汇）底单复印件及其《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》复印件；②其余情况缴纳的需提供支票，或汇票，或本票或无条件银行保函，或担保，或保证保险的复印件。

5.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：         （招标采购单位名称） ：

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

6.第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料

7.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟）。

8.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟）。

9.投标人2020年度经审计的财务状况报告复印件或招标公告日期后投标人基本户开户银行出具的有效资信证明材料复印件或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函复印件。

投标人认为必要提供的其他资信材料：

10.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：   （投标人同类项目中标通知书、合同、验收报告）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

11.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

13.节能产品证明文件、环保产品证明文件

14.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业     的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

15.监狱企业的证明文件

16.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

17.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

商务/技术文件

- 第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料。

2.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

3.技术响应表格式：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备名称 | - 性能及指标 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

5.项目设计方案、项目实施方案（格式自拟）

6.售后服务方案（格式自拟）

6.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交       项目资格文件、商务/技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表

4.开标一览表

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式：无