采购项目编号：510101202100383

成都博物馆中央空调系统维护保养服务及电梯维护保养服务采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：成都博物馆

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

共同编制

二〇二一年五月

目　录

第一章 磋商邀请	1

第二章 磋商须知	5

一、供应商须知附表	5

二、总  则	9

三、磋商文件	11

四、响应文件	12

五、评审	14

六、成交事项	15

七、合同事项	16

八、磋商纪律要求	18

九、询问、质疑和投诉	18

十、其  他	18

第三章 供应商资格条件要求	20

第四章 供应商资格证明材料	22

第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	25

第六章 采购项目实质性要求	84

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	85

第八章 响应文件格式	86

第九章 评审方法	107

1．总则	107

2．磋商程序	107

3．综合评分	113

4．磋商纪律及注意事项	119

5．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：	119

6．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：	119

第十章  政府采购合同（草案）	121

附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表	138

# 第一章 磋商邀请

四川中志招标代理有限公司受成都博物馆委托，拟对成都博物馆中央空调系统维护保养服务及电梯维护保养服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1．采购项目编号：510101202100383。

2．采购项目名称：成都博物馆中央空调系统维护保养服务及电梯维护保养服务采购项目。

3．采购人：成都博物馆。

4．采购代理机构：四川中志招标代理有限公司。

二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金78万元。

三、采购项目简介：

成都博物馆中央空调系统维护保养服务及电梯维护保养服务采购，详见磋商文件第五章。

A包：成都博物馆中央空调系统维护保养服务；

B包：成都博物馆电梯维护保养服务。

四、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

五、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限自公告发布之日起3个工作日。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

A包：成都博物馆中央空调系统维护保养服务

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：具有有效期内的《集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务项目质量评估合格证书》和《空调风管清洗专业技术资格证书》。

8.按照规定获取了竞争性磋商文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

B包：成都博物馆电梯维护保养服务

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：中华人民共和国特种设备生产许可证【电梯安装（含修理）】。

8.按照规定获取了竞争性磋商文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

资格条件要求详见本文件第三章，资格条件证明材料详见本文件第四章。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在首次递交响应文件当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

八、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间：自2021年5月24日至2021年5月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）获取。

获取方式：现场获取或通过邮件方式获取。

本项目磋商文件无偿获取，磋商文件售价：人民币0元/份（磋商资格不能转让）。现场报名时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信或委托书原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。通过邮件方式报名时，请将获取磋商文件须提供的资料、单位名称、联系人、联系方式、邮箱地址、所购采购项目名称及编号等信息传至采购代理机构。

供应商获取磋商文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对自身参与本项目事宜造成影响的，由供应商自行承担责任（供应商欲修改报名信息，请于递交响应文件截止日前到采购代理机构重新填写报名登记表）。

九、供应商递交响应文件起止时间2021年6月3日10:30至2021年6月3日11:00（北京时间）。

十、递交响应文件地点：成都市高新区吉泰五路88号（花样年·香年广场）3栋16层开标厅。

响应文件必须在递交响应文件截止日期当日截止时间前送达递交响应文件地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人、采购代理机构恕不接收。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十一、响应文件开启时间及地点：2021年6月3日11:00（北京时间）在磋商地点开启。

十二、磋商地点：成都市高新区吉泰五路88号（花样年·香年广场）3栋16层。

十三、本项目支持中小企业信用融资（详见第二章磋商须知）。

十四、联系方式

采 购 人：成都博物馆

通讯地址：青羊区小河街1号。

联 系 人：秦老师

电    话：028-62915573

采购代理机构：四川中志招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行成都市高新支行

账    号：5100 1406 1370 5152 6738

通讯地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年·香年广场）

联 系 人：谢先生、易先生

电    话：028-87333799-0（报名相关事宜咨询）

028-84510079-8008（采购项目相关事宜咨询）

电子邮件：sczz@sczz84510079.com

2021年5月21日

# 第二章 磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和 方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家，即首次递交响应文件的供应商不少于3家。 本次邀请供应商参加磋商的方式：见第一章磋商邀请。 |
| 2 | 采购预算 | 本项目备案号：（2021）0708号，采购预算品目为C0507 空调、电梯维修和保养服务，预算金额为人民币78万元（其中：A包预算金额为人民币56万元；B包预算金额为人民币22万元）。 |
|  | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | A包、B包： 标的物：C0507 空调、电梯维修和保养服务，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目A包最高限价为人民币56万元（大写：伍拾陆万元整）；B包最高限价为人民币22万元（大写：贰拾贰万元整），供应商报价方式详见本磋商文件第五章商务要求中的“报价方式”，供应商最后报价超过相应包件最高限价的，其响应文件作为无效处理。 采购项目分包采购的，在限价金额未超过采购项目总预算金额的前提下，采购人可以在磋商过程中临时调剂各包最高限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评审报告中记录。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 1．在评审过程中，供应商最后报价明显低于其他有效供应商最后报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2．供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字确认。 3．供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、本项目包件A、B专门面向中小企业，不进行价格扣除。 二、失信企业报价加成或者扣分 1．对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2．供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 6 | 进口产品 | 本项目为服务类采购项目，不涉及进口产品采购。 |
| 7 | 国家规定的优先、强制采购 范围 （节能、环保） | 本项目为服务类采购项目，不涉及国家规定的强制采购产品范围。 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目，不涉及国家规定的优先采购产品范围。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| 9 | 磋商文件咨询、磋商过程、结果工作咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章磋商邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 10 | 供应商询问 | 对磋商文件、磋商过程、磋商结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：谢先生、易先生 联系电话：028-84510079-8008 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 11 | 供应商质疑 | 1．对磋商文件的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 质疑时间：获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内。 2．对磋商过程和结果的质疑： 以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 对磋商过程质疑时间：为磋商环节结束之日起七个工作日内。 对磋商结果提出质疑时间：为磋商结果通知之日起七个工作日内。 3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：谢先生、易先生 联系电话：028-84510079-8008 注：供应商按要求领取磋商文件的，为依法获取磋商文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 12 | 招标代理 服务费 | 1.根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本磋商文件特别约定，招标代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，招标代理服务费以预算金额作为收费的计算基数×1.5%再下浮20%执行。 2．招标代理服务费可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 |
| 13 | 成交通知书 领取 | 接采购代理机构通知后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。 联系人：邱女士 联系电话：028-65783579 地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号（花样年•香年广场）。 注：领取成交通知书时，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，选择“政采贷”银行及其产品的需向代理机构进行登记。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市高新区锦城大道366号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2．采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都博物馆。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川中志招标代理有限公司。

### 3．合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本磋商文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4．磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

5.5供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

5.6 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6．联合体竞争性磋商

本项目不接受联合体参与采购活动，供应商应以非联合体形式参加磋商，否则作无效响应处理。

### 7．响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 8．知识产权

供应商应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效响应处理。

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，不影响有效性。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

8.5 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。

## 三、磋商文件

### 9．磋商文件的构成

9.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性和有效性负责，一经发现有虚假行为的，将取消其成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10．磋商文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

10.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在5日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11．答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 12．响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订，否则作无效响应处理。

资格性响应文件用于资格审查，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见竞争性磋商文件第三章、第四章）

其他响应文件用于磋商，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件以外的所有材料。（详见竞争性磋商文件第八章）

### 13．响应文件的语言

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关竞争性磋商活动的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。[说明：供应商的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，法定代表人（主要负责人/经营者）的签字和护照除外。]

13.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则磋商小组可将其视为无效材料。

### 14．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 15．报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 16．响应文件格式

16.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 17．响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效响应处理。资格性响应文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。资格性响应文件封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 其他响应文件正本一份副本两份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他响应文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。其他响应文件封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.3响应文件的打印和书写清楚工整。

17.4响应文件编制目录并逐页编码。

17.5响应文件统一用A4幅面纸印制，另有规定除外。

17.6响应文件应在磋商文件要求签字的地方签字或加盖印章（供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字或加盖印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。

17.7响应文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.8响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.9响应文件应根据磋商文件的要求制作，响应文件副本可采用正本的复印件。

17.10电子文档

17.10.1电子文档一份为响应文件Word或WPS版本，一份为PDF版本。电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。PDF版的电子文档可以为按磋商文件要求制作完成并加盖相应公章及签名的响应文件的扫描件；也可为加盖了相应电子签名或电子印章的响应文件电子文档。

17.10.2若电子文档与书面响应文件有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

### 18．响应文件和电子文档的包装、密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

资格性响应文件、其他响应文件和电子文档未按磋商文件要求进行包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.1 资格性响应文件、其他响应文件应按包件分别包装和密封。

18.2资格性响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、资格性响应文件、供应商名称，并加盖供应商公章。其他响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、其他响应文件、供应商名称，并加盖供应商公章。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 电子文档的包装和密封、标注

电子文档须单独密封包装，且包装最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、电子文档、供应商名称，并加盖供应商公章，与响应文件一起同时递交。

### 19．响应文件的递交

19.1 资格性响应文件、其他响应文件应于递交响应文件截止日期当日截止时间前送达递交响应文件地点，采购人、采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2 最后报价表在磋商结束后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交，最后报价表由采购代理机构提供。

19.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

19.4首次递交响应文件的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

### 20．响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18．响应文件和电子文档的包装、密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件（已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。

20.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

### 21．磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

### 22．确定成交供应商

22.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

22.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.3确定成交供应商后，由采购代理机构向其发出成交通知书并发布成交结果公告。

22.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，无法履行合同的；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 23．行贿犯罪档案查询

23.1供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商响应文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。

23.2若存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 24．成交结果

24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金。

24.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

### 25．成交通知书

25.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 26．签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 27．合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效响应处理。

### 28．合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30．履约保证金

本项目不作要求。

### 31．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32．合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33．履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34．验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

### 36．供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

### 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理。

## 十、其  他

### 38．本磋商文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、磋商文件不再做调整。

本磋商文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

### 39．国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商必须承诺符合其要求，否则作无效响应处理。

### 40．根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）及其附件1、附件2的要求，符合通知要求、有融资需求的供应商可根据各级财政部门公示的银行或融资机构及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭成交通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

# 第三章 供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

A包：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：具有有效期内的《集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务项目质量评估合格证书》和《空调风管清洗专业技术资格证书》。

8.按照规定获取了竞争性磋商文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）其他类似效力要求：授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

B包：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：中华人民共和国特种设备生产许可证【电梯安装（含修理）】。

8.按照规定获取了竞争性磋商文件。

9．本项目不允许联合体参加。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）其他类似效力要求：授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在首次递交响应文件当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

注：

1.资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表》。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动（合同）履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章 供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

A包、B包：

（一）资格要求相关证明材料：

1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证；②加盖供应商公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖供应商公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

（2）财务状况报告：①2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2019年度或2020年财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a.以上①②③提供任意一项即可；b.供应商成立时间至首次递交响应文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c.供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖供应商公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实供应商所作承诺真实性。）：

（1）2020年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2020年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖供应商公章。）

7．根据采购项目提出的特殊条件：

A包:具有有效期内的《集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务项目质量评估合格证书》和《空调风管清洗专业技术资格证书》。

B包：中华人民共和国特种设备生产许可证【电梯安装（含修理）】。

8．按磋商文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，供应商无须提供）；

9．本项目不接受联合体参与磋商，联合体参与磋商的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

A、B包：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

注：未提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料的投标文件将作无效处理。

（三）其他类似效力要求相关证明材料

法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本磋商文件第八章“法定代表人（主要负责人/经营者）授权书”格式提供，并按格式要求签字或加盖印章；②响应文件均由供应商法定代表人（主要负责人/经营者）签署的不需提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。）。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在首次递交响应文件当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）。

注：

1．竞争性磋商文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

2．上述内容中涉及承诺函的，供应商可以单独提供，也可以一并进行承诺。

3．本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

4．供应商若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性响应文件的，资格审查将不予通过。

# 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

A包：

一.项目主要内容

（一）中央空调系统日常巡检保养服务内容

1.成都博物馆中央空调制冷主机、锅炉、管网、冷却塔、空调系统水泵按计划维护保养，故障处理；

2.多联机系统、分体空调、组合式空调机组、新风机组、风机盘管、风管、水管、阀门按计划维护保养，故障处理；

3.制冷剂、制热剂的空调系统设备运行管理；

★4.须按《空调通风系统运行管理规范》《成都博物馆中央空调系统运行管理方案》约定的中央空调主机运行标准进行管理；（供应商需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）

★5.在中央空调主机的运行管理过程中，应严格遵守采购人颁发的《空调系统运行管理制度》、《空调系统操作规程》等规定；（供应商需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）

6.所管理设备清单（详见附件1）；

7.空调、水系统维护保养内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 每月 | - 检查主机运行声音有无异常，润滑油、冷媒是否充足。 - 巡查保温棉损坏情况并及时修补。 | 主机运行正常，制冷效果好。机组整洁、美观。 |
|  |  | 每季 | 1．泄漏检查 2．检查制冷济液面和油面。 |  |
|  |  | 每年 | 1．检测润滑油质，适时更换压缩机油。 2．检测压缩机绝缘及对地电阻值。 3．清洗过滤器，及时更换损坏滤网。 4．对机组进行泄漏检查。 5. 检查制冷济液面和油面。 6. 检查控制电脑控制设定值。 7. 检查、清洁冷凝器 |  |
| 2 | 锅炉 | 每年 | 1.检查电器仪表线路是否松动。 2.检查锅炉及管道腐蚀情况。 3.检查电机、电器及线路绝缘情况。 4.检查仪表的正确性。 5.燃烧器的保养（参见燃烧器说明书） 6.对燃气是否泄漏每日进行检查并记录。 | 机组运行正常，制热效果好。机组整洁、美观。 |
| 3 | 水泵 | 每月 | - 检查泵体及电机运行情况。 - 检查有无漏水、渗油情况。 | 1．运行无噪音。 2．无滴、漏水现象。 |
| 4 | 冷却塔 | 每季 | 1．定期维修风机及布水器，更换传动皮带，加注润滑油。 2．清洗填料及集水盘。 3．及时修补集水盘漏水及各种进出水阀门。 | 无漏水、集水盘无溢水、风机及布水器工作运行良好。 |
|  |  | 半年 | - 收紧皮带。 - 传动电机检测，各管线紧固检修。 |  |
|  |  | 每年 | - 对设施进行除垢、修补油漆。 - 冬季前对管路、阀门进行防冻处理。 |  |
| 5 | 风机 | 每季 | 1．检查电磁阀启闭是否灵活。 2．每月定期检查过滤器。 | 运行无噪音，送风无异味。 机体整洁。 |
|  |  | 每季 | 1．检查、维护电磁阀，使其能在楼宇自控中正常调节。 |  |
|  |  | 每年 | 1．按计划对风机进行维护保养，更换损坏件及加注润滑油。 2．测试电机绝缘性能。 |  |
| 6 | 管道阀门 | 每年 | 1．对尾端管道及集、分水器排污。 2．紧固各电磁阀接线端头，修补保温层。 3．停机后清洗过滤器，对主机水管进行维护保养。 | 无渗、漏水及滴冷凝水现象。 管道油漆，保温层完好。 阀门启闭灵活。 |
| 7 | 风机盘管 | 每月 | - 检查电磁阀动作是否灵活，阀门开闭是否正常。 - 过滤网清洗。 - 紧固各接线端头，使温控器能够正常调节出风口温度。 - 疏通集水盘排污管，保证畅通。 - 检查、维护送、回风口及软连接的完好性。 | 温度、风速调节灵敏。无滴漏水。 外观清洁、无异响、振动现象。制冷效果良好。 |
| 8 | 定压补水脱气机组 | 每年 | 1.及时更换异常的各种阀门。 2.设备运行前，为保证安全，请断开电源和水压。 | 无渗漏水现象。清洁美观，水位正常。 |
| 9 | 风管 | 每季 | 1．及时维护断裂、开孔的风管，保证通风正常。 2．重新安装及更换脱落和损坏的拉杆。 3．及时修补损坏的保温层。 4．检查各风口调节阀，并对各风口风量校正。 | 保证通风畅通。风管无塌陷。 |
| 10 | 冷却水 | 每季 | 检查空调冷冻水、冷却水的处理，进行软化水处理。 |  |
| 11 | 冷冻水 | 每季 | 检查进行空调冷冻水、冷却水的处理。 |  |
| 12 | 空调末端系统 | 每年 | 每年夏季初，进行一次杀菌、消毒、净化处理，使风机所送调节的风符合空气卫士标准。 |  |
| 13 | 电气控制箱（柜） | 每月 | 每月进行一次全面检查[电气线路、电气元件、箱（柜）内的清洁]，及时排除电气故障。 |  |
| 14 | 风系统及水系统传感器、电磁阀及相关元件 | 每月 | 1.使用期间每月检查一次，停用期间每季度检查一次。 |  |
| 15 | 组合式空调机组过滤器 | 每季 | 每季清洗一次，每年更换一次。 |  |
| 16 | 压力表 | 每半年 | 按相关规定定期检测，采购人负责检测，供应商负责拆卸和安装。 |  |

（二）中央空调系统日常巡检保养服务要求

1.人员配置

（1）维护人员年龄25岁（含）--45岁（含），须持国家相关部门颁发的、有效的高压电工操作证或入网证、低压维修电工操作证和空调维修类操作证。

（2）熟悉配电系统、中央空调系统运行管理，能独立完成高压倒闸操作、中央空调开关机操作，能处理日常工程类突发故障，并配合其他部门完成各类应急流程处理。

（3）人员配备不少于5人，实行24小时值班制度，其中白班值班人数不少于2人，夜班值班人数不少于2人。

2.每日四次设备巡检并填写相关记录表格；按设施设备维护保养计划进行定期保养并达到保养要求，制冷期中央空调主机机房（供暖期换热站）24小时值守并记录相关运行数据。检查所负责各系统设备运行状态是否正常，观察各种仪表读数是否处于正常范围内，如不正常要及时查明原因，并进行针对性的处理。

3.运行维保中使用的材料（维修材料、易耗品、易损件、零部件、非标自加工件、全部油耗等），单次发生200元及以内的全部由供应商负责提供（详见附件2），供应商应对其提供材料的质量承担责任，费用包含在本报价内。

4.每季度所维护的设备中大型主机、压缩机等主件故障率不高于1%，事故率不高于2%，处理时间最长不超过30天，小件及耗材类配件故障率不高于5%，处理时间最长不超过3天。

5.每日四次设备巡检并填写相关记录表格；按设施设备维护保养计划进行定期保养并达到保养要求，制冷期中央空调主机机房（供暖期换热站）24小时值守并记录相关运行数据。检查所负责各系统设备运行状态是否正常，观察各种仪表读数是否处于正常范围内，如不正常要及时查明原因，并进行针对性的处理。

6.供应商同时严格按照中央空调技术说明书的保养和维护要求，对空调系统进行维护保养。

7.负责对采购人二级配电箱（柜）电源开关输出端以下，相关的电气设施进行维护保养。

8.供应商在空调系统的维护保养中，不得擅自改动原空调系统的电气、电子线路和零部件等，若有必要需书面告知采购人并向采购人提供相应资料，经采购人的认可，再进行变动。

★9.因供应商原因在空调维护维修保养作业中，造成人员伤亡由供应商负责，采购人积极协助供应商实施救助。（供应商需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）

10.维护保养作业中，劳动防护用品及使用工具，由供应商自行配备。

11.供应商配合采购人邀请具有资质的第三方机构，每年对锅炉房做一次可燃气体装置检测。

（三）中央空调系统其他维修及保养服务

1.服务内容

（1）服务期限内中央空调系统其他维修及保养服务清单中的综合单价不变，不得高于清单价格，每次按服务清单内容次数计价（包括人工费、保险、税费等费用以及一切其它相关费用）。

（2）供应商设施设备维修及保养服务次数，以采购人或第三方专业机构实际确认为准。

（3）突发情况内容（其他维修及保养服务清单外的内容），由采购人、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

★（4）供应商更换的设施设备零配件耗材及保养必须符合国家相关安全管理规定及标准，确保产品优质、安全。（供应商需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）

（5）中央空调系统其他维修及保养服务清单：

| 序号 | 维保服务内容 | 设备型号或 其他技术参数 | 服务标准 | 服务次数 | 综合单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷冻主机压缩机润 滑油保养 | YKK8K4H95CWG | 压缩机润滑，延长使用寿命 | 1 | 7283.3 |
| 2 | 离心式冷冻主机油过滤器保养 | YKECEPQ65CMG | 过滤油路系统杂质 | 1 | 2643.3 |
| 3 | 离心式冷冻主机电机润滑油保养 | YKECEPQ65CMG | 电机润滑，延长使用寿命 | 1 | 306.7 |
| 4 | 离心式冷冻主机通讯卡维修 | YKECEPQ65CMG | 保障主机运行正常，精确控制供、回水温度 | 1 | 18166.7 |
| 5 | 离心式冷冻主机导叶执行器维修 | YKK8K4H95CWG | 保障主机运行正常，导叶阀门正常运转 | 1 | 9550.0 |
| 6 | 离心式冷冻主机膨胀阀维修 | YKK8K4H95CWG | 保障主机运行正常 | 1 | 3650.0 |
| 7 | 冷冻、冷却水泵机械式密封圈维修 | 45kw、55kw、75kw | 保障水泵正常运行，防泄漏 | 1 | 1266.7 |
| 8 | 冷冻、冷却水泵电机轴承维修 | 45kw、55kw、76kw | 保障水泵正常运行，无异响 | 1 | 310.0 |
| 9 | 冷冻、冷却水泵变频器维修 | ACS510-01-09A4-4 | 保障水泵正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 3633.3 |
| 10 | 冷冻、冷却水泵变频器维修 | ACS510-01-038A4-4 | 保障水泵正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 7760.0 |
| 11 | 冷冻、冷却水泵变频器维修 | ACS510-01-0125A4-4 | 保障水泵正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 16600.0 |
| 12 | 冷冻、冷却水泵变频器维修 | ACS510-01-060A4-4 | 保障水泵正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 11016.7 |
| 13 | 冷冻、冷却水泵变频器维修 | ACS510-01-031A4-4 | 保障水泵正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 8420.0 |
| 14 | 热水循环泵水泵总成维修 | 18.5KW | 保障锅炉循环水正常运行 | 1 | 9716.7 |
| 15 | 热水循环泵水泵总成维修 | 3KW | 保障锅炉循环水正常运行 | 1 | 5383.3 |
| 16 | 冷冻、冷却、热水循环泵热继电器保养 | 220V | 水泵启停控制、保护 | 1 | 219.0 |
| 17 | 冷冻、锅炉循环水处理器控制阀维修 | F88A | 使循环水水质更好，循环运行更稳定 | 1 | 5956.7 |
| 18 | 冷冻、锅炉循环水处理器控制阀维修 | F74A1 | 使循环水水质更好，循环运行更稳定 | 1 | 2911.7 |
| 19 | 冷冻、锅炉循环水处理器控制阀维修 | F73 | 使循环水水质更好，循环运行更稳定 | 1 | 2570.0 |
| 20 | 冷冻、锅炉循环过滤器树脂维修 | 25L | 使循环水水质更好，循环运行更稳定 | 1 | 760.0 |
| 21 | 冷冻、锅炉循环过滤器软水盐保养 | 树脂再生剂 | 使循环水水质更好，循环运行更稳定 | 1 | 3183.3 |
| 22 | 冷冻站补水箱冷热水自吸泵保养 | 220V/1100W | 保障补水系统水源正常 | 1 | 2406.7 |
| 23 | 冷冻站、换热站补水系统称重传感器维修 | 1T | 保障补水系统正常运行 | 1 | 696.7 |
| 24 | 冷冻站、换热站补水系统PLC维修 | VH-20AR | 保障补水系统正常运行 | 1 | 1490.0 |
| 25 | 冷冻站、换热站补水系统显示器维修 | OP320 | 保障补水系统正常运行 | 1 | 593.3 |
| 26 | 风管电动风阀执行器维修 | / | 控制风力大小，保障室内温度 | 1 | 2196.7 |
| 27 | 风管电动水阀执行器维修 | / | 控制水流大小，保障室内温度 | 1 | 2196.7 |
| 28 | 风管风压差计维修 | / | 测量管道风压是否正常 | 1 | 219.7 |
| 29 | 风柜电机散热风扇维修 | G-80/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 322.7 |
| 30 | 风柜电机散热风扇维修 | G-100/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 350.3 |
| 31 | 风柜电机散热风扇维修 | G-112/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 369.0 |
| 32 | 风柜电机散热风扇维修 | G-132/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 402.3 |
| 33 | 风柜电机散热风扇维修 | G-160/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 419.7 |
| 34 | 风柜电机散热风扇维修 | G-180/380V | 降低电机运行温度 | 1 | 449.0 |
| 35 | 风柜风机轴承保养 | 22kw | 保障风柜送风正常 | 1 | 211.0 |
| 36 | 风柜控制系统室内温湿度传感器维修 | / | 检测室内温湿度 | 1 | 2056.7 |
| 37 | 风管温湿度传感器维修 | / | 检测风管温湿度 | 1 | 1640.0 |
| 38 | 风柜初效过滤器保养 | 290×492×46 | 防尘 | 1 | 201.7 |
| 39 | 风柜初效过滤器保养 | 290×595×46 | 防尘 | 1 | 222.0 |
| 40 | 风柜初效过滤器保养 | 492×492×46 | 防尘 | 1 | 284.0 |
| 41 | 风柜初效过滤器保养 | 492×595×46 | 防尘 | 1 | 305.0 |
| 42 | 风柜初效过滤器保养 | 595×595×46 | 防尘 | 1 | 321.7 |
| 43 | 风柜静电中效过滤器保养 | 290*595*46 | 静电防尘 | 1 | 410.0 |
| 44 | 风柜风机维修 | SYD280K | 保障风柜运行正常 | 1 | 4260.0 |
| 45 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/3kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 2700.0 |
| 46 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/4kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 3500.0 |
| 47 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/5.5kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 4500.0 |
| 48 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/7.5kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 5000.0 |
| 49 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/11kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 5366.7 |
| 50 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/15kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 5866.7 |
| 51 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/18.5kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 6500.0 |
| 52 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/22kw/380V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 7500.0 |
| 53 | 风柜电源柜变频器维修 | HLP-SP100/30kw/381V | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 8400.0 |
| 54 | 风柜启动控制模块维修 | APOGEE549-628 | 保障风柜正常运行，无故障，延长使用寿命 | 1 | 12400.0 |
| 55 | 风柜电机线圈绕组维修 | 75KW | 保证风柜正常运转 | 1 | 6450.0 |
| 56 | 风柜电机线圈绕组维修 | 55KW | 保证风柜正常运转 | 1 | 4473.3 |
| 57 | 风柜电机线圈绕组维修 | 22KW | 保证风柜正常运转 | 1 | 2783.3 |
| 58 | 风柜电机线圈绕组维修 | 11KW | 保证风柜正常运转 | 1 | 1716.7 |
| 59 | 风柜电机加热管维修 | 380V | 加热，防潮 | 1 | 421.7 |
| 60 | 电源柜控制保护开关保养 | 380V/10A | 保护设备启停正常 | 1 | 439.0 |
| 61 | 风柜加湿器电磁阀维修 | 220V | 保障加湿器正常运行 | 1 | 336.7 |
| 62 | 风柜加湿器漏电开关维修 | 63A/4P | 保障加湿器正常运行 | 1 | 376.3 |
| 63 | 风柜加湿器按键膜维修 | / | 保障加湿器控制、输入 | 1 | 535.3 |
| 64 | 风柜加湿器软水净化器保养 | / | 保障加湿器水源水质 | 1 | 2033.3 |
| 65 | 风机盘管控制器保养 | APC-TMS1000DA2 | 风机盘管启停正常 | 1 | 329.0 |
| 66 | 风机盘管电动二通阀保养 | DN20 | 风机盘管出风温度 | 1 | 303.3 |
| 67 | 风机盘管风机维修 | 220V | 风机盘管送风正常 | 1 | 317.0 |
| 68 | 多联机、分体机内机风笼保养 | 220v | 保证送风量 | 1 | 442.7 |
| 69 | 多联机、分体机内机电机保养 | 220V | 保证正常运转 | 1 | 414.7 |
| 70 | 多联机、分体机分歧管保养 | 通用 | 制冷剂分流 | 1 | 844.0 |
| 71 | 多联机、分体机油过滤器保养 | / | 过滤杂质 | 1 | 201.7 |
| 72 | 多联机、分体机压缩机维修 | TNB306FPNMC | 制冷效果更好 | 1 | 4566.7 |
| 73 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN125 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 270.3 |
| 74 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN150 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 303.3 |
| 75 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN100 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 219.3 |
| 76 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN400 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 3050.0 |
| 77 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN250 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 1400.0 |
| 78 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN300 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 2120.0 |
| 79 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN200 | 保障水系统水流开、断正常 | 1 | 956.7 |
| 80 | 控制柜电表维修 | 220v/380v | 设备用电量 | 1 | 590.0 |
| 81 | 控制柜UN彩色触摸屏（10吋）维修 | UH310-2EU01-OAAO | 保障正常控制输入 | 1 | 2600.0 |
| 82 | 控制柜直接式数字控制器维修 | POL638.00/STD | 保障正常控制输入 | 1 | 4586.7 |
| 83 | 控制柜扩展模块维修 | POL955.00/STD | 保障系统正常运行 | 1 | 2123.3 |
| 84 | 控制柜扩展模块维修 | POL945.00/STD | 保障系统正常运行 | 1 | 1526.7 |
| 85 | 控制柜扩展模块维修 | POL925.00/STD | 保障系统正常运行 | 1 | 1410.0 |
| 86 | 控制柜水管式温度传感器维修 | QAE2120.010 | 精确传导管道温度 | 1 | 1140.0 |
| 87 | 控制柜水管压力变送器维修 | 7MF1567-3CB10-3AA1 | 精确传导管道压力 | 1 | 1846.7 |
| 88 | 控制柜插入式超声流量计维修 | DCT115B+W210CL | 精确传导管道水流量 | 1 | 10000. 00 |
| 89 | 控制柜数据采集服务器维修 | / | 设备运行数据采集 | 1 | 5540.0 |
| 90 | 控制柜路由器维修 | 4G | 保障网络连接正常 | 1 | 1230.0 |
| 91 | 控制柜交换机维修 | TP LINK 5口 | 保障网络连接正常 | 1 | 307.3 |
| 92 | 控制柜无线路由器维修 | R&B | 保障网络连接正常 | 1 | 341.3 |
| 93 | 控制柜无线温湿度传感器维修 | R&B | 精确测量区域温湿度 | 1 | 343.3 |
| 94 | 控制柜无线网关保养 | R&B | 保障网络连接正常 | 1 | 1393.3 |

（6）附件2

| 序号 | 维保服务内容 （包含相关配件更换或维修） | 设备型号 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷冻主机制冷剂保养 | R134a | 保障主机运行正常，制冷效果良好 |
| 2 | 冷冻、冷却、锅炉循环水管道压力表保养 | 0-1.6MPa | 能直接观察水系统压力是否在正常范围 |
| 3 | 冷冻、冷却、锅炉循环水管道温度表保养 | 0-100℃ | 能直接观察水系统温度是否在正常范围 |
| 4 | 冷冻、冷却、锅炉循环水管道自动排气阀保养 | DN20 | 保障水系统运行压力正常 |
| 5 | 冷冻、冷却、锅炉循环水管道保温板保养 | 3mm | 循环水保温，防止管道结露 |
| 6 | 冷却塔浮球阀维修 | DN32 | 控制冷却塔水位 |
| 7 | 冷却塔电机皮带保养 | SPa3750 | 保障冷却塔正常运行 |
| 8 | 风柜电机三角带维修 |  | 保障风柜送风正常 |
| 9 | 风柜照明灯维修 | 24V/25W | 保障风柜照明正常 |
| 10 | 风柜初效过滤器保养 | 290×290×46 | 防尘 |
| 11 | 电源柜散热风扇维修 | 220V | 电源柜扇热 |
| 12 | 电源柜接线排维修 | 100A/4P | 接线正常 |
| 13 | 电源柜保险管维修 | 通用 | 保护设备启停正常 |
| 14 | 电源柜中间继电器保养 | 220v/380v | 保护设备启停正常 |
| 15 | 风柜加湿器浮球阀维修 | DN25 | 保障加湿器正常运行 |
| 16 | 风柜加湿器加热管保养 | 380V | 保障加湿器正常运行 |
| 17 | 风机盘管波纹软管维修 | DN20 | 风机盘管进水正常 |
| 18 | 多联机、分体机温度传感器保养 | 5k-50k | 正常传感作用 |
| 19 | 多联机、分体机电容保养 | 30-60vF | 补偿改善电路的稳定性 |
| 20 | 多联机、分体机制冷剂保养 | R22 | 制冷效果更好 |
| 21 | 多联机、分体机制冷剂保养 | R410 | 制冷效果更好 |
| 22 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN80 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 23 | 冷冻、冷却、热供水管道对夹蝶阀保养 | DN65 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 24 | 冷冻、冷却、热供水管道球阀保养 | DN15 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 25 | 冷冻、冷却、热供水管道球阀保养 | DN20 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 26 | 冷冻、冷却、热供水管道球阀保养 | DN25 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 27 | 冷冻、冷却、热供水管道球阀保养 | DN40 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 28 | 冷冻、冷却、热供水管道截止阀保养 | DN20 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 29 | 冷冻、冷却、热供水管道截止阀保养 | DN25 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 30 | 冷冻、冷却、热供水管道截止阀保养 | DN40 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 31 | 冷冻、冷却、热供水管道截止阀保养 | DN50 | 保障水系统水流开、断正常 |
| 32 | 控制柜指示灯维修 | 220v/380v | 电源指示 |
| 33 | 控制柜按钮开关维修 | 220v/380v | 设备启停正常 |
| 34 | 控制柜中间继电器保养 | 220v/380v | 控制保护 |

（四）第三方专业机构考核

每月第三方专业机构根据维保内容及维保方案进行考核，是否完成相关维保内容及符合相关标准，并进行打分。

①考核标准及内容

根据国家现行相关法律、法规、安全技术规范和省、市规章、制度、文件，各行业标准和技术规范，确定各系统采用的评价标准。标准与维护保养计划达成情况、设备完好率、设备突发故障次数变化、设备开动率、应急响应速度、管理方对维保工作态度及着装评价等多种因素挂钩。

②月度评价（全年共12次）

根据评价标准，每月定期对空调系统维保单位的维保工作质量进行评价，出具评价分析报告：严格依据设备现状、工艺要求、运行特点等情况，通过发现现场安全隐患，计算设备故障率是否有增加趋势、设备完好运行时间是否有减少趋势，客观分析发生原因，验证维保工作是否按照方案落实，是否需要提升保养实施频次和保养力度来达到保养质量效果，或是需要进行设备部件更新等工作。

月度维护保养（100分）

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 占比分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 1．冷却塔进水浮球阀考核无跑冒滴漏得10分，每一个有问题扣1分； 2.散热风机、电机、皮带及布水器是否运行正常，全部正常得10分，每有一次出现问题扣1分； | 20分 （每项10分） |  |
| 2 | 制冷主机 | 1．检查主机运行声音有无异常，润滑油、冷媒是否充足，全部正常得15分，运行声音异常并未及时处置扣2分，润滑油及冷媒未及时补充，大型主机扣5分，小型主机扣3分； 2．巡查保温棉损坏情况并及时处理，每有一处损坏未及时处置扣1分；检查各仪表工作状况，每有一处损坏未及时修理更换扣1分。 | 30分 （每项15分） |  |
| 3 | 冷却泵、冷冻泵、管道补水系统 | 1.检查水泵盘根滴漏水是否超标，每有一处问题未及时处置扣1分； 2.检查转动轴是否有阻滞、碰撞、卡住现象，每有一处未及时处置扣1分； 3.检查联轴器的橡胶垫圈和联接螺丝有无损坏，每有一处问题未及时处置扣1分。 | 10分 |  |
| 4 | 风机盘管 | 检查电磁阀启闭是否灵活，有问题未及时处理扣1分； | 10分 |  |
| 5 | 膨胀水箱 | 对水箱水面检查一次，未达水面标准扣5分； | 10分 |  |
| 6 | 自动控制系统 | 控制系统运行正常，每出现一次问题影响空调系统正常运行超过两个小时扣3分；超过12个小时扣5分；超过24小时扣10分；超过48小时扣20分； | 20分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

季度维护保养（100分）

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 占比分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 1.控制箱电器损坏未及时更换扣4分。 2.电机绝缘异常扣4分。 3.电机皮带、扇叶及轴承润滑保养不到位扣4分。 | 12分（每项4分） |  |
| 2 | 制冷主机 | 1. 泄漏检查不到位扣4分。 2．检查制冷济液面和油面不达标扣4分。 | 8分（每项4分） |  |
| 3 | 冷却泵、冷冻泵、管道补水系统 | 1．轴承润滑不够，扣4分。 2．压力表检测不准确，扣4分。 3．电机绝缘检测不够扣4分。 4.控制电器线路松动，出故障，扣4分。 | 16分（每项4分） |  |
| 4 | 风机盘管 | 1．电磁阀在楼宇自控中不能正常工作，扣5分。 2. 中效过滤器长期不清洁脏堵，扣5分。 3．表冷器脏堵，扣3分； 4.滴水盘不通畅扣2分。 | 15分 （每项5分） |  |
| 5 | 冷冻冷却水管道阀门 | - 1 阀门开关转动不正常扣4分 - 2 管道保温层损坏不修复扣4分。 - 3 管道末端排气阀门不工作扣4分。 - 4冷凝水管道排放不畅通扣4分。 - 5 管道振动和异响扣4分 - 6 空调冷冻水、冷却水不进行软化处理扣4分。 | 24分 （每项4分） |  |
| 6 | 膨胀水箱 | 不及时更换异常的浮球阀及各种阀门。 | 5分 |  |
| 7 | 风管 | 1．不及时维护断裂、开孔的风管，扣4分。 2．不及时清洗、更换滤网扣4分。 3．不重新安装及更换脱落和损坏的拉杆扣4分。 4．不及时处理损坏的保温层扣4分。 5．不及时检查各风口调节阀，并对各风口风量校正扣4分。 | 20分 （每项4分） |  |
| 总分 |  |  |  |  |

年度维护保养（100分）

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 占比分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔及膨胀水箱 | 对设施进行除垢、填补油漆，对膨胀水箱箱体、结构基座进行一次除锈刷漆 | 3分 |  |
| 2 | 制冷主机 | 对维保单位的年度维护保养进行验收、检查。年度保养的主要项目如下： 1．不检测润滑油质，不适时更换压缩机油扣5分。 2．不协助水处理公司对冷凝器进行通炮处理，不对蒸发器检漏扣5分。 3．不检测压缩机绝缘及对地电阻值扣5分。 4．不清洗过滤器，及时更换损坏滤网扣5分。 5．不对机组进行泄漏检查扣5分。 6. 不检查制冷济液面和油面扣5分。 7. 不检查控制电脑控制设定值扣5分。 8. 不检查、清洁冷凝器扣5分 | 40分 （每项5分） |  |
| 3 | 冷却泵、冷冻泵、管道补水系统 | 1.不更换水泵密封圈扣5分。 2.不对电机控制系统及运转情况检查扣5分。 3不更换轴承、浮动床基础隔振弹簧润滑防腐及外观油漆填补扣5分。 | 15分 （每项5分） |  |
| 4 | 风机盘管 | 1．不按计划对风机进行维护保养，不更换损坏件及加注润滑油。 2．不测试电机绝缘性能扣5分。 3．不清洗过滤网，擦拭进出风口扣5分。 4．不定期维护风机电机，润滑转动部位扣5分。 5．不紧固各接线端头，使温控器能够正常调节出风口温度扣5分。 6．不及时疏通集水盘排污管，保证畅通扣5分。 | 30分 （每项5分） |  |
| 5 | 冷冻冷却水管道阀门 | 1．不对尾端管道及集、分水器排污扣4分。 2．不紧固各电磁阀接线端头，处理保温层扣4分。 3．停机后不清洗过滤器，不对主机水管进行维护保养扣4分。 | 12分 （每项4分） |  |
| 总分 |  |  |  |  |

二.商务要求

（1）服务期限：合同签订之日起一年。

（2）报价方式：日常巡检保养服务费限价3万元/月，按下浮率报价；其他维修及保养服务费，按综合单价限价的统一下浮率报价。

（3）付款方式：

①合同签订后采购人向供应商支付合同限价总额30%的预付款，结算日常巡检服务费、其他维修及保养服务费时，优先抵扣预付款。

②日常巡检保养服务费每月以第三方专业机构考核表作为付款依据，考核结果80分（含80分）以上付全款，低于80分限期15天内整改完成付全款，如限期内未整改完成，则扣除次月日常巡检保养服务费5%，若连续两次60分（不含60分）以下采购人无条件解除合同；其他维修及保养服务根据双方签字确认的派工单，和采购人或第三方专业机构验收为准，据实结算。

③非《中央空调系统维修及保养其他项目服务清单》内的服务的结算价格，由采购人、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

（4）履约要求：

①对突发事件，及时启动应急预案，并及时向采购人汇报。

附件1：

中央空调系统维护保养服务清单

| 组合式空气机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 设备位置 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | 组合式空调机组 | K-2-1 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 203#机房 | 0.00m 临时展厅 | 自带变频控制箱变频控制箱带BA接口、电动机过载保护功能 |
| 2 | 回风 机组 | K-2-1H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 203#机房 | 0.00m 临时展厅 |  |
| 3 | 组合式空调机组 | K-3-1 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 302#机房 | 9.00m 基本展厅 |  |
| 4 | 回风 机组 | K-3-1H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 302#机房 | 9.00m 基本展厅 |  |
| 5 | 组合式空调机组 | K-3-2 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 301#机房 | 9.00m 基本展厅 |  |
| 6 | 回风 机组 | K-3-2H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 301#机房 | 9.00m 基本展厅 |  |
| 7 | 组合式空调机组 | K-5-1 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 502#机房 | 16.00m基本展厅 |  |
| 8 | 回风 机组 | K-5-1H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 502#机房 | 16.00m基本展厅 |  |
| 9 | 组合式空调机组 | K-5-2 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 501#机房 | 16.00m 基本展厅 |  |
| 10 | 回风 机组 | K-5-2H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 501#机房 | 16.00m 基本展厅 |  |
| 11 | 组合式空调机组 | K-7-1 | 风量:15000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量：85kw,加热段制热量：45kw;LxWxH=4000X1483X1583(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 12 | 回风 机组 | K-7-1H | 风量:15000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：4kW(380v)；LxWxH=1103X1768X1393(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 13 | 组合式空调机组 | K-7-2 | 风量:20000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量：115kw,加热段制热量：60kw;LxWxH=5647X1958X1583(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 14 | 回风 机组 | K-7-2H | 风量:20000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：4kW(380v)；LxWxH=1293X1958X1583(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 15 | 组合式空调 机组 | K-7-3 | 风量:20000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量：115kw,加热段制热量：60kw;LxWxH=5647X1958X1583(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 16 | 回风 机组 | K-7-3H | 风量:20000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：4kW(380v)；LxWxH=1293X1958X1583(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 17 | 组合式空调 机组 | K-7-8 | 风量:25000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：15kW(380v)；表冷段制冷量：150kw,加热段制热量：75kw;LxWxH=5647X1958X1583(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 18 | 回风 机组 | K-7-8H | 风量:25000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：5.5kW(380v)；LxWxH=1388X2338X1583(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 19 | 组合式空调机组 | K-7-9 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1773(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 20 | 回风 机组 | K-7-9H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v))；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 23.00m 展厅 |  |
| 21 | 组合式空调机组 | K-9-3 | 风量:20000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量：115kw,加热段制热量：60kw;LxWxH=5647X1958X1583(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 22 | 回风 机组 | K-9-3H | 风量:20000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：4kW(380v))；LxWxH=1293X1958X1583(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 23 | 组合式空调机组 | K-10-1 | 风量:40000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：230kw,加热段制热量：110kw;LxWxH=5810X2718X2058(h) | 套 | 1 | 1001#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 24 | 回风 机组 | K-10-1H | 风量:40000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1673X2718X2248(h) | 套 | 1 | 1001#机房 | 30.00m 展厅 |  |
| 25 | 组合式空调机组 | K-2BF-2 | 风量:25000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：15kW(380v)；表冷段制冷量：150kw,加热段制热量：75kw;LxWxH=5837X2148X1778(h) | 套 | 1 | 空调机房2-2 | -8.00m 临时展厅 |  |
| 26 | 回风 机组 | K-2BF-2H | 风量:25000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1388X2338X1583(h) | 套 | 1 | 空调机房2-2 | -8.00m 临时展厅 |  |
| 27 | 组合式空调机组 | K-1BF-1 | 风量:35000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量：200kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=5515X2718X1733(h) | 套 | 1 | 空调机房1-2 | -8.00m 临时展厅 |  |
| 28 | 回风 机组 | K-1BF-1H | 风量:35000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）;电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2248(h) | 套 | 1 | 空调机房1-2 | -8.00m 临时展厅 |  |
| 29 | 组合式空调机组 | Kw-5BF-1,2 | 风量:17000m³/h（配变频器）;机外余压:800Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量：90kw,加热段制热量：70kw;LxWxH=6100X1900X1800(h) | 套 | 2 | 空调机房5-5 | -20.00文物库 |  |
| 30 | 排风机 | Pw-5BF-1,2 | 回风机段:风量:2000m³/h;机外余压:400Pa（配变频器）;电功率：1.1kW(380v)； | 套 | 2 | 空调机房5-5 | -20.00文物库 |  |
| 31 | 组合式空调 机组 | Kw-4BF-1,2 | 风量:21000m³/h（配变频器）;机外余压:800Pa;电功率：15kW(380v)；表冷段制冷量:110kw,加热段制热量：80kw;LxWxH=6100X1900X1800(h) | 套 | 2 | 空调机房4-2 | -16.00文物库 |  |
| 32 | 排风机 | Pw-4BF-1,2 | 回风机段:风量:2500m³/h;机外余压:400Pa（配变频器）;电功率：1.1kW(380v)； | 套 | 2 | 空调机房4-2 | -16.00文物库 |  |
| 33 | 组合式空调机组 | Kw-3BF-1,2 | 风量:15000m³/h（配变频器）;机外余压:800Pa;电功率：11kW(380v)；表冷段制冷量:80kw,加热段制热量：50kw;LxWxH=6100X1900X1800(h) | 套 | 2 | 空调机房3-1 | -12.00文物库 |  |
| 34 | 排风机 | Pw-3BF-1,2 | 回风机段:风量:2000m³/h;机外余压:400Pa（配变频器）;电功率：1.1kW(380v)； | 套 | 2 | 空调机房3-1 | -12.00文物库 |  |
| 35 | 新风 机组 | Xw-5BF-1 | 风量:8000m³/h（配变频器）;机外余压:800Pa;电功率：7.5kW(380v)；表冷段制冷量:150kw,加热段制热量：70kw;LxWxH=6000X1000X1500(h) | 套 | 1 | 空调机房5-4 | -20.00文物库 |  |
| 36 | 组合式空调 机组 | Xw-5BF-2 | 风量:4000m³/h（配变频器）;机外余压:800Pa;电功率：3kW(380v)；表冷段制冷量:75kw,加热段制热量：35kw;LxWxH=6000X1000X1500(h) | 套 | 1 | 空调机房5-4 | -20.00文物库 |  |
| 37 | 组合式空调 机组 | K-1-1 | 风量:8000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：5.5kW(380v)；表冷段制冷量:60kw,加热段制热量：50kw;LxWxH=5100X1103X1203(h) | 套 | 1 | 102#机房 | 0.00m 放映厅 |  |
| 38 | 组合式空调 机组 | K-2-2 | 风量:40000m³/h;机外余压:800Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：160kw;LxWxH=5124X2338X2248(h) | 套 | 1 | 202#空调机房 | 发布厅 |  |
| 39 | 组合式空调 机组 | K-2-3 | 风量:30000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：15kW(380v)；表冷段制冷量:180kw,加热段制热量：110kw;LxWxH=7600X2000X2100(h) | 套 | 1 | 201#空调机房 | 入口大厅及茶座 |  |
| 40 | 组合式空调 机组 | K-3-3 | 风量:40000m³/h;机外余压:800Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=5124X2338X2248(h) | 套 | 1 | 302#空调机房 | 9.00m 休息厅 |  |
| 41 | 组合式空调 机组 | K-3-4 | 风量:40000m³/h;机外余压:700Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=7900X2350X2248(h) | 套 | 1 | 301#空调机房 | 9.00m 休息厅 |  |
| 42 | 组合式空调 机组 | K-5-3 | 风量:40000m³/h;机外余压:800Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=5124X2338X2248(h) | 套 | 1 | 502#空调机房 | 16.00m 休息厅 |  |
| 43 | 组合式空调 机组 | K-5-4 | 风量:40000m³/h;机外余压:700Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=7900X2350X2248(h) | 套 | 1 | 501#空调机房 | 16.00m 休息厅 |  |
| 44 | 组合式空调 机组 | K-7-4 | 风量:40000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=5124X2338X2248(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 45 | 回风 机组 | K-7-4H | 回风机段：风量：36000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1863X2148X2248(h) | 套 | 1 | 701#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 46 | 组合式空调 机组 | K-7-5 | 风量:40000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：18.5kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=4924X2338X2248(h) | 套 | 1 | 702#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 47 | 回风 机组 | K-7-5H | 回风机段：风量：36000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1863X2148X2248(h) | 套 | 1 | 702#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 48 | 组合式空调 机组 | K-7-6 | 风量:40000m³/h;机外余压:700Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=5124X2338X2248(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 49 | 回风 机组 | K-7-6H | 回风机段：风量：36000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1863X2148X2248(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 23.00m 休息厅 |  |
| 50 | 组合式空调 机组 | K-7-7 | 风量:40000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:250kw,加热段制热量：125kw;LxWxH=4924X2338X2248(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 30.00m 休息厅 |  |
| 51 | 回风 机组 | K-7-7H | 回风机段：风量：36000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1863X2148X2248(h) | 套 | 1 | 703#机房 | 30.00m 休息厅 |  |
| 52 | 组合式空调 机组 | K-9-1 | 风量:10000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：5.5kW(380v)；表冷段制冷量:60kw,加热段制热量：50kw;LxWxH=3214X1483X1703(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 30.00m 多功能厅 |  |
| 53 | 回风 机组 | K-9-1H | 回风机段：风量：10000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：4kW(380v)；LxWxH=818X1483X1203(h) | 套 | 1 | 902#机房 | 30.00m 多功能厅 |  |
| 54 | 组合式空调 机组 | K-9-2 | 风量:50000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:300kw,加热段制热量：160kw;LxWxH=4544X2813X2438(h) | 套 | 1 | 901#机房 | 30.00m 休息厅 |  |
| 55 | 回风 机组 | K-9-2H | 回风机段：风量：45000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：11kW(380v)；LxWxH=2053X2338X2438(h) | 套 | 1 | 901#机房 | 30.00m 休息厅 |  |
| 56 | 组合式空调 机组 | K-5BF-1 | 风量:15000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：7.5kW(380v)；表冷段制冷量:75kw,加热段制热量：70kw;LxWxH=4100X1500X1600(h) | 套 | 1 | 空调机房5-1 | 主席台 |  |
| 57 | 回风 机组 | K-5BF-1H | 回风机段：风量：15000m³/h;机外余压:300Pa；电功率：4kW(380v)；LxWxH=1388X1483X1583(h) | 套 | 1 | 空调机房4-1 | 主席台 |  |
| 58 | 组合式空调 机组 | K-5BF-3 | 风量:25000m³/h;机外余压:500Pa;电功率：15kW(380v))；表冷段制冷量:120kw,加热段制热量：80kw;LxWxH=4449X1863X1773(h) | 套 | 1 | 空调机房5-3 | 学术报告厅前厅 |  |
| 59 | 回风 机组 | K-5BF-3H | 回风机段：风量：22500m³/h;机外余压:300Pa；电功率：5.5kW(380v)；LxWxH=1673X1863X1773(h) | 套 | 1 | 空调机房5-3 | 学术报告厅前厅 |  |
| 60 | 组合式空调 机组 | K-5BF-4 | 风量:30000m³/h;机外余压:700Pa;电功率：18.5kW(380v)；表冷段制冷量:300kw,加热段制热量：200kw;LxWxH=4676X1958X2058(h) | 套 | 1 | 空调机房5-3 | 学术报告厅 |  |
| 61 | 回风 机组 | K-5BF-4H | 回风机段：风量：18000m³/h;机外余压:400Pa（配变频器）；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1103X1768X1583(h) | 套 | 1 | 空调机房5-3 | 学术报告厅 |  |
| 62 | 组合式空调 机组 | K-4-1 | 风量:40000m³/h;机外余压:600Pa;电功率：22kW(380v)；表冷段制冷量:220kw,加热段制热量：110kw;LxWxH=5150x2350x2250(h) | 套 | 1 |  | 动态展厅 |  |
| 63 | 回风 机组 | K-4-1H | 回风机段：风量：36000m³/h;机外余压:300Pa（配变频器）；电功率：7.5kW(380v)；LxWxH=1863X2148X2248(h) | 套 | 1 |  | 动态展厅 |  |
| 64 | 新风热交换 机组 | HQ-3-1 | 送风风量:7000m³/h;机外余压:600Pa;排风风量：5000m³/h；机外余压500Pa；电功率：4kw+2.2kw；表冷段制冷量:95kw,加热段制热量：80kw;LxWxH=2750X1300X1700(H) | 套 | 1 | 303#机房 | 办公室 |  |
| 65 | 新风热交换 机组 | HQ-3-2 | 送风风量:12500m³/h;机外余压:500Pa;排风风量：8800m³/h；机外余压500Pa；电功率：7.5kw+4kw；表冷段制冷量:160kw,加热段制热量：120kw;LxWxH=3550x1700x2150(H) | 套 | 1 | 303#机房 | 办公室 |  |
| 66 | 新风热交换 机组 | HQ-2-1 | 送风风量:6000m³/h;机外余压:500Pa;排风风量：4200m³/h；机外余压500Pa；电功率：4kw+2.2kw；表冷段制冷量:100kw,加热段制热量：80kw;LxWxH=2750X1300X1700(H) | 套 | 1 | 203#机房 | 贵宾区 |  |
| 67 | 冷凝热回收 机组 | HQ-5BF-3 | 送风风量:4000m³/h;机外余压:500Pa;排风风量：3200m³/h；机外余压500Pa；电功率：3kw+2.2kw；表冷段制冷量:65kw,加热段制热量：55kw;LxWxH=2630X1100X1500(H) | 套 | 1 | 空调机房5-3 | 准备间 |  |
| 68 | 新风热交换 机组 | HQ-2BF-1 | 送风风量:15000m³/h;机外余压:600Pa;排风风量：12000m³/h；机外余压600Pa；电功率：11kw+5.5kw；表冷段制冷量:160kw,加热段制热量：130kw;LxWxH=3950X2000X2200(H) | 套 | 1 | -8.00空调机房2-2 | 库区办公室 |  |
| 69 | 新风热交换 机组 | HQ-2BF-2 | 送风风量:6000m³/h;机外余压:600Pa;排风风量：4800m³/h；机外余压600Pa；电功率：4kw+2.2kw；表冷段制冷量:66kw,加热段制热量：60kw;LxWxH=2800X1300X1400(H) | 套 | 1 | -8.00空调机房2-3 | 办公等 |  |
| 70 | 新风热交换 机组 | HQ-5BF-1 | 送风风量:6000m³/h;机外余压:500Pa;排风风量：4800m³/h；机外余压400Pa；电功率：4kw+2.2kw；表冷段制冷量:66kw,加热段制热量：60kw;LxWxH=2800X1300X1400(H) | 套 | 1 | -20.00空调机房5-2 | 准备间 |  |
| 71 | 新风热交换 机组 | HQ-1BF-2 | 送风风量:10000m³/h;机外余压:600Pa;排风风量：8000m³/h；机外余压600Pa；电功率：3kw+2.2kw；表冷段制冷量:100kw,加热段制热量：100kw;LxWxH=3100X1500X2000(H) | 套 | 1 | -4.00空调机房1-1 | 休息厅 |  |

| 变制冷剂多联分体空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 设备位置 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | KB-1-2 | MAP0801HT8 | 制冷容量：22.4kw；制热容量：25kw | 套 | 1 | 0.00 | 消防控制室 | 室外机 |
| 2 | KB-1-2 | 0271H | 制冷容量：8.0kw；制热容量：9.0kw | 台 | 3 |  |  | 室内机壁挂式 |
| 3 | KB-1-3 | MCY-MAP0401HT8 | 制冷容量：12.1kw；制热容量：12.5kw | 套 | 1 | 0.00 | 视训室 | 室外机 |
| 4 | KB-1-3 | 0181H | 制冷容量：5.6kw；制热容量：6.3kw | 台 | 2 |  |  | 室内机壁挂式 |
| 5 | KB-3BF-1 | MAP0801HT8 | 制冷容量：22.4kw；制热容量：25kw | 套 | 1 | -12.00 | 安防值班室 | 室外机 |
| 6 | KB-3BF-1 | 0151MH | 制冷容量：4.5kw；制热容量：5.0kw | 台 | 4 |  |  | 室内机天花板嵌入式 |
| 7 | KB-2BF-1 | AP1601HT8 | 制冷容量：45.0kw；制热容量：31.5kw | 套 | 1 | -4.00 | 学术报告厅 | 室外机 |
| 8 | KB-2BF-1 | 0241H | 制冷容量：7.1kw；制热容量：8.0kw | 台 | 2 |  | 声控室 | 室内机天花板嵌入式 |
| 9 | KB-2BF-1 | 0181H | 制冷容量：5.6kw；制热容量：6.3kw | 台 | 2 |  | 放映室设备间 | 室内机天花板嵌入式 |
| 10 | KB-2BF-1 | MMU-AP0151MH | 制冷容量：4.5kw；制热容量：5.0kw | 台 | 1 |  | 控制室 | 室内机天花板嵌入式 |
| 11 | KB-1-1 | KF-35G | 制冷容量：5.0kw；制热容量：6.2kw | 台 | 1 | 0.00 | 控制室 | 分体空调 |
| 12 | KB-1~6 | AP050HT8 | 制冷容量：14.0kw；制热容量：16.0kw | 套 | 1 |  | 弱电间 | 室外机 |
| 13 | KB-1~6 | MMK-AP0071H | 制冷容量：2.2kw；制热容量：2.5kw | 台 | 37 |  | 每一弱电间 | 壁挂式室内机 |
| 14 | HQ-1-1 | 2E1HP49F500 | 风量：500m³/h；机外余压：120Pa；制冷：4.96kw;制热：5.2kw | 台 | 1 | 0.00 | 控制室 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 15 | HQ-1-2 |  | 风量：500m³/h；机外余压：120Pa；制冷：3.21kw;制热：3.32kw | 台 | 1 | 0.00 | 消防控制室 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 16 | HQ-1-3 |  | 风量：500m³/h；机外余压：120Pa；制冷：3.21kw;制热：3.32kw | 台 | 1 | 0.00 | 控制室 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 17 | HQ-5BF-2 | 2E1HP300F300 | 风量：3000m³/h；机外余压：400Pa；制冷：31.5kw;制热：34.5kw | 台 | 1 | -20.00空调机房5-2 | 数据机房通信机房 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 18 | HQ-3BF-1 | 2E1HP100F1000 | 风量：1000m³/h；机外余压：300Pa；制冷：10.1kw;制热：11.9kw | 台 | 1 | -12.00 | 安防值班室 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 19 | HQ-10-1 | 2E1HP220F2000 | 风量：2000m³/h；机外余压：300Pa；制冷：21.2kw;制热：22.6kw | 台 | 1 | 34.00空调机房 | 餐厅 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 20 | HQ-1BF-3 |  | 风量：1000m³/h；机外余压：300Pa；制冷：7.1kw;制热：7.6kw | 台 | 1 | -4.00空调机房1-1 | 控制室 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 21 | HQ-1BF-4 |  | 风量：1000m³/h；机外余压：300Pa；制冷：7.1kw;制热：7.6kw | 台 | 1 | -4.00空调机房1-1 | 放映、声控 | 冷凝排风热回收全新风空调机 |
| 22 | HQ-1BF-4 | 新风唤气机 | 风量：500m³/h；机外余压：100Pa； | 台 | 1 | 23.00锅炉房 | 锅炉房值班室 | 新风唤气机 |
| 23 | K-2-4 | 吊装式空气处理机 | 风量：4000m³/h；机外余压：300Pa；制冷：23.52kw;制热：36.26kw | 台 | 2 |  | 库前区 | 吊装式空气处理机 |
| 24 | K-5BF-5 | YAH03A4 | 风量：3000m³/h；机外余压：207Pa；制冷：17.4kw;制热：27.4kw | 台 | 2 |  | 台仓 | 吊装式空气处理机 |
| 25 | K-5BF-6 | YAH03A4 | 风量：3000m³/h；机外余压：207Pa；制冷：17.4kw;制热：27.4kw | 台 | 1 |  | 分变电站 | 单元式空调机 |
| 26 | K-3BF-1 | YAH03A4 | 风量：3000m³/h；机外余压：207Pa；制冷：17.4kw;制热：27.4kw | 台 | 1 | -12.00 | 配变电站 | 单元式空调机 |
| 27 | CSJ-5BF-1 | 除湿机 CF(Z)10 | 除湿量：10Kg/h；风量：3000m³/h；功率：6KW | 台 | 1 | -20.00 | 分变电站 | 除湿机 |
| 28 | CSJ-3BF-1,2 | 除湿机 CF(Z)10 | 除湿量：10Kg/h；风量：3000m³/h；功率：6KW | 台 | 2 | -12.00 | 配变电站 | 除湿机 |
| 29 | K-1BF-4 | 恒温恒湿机组40E2S7 | 风量：13000m³/h；机外余压：125Pa；制冷：44.7kw;功率：23kw | 台 | 2 | -4.00 | 数据机房 | 一用一备 |
| 30 | K-2BF-4 | YSE10VD6 | 风量：10000m³/h；机外余压：440Pa；制冷：75kw;功率：4kw | 台 | 1 | -8.00 | -4.00休息厅 | 单元式空调机 |
| 31 | K-1BF-3 | 15E1S3 | 风量：5500m³/h；机外余压：50Pa；制冷：17.6kw;功率：14.5kw；设备尺寸：900X860X1950(h) | 台 | 1 |  | -4.00通讯机房 | 恒温恒湿机组 |
| 32 | K-1BF-5 | YSE06VD6 | 风量：6000m³/h；机外余压：200Pa；制冷：34kw;功率：1.5kw | 台 | 1 | -4.00 | 硅控室 | 单元式空调机 |
| 33 | K-10-2 | YAH03A4 | 风量：3000m³/h；机外余压：207Pa；制冷：17.4kw;制热：27.4kw;功率：0.6kw | 台 | 6 |  | 观景廊 | 单元式空调机 |
| 34 | K-1BF-2 | YSE10VD6 | 风量：10000m³/h；机外余压：440Pa；制冷：75.0kw;制热：100.0kw;功率：4kw | 台 | 1 |  | 前厅 | 6排管 |
| 35 | X-2-1 | 新风机组 | 风量：1500m³/h；机外余压：300Pa；制冷：18.5kw;制热：24.2kw;功率：0.32kw | 台 | 1 | 4.500 | 操作间 | 新风机组 |
| 36 | X-10-1,2 | YSE10HD64H | 风量：10000m³/h；机外余压：500Pa；制冷：170kw;制热：150kw;功率：5.5kw；湿膜加湿： 加湿量40kg/h 功率0.45kw 220V | 台 | 2 | 30.00空调机房 | 观景廊 | 新风机组 |
| 37 | 风机盘管 | FP-002 | 风量：520m³/h；机外余压：30Pa；制冷：2.6kw;制热：5.0kw | 台 | 4 |  | B区 |  |
| 38 | 风机盘管 | FP-003 | 风量：520m³/h；机外余压：30Pa；制冷：2.6kw;制热：5.0kw | 台 | 8 |  | B区 |  |
| 39 | 风机盘管 | FP-004 | 风量：520m³/h；机外余压：30Pa；制冷：2.6kw;制热：5.0kw | 台 | 46 |  | B区 |  |
| 40 | 风机盘管 | FP-006 | 风量：770m³/h；机外余压：30Pa；制冷：3.9kw;制热：7.2kw | 台 | 48 |  | B区 |  |
| 41 | 风机盘管 | FP-008 | 风量：1120m³/h；机外余压：30Pa；制冷：5.1kw;制热：9.4kw | 台 | 112 |  | B区 |  |
| 42 | 风机盘管 | FP-010 | 风量：1290m³/h；机外余压：30Pa；制冷：8.0kw;制热：11.4kw | 台 | 56 |  | B区 |  |
| 43 | 风机盘管 | FP-012 | 风量：1790m³/h；机外余压：30Pa；制冷：6.8kw;制热：15.2kw | 台 | 4 |  | B区 |  |
| 44 | 风机盘管 | YDFC12 OB 3 | 风量：2040m³/h；机外余压：85Pa；制冷：10.6kw;制热：19.07kw | 台 | 4 |  | 入口大厅 |  |
| 45 | 空调末端系统 |  |  |  |  |  | 全馆 |  |
| 46 | 电气控制箱（柜 |  |  | 个 | 128 |  | 全馆 |  |
| 47 | 风系统及水系统传感器、电磁阀及相关元件 |  |  |  |  |  | 全馆 |  |
| 48 | 组合式空调机组过滤器 |  |  | 个 | 452 |  | 全馆 |  |
| 49 | 压力表 |  |  | 个 | 240 |  | 全馆 |  |

| # 热源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 设备 位置 | 服务 区域 | 备注 |
| 1 | 常压燃气热水模块锅炉 | Logano GE615 | Q=1.4MW；95°C/70°C；N=5kW | 台 | 2 | 23.00m锅炉间 |  |  |
| 2 | 常压燃气热水模块锅炉 | Logano GE515 | Q=0.4MW；95°C/70°C；N=2.0kW | 台 | 6 | 23.00m锅炉间 |  |  |
| 3 | 热水一次循环水泵 | QPGR200-315B | Q=121m³/h;H=25m;N=18.5kW | 台 | 3 | 23.00m锅炉间 |  | 两用一备 屏蔽泵 |
| 4 | 热水一次循环水泵 | QPGR65-160B | Q=15m³/h；H=26m；N=4kW | 台 | 4 | 23.00m锅炉间 |  | 三用一备 屏蔽泵 |
| 5 | 全自动软水器 |  | Q=3m³/h | 套 | 1 | 23.00m锅炉间 |  | 220V |
| 6 | 软化补水箱 |  | V=8m³ | 个 | 1 | 23.00m锅炉间 |  |  |
| 7 | 板式换热 机组 |  | 2500Kw；一次侧进出水温度：95/70°C；二次侧进出水温度：50/60°C；板式换热器配置换热量： 3600Kw；循环泵：流量：240m³/h;扬程:35m;设备用泵;机组输入功率:37Kw(380);一次侧总管配置:DN200;关断阀 除污器;排污阀 温度计;压力表 电动三通调节阀;执行器;二次侧总管配置:DN250;循环泵 关断阀 除污器止回阀 橡胶软、接温度计 压力表 排污阀、安全阀；外形尺寸：2700X4500X2200(H) | 套 | 1 | 30.00m换热站 |  | 水泵变频、自带控制柜、温度控制器及传感器、控制柜设BA接口 |
| 8 | 板式换热机组 |  | 1000Kw；一次侧进出水温度：95/70°C；二次侧进出水温度：50/60°C；板式换热器配置换热量： 1000Kw；循环泵：流量：80m³/h;扬程:32m;不设备用泵;机组输入功率:15Kw(380);一次侧总管配置:DN200;关断阀 除污器;排污阀 温度计;压力表 电动三通调节阀;执行器;二次侧总管配置:DN250;循环泵 关断阀 除污器止回阀 橡胶软、接温度计 压力表 排污阀、安全阀；外形尺寸：3500X4500X2200(H) | 套 | 1 | 30.00m换热站 |  | 水泵变频、自带控制柜、温度控制器及传感器、控制柜设BA接口 |
| 9 | 全自动软水器 | WD-6B | 产水量：6~8T/h；电功率：0.05Kw；外形尺寸：(220V)2500X2000X2500(H) | 台 | 1 |  |  | 单阀双罐 |
| 10 | 软水箱 |  | 有效容积 6m³ | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 全程水处理仪 | WD300A1.OQLZH/D-AC | 处理流量：450~700T/h；电功率：0.70kw(220V)；外形尺寸：Φ800X1970(H) | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 定压补水脱气机组 | WD-6DBTQ/P-I | 内带定压补水泵；补水接口管径DN40；补水量：6T/h；扬程：25m；电功率：1.85~11.5Kw(380V)；外形尺寸：1000X850X1600(H) | 套 | 1 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 设备 位置 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | YKK8K4H95CWG | 制冷量：3516Kw；电功率655kw(380V)；冷媒：HFC-134a；冷却水进出水温度：32/37°C；冷却水量：720m3/h；冷冻水进出水温度：12/7°C；运输重量：13580kg/台；运行重量;15477kg/台；蒸发器侧阻力：94KPa；冷凝器侧阻力：63KPa；工作压力：1.0MPa；外形尺寸：4997×2299×2988(H) | 台 | 2 | -20.00m制冷站房 |  | 机组自带水流开关保护装置成都地区全年使用 |
| 2 | 变频离心式冷水机组 | YKECEPQ65CMG | 制冷量：1758Kw；电功率316kw(380V)；冷媒：HFC-134a；冷却水进出水温度：32/37°C；冷却水量：360m3/h；冷冻水进出水温度：12/7°C；运输重量：8219kg/台；运行重量;9119kg/台；蒸发器侧阻力：82KPa；冷凝器侧阻力：85KPa；工作压力：1.0MPa；外形尺寸：4280×1880×2532(H) | 台 | 1 | -20.00m制冷站房 |  | 配置变频驱动装置 |
| 3 | 低速低噪声卧式离心泵（一级） | 300-300A | 水量：660m³/h;电功率:55kw(380V);扬程:22m;转速:1480r/min;外形尺寸：110×750×1015(H) | 台 | 2 | -20.00m制冷站房 |  |  |
| 4 | 低速低噪声卧式离心泵（一级） | 200-250(I) | 水量：330m³/h;电功率:30kw(380V);扬程:21m;转速:1480r/min;外形尺寸：900×570×800(H) | 台 | 2 | -20.00m制冷站房 |  | 一用 一备 |
| 5 | 低速低噪声卧式离心泵（二级） | 200-315(I) | 水量：410m³/h;电功率:55kw(380V);扬程:32m;转速:1480r/min;外形尺寸：1000×600×900(H) | 台 | 4 | -20.00m制冷站房 |  | 变频 |
| 6 | 定压补水脱气机组 | WD-6DBTQ/P-I | 内带定压补水泵;补水接口管径DN40;补水量:6T/h;扬程:72m;电功率:11.5Kw(380V)；外形尺寸：1000X880X1600(H) | 套 | 1 | -20.00m制冷站房 |  |  |
| 7 | 全程水处理仪 | WD500A1.OQLZH/D-AC | 处理流量：1500~2000T/h；电功率:0.85kw(220V);外形尺寸：Φ1000X2250(H) | 台 | 1 | -20.00m制冷站房 |  | 带电动排污阀 |
| 8 | 全自动软水器 | WD-10B | 产水量:10~15T/h;电功率:0.05Kw(220V);外形尺寸：3000X200X3000(H) | 台 | 1 | -20.00m制冷站房 |  | 双阀双罐 |
| 9 | 软水箱 |  | 有效容积 16m ;外形尺寸：3000X2000X3000(H) | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风冷涡旋式整体冷水机组 | YCAB330SC50C | 制冷量:335kw;电功率：113kw(380V);冷媒：HCFC-22；冷冻水进出水温度:12/7°C;运输重量:3217kg/台;运行重量:3367kg/台;外形尺寸：3271X2038X2418(H) | 台 | 2 | 0.00m室外 | 文物库 |  |
| 11 | 低速低噪声卧式离心泵 | 100-315 | 水量:63m³/h;电功率：11kw(380V)；扬程：27m;转速:1480r/min;外形尺寸：780X410X665(H) | 台 | 3 | -20.00m 制冷站房 | 文物库 | 二用一备 |
| 12 | 定压补水脱气机组 | WD-2DBTQ/P-I | 内带定压补水泵;补水接口管径DN40;补水量:2T/h;扬程:30m;电功率:11.5Kw(380V)；外形尺寸：1000X850X1600(H) | 套 | 1 | -20.00m 制冷站房 | 文物库 |  |
| 13 | 全程水处理仪 | WD150A1.OQLZH/D-AC | 处理流量：80~160T/h；电功率:0.65kw(220V);外形尺寸：Φ600X1840(H) | 台 | 1 | -20.00m 制冷站房 | 文物库 |  |
| 14 | 低速低噪声软水泵 | CR1S-9 | 流量：1.0m³/h;电功率：0.37kw(380V)；扬程：40m;转速:2900r/min | 台 | 2 | -20.00m 制冷站房 | 文物库 | 一用一备变频远程压力控制 |
| 15 | 角型横流式冷却塔 | CTA-720UFWH | Q=720 m3/h,N=30kw | 台 | 2 | 26.50m |  | 用于冷却系统 |
| 16 | 角型横流式冷却塔 | CTA-360UFWH | Q=360 m3/h,N=15kw | 台 | 1 | 26.50m |  | 用于冷却系统 |
| 17 | 卧式离心泵 | SLZWD300-300 | Q=720m3/h,H=28m,N=75kw | 台 | 3 | -20.00m 制冷站房 |  | 用于冷却系统 |
| 18 | 卧式离心泵 | SLZWD200-315I（A） | Q=378m3/h,H=28m,N=45kw | 台 | 2 | -20.00m 制冷站房 |  | 用于冷却系统 |
| 19 | 循环水物化处理装置 | ZX-WH-2-14-1.0 | Q=900~1500m3/h N=200W | 台 | 1 | -20.00m 制冷站房 |  |  |
| 20 | 循环水物化处理装置 | ZX-WH-1-14-1.0 | Q=900~300m3/h N=200W | 台 | 1 | -20.00m 制冷站房 |  |  |

B包：

一. 日常巡检保养服务内容

- （一）电梯设备清单

| 序号 | 电梯 品牌 | 梯号 | 型号 | 额定 速度 （m／s） | 层站 （站/门） | 数量 （台） | 维保 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日 本 三 菱 | 1-2 | MAX | 1.6 | 13/13 | 2 | 12个月 |
| 2 |  | 3-5 | MAX | 1.6 | 7/7 | 3 | 12个月 |
| 3 |  | 6 | MAX | 1.6 | 11/11 | 1 | 12个月 |
| 4 |  | 7 | MAX | 1.6 | 6/6 | 1 | 12个月 |
| 5 |  | 8 | HOPE | 0.5 | 9/9 | 1 | 12个月 |
| 6 |  | 9 | HOPE | 0.35 | 5/5 | 1 | 12个月 |
| 7 |  | 10 | MAX | 1.6 | 13/13 | 1 | 12个月 |
| 8 |  | 11 | MAX | 1.6 | 13/11 | 1 | 12个月 |
| 9 |  | 12-19 | JS | 0.5 | 7M | 8 | 12个月 |
| 10 |  | 20-21 | JS | 0.5 | 4M | 2 | 12个月 |
| 11 |  | 22-23 | JS | 0.5 | 8M | 2 | 12个月 |
| 12 |  | 24-25 | JS | 0.5 | 9M | 2 | 12个月 |
| 合计电梯数量：25台 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）日常巡检保养服务要求

- 1.直梯：

- （1）半月维护保养服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维保服务项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显实、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

- （2）季度维护保养服务项目内容及技术要求

- 季度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半月维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮糟、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

- （3）半年维护保养服务项目内容及技术要求

- 半年维护保养服务项目内容及技术要求除符合季度维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮糟 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

- （4）年度维护保养服务项目内容及技术要求

- 年度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半年维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 注：

- (1)如果某些电梯/扶梯没有表中的项目（内容），如有的电梯/扶梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

- (2)维保服务项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

- (3)技术要求规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准的要求。

- 2.自动扶梯：

- （1）半月维护保养项目内容和技术要求。

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向 胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿 槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |

- （2）季度维护保养服务项目内容及技术要求：

- 季度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半月维护保养服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

- 外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

- （3）半年维护保养服务项目内容及技术要求除符合季度维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

- （4）年度维护保养服务项目内容及技术要求

- 年度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半年维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

- （三）技术要求

1、人员配置及要求

①配置人员数量：不低于2人，提供7*24小时维修服务。

2、配置人员岗位职责：

①项目经理（1人）：全面负责该项目的日常管理工作，负责每台电梯维护保养计划和方案的制定、实施和落实，负责和事业管理部门沟通协调，对维保人员的工作进行检查和督导，是各项工作的第一责任人，如电梯发生困人、停梯等较大事故时需第一时间（30分钟内）到达现场组织救援工作，同时也负责向采购人每月一次的工作汇报和总结。负责向维保单位宣贯国家新的维保方面的法律法规。

②维保人员（2人）：需电梯修理（T）作业证。在项目经理的管理下进行该项目电梯的日常维护和修理，负责实施电梯的维护保养计划并做好相应的记录，及时发现电梯可能出现的故障和安全隐患并报告项目经理，如因维修、保养电梯给采购人带来不便应及时做好解释和说明工作。

③安全及材料管理人员（1人）：负责对该项目的安全工作进行监督和管理，对该项目所使用的原材料和工具进行管理，同时对采购人在使用电梯中出现的不规范行为进行指正。定期对电梯使用者进行回访，监督现场维保人员对安全警示标志的使用和安全措施的落实。

3、供应商在电梯系统的维护保养中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件等，若有必要需书面告知采购人并向采购人提供相应资料，采购人的认可，再进行变动。

4、因供应商原因在电梯维护维修保养作业中，造人人员伤亡由供应商负责，采购人积极协助供应商实施救助。

5、维护保养作业中，劳动防护用品及使用工具，由供应商自行配备。

6、维护保养频率及时间

每月维护保养专业人员对电梯进行2次不超过15天常规检查和例行保养，按国家行业标准保养规范进行全面月度、季度、半年及年度维护保养，确保电梯高质量安全运行，延长电梯使用寿命。按合同提供的所有的常规维护工作，均在正常工作时间内进行。根据采购人要求每周一对电梯进行全面巡检。

7、应急处理服务

（1）24小时服务的服务热线，及时将采购人的需要转达经相应的部门，以便迅速作出反应，电梯发生故障需排除，维保人员应在接通知后30分钟内到达现场排除故障。一般非换件故障排除时间不超过1小时，如发生关人等严重故障，则需在30分钟内到达并解救人出来恢复电梯的正常使用。

（2）针对电梯品牌常年备有各型电梯的备品备件，200元之内（包含200元）需更换的配件免费（详见附件1），换件的常规故障排除时间不超过4小时，特殊故障排除时间不超过8小时。

（3）制定应急措施及救援预案，每半年至少针对不同梯型进行1次应急救援演练。

（4）协助采购人制定电梯安全管理制度及应急救援预案。

8、维护保养范围

（1）认真进行日常保养，及时排除故障，进行必要的修理。

（2）随时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。

（3）对每台电梯都要按程序进行定期检查。

（4）重大节日、庆典活动或各级领导检查前，维护检查一次。

（5）每年采购人对每台电梯进行一次全面的检查。

（6）负责特种设备定期年检的提前检查、报检、配合检测、领取年检报告等工作。

9、维护保养档案的建立和记录

维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，双方各保存一份。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存,每台电梯的维保档案保存时间不能少于4年。供应商在响应文件中提供详细的电梯维护计划表（月、季、年）以及维保项目（内容）和要求。

10、电梯维护保养服务的保障措施及方案

a:日常的维护严格按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》执行。具体保养工作中，还应根据磋商文件中《电梯维护保养规范》中有关要求进行完善。

b:一名专职质检员对该项目的电梯进行抽检，对维保工作的质量进行评估，一年进行一次全面检查并出具年度的评估报告。

c:加强对维保人员的培训，针对该项目电梯的具体情况，将组织维保人员不定期的参加各类的电梯培训班以充实维保人员的理论和实践经验，从而更好的完成该项目的电梯维保工作。

d：在电梯轿厢内张贴不少于2名维保人员联系电话，该电话需24小时开机，以确保电梯在发生故障时用户能通知到电梯维保人员。

e:建立电梯大、中、小维修机制，根据成交供应商质检人员对电梯的检查及评估报告确定需大修或小修的电梯数量，每半年或一年进行一次以杜绝电梯重大故障的发生。

成交供应商所承诺的服务应贯彻于合同期的全过程，一旦服务质量下降或不能完全履行合同，采购人有终止合同的权利。采购人有权根据成交供应商的实际服务质量、保障能力等情况调整成交金额。对验收不合格，经采购人提出拒不改进的，采购人有权中止采购合同。

（四）电梯其他维修及保养服务

1.服务内容

（1）服务期限内中电梯其他维修及保养服务项目综合单价不变，不得高于其他服务清单价格，每次按服务清单内容次数计价（包括人工费、保险、税费等费用以及一切其它相关费用）。

（2）供应商设施设备维修及保养服务次数，以采购人或第三方专业机构实际确认为准。

（4）突发情况，供应商需其他服务清单外的的内容，由采购人、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

（5）供应商更换的设施设备零配件耗材及保养必须符合国家相关安全管理规定及标准，确保产品优质、安全。

（6）电梯其他维修及保养服务清单

| 序号 | 服务内容 | 设备型号 | 服务标准 | 服务次数 | 综合单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扶梯部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扶手驱动部件修理 | / | 无不正常磨损、松紧适中 | 1 | 246.7 |
| 2 | 惰轮组件修理 | / | 无不正常磨损 | 1 | 816.7 |
| 3 | 三角链传动部件修理 | / | 松紧适中、无异响 | 1 | 396.7 |
| 4 | 压辊组件修理 | / | 松紧适中、无异响 | 1 | 906.7 |
| 5 | 扶手带修理 | / | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 | 1 | 363.3 |
| 6 | 梯级修理 | J619101A000C23FTG3 | 梯路无变形 | 1 | 1986.7 |
| 7 | 检测板修理 | J631712B000G11 | 工作正常 | 1 | 916.7 |
| 8 | 扶梯导轨油更换 | 18升/桶 | 润滑油颜色正常 | 1 | 443.3 |
| 9 | 扶梯制动器修理 | / | 润滑，工作有效 | 1 | 5566.7 |
| 10 | 主驱动链条修理 | / | 清理表面油污，润滑 | 1 | 206.7 |
| 11 | 梯路导轨修理 | / | 清理表面油污，润滑 | 1 | 320.0 |
| 12 | 扶梯接油盒修理 | / | 齐全、固定牢靠、 清理积油 | 1 | 2133.3 |
| 13 | 玻璃护壁盖修理 | / | 完好 | 1 | 4100.0 |
| 14 | 自动供油装置修理 | YS100C976 | 正常供油、油位正常 | 1 | 2500.0 |
| 二 | 直梯部分 |  |  |  |  |
| 15 | 编码器（无机房）修理 | 48-8192P60-L6-12V | 清洁，安装牢固 | 1 | 5416.7 |
| 16 | 主副接触器修理 | DC48V | 工作正常 | 1 | 781.7 |
| 17 | 货梯光幕修理 | ZMBS-200 | 功能有效 | 1 | 2566.7 |
| 18 | 轿门机系统运行修理 | P231715B000G02 | 工作正常 | 1 | 4333.3 |
| 19 | 轿顶板修理 | / | 工作正常 | 1 | 4333.3 |
| 20 | 轿箱板修理 | LHB-056A | 工作正常 | 1 | 426.7 |
| 21 | 显示板修理 | LC130A100 | 显示完整 | 1 | 470.0 |
| 22 | 减速箱润滑油更换 | 220 | 油温及粘稠度符合生产厂家要求 | 1 | 856.7 |
| 23 | 接近开关(磁接近式)保养 | / | 工作正常 | 1 | 630.0 |
| 24 | 光幕（乘客电梯）修理 | Cedes | 工作正常 | 1 | 2266.7 |
| 25 | 断路器修理 | BH-D63P | 齐全、功能有效 | 1 | 476.7 |
| 26 | 称重装置修理 | / | 齐全、功能有效 | 1 | 1833.3 |
| 27 | 应急电池修理 | NP7-12FR 12V 7AH | 齐全、功能有效 | 1 | 226.7 |
| 28 | 对讲主副机修理 | ZDH01-022 | 齐全、功能有效 | 1 | 443.3 |
| 29 | 轿顶风扇修理 | ZQF330 | 工作正常 | 1 | 323.3 |
| 30 | 并联板修理 |  | 工作正常 | 1 | 3766.7 |
| 31 | 外呼板修理 | LHH-1005E,E21 | 齐全、功能有效、显示齐全 | 1 | 926.7 |
| 32 | 抱闸接触器修理 | SD-T21/N21 DC125V | 工作正常 | 1 | 753.3 |
| 33 | 限速器修理（无机房） | DG270 | 工作正常、测试有效 | 1 | 8900.0 |
| 34 | 限速器修理（有机房） | DG270 | 工作正常、测试有效 | 1 | 5200.0 |
| 35 | 应急电源修理 | 24V | 工作正常、测试有效 | 1 | 246.7 |
| 36 | 限速器动作钢丝绳修理 | / | 无异常扭曲和磨损 | 1 | 460.0 |
| 37 | 顶层五方通话耳机及对话器修理 | / | 工作正常、测试有效 | 1 | 496.7 |
| 38 | 松闸电池修理(乘客电梯) | NP7-12FR | 工作正常、测试有效 | 1 | 276.7 |
| 39 | 直梯导轨油保养 | 18升/桶 | 粘稠度符合要求 | 1 | 466.7 |
| 40 | 轿底反绳轮修理 | Φ450 | 工作正常、无磨损漏油 | 1 | 3633.3 |
| 41 | 底坑对讲子机修理 | / | 工作正常、测试有效 | 1 | 400.0 |
| 42 | 对重反绳轮修理 | Φ440 | 工作正常、无磨损漏油 | 1 | 4450.0 |
| 43 | 导向轮修理 | Φ800 | 工作正常、无磨损漏油 | 1 | 5650.0 |
| 44 | 变频器修理（无机房） | / | 工作正常 | 1 | 9933.3 |
| 45 | 缓冲器修理 | ZOB280/ZOBA/B-173 | 测试有效 | 1 | 2266.7 |
| 46 | BKD接触器修理 | SJ-0G | 工作正常 | 1 | 373.3 |
| 47 | 主机防护罩修理 | / | 齐全、固定牢靠 | 1 | 1516.7 |
| 三 | 共通部分 |  |  |  |  |
| 48 | K1板J631704B000G01修理 | J631704B000G01 | 工作正常 | 1 | 3266.7 |
| 49 | S1板P203713B000G11修理 | P203713B000G11 | 工作正常 | 1 | 1700.0 |
| 50 | 电源板P203722B000G01修理 | P203722B000G01 | 工作正常 | 1 | 950.0 |
| 51 | P1板修理 | KCD-116 | 工作正常 | 1 | 9933.3 |

（7）附件1

| 序号 | 服务内容维保服务内容 （包含相关配件更换或维修） | 设备型号 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扶梯部分 |  |  |
| 1 | 电机与减速机传动部件保养 | 3V-560/3V-530 | 涨紧力一致 |
| 2 | 梳齿板保养 | J6510048203# | 梳齿板完好无损，啮合正常 |
| 3 | 围裙毛刷封口修理 | / | 部件齐全，固定牢靠 |
| 4 | 梯级链主轮修理 | / | 固定牢靠、无异响 |
| 5 | 梯级链副轮修理 | / | 固定牢靠、无异响 |
| 6 | 聚丙烯套筒修理 | / | 完好 |
| 7 | 毛刷保养 | / | 齐全、固定牢靠 |
| 8 | 梯级滚动轮修理 | Φ85 | 清理表面油污，润滑、运行无异响 |
| 9 | 大链开关保养 | D4N2B32 | 测试动作可靠 |
| 10 | 扶梯启动锁修理 | / | 测试动作可靠 |
| 11 | 扶梯蜂鸣器修理 | FM1J-1 | 测试动作可靠 |
| 二 | 直梯部分 |  |  |
| 12 | 轿内显示、指令按钮保养 | LHB-052A | 齐全、有效 |
| 13 | 外招按钮保养 | LHB-052A | 齐全、有效 |
| 14 | 警铃按钮保养 | DA482A101G03 | 齐全、有效 |
| 15 | 开关门按钮保养 | LHB-055AG11 | 齐全、有效 |
| 16 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带修理 | 2MM | 按照制造单位要求进行清洁、调整后运行正常 |
| 17 | 光电开关YG-28修理 | YG-28 | 工作正常 |
| 18 | 微动开关保养 | D4N-2B31 | 工作正常 |
| 19 | 底坑开关保养 | EL-1375 | 工作正常 |
| 20 | 平层开关修理 | YG-28 | 工作正常 |
| 21 | 光电开关修理 | YG-28 | 工作正常 |
| 22 | 钢丝绳修理 | 10MM | 无异常扭曲和磨损 |
| 23 | 行程开关更换 | S31370 | 工作正常 |
| 24 | 靴衬保养 | 16MM | 齐全、间隙符合要求 |
| 25 | 警铃保养 | P206001D000G01 | 齐全、功能有效 |
| 26 | 手持灯保养 | LED，80灯珠，8米铜线，AC220V | 工作正常、测试有效 |
| 27 | 限速器钢丝绳修理 | 麻芯6mm | 无异常扭曲和磨损 |
| 28 | 轿顶应急电源保养 | HX220-12 | 电压正常、蓄电能力至少达1小时 |
| 29 | 限速器防护罩修理 | / | 齐全、固定牢靠 |
| 30 | 低位急停盒保养 | / | 测试有效 |
| 31 | 松闸电池修理（观光电梯） | 20A 12V | 测试有效 |
| 32 | 锁梯开关保养 | 2801，38×32安装孔，孔距50mm | 测试有效 |
| 33 | 油杯保养 | / | 齐全、固定牢靠、油位正常 |

（五）第三方专业机构考核

每月第三方专业机构根据维保内容及维保方案进行考核，是否完成相关维保内容及符合相关标准，并进行打分。

1.考核标准及内容

根据国家现行相关法律、法规、安全技术规范和省、市规章、制度、文件，各行业标准和技术规范，确定各系统采用的评价标准。标准与维护保养计划达成情况、设备完好率、设备突发故障次数变化、设备开动率、应急响应速度、管理方对维保工作态度及着装评价等多种因素挂钩。

2.月度评价（全年共12次）

根据评价标准，每月定期对电梯系统维保单位的维保工作质量进行评价，出具评价分析报告：严格依据设备现状、工艺要求、运行特点等情况，通过发现现场安全隐患，计算设备故障率是否有增加趋势、设备完好运行时间是否有减少趋势，客观分析发生原因，验证维保工作是否按照方案落实，是否需要提升保养实施频次和保养力度来达到保养质量效果，或是需要进行设备部件更新等工作。

（六）成都博物馆电梯维保养工作质量考核标准

电梯维护保养质量考核工作由采购人对口管理部门牵头实施，采购人所属物业管理公司工程部持电梯安全管理员资格证及以上的工程人员不少于2人，对口管理部门不少于1人组成质量考核小组具体实施。质量考核标准如下表：

- 直梯维护保养考核表

电梯编号：

| - 顺序 | - 标准内容 | - 标准分值 | - 评分方法 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 - 机 - 房 - 20 - 分 | - 机房内应保持清洁，无杂物，温度保持在5℃-40℃之间 | - 3分 | - 符合：3分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味的等异常情况，各种标识清晰有效。 | - 3分 | - 符合：3分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 主机运行时无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 | - 5分 | - 符合：5分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 机房内部各个转动部位应由明显标记。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 夹绳扣的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。 | - 5分 | - 符合：5分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 机房内应有救援说明、救援工具应齐全、有效。机房门应用警示标识，机房门锁应有效。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
| - 二 - 厅门及井 道 - 11 - 分 | - 厅轿门开启、关闭工作正常，无异常声响，无擦挂；安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能正常 | - 3分 | - 符合：3分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 各层厅门门厅、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳受力均匀情况。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 层站召唤、层楼显示应齐全、有效 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 钥匙开关和消防按钮完好、正常。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
| - 三 - 轿 - 顶 - 9 - 分 | - 安全窗、安全钳、钢带等电气开关应动作可靠有效。 | - 4分 | - 符合：4分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | - 3分 | - 符合：3分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
| - 四 - 轿 - 厢 - 内10分 | - 显示器显示正常，所有按钮齐全，动作灵活，有效。 | - 4分 | - 符合：4分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 轿内照明、风扇应良好，轿厢紧急照明应有效。 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 轿内报警装置、对讲系统功能正常、声音清晰、音量适中，安全触板动作应有效。 | - 4分 | - 符合：4分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
| - 五 - 底 - 坑10分 | - 要定期进行底坑垃圾、油污清理，不能有渗水、积水现象，照明应正常 | - 2分 | - 符合：2分；基本符合：1分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，柱塞无锈蚀，蓄能型缓冲器聚氨酯材料的缓冲器表面无明显开裂或老化现象，缓冲器应固定无松动 | - 4分 | - 符合：4分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 底坑急停开关工作正常。 | - 4分 | - 符合：4分；基本符合：2分； - 不符合：0分 |  |
| - 六 - 基 - 础 - 管 - 理40分 | - 维修人员工作态度：工作积极、责任心强，工作效率高，技术过硬 | - 5分 | - 优秀：5分；良好：4分；合格：3分；不符合：0分 |  |
|  | - 故障处理及时，从报修到维修人员，到达现场一般不超过30分钟； - 一般故障修复不超过1小时。 | - 5分 | - 优秀：5分；良好：3分；合格：1分；不符合：0分 |  |
|  | - 工作记录与设备档案，维修过程按要求详细记录 | - 15分 | - 符合：15分；不符合：0分 |  |
|  | - 工作计划与完成情况按到月工作计划进行维修保养工作。 | - 5分 | - 符合：5分；基本符合：3分； - 不符合：0分 |  |
|  | - 工作时无违反安全操作规程，维保作业时是否按规定着装和佩戴标识牌，维保服务时是否设置安全隔离防护 | - 10分 | - 符合安全操作规程进行作业：10分；违反规定操作规作业：0分 |  |
| - 合计得分 |  |  |  |  |

- 扶梯维护保养考核表

| 序 号 | 类别 | 考核内容 | 服务标准 | 目标分值 | 维保服务评分 | 考评人员签字 | 维保人员签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 维保分项服务 质量 | 扶梯运行情况的检査 （异常震动、嘈音） | - 要求扶梯运行正常, - 无异响、无噪音； | 10分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 扶梯日光灯管更换及清洁的检查 | 照明良好、无眼见积尘； | 6分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 扶手带清洁程度及损坏的检查（损坏、磨损） | 扶手带卫生良好、扶手带在坏损允许范围之内； | 6分 |  |  |  |  |
| 4 |  | 急停开关 | 按下急停开关，扶梯停止运行 | 7分 |  |  |  |  |
| 5 |  | 梯阶踏扳、梯阶轮、梯梳检查 | 梯阶踏扳、梯阶轮、梯梳检查完好无损； | 10分 |  |  |  |  |
| 6 |  | 防夹毛刷 | 牢固可靠 | 6分 |  |  |  |  |
| 7 |  | 自动供油器注油及检査 | 自动供油注油运行良好； | 8分 |  |  |  |  |
| 8 |  | 梯头部分清洁，抱闸制动距离检査 | 梯头部分清洁良好，抱闸制动距离在强制规范要求内； | 8分 |  |  |  |  |
| 9 |  | 控制箱部件检查 （开关、保险、接线） | 控制箱部件（开关、 保险、接线）充好； | 10分 |  |  |  |  |
| 10 |  | 检査故障显示、电动机及驱动装置情况 | 检查故障显示工作良好，电动机及驱动装置运行正常； | 6分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 检査扶栏损坏情况、清洁程度和紧固件松动情况 | 扶栏完好、清洁良好和紧固件紧固正常； | 6分 |  |  |  |  |
| 12 |  | 检査驱动链、梯阶链工作情况及上、下 平台清洁程度 | 驱动链、梯阶链工作良好，上、下平台清洁良好； | 8分 |  |  |  |  |
| 13 |  | 检查控制柜清洁和紧固程度，清扫扶手 带返回滚架中的滚轮 | 检查控制柜清洁良好、紧固正常，扶手带返回滚架中的滚轮清洁良好，无眼见积尘； | 9分 |  |  |  |  |

二. 商务要求

1.验收标准及方法：电梯维护保养规则TSG T5002-2017。

2.服务期限：一年。

3.报价方式：日常巡检保养服务费限价1.32万元/月，按下浮率报价；其他维修及保养服务费，按综合单价限价的统一下浮率报价。

4.付款方式：

①合同签订后采购人向成交供应商支付合同限价总额30%的预付款，结算日常巡检服务费、其他维修及保养服务费时，优先抵扣预付款。

②日常巡检保养服务费每月以第三方专业机构考核表作为付款依据，考核结果80分（含80分）以上付全款，低于80分限期15天内整改完成付全款，如限期内未整改完成，则扣除次月日常巡检保养服务费5%，若连续两次60分（不含60分）以下采购人无条件解除合同；其他维修及保养服务根据双方签字确认的派工单，和采购人或第三方专业机构验收为准，据实结算。

③非《电梯维修及保养其他项目服务清单》内的服务的结算价格，由采购人、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。

# 第六章 采购项目实质性要求

一、项目要求

“第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求”中★项要求。

# 第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第十章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表书面确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、资格性响应文件格式

（一）资格性响应文件密封包装最外层格式

资格性响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

供应商名称：         （加盖公章）

（二）资格性响应文件封面格式

资格性响应文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

供应商名称：

温馨提示：

一、资格性响应文件正本一份、副本二份；

二、资格性响应文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

二、资格性响应文件组成材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按磋商文件第四章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按磋商文件第四章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第八章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按磋商文件第四章“财务状况报告”的要求提供。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按磋商文件第四章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第八章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按磋商文件第四章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖供应商公章。

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按磋商文件第四章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按磋商文件第四章“（二）法律、行政法规规定的其他条件”的要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第八章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

承诺函

四川中志招标代理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.供应商为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目包件   采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

- 不属于禁止参加本次采购活动的供应商

采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。

- 授权参加本次磋商活动的供应商代表

按以下要求提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件。

法定代表人（主要负责人/经营者）授权书

四川中志招标代理有限公司：

本授权声明： （单位名称）    ，（法定代表人/主要负责人/经营者姓名、职务）   授权 （被授权人姓名、职务）    为我方参加                项目（采购项目编号：        ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章：

职    务：

被授权人签字或加盖印章：

职    务：

日    期：

说明：1．上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。2．响应文件均由供应商法定代表人（主要负责人/经营者）签字的,资格性响应文件中可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。

法定代表人（主要负责人/经营者）身份证和代理人身份证样式（仅供参考）：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

三、其他响应文件格式

（一）其他响应文件密封包装最外层格式

其他响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

供应商名称：         （加盖公章）

（二）其他响应文件封面格式

其他响应文件

（正本或副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

供应商名称：

温馨提示：

一、其他响应文件正本一份、副本二份；

二、其他响应文件应密封包装；

三、供应商提供的证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

四、其他响应文件组成材料

- 报价函

四川中志招标代理有限公司：

1．我方全面研究了            项目磋商文件（采购项目编号：        ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2．我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务采购，总报价详见报价一览表。

3．一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的响应文件为资格性响应文件正本一份副本两份，其他响应文件正本一份副本两份。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

- 承诺函

四川中志招标代理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已知晓全部磋商文件的内容，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。或者（供应商根据自身实际情况进行选择）二、在参加本次采购活动中，存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为，与单位负责人为同一人的供应商：　      ；与我单位存在直接控股、管理关系的相关供应商：　    （说明：填写 “（1）供应商名称１；（2）供应商名称２ ；（3）……”） 。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、我方与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。

七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、国家或行业主管部门对供应商和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

九、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

十、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十一、若我方成交，我方承诺按照本磋商文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 服务明细 | 日常巡检保养服务费 下浮率 | 其他维修及保养 服务费 统一下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．供应商必须按“报价一览表”的格式及本项目采购内容，详细报出各类服务的下浮率和统一下浮率，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。

3．所有报价均用人民币表示，其下浮率即为履行合同的固定价格。人工费、检验、培训、税金、知识产权费（若有）和保险等费用以及磋商文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人/经营者） | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 技术、服务要求应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 序号 | 商务要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 供应商类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格格式行可增减。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：

1．以上表格格式行可增减。

2．证明材料详见综合评分明细表。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 本项目的实施方案

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

由供应商自行编写，格式不限，但应包含不限于：综合评分明细表涉及内容。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

成都博物馆：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）,同时将在响应文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

- 诚信情况承诺

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

四川中志招标代理有限公司：

按照相关法律法规的要求，在递交响应文件截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有    次。

我单位在递交响应文件截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期：

注：

供应商应根据自身实际情况据实进行承诺，“无”请填写“0次”或“零次”或“/”。

# 第九章 评审方法

## 1．总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（2）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（3）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 2．磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义，采购人或采购代理机构未进行书面澄清影响评审的；

（2）磋商文件的规定存在重大缺陷影响评审的；

（3）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（7）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（8）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.1.4 磋商小组熟悉和理解磋商文件完成后，应书面签字确认本磋商文件是否有属于应当停止评审的情形。

2.2资格审查。

2.2.1本项目需要磋商小组对供应商递交的资格性响应文件进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料（第四章）、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

资格审查标准如下：

A包、B包：

| 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的证明材料 |  |  |  |  |
| 良好的商业信誉承诺函和财务状况报告 |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |  |  |
| 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件 |  |  |  |  |
| 采购人根据采购项目提出的特殊条件 |  |  |  |  |
| 联合体 | 非联合体形式参与采购活动 |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件 |  |  |  |  |
| 不属于禁止参加磋商的供应商 | 符合本磋商文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

注：

以上每一项结论均为“合格”的，则供应商通过资格审查，方能允许其参加磋商，如有任意一项结论为“不合格”的，则供应商不通过资格审查，不允许其参加磋商。如果磋商小组认为供应商有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

2.2.2资格审查结束后，磋商小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购代理机构宣布未通过资格审查的供应商名单位时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

2.3 通过资格审查的供应商不足3家的（本章2.3.1的情况除外），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.4.9磋商小组与供应商磋商和对供应商的响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.10供应商退出磋商的，应向磋商小组提供退出磋商的书面说明。供应商不提供退出磋商的书面说明，也未在磋商小组规定时间内递交《最后报价表》的，视为其退出磋商。

2.5最后报价。

2.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有，响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

供应商可在磋商室外填写最后报价表，密封递交采购代理机构工作人员，由工作人员收齐后集中递交磋商小组。工作人员不能拆封供应商最后报价表。

2.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）。

2.5.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214号第三条第四项（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.4供应商最后报价应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。

2.5.5最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对畸高、畸低的重大差异评分，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8采购组织单位现场复核评审结果。

2.8.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.9推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，磋商小组优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商）。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当签字或者加盖公章，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章2.3.1和2.5.3的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 3．综合评分

3.1本次综合评分的因素：详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表

A包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20分 | 以本次有效的最低结算率为基准价，报价得分=(基准价／报价)×20。 | 共同评分因素 |
| 2 | 维保方案 39% | 39分 | 1、维保方案中包含但不限于①中央空调制冷主机、②锅炉、③管网、④冷却塔、⑤空调系统水泵、⑥多联机系统、⑦分体空调、⑧组合式空调机组、⑨新风机组、⑩风机盘管、风管、⑪水管、阀门、⑫制冷剂（制热剂）的空调系统设备，维保方案中每具有一项与现场设备运行要求相符的，作业流程合理规范的，得2分；每具有一项但该项内容描述有缺陷或未完全响应本项目实际要求的，得0.5分；未提供的不得分。 2、维保方案中包含但不限于①日常巡检方案、②月度保养计划方案、③季度保养计划方案、④半年保养计划方案、⑤年度保养计划方案，每具有一项能完全满足磋商文件要求的，得3分；每具有一项但该项内容描述有缺陷或未完全响应本项目实际要求的，得1分，未提供的不得分。 3、本项最多得39分。 | 技术类 评分因素 |
| 3 | 应急方案 6% | 6分 | 供应商响应文件中针对本项目制定的应急方案包括但不限于①应急响应速度、②应急措施及救援预案、③应急救援演练方案，每具有一项能完全满足磋商文件要求的，得2分；每具有一项但该项内容描述有缺陷或未完全响应本项目实际要求的，得0.5分，未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 4 | 服务人员 20% | 20分 | 供应商为本项目配备的项目主管具备从事类似项目管理经验5年以上的（含5年），得20分；项目主管具备从事类似项目管理经验满3年（含）不足5年（不含）的，得12分；主要管理人员具备从事类似项目管理经验满1年（含）不足3年（不含）的得6分；其余不得分。 注： ①供应商需提供项目主管的工作简历（工作简历至少包含已参与并完成的项目名称及个数、参与过的类似项目的工作年限等主要信息）、身份证复印件、在职证明等证明材料并加盖供应商鲜章，未提供的不得分。 ②以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力 13% | 13分 | 1、供应商每提供1个2018年1月1日（含）以来类似中央空调系统运行管理项目业绩的,得3分，最多得9分。 注：供应商需提供合同（协议）复印件或中标（成交）通知书并加盖供应商鲜章。 2、供应商同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得4分，提供不完全的不得分，其余不得分。 注：供应商需提供认证证书复印件并加盖供应商鲜章。 3、以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 6 | 响应文件的 规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

B包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 25% | 25分 | 以本次有效的最低结算率为基准价，报价得分=(基准价／报价)×25。 | 共同评分因素 |
| 2 | 维保方案 20% | 20分 | - 维保方案中包含但不限于①半月维保计划方案、②季度维保计划计划方案、③半年维保计划方案、④年度维保计划方案、⑤安全文明施工专项措施方案，每具有一项能完全满足磋商文件要求的，得3分；每具有一项但该项内容描述有缺陷或未完全响应本项目实际要求的，得1分，未提供的不得分。 - 在上述基础上，供应商在维保方案中能根据本项目电梯的实际运行情况制定有利于本馆公共场所电梯维保的方案的并提供增值服务方案的，加5分。 3、本项最多得20分。 | 技术类 评分因素 |
| 3 | 应急方案 6% | 6分 | 供应商响应文件中针对本项目制定的应急方案包括但不限于①应急响应速度、②应急措施及救援预案、③应急救援演练方案，每具有一项能完全满足磋商文件要求的，得2分；每具有一项但该项内容描述有缺陷或未完全响应本项目实际要求的，得0.5分，未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 4 | 服务人员 12% | 12分 | 供应商能够在磋商文件中人员要求的基础上增派具备电梯维修操作证的人员的，每增加1人得4分，本项最多得12分。 注： ①供应商需提供人员清单、身份证复印件、在职证明并加盖供应商鲜章，未提供的不得分。 ②以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 维修权限 5% | 5分 | 供应商具有电梯制造单位出具的关于电梯维修或改造等权限的授权委托书的，得5分，本项最多得5分。 注： 供应商需提供授权委托书复印件并加盖供应商鲜章，未提供的不得分。 | 技术类 评分因素 |
| 6 | 维保设备 4% | 4分 | 供应商配有1个电梯检测仪器的，得2分；每增加1个，加1分，最多加2分；本项最多得4分。 注： ①提供购置发票、照片等证明材料的复印件并加盖鲜章。 ②以上证明材料须保持幅面完整、清晰，并加盖供应商鲜章。 | 技术类 评分因素 |
| 7 | 履约能力 20% | 20分 | 1、供应商每提供1个2018年1月1日（含）以来类似电梯维保项目业绩的,得5分，最多得20分。 注：供应商需提供合同（协议）复印件或中标（成交）通知书并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 8 | 培训方案 3% | 3分 | 供应商承诺在成交后，能够根据采购人的时间工作安排，定期按采购人要求，提供培训并制定相关培训方案及规程的，得3分。 注：需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章。 | 共同评分因素 |
| 9 | 配套服务 3% | 3分 | 1、供应商具有固定的召修热线，并配有专职人员定期电话跟踪电梯维保维修情况的，得1分。 2、供应商具有固定的召修热线，并配有专职人员定期电话跟踪电梯维保维修情况的，并承诺能在10分钟内响应的，得2分。 注： ①需提供专职人员清单、身份证复印件等证明材料。 ②需提供承诺函原件并加盖供应商鲜章 | 共同评分因素 |
| 10 | 响应文件的 规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个供应商每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

3．对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

## 4．磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

5.1遵守评审工作纪律；

5.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

5.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

5.4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

5.5发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

5.6 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

5.7 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

5.8 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

6.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

6.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

6.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务，不得向外界透露评审内容。

6.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第十章  政府采购合同（草案）

A包：

第一条 合同双方

甲方：成都博物馆

乙方：

第二条 委托范围（包括但不限于以下）

1.成都博物馆中央空调制冷主机、锅炉、管网、冷却塔、空调系统水泵按计划维护保养，故障处理；

2.多联机系统、分体空调、组合式空调机组、新风机组、风机盘管、风管、水管、阀门按计划维护保养，故障处理；

3.制冷剂、制热剂的空调系统设备运行管理；

4.供应商经营范围必须包含：机电设备安装项目；取得住建部门颁发的机电设备安装等级证书或为中央空调生产厂家；具有有效期内的《集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务项目质量评估合格证书》、《空调风管清洗专业技术资格证书》。

5.具有类似项目的中央空调设备维护保养及主机运行管理服务工作经验，熟悉中央空调设备维护保养及主机运行管理服务标准；

6.须按《空调通风系统运行管理规范》《成都博物馆中央空调系统运行管理方案》约定的中央空调主机运行标准进行管理。

7.在中央空调主机的运行管理过程中，应严格遵守甲方颁发的《空调系统运行管理制度》、《空调系统操作规程》等规定。

8.所管理设备清单（见附件）；

9.空调、水系统维护保养内容如下。

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 每月 | - 检查主机运行声音有无异常，润滑油、冷媒是否充足。 - 巡查保温棉损坏情况并及时修补。 | 主机运行正常，制冷效果好。机组整洁、美观。 |
|  |  | 每季 | 1．泄漏检查 2．检查制冷济液面和油面。 |  |
|  |  | 每年 | 1．检测润滑油质，适时更换压缩机油。 2．检测压缩机绝缘及对地电阻值。 3．清洗过滤器，及时更换损坏滤网。 4．对机组进行泄漏检查。 5. 检查制冷济液面和油面。 6. 检查控制电脑控制设定值。 7. 检查、清洁冷凝器 |  |
| 2 | 锅炉 | 每年 | 1.检查电器仪表线路是否松动。 2.检查锅炉及管道腐蚀情况。 3.检查电机、电器及线路绝缘情况。 4.检查仪表的正确性。 5.燃烧器的保养（参见燃烧器说明书） 6.对燃气是否泄漏每日进行检查并记录。 | 机组运行正常，制热效果好。机组整洁、美观。 |
| 3 | 水泵 | 每月 | - 检查泵体及电机运行情况。 - 检查有无漏水、渗油情况。 | 1．运行无噪音。 2．无滴、漏水现象。 |
| 4 | 冷却塔 | 每季 | 1．定期维修风机及布水器，更换传动皮带，加注润滑油。 2．清洗填料及集水盘。 3．及时修补集水盘漏水及各种进出水阀门。 | 无漏水、集水盘无溢水、风机及布水器工作运行良好。 |
|  |  | 半年 | - 收紧皮带。 - 传动电机检测，各管线紧固检修。 |  |
|  |  | 每年 | - 对设施进行除垢、修补油漆。 - 冬季前对管路、阀门进行防冻处理。 |  |
| 5 | 风机 | 每季 | 1．检查电磁阀启闭是否灵活。 2．每月定期检查过滤器。 | 运行无噪音，送风无异味。 机体整洁。 |
|  |  | 每季 | 1．检查、维护电磁阀，使其能在楼宇自控中正常调节。 |  |
|  |  | 每年 | 1．按计划对风机进行维护保养，更换损坏件及加注润滑油。 2．测试电机绝缘性能。 |  |
| 6 | 管道阀门 | 每年 | 1．对尾端管道及集、分水器排污。 2．紧固各电磁阀接线端头，修补保温层。 3．停机后清洗过滤器，对主机水管进行维护保养。 | 无渗、漏水及滴冷凝水现象。 管道油漆，保温层完好。 阀门启闭灵活。 |
| 7 | 风机盘管 | 每月 | - 检查电磁阀动作是否灵活，阀门开闭是否正常。 - 过滤网清洗。 - 紧固各接线端头，使温控器能够正常调节出风口温度。 - 疏通集水盘排污管，保证畅通。 - 检查、维护送、回风口及软连接的完好性。 | 温度、风速调节灵敏。无滴漏水。 外观清洁、无异响、振动现象。制冷效果良好。 |
| 8 | 定压补水脱气机组 | 每年 | 1.及时更换异常的各种阀门。 2.设备运行前，为保证安全，请断开电源和水压。 | 无渗漏水现象。清洁美观，水位正常。 |
| 9 | 风管 | 每季 | 1．及时维护断裂、开孔的风管，保证通风正常。 2．重新安装及更换脱落和损坏的拉杆。 3．及时修补损坏的保温层。 4．检查各风口调节阀，并对各风口风量校正。 | 保证通风畅通。风管无塌陷。 |
| 10 | 冷却水 | 每季 | 检查空调冷冻水、冷却水的处理，进行软化水处理。 |  |
| 11 | 冷冻水 | 每季 | 检查进行空调冷冻水、冷却水的处理。 |  |
| 12 | 空调末端系统 | 每年 | 每年夏季初，进行一次杀菌、消毒、净化处理，使风机所送调节的风符合空气卫士标准。 |  |
| 13 | 电气控制箱（柜） | 每月 | 每月进行一次全面检查[电气线路、电气元件、箱（柜）内的清洁]，及时排除电气故障。 |  |
| 14 | 风系统及水系统传感器、电磁阀及相关元件 | 每月 | 1.使用期间每月检查一次，停用期间每季度检查一次。 |  |
| 15 | 组合式空调机组过滤器 | 每季 | 每季清洗一次，每年更换一次。 |  |
| 16 | 压力表 | 每半年 | 按相关规定定期检测，采购人负责检测，供应商负责拆卸和安装。 |  |

第三条 人员基本要求

1.人员配置

（1）维护人员年龄25岁（含）--45岁（含），必须持国家相关部门颁发的、有效的高压电工操作证或入网证、低压维修电工操作证和空调维修类操作证。

（2）熟悉配电系统、中央空调系统运行管理，能独立完成高压倒闸操作、中央空调开关机操作，能处理日常工程类突发故障，并配合其他部门完成各类应急流程处理。

（3）人员配备不少于5人，实行24小时值班制度，其中白班值班人数不少于2人，夜班值班人数不少于2人。

2.每日四次设备巡检并填写相关记录表格；按设施设备维护保养计划进行定期保养并达到保养要求，制冷期中央空调主机机房（供暖期换热站）24小时值守并记录相关运行数据。检查所负责各系统设备运行状态是否正常，观察各种仪表读数是否处于正常范围内，如不正常要及时查明原因，并进行针对性的处理。

3.每季度所维护的设备中大型主机、压缩机等主件故障率不高于1%，事故率不高于2%，任何事故处理时间最长不超过30天，小件及耗材类配件故障率不高于5%，任何事故处理时间最长不超过3天。

4.每日四次设备巡检并填写相关记录表格；按设施设备维护保养计划进行定期保养并达到保养要求，制冷期中央空调主机机房（供暖期换热站）24小时值守并记录相关运行数据。检查所负责各系统设备运行状态是否正常，观察各种仪表读数是否处于正常范围内，如不正常要及时查明原因，并进行针对性的处理。

5.乙方同时严格按照中央空调技术说明书的保养和维护要求，对空调系统进行维护保养。

6.负责对甲方二级配电箱（柜）电源开关输出端以下，相关的电气设施进行维护保养。

7.乙方在空调系统的维护保养中，不得擅自改动原空调系统的电气、电子线路和零部件等，若有必要需书面告知甲方并向甲方提供相应资料，经甲方的书面认可，再进行变动。

8.因乙方原因在空调维护维修保养作业中，造成人员伤亡由乙方负全部责任，甲方积极协助乙方实施救助。

9.每月对甲方二级配电箱（柜）电源开关输出端以下，相关的电气设施进行维护保养（由甲方指定人员配合进行检查）。

10.维护保养作业中，乙方应按照相关法律法规的规定向其员工提供劳动防护用品及使用工具，由乙方自行配备，否则，不得进行任何形式的工作。

11.乙方配合甲方邀请具有资质的第三方机构，每年对锅炉房做一次可燃气体装置检测。

12.须按《空调通风系统运行管理规范》《成都博物馆中央空调系统运行管理方案》约定的中央空调主机运行标准进行管理。

13.在中央空调主机的运行管理过程中，应严格遵守甲方颁发的《空调系统运行管理制度》、《空调系统操作规程》等规定。

第五条 中央空调系统维护保养标准及要求

1.乙方须按合同签订前提交《成都博物馆中央空调系统维护保养方案书》约定的中央空调系统维护保养标准进行服务。

2.乙方在中央空调的维护保养服务过程中，应严格遵守甲方颁发的相关制度和规定。

3.乙方保证甲方中央空调系统用户的使用要求。

4.中央空调运行期限：以满足中央空调使用要求为准。

5.乙方保证：乙方的维修技术人员按照《中央空调系统操作规程》能够独立操作和运行此中央空调系统。

6.乙方按照《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》进行服务。

7.乙方通过对甲方中央空调系统的日常维护保养及维修服务等，确保甲方中央空调系统正常安全运行。

8.每日四次设备巡检并填写相关记录表格；按设施设备维护保养计划进行定期保养并达到保养要求，制冷期中央空调主机机房（供暖期换热站）24小时值守并记录相关运行数据。检查所负责各系统设备运行状态是否正常，观察各种仪表读数是否处于正常范围内，如不正常要及时查明原因，并进行针对性的处理。

9.乙方同时严格按照中央空调技术说明书的保养和维护要求，对空调系统进行维护保养。

10.在维护保养合同期内发生的单次维保配件及材料费（市场价）在200.00元以内（含200.00元）的由乙方承担。

第六条应急措施

（1）乙方认为为防止事故发生，必须采取应急预防措施时，应立即通知甲方。

（2）甲方为了防止事故发生，要求乙方采取应急措施，乙方应立即执行。

第七条其他维修及保养服务

其他维修及保养服务清单（详见附件）

2.服务要求

（1）服务期限内中央空调系统其他维修及保养服务项目综合单价不变，不得高于其他服务清单价格，每次按服务清单内容次数计价（包括人工费、保险、税费等费用以及一切其它相关费用）。

（2）乙方设施设备维修及保养服务次数，以甲方或第三方专业机构实际确认为准。

（4）突发情况，乙方需其他服务清单外的的内容，由甲方、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

（5）乙方更换的设施设备零配件耗材及保养必须符合国家相关安全管理规定及标准，确保产品优质、安全。

第八条双方责任

甲方责任：提供合同范围内的全部施工安装竣工图纸及所有空调设施的相关资料；甲方应为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养服务费。
乙方责任：根据国家和地方有关中央空调设施、设备的安装、调试、检测、维保等法规和技术规范以及比选文件要求的维保方案、乙方制定经甲方确认的服务内容与承诺，对甲方提供的合同范围内的空调设施、设备进行维护保养及日常运行管理，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；按维保方案定期向甲方报告合同范围内的空调设施、设备的运行情况，提供空调设施检查、处理的档案文字资料并需甲方确认；配合甲方及上级主管部门组织的检查、培训其他相关工作。

乙方负责的维修保养项目如有任何隐患或因产品质量问题而导致甲方发生任何意外事故的，除因甲方人为、天灾等一切不可抗拒因素导致的情况外，乙方将承担全部责任，并赔偿甲方因此而造成的经济损失。
双方共同责任：遵守和执行国家、地方有关空调设施的操作、维护管理法规和技术规范。

第八条 合同期限

合同期限为    年  月  日起至    年 月  日止。

第九条 合同总价及付款方式

1、合同金额：      元（含税），大写：

2、日常巡检保养服务费每月：     元（含税），大写：

3、付款方式及付款条件

3.1合同签订后甲方向乙方支付合同限价总额30%的预付款，结算日常巡检服务费、其他维修及保养服务费时，优先抵扣预付款。

3.2日常巡检保养服务费每月以第三方专业机构考核表作为付款依据，考核结果80分（含80分）以上付全款，低于80分限期15天内整改完成付全款，如限期内未整改完成，则扣除次月日常巡检保养服务费5%，若连续两次60分（不含60分）以下甲方无条件解除合同；其他维修及保养服务根据甲乙双方签字确认的派工单，和甲方或第三方专业机构验收为准，据实结算。

3.3非《中央空调系统维修及保养其他项目服务清单》内的服务的结算价格，由甲方、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

第十条 违约责任

1、在维护保养过程中，乙方不能按合同约定和维保方案、服务内容与承诺进行工作，甲方有权单方面解除合同，以甲方书面解除通知为准，若乙方不服应在15日内向请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。

2、乙方在接到用户要求紧急临时维保的通知后，应在甲方规定时间内派技术人员到场检查处理。

3、若经专业技术部门鉴定，由于乙方在维保过程中的不慎或过失，导致系统失灵并产生严重后果的，乙方应赔偿由此造成的一切损失并承担其他相应的责任。

4、乙方派出的工作人员在履行合同过程中发生人身、财产损害的，由乙方自行承担全部责任。

第十一条 其它条款

1、本合同由甲、乙双方签字并盖章后生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等效力。

3、甲方的评选文件、乙方的比选申请文件、乙方的承诺、双方另行签定的补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、因履行本合同而产生的一切纠纷均应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

（合同以实际签订为准）

B包：

双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院第TSG T5001-2009《特种设备安全技术规范》、549号令《特种设备安全监察条例》、《四川省电梯安全监督管理办法》、《成都市人民政府关于加强全市住宅电梯安全管理工作意见》、《成都市电梯维护保养服务规范》、《成都市电梯安全管理办法》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》等有关法律法规，按照平等互利，协商一致的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对委托项目电梯明细清单中的电/扶梯提供有偿维修保养服务。为保障电/扶梯在此有偿维修保养期内安全、可靠、正常、合法地使用，特签订本电/扶梯维修保养合同书。

甲方：

乙方：

一、委托项目名称：

委托项目地址：成都市青羊区小河街1号

二、委托服务范围：甲方委托乙方对委托项目中下列电梯设备明细清单中的电梯提供有偿维修保养服务。

| 管理编号 | 梯 号 | 型 号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 数量 (台) | 服务期 (月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | MAX | 1.6 | 13/11 | 1 | 12 |
| 2 | 3,4,5 | MAX | 1.6 | 7/7 | 3 | 12 |
| 3 | 11 | MAX | 1.6 | 13/12 | 1 | 12 |
| 4 | 16-19 | JS | 0.5 | 7M | 4 | 12 |
| 5 | 20-21 | JS | 0.5 | 4M | 2 | 12 |
| 6 | 22-23 | JS | 0.5 | 8M | 2 | 12 |
| 7 | 24-25 | JS | 0.5 | 9M | 2 | 12 |
| 8 | 14-15 | JS | 0.5 | 7M | 2 | 12 |
| 9 | 12-13 | JS | 0.5 | 7M | 2 | 12 |
| 10 | 9 | HOPE | 0.5 | 5/5 | 1 | 12 |
| 11 | 8 | HOPE | 0.5 | 8/8 | 1 | 12 |
| 12 | 1 | MAX | 1.6 | 13/13 | 1 | 12 |
| 13 | 6 | MAX | 1.6 | 11/11 | 1 | 12 |
| 14 | 2 | MAX | 1.6 | 13/13 | 1 | 12 |
| 15 | 7 | MAX | 1.6 | 6/6 | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  | 25 |  |

三、（委托服务合同期限：自    年 月  日至    年 月  日止为期12个月。

四、合同总金额：       元（含税），大写：       ；日常巡检保养服务费每月：元含税。

五、付款方式

## 5.1合同签订后甲方向乙方支付合同限价总额30%的预付款，结算日常巡检服务费、其他维修及保养服务费时，优先抵扣预付款。

## 5.2日常巡检保养服务费每月以第三方专业机构考核表作为付款依据，考核结果80分（含80分）以上付全款，低于80分限期15天内整改完成付全款，如限期内未整改完成，则扣除次月日常巡检保养服务费5%，若连续两次60分（不含60分）以下甲方无条件解除合同；其他维修及保养服务根据甲乙双方签字确认的派工单，和甲方或第三方专业机构验收为准，据实结算。

- 3.3非《电梯维修及保养其他项目服务清单》内的服务的结算价格，由甲方、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

六、日常巡检保养服务要求及范围

- 1.直梯：

- （1）半月维护保养服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维保服务项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显实、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

- （2）季度维护保养服务项目内容及技术要求

- 季度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半月维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮糟、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

- （3）半年维护保养服务项目内容及技术要求

- 半年维护保养服务项目内容及技术要求除符合季度维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮糟 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

- （4）年度维护保养服务项目内容及技术要求

- 年度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半年维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 注：

(1)如果某些电梯/扶梯没有表中的项目（内容），如有的电梯/扶梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保服务项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)技术要求规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准的要求。

- 2.自动扶梯：

- （1）半月维护保养项目内容和技术要求。

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向 胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿 槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |

- （2）季度维护保养服务项目内容及技术要求：

- 季度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半月维护保养服务项目内容及技术要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

- 外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

- （3）半年维护保养服务项目内容及技术要求除符合季度维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮 合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

- （4）年度维护保养服务项目内容及技术要求

- 年度维护保养服务项目内容及技术要求除符合半年维护保养服务项目内容及技术要求外，还应当符合以下的服务项目内容及技术要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

3.维护保养范围

（1）认真进行日常保养，及时排除故障，进行必要的修理。

（2）随时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。

（3）对每台电梯都要按程序进行定期检查。

（4）重大节日、庆典活动或各级领导检查前，维护检查一次。

（5）每年甲方对每台电梯进行一次全面的检查。

（6）负责特种设备定期年检的提前检查、报检、配合检测、领取年检报告等工作。

4.维护保养档案的建立和记录

维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存, 每台电梯的维保档案保存时间不能少于4年。投标方在投标文件中提供详细的电梯维护计划表（月、季、年）以及维保项目（内容）和要求。

5.电梯维护保养服务的保障措施及方案

a:日常的维护严格按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》执行。具体保养工作中，还应根据评选文件中《电梯维护保养规范》中有关要求进行完善。

b:一名专职质检员对该项目的电梯进行抽检，对维保工作的质量进行评估，一年进行一次全面检查并出具年度的评估报告。

c:加强对维保人员的培训，针对该项目电梯的具体情况，将组织维保人员不定期的参加各类的电梯培训班以充实维保人员的理论和实践经验，从而更好的完成该项目的电梯维保工作。

d：在电梯轿厢内张贴不少于2名维保人员联系电话，该电话需24小时开机，以确保电梯在发生故障时用户能通知到电梯维保人员。

e:建立电梯大、中、小维修机制，根据成交人质检人员对电梯的检查及评估报告确定需大修或小修的电梯数量，每半年或一年进行一次以杜绝电梯重大故障的发生。

乙方所承诺的服务应贯彻于合同期的全过程，一旦服务质量下降或不能完全履行合同，甲方有终止合同的权利。甲方有权根据乙方的实际服务质量、保障能力等情况调整中标金额。对验收不合格，经甲方提出拒不改进的，甲方有权中止采购合同。

七、技术要求

1、人员配置及要求

1）配置人员数量：不低于2人，提供7*24小时维修服务。

2、配置人员岗位职责：

a、项目经理（1人）：全面负责该项目的日常管理工作，负责每台电梯维护保养计划和方案的制定、实施和落实，负责和事业管理部门沟通协调，对维保人员的工作进行检查和督导，是各项工作的第一责任人，如电梯发生困人、停梯等较大事故时需第一时间（30分钟内）到达现场组织救援工作，同时也负责向甲方每月一次的工作汇报和总结。负责向维保单位宣贯国家新的维保方面的法律法规。

b、维保人员（2人）：需电梯修理（T）作业证。在项目经理的管理下进行该项目电梯的日常维护和修理，负责实施电梯的维护保养计划并做好相应的记录，及时发现电梯可能出现的故障和安全隐患并报告项目经理，如因维修、保养电梯给甲方带来不便应及时做好解释和说明工作。

c、安全及材料管理人员（1人）：负责对该项目的安全工作进行监督和管理，对该项目所使用的原材料和工具进行管理，同时对甲方在使用电梯中出现的不规范行为进行指正。定期对电梯使用者进行回访，监督现场维保人员对安全警示标志的使用和安全措施的落实。

3、乙方在电梯系统的维护保养中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件等，若有必要需书面告知甲方并向甲方提供相应资料，甲方的认可，再进行变动。

4、因乙方原因在电梯维护维修保养作业中，造人人员伤亡由乙方负责，甲方积极协助乙方实施救助。

5、维护保养作业中，劳动防护用品及使用工具，由乙方自行配备。

八、维护保养频率及时间

每月维护保养专业人员对电梯进行2次不超过15天常规检查和例行保养，按国家行业标准保养规范进行全面月度、季度、半年及年度维护保养，确保电梯高质量安全运行，延长电梯使用寿命。按合同提供的所有的常规维护工作，均在正常工作时间内进行。根据甲方要求每周一对电梯进行全面巡检。

8.1、本合同签定后,乙方应合理备用维修零部件。电梯出故障时，乙方应优先提供零部件进行维修，恢复电梯正常运行。针对电梯品牌常年备有各型电梯的备品备件，200元之内（包含200元）需更换的配件免费，换件的常规故障排除时间不超过4小时，特殊故障排除时间不超过8小时。

8.2、本合同签定后，乙方从本委托服务合同期限起始日开始履行电梯的维修、保养工作职责。

九、其他维修及保养服务要求及内容

1.其他维修及保养服务清单（详见附件）

2.服务要求

（1）服务期限内中央空调系统其他维修及保养服务项目综合单价不变，不得高于其他服务清单价格，每次按服务清单内容次数计价（包括人工费、保险、税费等费用以及一切其它相关费用）。

（2）乙方设施设备维修及保养服务次数，以甲方或第三方专业机构实际确认为准。

（4）突发情况，乙方需其他服务清单外的的内容，由甲方、供应商双方协商报价，并将市场价格作为协商过程中的参考依据。

（5）乙方更换的设施设备零配件耗材及保养必须符合国家相关安全管理规定及标准，确保产品优质、安全。

十、乙方责任。

10.1、乙方将根据甲方安排在维保期内做好电梯维护、维修工作。

10.2、应急处理服务：24小时服务的服务热线，及时将甲方的需要转达经相应的部门，以便迅速作出反应，电梯发生故障需排除，维保人员应在接通知后30分钟内到达现场排除故障。一般非换件故障排除时间不超过1小时，如发生关人等严重故障，则需在30分钟内到达并解救人出来恢复电梯的正常使用。

10.3、为保证电梯正常运行,确保配件质量, 甲方应向乙方或乙方认可的单位购买配件,乙方向甲方提供价格优惠的电梯曳引系统、门系统、安全系统、控制系统等各零部件等。若甲方发现乙方或乙方认可的配件出售单位出售的同品质、同型号配件的价格高于正常市场价，乙方则按甲方所购配件价格与正常市场价格价差的两倍向甲方作经济补偿。

10.4、若发现电梯存在较大安全隐患时,乙方有权立即停止该电梯的正常运行使用,然后立即通知甲方且甲方需立即派遣人员前往现场与乙方人员进行现场确认并对停止使用的电梯管理。发生本条所述较大安全隐患，若甲方没有经过与乙方进行准确确认电梯已经维修保养恢复可正常运行使用前，存在人为强行使用该电梯的行为所导致的一切损失和责任，由甲方承担。

10.5、乙方在维修保养中，如发现电梯零部件磨损或损坏必须进行更换时，乙方需向甲方提出申请，得到甲方及时同意并签署《电梯零件报价单》后乙方才可更换，且若甲方因此需向乙方单独支付的相关费用需在最迟不超过电梯零部件更换工作完成之后14个工作日内容向乙方完成支付。在乙方向甲方提出更换已损零部件申请后，甲方在7日内不予回复或不同意更换，由此所致一切损失和责任均由甲方承担。

10.6、在本合同有效期内，若乙方不能履行本合同约定的维修保养服务，甲方有权与乙方终止合同，并立即委托他人进行上述电梯的维修保养服务。

10.7、乙方在每次例行保养、维修或紧急维修救援后，需填写相应《扶梯维修保养记录》单交与甲方及时签字确认，并请甲方实施监督。

10.8、制定应急措施及救援预案，每半年至少针对不同梯型进行1次应急救援演练。

10.9、协助甲方制定电梯安全管理制度及应急救援预案。

10.10乙方有下列行为之一的，甲方还有权选择直接解除合同，乙方应退还甲方已付费用，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，造成损失的，乙方还应负责承担：

（1）出现故障后，乙方未能及时达到现场，或到达现场后未能及时完成维修和保养的；

（2）乙方未能按期巡检发生2次以上，或乙方未能按期向甲方提供电梯运行及维保情况书面报告时间超过15日的；

（3）乙方或其维保人员无资质的，或未能按照相关规范或标准进行维修和保养的；

（4）维保合同履行期间，若电梯发生人身伤害、财产损害安全责任事故的；

（5）因维保原因导致电梯不能按期检测、检验合格的。

十一、甲方责任。

11.1、甲方应为乙方维修保养技术人员提供出入工程现场之方便,将进入维修保养工程现场之等候时间降低至最短。甲方为乙方项目值班人员提供值班工作间。

11.2、甲方应按电梯使用要求负责轿厢内部、电梯地坎、外呼及楼层显示装置等的清洁及保护；甲方应实施措施禁止无关人员擅自进行机房、井道、底坑等地，否则所发生的一切损失及责任由甲方承担。

11.3、甲方保障进入电梯机房、井道、底坑的通道顺畅。

11.4、甲方须指派经专业培训并取得电梯安全管理员证的人员,对电梯进行日常管理及巡视，同时指导、警示、监督乘客正确使用电梯设备。在例行的维修保养工作时间间隙段中对电梯的运行进行持续监督，从而能够发现电梯的非正常情况。并在电梯发生故障或停电时，协助乙方采取相应的安全措施和搭救被困乘客，并协助乙方现场抢修。

11.5、电梯意外事故所造成之经济损失、人员伤亡等,均由具有相关鉴定资质的机构鉴定,由鉴定结果决定事故责任方。由责任方承担包括但不限于的相应责任、赔偿等。

11.6、甲方不能允许非乙方技术人员修理、改动、更换、干扰、影响电梯设备的任何部件。否则，乙方不承担对因此而产生的任何损失及责任，且有权终止维修合同的执行。

11.7、甲方保存电梯使用技术资料。

10.8、紧急情况下按照甲方技术资料中的紧急预案执行。

十二、不可抗力。

若任何非乙方所能控制原因，如国家政策变更、电压波动过大（±7%）、罢工、动乱、战争、盗窃、人为破坏、水浸、火灾、雷击、超载、计算机虫害、鼠害、天灾、建筑物变形、不可抗力等导致电梯及电梯涉及的相关一切直接或间接损失，乙方概不负责。

十三、本合同经双方签字盖章后即生效构成此处所及的唯一完整合同。本合同附件作为本合同组成部分与主合同具相同法律效力。

十四、本合同一式四份，双方各执贰份，具有同等法律效力。与本合同相关之一切争议，任何一方均有权提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

（合同以实际签订为准）

注：其他合同专用条款在合同签订时另商签订。

- 附件一  各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表

| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 | 「较大数额罚款」简易标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证： （一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处罚程序规定》 | 第二十六条 | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一)取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果；(四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 | 第七十六条 | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 | 对需要继续行驶的农业机械、渔业船舶实施暂扣或者吊销证照的行政处罚，农业行政处罚机关在实施行政处罚的同时，应当发给当事人相应的证明，允许农业机械、渔业船舶驶往预定或指定的地点。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 （试行）》 | 第三条 | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委员会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 | 第六十七条 | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款；银监局作出的100万元以上罚款；银监分局作出的50万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的50万元以上罚款；银监局作出的30万元以上罚款；银监分局作出的10万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收500万元以上违法所得；银监局作出的没收100万元以上违法所得；银监分局作出的没收50万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》 | 第四十七条 | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利：（一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以100万元以上的罚款或者对其分支机构处以20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以30万元以上的罚款或者对其分支机构处以10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以100万元以上的罚款；（二）对个人处以5万元以上的罚款；（三）限制业务范围；（四）责令停止接受新业务； （五）责令停业整顿； （六）吊销业务许可证；（七）撤销外国保险机构驻华代表机构；（八）撤销任职资格；（九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；（十）禁止进入保险业；（十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序 规定》 | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |