采购项目编号：按政采网自动生成编号为准

- 成都市新都区水务局2020年农业水价综合改革项目——设备采购

招 标 文 件

采 购 人：成都市新都区水务局

采购代理机构：四川标达工程项目管理有限公司

2021 年 5 月

目	录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

第三章	投标文件格式	23

第四章	投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第五章	投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章	招标项目及技术要求	50

第七章	评标办法	83

第八章	政府采购合同（草案）	93

- 第一章	投标邀请

四川标达工程项目管理有限公司受成都市新都区水务局委托，拟对“成都市新都区水务局水价改革项目——设备采购”进行国内公开招标， 兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 一、招标编号： XXXX

二、招标项目：成都市新都区水务局水价改革项目——设备采购

三、资金来源：财政性资金，已落实。

四、招标项目简介：本项目共 1 个包，采购内容：水价改革设备一批；具体采购内容详见第六章招标项目及技术要求。

- 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

无

3.本次政府采购活动不接受联合体。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，截止至投标截止时间前一个工作日，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的政府采购活动。

七、招标文件获取时间、地点及售价：

1、招标文件自2021年5月 31 日至2021年 6 月 4 日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川标达工程项目管理有限公司（地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492）购买。

2、本项目只接受网络报名，供应商须在四川政府采购网发布的本项目采购公告附件中下载本项目报名表，报名人员按要求填写报名表后加盖单位鲜章，同时附加盖鲜章的报名人员单位介绍信及加盖鲜章的人员身份证复印件（身份证正反两面均需复印）。将上述材料彩色扫描件发送至（1156788850@qq.com），并及时联系代理机构检查报名资料是否合格，联系电话：028-83013349。报名资料经确认无误后代理机构将招标文件电子版发送至供应商报名表所填写的邮箱中。如供应商提出邮寄要求，招标文件可进行纸质版文件邮寄，邮寄均以到付方式寄出。

八、投标截止时间和开标时间：2021 年 6 月 21 日 10 时 30 分 （北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492号四川标达工程项目管理有限公司开标室。

- 十、本投标邀请在“四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发   布。

- 十一、联系方式：

采购人：成都市新都区水务局

地	址：成都市新都区文广大厦14楼

联 系 人：谢先生

联系方式： 028-83992975

采购代理机构： 四川标达工程项目管理有限公司

地	址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492

联 系 人：倪女士

联系电话：028-83013349

第二章	投标人须知

- 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：5958128.00元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：5958128.00元。 投标报价超过限价的，投标无效。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效-投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当 提供《残疾人福利性单位声明函》。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不要求投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%。 收款单位：成都市新都区水务局。 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 交款方式：以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起 90 天。 |
| 8 | 采购文件咨询 | 联系人：倪女士。 联系电话：028-83013349。 |
| 9 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：倪女士。 联系电话：028-83013349。 |
| 10 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联 系 人：倪女士 联系电话：028-83013349 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492号。 |
| 11 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：倪女士。 联系电话：028-83013349。 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492。 |
| 12 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：倪女士。 联系电话：028-83013349。 地址：成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |
| 13 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 联系电话：028-89396791 地址：成都市新都区。 邮编：610500。 |
| 14 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 15 | 国家规定的强制采购范围内产品评审（实质性要求） | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商应提供相关证明材料复印件。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行 |
| 16 | 招标服务费 | 参照原国家计委计价格[2002]1980号和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的规定,以中标金额为计算基础，由中标供应商支付招标服务费。 计算标准： 服务类型 费率 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 17 | 信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的 通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17 号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |

- 二、总	则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 有关定义

  - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市新都区水务局。

  - “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标达工程项目管理有限公司。

  - “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

  - “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

- 合格的投标人（实质性要求）

  - 合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件规定的供应商资格条件；

- 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

- 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：遥测终端机RTU（含通信费）

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 三、招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据， 具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（草案）。

  - 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

  - 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 答疑会和现场考察

  - 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、投标文件

- 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

  - 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

- 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 联合体投标（实质性要求） 本项目不接受联合体投标。

- 知识产权（实质性要求）

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 技术、服务要求偏离表；

- 商务偏离表；

- 投标人基本情况表；

- 投标人本项目管理、技术及其他服务人员情况表；

（8）项目实施方案

（9）售后服务方案；
    （10）投标产品基本情况表；

（11）供应商诚信情况承诺函；

（12）中小企业声明函；

（13）监狱企业证明文件（如适用）；

（14）残疾人福利性单位声明函（如适用）；

（15）知识产权的声明函；

（16）关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

（17）招标文件要求或供应商认为应该提供的其他材料（如有，格式自拟）。

15．投标文件格式

  - 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（实质性要求）（如适用）

16.1投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3未按招标文件要求、在规定时间前交纳规定数额投标保证金的，投标文件将被拒绝。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构，五个工作日内全额退还。（①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还的除外；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

- 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

- 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- 无正当理由中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

- 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

- 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

- 投标人提供虚假资料的；

- 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

- 投标有效期（实质性要求）

  - 投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的， 不能修改投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其它响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分含正本壹份、副本贰份和相应的电子文档壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档1份（单独密封，以 U 盘或光盘形式提供)。

用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

- 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应密封为四套（资格性投标文件，其他响应性投标文件，开标一览表，电子文档）。

- 19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

  - 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

  - 本次招标不接收邮寄的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

  - 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

- 五、开标和中标

- 开标

  - 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

  - 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况， 经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

  - 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

  - 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的， 应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

- 宣布会场纪律和有关注意事项。

- 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

- 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣） 或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的， 可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料， 不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

- 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

- 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

  - 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

- 六、签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构财务科室。签订的合同编号按照本项目中标通知书上的编号执行。

  - 中标人在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

- 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例：/。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中， 不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 履约保证金（实质性要求）

合同总金额的10%。供应商履约完成后采购人不计息退还。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内， 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

- 履行合同

  - 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

  - 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- 验收

  - 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

  - 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门。

七、投标纪律要求

- 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

- 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包或者违规分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

- 八、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。供应商在法定质疑期内提起质疑时，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

- 九、其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果投标人投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关， 在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

时间：2021年     月   日

格式1-2

- 法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（须加盖公章）时才能生效。

格式1-3

- 二、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-4

- 三、承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

（2）参加本次采购活动，我单位不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）我单位不属于采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，否则不得参加本采购项目。

（4）我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

7、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

8、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

9、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-5

- 四、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

- 第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

时间：2021年     月   日

格式2-2

- 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             ”项目（招标编号：          ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后     天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 成都市新都区水务局水价改革项目——设备采购 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： |  |

注：1、投标报价应包括货物生产、加工、人工、运输安装、保险、税费和售后服务等完成本项目所需的一切费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

## 三、分项报价明细表

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - .. | - .. | - .. | - .. | - .. | - .. | - .. |
| - 分项报价合计（元）： ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。且各分项单价报价不得高于各项单价限价。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

- 格式2-5

- 四、技术、服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得籍未作答而拒不接受。

2、供应商不得虚假响应。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

格式2-6

- 五、商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得籍未作答而拒不接受。

2、供应商不得虚假响应。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

格式2-7

- 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

格式2-8

- 七、投标人本项目管理、技术及其他服务人员情况表

| 类别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术及售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

格式2-9

- 八、项目实施方案

说明：本项格式自拟。

格式2-10

- 九、售后服务方案

说明：本项格式自拟。

- 格式2-11

十、投标产品基本情况表

| 货物名称 | 品牌/生产厂商 | 规格型号 | 技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| .. | .. |  | .. |

注：供应商应据实把所投货物的基本情况列入此表，不得虚假填写。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

格式2-12

- 十一、供应商诚信情况承诺函

致四川标达工程项目管理有限公司：

我方                   （供应商名称）参加                 （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我方具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我方对以上填写信息的真实性负责。如有不实，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

格式2-13

- 十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、本项目非专门面向中小微企业，供应商应据实填写。

2、根据财库﹝2020﹞46 号号文规定，供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提取虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。

格式2-14

- 十三、监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、投标人为非监狱企业可不提供此证明，不影响投标文件的有效性。

格式2-15

- 十四、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-16

- 十五、知识产权的声明函

致四川标达工程项目管理有限公司：

我方作为                          项目的供应商声明如下：

1、我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、如我单位将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我单位所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

- 格式2-17

- 十六、关于国家规定的强制采购范围内产品的相关证明材料

投标人名称：	（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 格式2-18

- 十七、招标文件要求或供应商认为应该提供的其他材料（如有，格式自拟）

- 第四章、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人和投标产品的资格、资质性要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（2）参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

（4）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

7、针对本项目提出的特殊要求：无。

8、本次政府采购活动不接受联合体。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人和投标产品的资格、资质性要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛①可提供2018年度或2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（至少审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，以及提供签署审计报告的会计师执业资格证明）；②也可提供2018年度或2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。④如果供应商为事业单位，根据实际情况提供证明材料。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

①提供2020年1月（含1月）以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料（复印件。税收提供税务部门开具的收据或网银转帐回执单等有效证明材料；社保资金提供社保部门开具的收据或网银转帐回执单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

7.1参加本次政府采购活动，供应商不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为：（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.2参加本次政府采购活动，供应商不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为：（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）；

7.4供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录：（可提供承诺，格式详见第三章“资格性投标文件”格式中的承诺函）。

8、针对本项目提出的特殊要求：

无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

注：1、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

2、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

3、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并在必要时提供原件备查。

4、投标人相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

5、以上承诺在一个格式内的，提供一次即可，无需重复提供。

说明：

1.本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第六章 招标项目及技术要求

## 一、项目概述

本次新都区农业水价综合改革针对杨柳堰片区、锦水河分干渠片区进行自动化建设，实现改革项目区的用水计量、在线控制、监控功能。新都区水务局可以掌握灌区整体用水量，更好的同灌区供水单位进行水量清算和水价支付。为灌区成立用水管理组织提供用水总量数据，为水权分配、水权交易、水费形成提供第一手精准计量手段，对协会日常管理运行提供科学的辅助决策依据。在完成信息化平台部署之后，为灌区管理单位提供高效、便捷的水权交易、产权管理、水权管理方式，对农业水价改革提供充分的信息化保障能力。

## 二、服务内容

本次新都区农业水价综合改革将配套建设计量设施、自动化控制设施、信息化设备、网络传输等多项硬件，同时将本次项目工程配套部分集成接入新都区农业水价改革综合管理平台。

1、闸门改造及计量设施

本次农业水价综合改革涉及的闸门改造及计量设施主要针对渠道上已有闸门开展，共计33处。

闸门改造及计量设施主要由闸门控制系统、闸前闸后水位测量系统、市电、太阳能和蓄电池组合供电系统、图像视频监控系统、通信终端系统、防雷系统和配套的闸控软件系统共同组成。

2、新建测控一体化闸门

本次农业水价综合改革项目将在建设一体化闸门，共计10处。

测控一体化闸门主要由一体化闸门主体（含执行机构）、一体化控制箱、一体化闸门金属基础及辅料、太阳能和蓄电池组合供电系统、闸前闸后水位测量系统、图像视频监控系统、通信终端系统和防雷系统工程组成。

3、明渠流量自动化测量

本次农业水价综合改革配套的渠道计量设施拟采用一体化明渠水位计与雷达流量。共计30处，其中雷达流量测点2处，一体化明渠水位计28处。

4、水资源综合管理平台

建立起水资源综合管理平台，并将该平台作为农业水价综合改革的数据汇总、展示、分析中心。平台的软件功能包括了灌区水资源基础平台管理平台包含GIS综合展示、水资源管理、水权管理、水资源调度、水费管理、产权管理、视频监控、手机APP功能等功能，综合提升灌区用水的管理水平和管理效率。

## 三、采购设备清单及技术服务要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门自动化改造建设 |  |  |  |
| 1.1 | 太阳能供电一孔闸(带计量） |  |  |  |
| 1.1.1 | 150W太阳能板（双板含支架） | （项1）1、材质：单晶硅；功率：150W；太阳能支架：详设计，综合考虑；本项含两块太阳能板及太阳能支架，投标人自行综合考虑 | 个 | 13 |
| 1.1.2 | 控制柜（含电气元件） | （项2）1、柜体尺寸：650mmx460mmx260mm；含电气元件。 | 个 | 13 |
| 1.1.3 | 闸门控制器（含通信费） | （项3）1、4G通信，支持RS48采集、模拟量； （项4）2、含3年通信费 | 个 | 13 |
| 1.1.4 | 行程限位开关 | （项5）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 26 |
| 1.1.5 | 闸位计 | （项6）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 13 |
| 1.1.6 | 充电控制器 | （项7）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 13 |
| 1.1.7 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项8）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 26 |
| 1.1.8 | 闸前磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项9）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 13 |
| 1.1.9 | 闸后磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项10）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 13 |
| 1.1.10 | 磁致伸缩水位井（含检修井盖) | （项11）1、磁致伸缩水位井（含检修井盖)；规格：详设计，按定制成品考虑；其他：满足设计及规范要求 | 个 | 26 |
| 1.1.11 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项12）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项13）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 13 |
| 1.1.12 | 太阳能板(80W，单晶) | （项14）1、单晶硅，功率80W | 块 | 13 |
| 1.1.13 | 充电控制器 | （项15）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 13 |
| 1.1.14 | 蓄电池（12V,100Ah） | （项16）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 13 |
| 1.1.15 | 防水机箱 | （项17）1、防水机箱；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计图，投标人自行综合考虑。 | 个 | 13 |
| 1.1.16 | 穿线管（φ25） | （项18）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 260 |
| 1.1.17 | 超五类双绞线 | （项19）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 260 |
| 1.1.18 | 避雷针 | （项20）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 13 |
| 1.1.19 | 信号防雷器 | （项21）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 13 |
| 1.1.20 | 电源避雷器 | （项22）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 13 |
| 1.1.21 | 防雷接地体 | （项23）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 13 |
| 1.1.22 | 水位流量关系率定(定制） | （项24）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 13 |
| 1.1.23 | 304不锈钢水尺(2m) | （项25）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 13 |
| 1.1.24 | 启动执行机构 | （项26）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 13 |
| 1.2 | 太阳能供电2孔闸（带计量） |  |  |  |
| 1.2.1 | 150W太阳能板（双板含支架） | （项27）1、材质：单晶硅；功率：150W；太阳能支架：详设计，综合考虑；本项含两块太阳能板及太阳能支架，投标人自行综合考虑 | 个 | 8 |
| 1.2.2 | 控制柜（含电气元件） | （项28）1、柜体尺寸：650mmx460mmx260mm；含电气元件。 | 个 | 8 |
| 1.2.3 | 闸门控制器（含通信费） | （项29）1、4G通信，支持RS48采集、模拟量； （项30）2、含3年通信费 | 个 | 8 |
| 1.2.4 | 行程限位开关 | （项31）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 16 |
| 1.2.5 | 闸位计 | （项32）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 8 |
| 1.2.6 | 充电控制器20A | （项33）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 8 |
| 1.2.7 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项34）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 16 |
| 1.2.8 | 闸前磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项35）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 8 |
| 1.2.9 | 闸后磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项36）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 8 |
| 1.2.10 | 磁致伸缩水位井（含检修井盖) | （项37）1、磁致伸缩水位井（含检修井盖)；规格：详设计，按定制成品考虑；其他：满足设计及规范要求 | 个 | 16 |
| 1.2.11 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项38）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项39）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 4 |
| 1.2.12 | 太阳能板(80W,单晶) | （项40）1、单晶硅，功率80W | 块 | 4 |
| 1.2.13 | 充电控制器 | （项41）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 4 |
| 1.2.14 | 蓄电池（12V,100Ah） | （项42）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 4 |
| 1.2.15 | 防水机箱 | （项43）1、防水机箱；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计图，投标人自行综合考虑。 | 个 | 4 |
| 1.2.16 | 穿线管（φ25） | （项44）1.名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 80 |
| 1.2.17 | 超五类双绞线 | （项45）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 80 |
| 1.2.18 | 避雷针 | （项46）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 4 |
| 1.2.19 | 信号防雷器 | （项47）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 4 |
| 1.2.20 | 电源避雷器 | （项48）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 4 |
| 1.2.21 | 防雷接地体 | （项49）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 4 |
| 1.2.22 | 水位流量关系率定(定制） | （项50）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 4 |
| 1.2.23 | 304不锈钢水尺(2m) | （项51）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 4 |
| 1.2.24 | 启动执行机构 | （项52）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 8 |
| 1.3 | 太阳能供电2孔闸（无计量） |  |  |  |
| 1.3.1 | 150W太阳能板（双板含支架） | （项53）1、材质：单晶硅；功率：150W；太阳能支架：详设计，综合考虑；本项含两块太阳能板及太阳能支架，投标人自行综合考虑 | 个 | 14 |
| 1.3.2 | 控制柜（含电气元件） | （项54）1、柜体尺寸：650mmx460mmx260mm；含电气元件。 | 个 | 14 |
| 1.3.3 | 闸门控制器（含通信费） | （项55）1、4G通信，支持RS48采集、模拟量； （项56）2、含3年通信费 | 个 | 14 |
| 1.3.4 | 行程限位开关 | （项57）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 28 |
| 1.3.5 | 闸位计 | （项58）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 14 |
| 1.3.6 | 充电控制器20A | （项59）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 14 |
| 1.3.7 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项60）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 28 |
| 1.3.8 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项61）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项62）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 7 |
| 1.3.9 | 太阳能板(80W，单晶) | （项63）1、单晶硅，功率80W | 块 | 7 |
| 1.3.10 | 充电控制器 | （项64）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 7 |
| 1.3.11 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项65）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 7 |
| 1.3.12 | 防水机箱 | （项66）1、防水机箱；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计图，投标人自行综合考虑。 | 个 | 7 |
| 1.3.13 | 穿线管（φ25） | （项67）1.名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 140 |
| 1.3.14 | 超五类双绞线 | （项68）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 140 |
| 1.3.15 | 避雷针 | （项69）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 7 |
| 1.3.16 | 信号防雷器 | （项70）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 7 |
| 1.3.17 | 电源避雷器 | （项71）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 7 |
| 1.3.18 | 防雷接地体 | （项72）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 7 |
| 1.3.19 | 304不锈钢水尺(2m) | （项73）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 7 |
| 1.3.20 | 启动执行机构 | （项74）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 14 |
| 1.4 | 太阳能供电一孔闸(无计量） |  |  |  |
| 1.4.1 | 150W太阳能板（双板含支架） | （项75）1、材质：单晶硅；功率：150W；太阳能支架：详设计，综合考虑；本项含两块太阳能板及太阳能支架，投标人自行综合考虑 | 个 | 1 |
| 1.4.2 | 控制柜（含电气元件） | （项76）1、柜体尺寸：650mmx460mmx260mm；含电气元件。 | 个 | 1 |
| 1.4.3 | 闸门控制器（含通信费） | （项77）1、4G通信，支持RS48采集、模拟量； （项78）2、含3年通信费 | 个 | 1 |
| 1.4.4 | 行程限位开关 | （项79）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 2 |
| 1.4.5 | 闸位计 | （项80）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 1 |
| 1.4.6 | 充电控制器20A | （项81）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 1 |
| 1.4.7 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项82）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 2 |
| 1.4.8 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项83）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项84）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.4.9 | 太阳能板(80W，单晶) | （项85）1、单晶硅，功率80W | 块 | 1 |
| 1.4.10 | 充电控制器 | （项86）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 1 |
| 1.4.11 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项87）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 1 |
| 1.4.12 | 防水机箱 | （项88）1、防水机箱；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计图，投标人自行综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.4.13 | 穿线管（φ25） | （项89）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.4.14 | 超五类双绞线 | （项90）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.4.15 | 避雷针 | （项91）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.4.16 | 信号防雷器 | （项92）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.4.17 | 电源避雷器 | （项93）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.4.18 | 防雷接地体 | （项94）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 1 |
| 1.4.19 | 304不锈钢水尺(2m) | （项95）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.4.20 | 启动执行机构 | （项96）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 1 |
| 1.5 | 市电1带3（(无计量） |  |  |  |
| 1.5.1 | 1控3控制柜（含电气元件） | （项97）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 3 |
| 1.5.2 | 可编程控制器(PLC) | （项98）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 3 |
| 1.5.3 | 闸门触控彩屏 | （项99）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 3 |
| 1.5.4 | 网关（含通信费） | （项100）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项101）2、含3年通信费。 | 个 | 3 |
| 1.5.5 | 4G工业路由器 | （项102）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 3 |
| 1.5.6 | 交换机（10口） | （项103）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 3 |
| 1.5.7 | 行程限位开关 | （项104）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 18 |
| 1.5.8 | 闸位计 | （项105）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 9 |
| 1.5.9 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项106）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项107）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 3 |
| 1.5.10 | 硬盘录像机（含2T硬盘） | （项108）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 3 |
| 1.5.11 | 穿线管（φ25） | （项109）1.名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 60 |
| 1.5.12 | 超五类双绞线 | （项110）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 60 |
| 1.5.13 | 避雷针 | （项111）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 3 |
| 1.5.14 | 信号防雷器 | （项112）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 3 |
| 1.5.15 | 电源避雷器 | （项113）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 3 |
| 1.5.16 | 防雷接地体 | （项114）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 3 |
| 1.5.17 | 304不锈钢水尺(2m) | （项115）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 3 |
| 1.5.18 | 双端荧光灯 | （项116）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 3 |
| 1.5.19 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项117）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 90 |
| 1.5.20 | 控制电缆（BV1.0） | （项118）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 90 |
| 1.5.21 | 电缆穿线管（φ25） | （项119）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 180 |
| 1.5.22 | 启动执行机构 | （项120）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 9 |
| 1.6 | 市电两孔闸1带2（无计量） |  |  |  |
| 1.6.1 | 1控2控制柜（含电气元件） | （项121）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 1 |
| 1.6.2 | 可编程控制器(PLC) | （项122）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 1 |
| 1.6.3 | 闸门触控彩屏 | （项123）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 1 |
| 1.6.4 | 网关（含通信费） | （项124）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项125）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 1.6.5 | 4G工业路由器 | （项126）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 1 |
| 1.6.6 | 交换机（10口） | （项127）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 1 |
| 1.6.7 | 行程限位开关 | （项128）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 4 |
| 1.6.8 | 闸位计 | （项129）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 2 |
| 1.6.9 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项130）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项131）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.6.10 | 硬盘录像机（含2T硬盘） | （项132）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 1 |
| 1.6.11 | 穿线管（φ25） | （项133）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.6.12 | 超五类双绞线 | （项134）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 20 |
| 1.6.13 | 避雷针 | （项135）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.6.14 | 信号防雷器 | （项136）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.6.15 | 电源避雷器 | （项137）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.6.16 | 防雷接地体 | （项138）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑 | 处 | 1 |
| 1.6.17 | 304不锈钢水尺(2m) | （项139）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.6.18 | 双端荧光灯 | （项140）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 1 |
| 1.6.19 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项141）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.6.20 | 控制电缆（BV1.0） | （项142）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.6.21 | 电缆穿线管（φ25） | （项143）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 40 |
| 1.6.22 | 启动执行机构 | （项144）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 2 |
| 1.7 | 从电站拦河闸取电两孔闸1带2（无计量） |  |  |  |
| 1.7.1 | 1控2控制柜（含电气元件） | （项145）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 1 |
| 1.7.2 | 可编程控制器(PLC) | （项146）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 1 |
| 1.7.3 | 闸门触控彩屏 | （项147）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 1 |
| 1.7.4 | 网关（含通信费） | （项148）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项149）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 1.7.5 | 4G工业路由器 | （项150）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 1 |
| 1.7.6 | 交换机（10口） | （项151）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 1 |
| 1.7.7 | 行程限位开关 | （项152）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 4 |
| 1.7.8 | 闸位计 | （项153）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 2 |
| 1.7.9 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项154）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项155）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.7.10 | 硬盘录像机（含2T硬盘） | （项156）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 1 |
| 1.7.11 | 穿线管（φ25） | （项157）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.7.12 | 超五类双绞线 | （项158）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.7.13 | 避雷针 | （项159）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.7.14 | 信号防雷器 | （项160）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.7.15 | 电源避雷器 | （项161）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.7.16 | 防雷接地体 | （项162）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑 | 处 | 1 |
| 1.7.17 | 304不锈钢水尺(2m) | （项163）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.7.18 | 双端荧光灯 | （项164）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 1 |
| 1.7.19 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项165）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.7.20 | 控制电缆（BV1.0） | （项166）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.7.21 | 电缆穿线管（φ25） | （项167）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 40 |
| 1.7.22 | 电源牵引（就近闸房引电） | （项168）1、名称：电源牵引；动力电缆RVV4*6；长度：100米；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；本项含接线、支架、架空固定等；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 100 |
| 1.7.23 | 启动执行机构 | （项169）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 2 |
| 1.8 | 市电四孔闸1带2（无计量） |  |  |  |
| 1.8.1 | 1控2控制柜（含电气元件） | （项170）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 2 |
| 1.8.2 | 可编程控制器(PLC) | （项171）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 2 |
| 1.8.3 | 闸门触控彩屏 | （项172）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 2 |
| 1.8.4 | 网关（含通信费） | （项173）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项174）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 1.8.5 | 4G工业路由器 | （项175）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 1 |
| 1.8.6 | 交换机（10口） | （项176）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 1 |
| 1.8.7 | 行程限位开关 | （项177）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 8 |
| 1.8.8 | 闸位计 | （项178）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 4 |
| 1.8.9 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项179）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项180）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.8.10 | 硬盘录像机（含2T硬盘） | （项181）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 1 |
| 1.8.11 | 穿线管（φ25） | （项182）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.8.12 | 超五类双绞线 | （项183）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 20 |
| 1.8.13 | 避雷针 | （项184）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.8.14 | 信号防雷器 | （项185）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.8.15 | 电源避雷器 | （项186）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.8.16 | 防雷接地体 | （项187）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 1 |
| 1.8.17 | 304不锈钢水尺(2m) | （项188）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.8.18 | 双端荧光灯 | （项189）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 1 |
| 1.8.19 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项190）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.8.20 | 控制电缆（BV1.0） | （项191）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.8.21 | 电缆穿线管（φ25） | （项192）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 40 |
| 1.8.22 | 启动执行机构 | （项193）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 4 |
| 1.9 | 交叉工程取电（带计量） |  |  |  |
| 1.9.1 | 1控2控制柜（含电气元件） | （项194）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 1 |
| 1.9.2 | 可编程控制器(PLC) | （项195）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 1 |
| 1.9.3 | 闸门触控彩屏 | （项196）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 1 |
| 1.9.4 | 网关（含通信费） | （项197）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项198）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 1.9.5 | 4G工业路由器 | （项199）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 1 |
| 1.9.6 | 交换机（10口） | （项200）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 1 |
| 1.9.7 | 行程限位开关 | （项201）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 2 |
| 1.9.8 | 闸位计 | （项202）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 1 |
| 1.9.9 | 闸前磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项203）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 2 |
| 1.9.10 | 闸后磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项204）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 2 |
| 1.9.11 | 磁致伸缩水位井（含检修井盖) | （项205）1、磁致伸缩水位井（含检修井盖)；规格：详设计，按定制成品考虑；其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 |
| 1.9.12 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项206）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项207）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.9.13 | 硬盘录像机（含2T硬盘） | （项208）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 1 |
| 1.9.14 | 穿线管（φ25） | （项209）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.9.15 | 超五类双绞线 | （项210）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 20 |
| 1.9.16 | 避雷针 | （项211）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.9.17 | 信号防雷器 | （项212）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.9.18 | 电源避雷器 | （项213）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.9.19 | 防雷接地体 | （项214）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 1 |
| 1.9.20 | 水位流量关系率定(定制） | （项215）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 1 |
| 1.9.21 | 304不锈钢水尺(2m) | （项216）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.9.22 | 双端荧光灯 | （项217）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 1 |
| 1.9.23 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项218）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.9.24 | 控制电缆（BV1.0） | （项219）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.9.25 | 电缆穿线管（φ25） | （项220）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 40 |
| 1.9.26 | 电源牵引 | （项221）1、名称：电源牵引；动力电缆RVV4*6；长度：100米；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；本项含接线、支架、架空固定等；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 100 |
| 1.9.27 | 启动执行机构 | （项222）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 2 |
| 1.10 | 市电两孔闸1带2（无计量） |  |  |  |
| 1.10.1 | 1控2控制柜（含电气元件） | （项223）1、柜体尺寸：1400*700*400；含微型断路器，浪涌保护器，隔离变压器，电机保护器，热继电器，中间继电器，熔断器等。 | 个 | 1 |
| 1.10.2 | 可编程控制器(PLC) | （项224）1、CPU：30KB程序存储/20KB数据存储/10KB保持性存储；24VDC供电；36输入/24输出；高速计数：4路60kHz；高速脉冲输出：3路100kHz；通信端口：2-3；最大开关量I/O：188；最大模拟量I/O：24 | 个 | 1 |
| 1.10.3 | 闸门触控彩屏 | （项225）1、屏幕尺寸：7英寸；显示颜色：6.4万色；具有以外网接口、RS232串口 | 个 | 1 |
| 1.10.4 | 网关（含通信费） | （项226）1、1路RS232接口；1路RS485接口；1个10/100M以太网口；1个DI接口；2路DO接口；标准的抽屉式用户卡接口；DC12V/0.5A； （项227）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 1.10.5 | 4G工业路由器 | （项228）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 1 |
| 1.10.6 | 交换机（10口） | （项229）1、10个10/100M自适应RJ45端口；网络标准：IEE802.3、IEE802.3u；输入电源：100-240V 50/60Hz | 个 | 1 |
| 1.10.7 | 行程限位开关 | （项230）1、防护等级：IP52；额定电压：AC-15:380V DC-13:220V；额定控制电流：AC-15:0.8A DC-13:0.15A；操作频率：20次/分；环境温度：-5℃--40℃；应用范围：限制运动机构或程序控制。 | 个 | 4 |
| 1.10.8 | 闸位计 | （项231）1、工作电压：DC12—24V；工作温度：-20—75℃；消耗电流：≤70mA；防护等级：IP64；输出信号：4-20mA，并行格雷码，RS485 | 个 | 2 |
| 1.10.9 | 200W高清红外球机(含支架和立柱) | （项232）1、1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；焦距：4.8-115mm，20倍光学；支持360°水平旋转，垂直方向-15-90°；分辨率：1920×1080；防护等级：IP66；电压：DC12V；工作温度：-30-65℃；网路接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP等；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项233）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 1.10.10 | 硬盘录像机 | （项234）1、音视频输入：4路；1路HDMI，1路VGA；1个SATA接口，支持最大6TB硬盘；含1个2TB的硬盘；电源：DC12V；工作温度：-10-+55℃；功耗（不含硬盘）：≤6W。 | 个 | 1 |
| 1.10.11 | 穿线管（φ25） | （项235）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 1.10.12 | 超五类双绞线 | （项236）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 20 |
| 1.10.13 | 避雷针 | （项237）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 1.10.14 | 信号防雷器 | （项238）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.10.15 | 电源避雷器 | （项239）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 1.10.16 | 防雷接地体 | （项240）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑 | 处 | 1 |
| 1.10.17 | 304不锈钢水尺(2m) | （项241）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 1.10.18 | 双端荧光灯 | （项242）1、功率：小于36W；满足国家规范及要求 | 项 | 1 |
| 1.10.19 | 动力电缆（RVV4*2.5） | （项243）1、型号：RVV4*2.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.10.20 | 控制电缆（BV1.0） | （项244）1、型号：BV1.0；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 1.10.21 | 电缆穿线管（φ25） | （项245）1、名称：电缆穿线管；材质：阻燃管；规格：Φ25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 40 |
| 1.10.22 | 启动执行机构 | （项246）1、启闭力5T，手电两用；含清理,修补已损坏的保护油漆,并灌注润滑脂，并进行空载试验、带荷载试验；其他：满足规范及设计要求 | 套 | 2 |
| 2 | 一体化闸门建设 |  |  |  |
| 2.1 | 一体化闸门（市电供电） |  |  |  |
| 2.1.1 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽1.2m | （项247）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项248）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项249）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项250）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项251）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项252）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项253）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项254）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项255）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项256）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项257）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项258）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项259）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项260）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项261）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项262）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项263）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 1 |
| 2.1.2 | 蓄电池地埋箱 | （项264）1、蓄电池地埋箱；详设计，投标人综合考虑；满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 2.1.3 | 闸前磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项265）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 1 |
| 2.1.4 | 闸后磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项266）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 1 |
| 2.1.5 | 磁致伸缩水位井（含检修井盖) | （项267）1、磁致伸缩水位井（含检修井盖)；规格：详设计，按定制成品考虑；其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 2.1.6 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项268）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项269）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 1 |
| 2.1.7 | 穿线管（φ25） | （项270）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 10 |
| 2.1.8 | 超五类双绞线 | （项271）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 20 |
| 2.1.9 | 避雷针 | （项272）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 1 |
| 2.1.10 | 信号防雷器 | （项273）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 2.1.11 | 电源避雷器 | （项274）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 1 |
| 2.1.12 | 防雷接地体 | （项275）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑 | 处 | 1 |
| 2.1.13 | 电源线（RVVP2*1.5） | （项276）1、名称：电源线；型号：RVVP2*1.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 165 |
| 2.1.14 | 信号电缆（RVVP4*0.5） | （项277）1、名称：信号电缆；型号：RVVP4*0.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 165 |
| 2.1.15 | 镀锌穿线管（SC25） | （项278）1、名称：镀锌穿线管；材质：镀锌钢管；规格：SC25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 165 |
| 2.1.16 | 超五类双绞线 | （项279）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 165 |
| 2.1.17 | 水位流量关系率定(定制） | （项280）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 1 |
| 2.1.18 | 304不锈钢水尺(2m) | （项281）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 1 |
| 2.1.19 | 一体化控制箱(含电气元器件) | （项282）1、一体化控制箱(含电气元器件);控制柜采用2mm冷轧板喷塑制作;采用4G进行通信,控制柜内的光纤收发器同步换成4G路由器、网关等详设计； （项283）2、含3年通信费。 | 个 | 1 |
| 2.1.20 | 一体化闸门金属基础及辅料 | （项284）1.定制，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑；详设计，投标人自行综合考虑；满足设计及规范要求 | 项 | 1 |
| 2.1.21 | 不锈钢钢管围栏 H=2m | （项285）1、不锈钢钢管围栏H=2m；含预埋件；安装方式：详设计综合；其他：满足设计及现行规范要求 | 套 | 1 |
| 2.2 | 一体化闸门（太阳能供电） |  |  |  |
| 2.2.1 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽1.0m | （项286）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项287）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项288）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项289）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项290）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项291）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项292）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项293）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项294）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项295）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项296）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项297）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项298）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项299）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项300）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项301）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项302）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 1 |
| 2.2.2 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽1.2m | （项303）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项304）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项305）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项306）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项307）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项308）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项309）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项310）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项311）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项312）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项313）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项314）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项315）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项316）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项317）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项318）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项319）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 4 |
| 2.2.3 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽1.6m | （项320）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项321）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项322）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项323）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项324）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项325）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项326）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项327）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项328）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项329）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项330）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项331）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项332）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项333）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项334）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项335）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项336）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 1 |
| 2.2.4 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽1.8m | （项337）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项338）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项339）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项340）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项341）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项342）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项343）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项344）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项345）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项346）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项347）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项348）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项349）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项350）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项351）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项352）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项353）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 1 |
| 2.2.5 | 一体化闸门主体（含执行机构）闸宽2.0m | （项354）1.主体框架：使用6005-T6或6061-T6铝合金，经过阳极氧化处理；使用304或316不锈钢；使用24伏直流电机；使用4096圈(单圈分辨率1024)绝对值编码器；使用两级减速机；双钢索驱动；闸板前后和底部采用可拆卸式水封条，使用三元乙丙橡胶（EDPM）；密封件每米≤0.01L/min；机械寿命：≥20年；闸门行程精度：±1mm；性能测试：整机通过7*24小时的耐高低温测试和100%的功能测试； （项355）2.工作环境：运行温度-5℃至+60℃；待机温度-40℃至+70℃；运行湿度≤95%； （项356）3.闸门金属结构质量符合GB/T 14173-2008《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》和SL381-2007《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》要求； （项357）4.电气单元：本地控制单元包括了遥测终端机单元、电机驱动管理单元、通信传输单元、视频采集单元、电源管理单元、NFC刷卡单元、语言播报单元和防雷管理单元； （项358）5.现场交互：集中控制显示，具备触摸屏、状态指示灯、物理按键和NFC刷卡功能； （项359）6.设备数据存储：支持NANDFALSH固态存储(≥8GB)和SD卡存储(≥64GB)； （项360）7.远端数据存储：支持云端存储(既可以部署在公有云，也可以部署于业主私有云)或者数据中心本地存储； （项361）8.闸门操作：同时支持手机端和WEB端远程操作、本地按键和曲柄手动操作；具有远程控制耗时不超过20s，本地控制耗时不超过5s，手动操作无卡阻现象并具备手电两用机构的电气连锁装置等性能； （项362）9.控制模式：提供四种控制方式，包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽（闸后）水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能； （项363）10.图片功能：支持定时拍照功能;支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项364）11.视频功能：支持手机端和WEB端实时浏览；支持设备本地存储7天的历史视频，用户可通过本地SD卡查看或WEB端远程查看； （项365）12.手机端APP功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项366）13.WEB端功能：闸门远程控制及远程状态自动监控、流量统计功能、实时视频浏览、实时图像抓拍、历史照片浏览、异常动作告警、远程参数设置； （项367）14.一体化闸门具有相关软件著作权登记证书； （项368）15.一体化视频图片监控支持入侵报警和渠道漂浮物智能图像分析功能；支持定时拍照功能(间隔可设为10分钟、15分钟、30分钟)；支持手机端和WEB端图像实时抓拍功能； （项369）16.闸门远程控制及远程状态自动监控功能应具有相应的功能软件及软件著作权； （项370）17.一体化闸门被列入《水利先进实用技术重点推广指导目录》； | 套 | 2 |
| 2.2.6 | 150W太阳能板（双板含支架） | （项371）1、材质：单晶硅；功率：150W；太阳能支架：详设计，综合考虑；本项含两块太阳能板及太阳能支架，投标人自行综合考虑 | 个 | 9 |
| 2.2.7 | 充电控制器20A | （项372）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 9 |
| 2.2.8 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项373）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 18 |
| 2.2.9 | 蓄电池地埋箱 | （项374）1、蓄电池地埋箱；详设计，投标人综合考虑；满足设计及规范要求 | 个 | 9 |
| 2.2.10 | 闸前磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项375）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 9 |
| 2.2.11 | 闸后磁致伸缩水位计（含保护管及支架） | （项376）1、测量精度：±2mm；分辨率：0.5mm；输出信号：RS485；通信协议：modbus RTU；测量温度范围：-35℃--75℃；液位测量范围：0—3000mm；电源：7V—30V/DC；其他：本项含保护管及支架，详设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 9 |
| 2.2.12 | 磁致伸缩水位井（含检修井盖) | （项377）1、磁致伸缩水位井（含检修井盖)；规格：详设计，按定制成品考虑；其他：满足设计及规范要求 | 个 | 18 |
| 2.2.13 | 摄像机,200W像素(含支架和立柱) | （项378）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项379）2、立杆C25基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 个 | 9 |
| 2.2.14 | 穿线管（φ25） | （项380）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 90 |
| 2.2.15 | 超五类双绞线 | （项381）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 180 |
| 2.2.16 | 避雷针 | （项382）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 9 |
| 2.2.17 | 信号防雷器 | （项383）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 9 |
| 2.2.18 | 电源避雷器 | （项384）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 9 |
| 2.2.19 | 防雷接地体 | （项385）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 9 |
| 2.2.20 | 电源线（RVVP2*1.5） | （项386）1、名称：电源线；型号：RVVP2*1.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 495 |
| 2.2.21 | 信号电缆（RVVP4*0.5） | （项387）1、名称：信号电缆；型号：RVVP4*0.5；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求。 | 米 | 495 |
| 2.2.22 | 镀锌穿线管（SC25） | （项388）1、名称：镀锌穿线管；材质：镀锌钢管；规格：SC25；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 495 |
| 2.2.23 | 超五类双绞线 | （项389）1、名称：超五类双绞线；安装形式：穿管、线槽敷设综合考虑；工程内容：线缆配线，敷设；其他要求：满足设计、规范及使用要求 | 米 | 495 |
| 2.2.24 | 水位流量关系率定(定制） | （项390）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 9 |
| 2.2.25 | 304不锈钢水尺(2m) | （项391）1、304不锈钢水尺(2m)；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 9 |
| 2.2.26 | 一体化控制箱(含电气元器件) | （项392）1、一体化控制箱(含电气元器件);控制柜采用2mm冷轧板喷塑制作;采用4G进行通信,控制柜内的光纤收发器同步换成4G路由器、网关等详设计； （项393）2、含3年通信费。 | 个 | 9 |
| 2.2.27 | 一体化闸门金属基础及辅料 | （项394）1、定制，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑；详设计，投标人自行综合考虑；满足设计及规范要求 | 项 | 9 |
| 2.2.28 | 不锈钢钢管围栏 H=2m | （项395）1、不锈钢钢管围栏H=2m；含预埋件；安装方式：详设计综合；其他：满足设计及现行规范要求 | 套 | 9 |
| 3 | 明渠流量监测 |  |  |  |
| 3.1 | 雷达测流点 |  |  |  |
| 3.1.1 | 雷达流量计 | （项396）1、测量原理：流速（CW雷达）水位（FMCW雷达）法； （项397）2、工作温度：-30℃--70℃； （项398）3、工作电压：7-32V DC；工作电流：12V DC输入，工作模式：＜150mA；待机模式：＜1mA； （项399）4、测速范围：0.03—20m/s；测速精度：±0.01m/s；防护等级：IP68；水位测量范围：0.75—40m；测量精度：±3mm； （项400）5、接口：RS232/485；通信协议：Modbus协议； （项401）6、适用环境：其防水等级、防盐雾等级具有权威机构的检测报告 | 台 | 2 |
| 3.1.2 | 太阳能板(含立柱、横杆及支架) | （项402）1、太阳能板：单晶硅；功率：80W；其他：本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑 （项403）2、立杆C20基础0.5m*0.5m*0.6m，基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑。 | 套 | 2 |
| 3.1.3 | 充电控制器20A | （项404）1、系统电压：12V（24V）；太阳能组件电流：20A；最大负载电流：20A；最终充电电压：13.9V（27.8V）；工作温度：-25-50℃ | 个 | 2 |
| 3.1.4 | 蓄电池（12V，100Ah） | （项405）1、容量100AH/12V铅酸免维护可充电蓄电池 | 块 | 2 |
| 3.1.5 | 遥测终端机RTU（含通信费） | （项406）1、供电方式：太阳能电池板浮充+蓄电池供电，具有太阳能充放电管理功能，动态功耗控制，在无日照情况下能正常工作45天以上； （项407）2、值守功耗：小于等于3mA（电池电压12V 时）； （项408）3、工作温度：－10℃～＋60℃，湿度：0～90％； （项409）4、数据通讯接口：具有同时连接翻斗式雨量传感器、位移传感器、高清数字摄像机、同时支持两种通信信道的通信以及与计算机连接的接口，支持SDI-12、RS485、RS232 C等接口协议； （项410）5、具有大容量FLASH存储，不小于128M存储，可以存储5年以上数据。 （项411）6、具有GPRS/GSM、北斗卫星等通讯方式。支持一卡多发，遥测站可同时向多达5个中心站发送数据，每个中心可拥有二种通信信道且互为备份。 （项412）▲7、产品符合SL/T 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》和SL 61-2003《水文自动测试系统技术规范》要求。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项413）▲8、产品全项符合《水文监测数据通信规约》ASCII和HEX两种编码规范要求，支持SL651-2014水文标准通讯协议接入监测系统。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项414）▲9、具备防淋雨、防盐雾、防静电、防跌落、防尘等特性，符合并通过GB/T18268.1-2010、GB4208-2008、GB/T2423.17-2008 电子行业的检测标准。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项415）▲10、通过计量检测机构的防振动、防冲击和防跌落检测，符合并通过GB/T 2423.10-2008、GB/T 2423.5-1995和GB/T 2423.8-1995电子行业标准。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项416）▲11、通过CQC质量检测认证，符合GB4793.1-2007、CQC12-044689-2015标准。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项417）▲12、通过CQC电磁兼容性监测，符合GB/T 18268.1-2010和GB/T 18268.21-2010标准要求。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项418）▲13、RTU（遥测终端机）支持4G及视频传输，其技术入选过水利或气象省级及以上等先进实用技术重点推广指导目录。（提供相关检测报告复印件并加盖投标人鲜章） （项419）14、含3年通信费。 | 个 | 2 |
| 3.1.6 | 4G工业路由器 | （项420）1、1个10/100M以太网口；1个RS232串口；工业级32位通信处理器；FLASH：16MB；支持IEEE802.11b/g/n标准；电源：DC12V/1.5A；工作温度：-35-75℃；相对湿度：95%（无凝结）。 | 个 | 2 |
| 3.1.7 | 摄像机,200W像素 | （项421）1、1/2.7英寸，≥200万像素，CMOS传感器；4mm/6mm/8mm/12mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；30m～80m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps；防尘防水设计≥IP66级；工作温度：-30℃--60℃；工作湿度：0—95%（无凝结）；电源：DC 12V±25%；功率：MAX6.5W。 | 个 | 2 |
| 3.1.8 | 信号防雷器 | （项422）1、额定信号工作电压：12V；最大连续工作电流：1A；标称放电电流：5kA；插入损耗：≤0.3dB；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 2 |
| 3.1.9 | 电源避雷器 | （项423）1、最大连续运行电压：36V；标称放电电流：20kA；响应时间：≤25ns；接线方式：并联；工作温度：-40-80℃。 | 个 | 2 |
| 3.1.10 | 防水机箱 | （项424）1、防水机箱；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计图，投标人自行综合考虑。 | 个 | 2 |
| 3.1.11 | 避雷针 | （项425）1、包括避雷针、引下线及接地装置；尺寸：长1.2m，φ20mm；其他：满足设计及规范要求 | 根 | 2 |
| 3.1.12 | 防雷接地体 | （项426）1、防雷接地体；避雷接地电阻≤10Ω；接地体统一采用“一字形”埋设；垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，焊接处刷红丹或沥青做防腐处理，在外部分需套塑料管；地网布设在建筑物一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上；其他：详设计，满足规范及设计要求，投标人综合考虑。 | 处 | 2 |
| 3.1.13 | 穿线管（φ25） | （项427）1、名称：穿线管（φ25）；材质：PVC；规格：DN25mm；配置形式及部位：投标人自行综合考虑；其他：满足设计及规范要求 | 米 | 20 |
| 3.1.14 | 辅材配件（配套） | （项428）1、含齿轮油、穿线管、接头、动力线缆、线缆保护套等 | 批 | 2 |
| 3.1.15 | 断面标识牌，高1.5m | （项429）1、断面标识牌，高1.5m；本项含支架及立柱，详设计，投标人自行综合考虑； （项430）2、立杆基础：C20基础0.3m*0.3m*0.6m；基础含土方开挖、回填、模板及预埋铁件等，综合考虑；其他：满足设计及规范要求。 | 块 | 4 |
| 3.1.16 | 304不锈钢水尺 | （项431）1、304不锈钢水尺；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 2 |
| 3.1.17 | 水位流量关系率定(定制） | （项432）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 2 |
| 3.2 | 一体化明渠流量计测点 |  |  |  |
| 3.2.1 | 一体化遥测水位计（含通信费） | （项433）▲1、产品符合GB/T15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》标准要求；（提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章鲜章） （项434）▲2、盲区：不大于15cm。（提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章鲜章） （项435）▲3、重复性≤1mm、回差在±1mm范围内。（提供检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章鲜章）（项436）4、量程：0~5m、0~7m；分辨率：1mm； （项437）5、工作频率：60GHZ雷达波，非接触式测量，不受环境温度湿度等气候条件影响； （项438）6、采集周期：0~24h可设置； （项439）7、上传周期：0~24次/天可设置； （项440）8、CPU：工业级32位低功耗处理器；内存：640K；Flash：2M；电源；工作时长：3~5年（与所设置的上报频率有关）； （项441）9、待机功耗：<100μw；工作功耗：<0.1w； （项442）10、通信模块：4G全网通，支持：FDD-LTE、TD-LTE、CDMA20001xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE； （项443）11、本地蓝牙参数：标准及频段：支持蓝牙V4.2标准2.4GHz，ISM频段； （项444）12、接口类型：指示灯：具有“电源”、“网络”、“蓝牙”三色灯；透气孔：IP68防护等级气压平衡透气孔； （项445）13、天线：无外置天线，一体化成型内置机壳内；SIM卡：无外插SIM卡槽，芯片级通信卡；防护等级：IP68； （项446）14、工作温度：-20～+70℃；存储温度：-40～+80℃； （项447）▲15、耐低温高热，适合野外现场应用，通过计量检测机构的防振动、防跌落检测。（提供检测报告复印件加盖投标人公章鲜章） （项448）▲16、相对湿度 ：95%RH无凝结（提供第三方权威检测报告复印件加盖投标人公章鲜章） （项449）▲17、产品通过防雷检测，在带电状态下能承受不低于1000V700/10ps的冲击且设备还能保持工作正常（提供省级或以上第三方权威检测报告复印件加盖投标人公章鲜章） （项450）▲18、产品通过抗电磁干扰检测，能在2级强度以上电磁干扰环境保持正常工作。（提供省级或以上第三方权威检测报告复印件加盖投标人公章鲜章） （项451）19、含3年通信费 | 台 | 28 |
| 3.2.2 | 防水护盖 | （项452）1、尺寸需与一体化水位计配套；所有工件锐边倒角去毛刺飞边;焊接牢固,不得有虚焊,漏焊等现象;表面喷涂白色油漆,喷涂均匀,无刮痕,流挂,露底等缺陷;详见设计，投标人自行综合考虑。 | 个 | 28 |
| 3.2.3 | 304不锈钢水尺 | （项453）1、304不锈钢水尺；由水尺、底板和固定管卡组成;水尺板宽度为20cm,不锈钢材质,1cm分辨率标准刻画;底板采用不锈钢板焊接成220mm宽,30mm厚的长方体,与渠道壁采用膨胀螺钉进行固定；详见设计，投标人自行综合考虑。 | 根 | 28 |
| 3.2.4 | 水位流量关系率定(小流量，定制） | （项454）1、水位流量关系率定；满足设计及规范要求 | 项 | 28 |
| 3.2.5 | 预制C20砼测桥（定制，含安装预留孔） | （项455）1、尺寸：详设计。产品定制，含安装预留孔；长度（1.2米-2.2米）区间，具体参照实际渠道宽度；其他：满足设计及规范要求 | 座 | 28 |
| 4 | 软件平台 |  |  |  |
| 4.1 | 灌区水资源综合管理平台租赁 | （项456）1、管理平台包含GIS综合展示、水资源管理、水权管理、水资源调度、水费管理、产权管理、视频监控、手机APP功能；主要模块详细功能如下： ① GIS综合展示 1、可以将各类渠道、产权、设备在GIS地图正确展示； 2、渠道、产权和设备可以分别按照各自类型进行筛选，并在GIS地图正确显示筛选结果； 3、对于地图上的渠道、产权和设备，可以通过鼠标左键或右键点击操作查看一般信息或详细信息； 4、可以根据名称匹配对渠道、产权、设备进行搜索，并将搜索结果在地图上展示； 5、在GIS地图上显示灌区概要信息，主要包括：设备总量、设备在线离线状态统计、水权统计、全区信息、渠道信息、协会信息等； 6、GIS地图可以在综合信息、水资源信息、设备信息、产权信息、渠道信息、工程信息等不同专题间切换； 7、在GIS地图中，支持对设备进行监控，包括：设备实时数据展示、历史数据展示、远程控制、操作记录等，并支持查看该设备相关的视频、历史图片等； 8、在进行GIS地图浏览时，支持放大、缩小、回到中心点、保存图片以及打印等功能。 9、GIS地图支持专题及图层的操作，包括创建专题、专题编辑、专题排序、专题数据导出，图层新建、图层复制、图层跨专题移动等；支持不同专题或图层间的地图数据的导入、导出以及坐标系转换等功能；支持图层中点、线、面绘制，图层展示等级控制，图层元素与设备、渠道、用水协会等信息进行自由关联等功能；支持GIS地图图源实时切换功能。 ② 水资源管理 1、水资源统计信息：可选择不同年度按月份统计水资源信息； 2、可指定时间段【日】或指定月度统计用水组织的实际用水量； 3、简要显示水资源分配情况； 4、可以对来水计划、可用水资源和实际可用水资源按年度进行检索查询； 5、可以按年度不同月份维护计划、实际可用水资源； 6、可以根据用水单位、用水年份查询用水计划； 7、可以提交、删除用水申请计划； ③ 水费管理 1、根据日期时间段查询各乡镇水费占比和分布情况； 2、水费包括三部分构成：定额水费、超额水费、精准补贴； 3、可以对不同用水类型、不同用水户的水价进行设置；水价包括定额水价、超额水价和精准补贴水价； 4、可以对定额水价进行阶梯式设置； 5、可以对水价记录进行检索、查看、修改和删除； 6、可以根据用水单位、用水类型、用水年月段进行水费的查询，查询记录要包括用水量和用水价格和用水费用； 7、系统按年度自动将实际用水量少于水权的用户生成一条奖励记录，系统手工录入奖励金额； ④ 水资源调度 1、可以录入水资源调度计划，水资源调度计划包括：可供水的渠道、渠口、用水类型、用水流速、用水时长； 2、可以设置用水计划需水量参考值； 3、可以用图示预览用水计划的调度情况； 4、可以录入实际用水情况，主要包括用水渠道、用水单位、用水量等记录用水的信息； 5、可对闸门进行操作，闸门控制模式方式具有包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定闸前水位控制、恒定堰槽水位控制；并可查看闸门关联视频。 ⑤ 产权管理 1、概要显示所有权证件颁发统计； 2、概要显示灌区工程信息； 3、可进行产权检索； 4、可以下载产权模板、批量导入按照模板填写的产权信息； 5、产权应该包括以下信息：区域信息、工程基本信息、工程基本特征、工程四至边界，工程投资、产权工程权债主体； 6、可以根据条件对产权进行审核和批量审核； 7、对审核通过的产权颁发使用权证或所有权证； 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ⑥ 视频监控 1、根据合理分类，进行视频导航，方便快捷寻找所需视频设备； 2、可以定时抓拍照片并保存和预览； 3、可以多行多列显示视频； 4、可以对视频进行变焦设置； 5、可以上下左右转动视频视角； ⑦ 水权管理 1、系统提供了水权信息概览、用水合作组织统计、水权总量、已用水量、种植面积、种植物种等统计数据。 （项457）2、租赁服务期间，保障灌区水资源综合平台稳定运行，故障及时响应； | 年 | 3 |
| 4.2 | 计量设施接入(本次新建） | （项458）1、计量设施数据接入水资源综合管理平台，根据设备情况，开发相关数据接入接口； （项459）2、保障符合要求的接入数据正常显示、存储、统计、分析，以及可对外数据共享； | 点 | 73 |
| 4.3 | 计量设施接入(已有设备） | （项460）1、计量设施数据接入水资源综合管理平台，根据设备情况，开发相关数据接入接口，保障符合要求的接入数据正常显示、存储、统计、分析，以及可对外数据共享； | 点 | 11 |
| 4.4 | GIS专题图绘制 | （项461）1、完成新都区30.825万亩灌溉面积6个片区所有渠道、主要建筑物GIS矢量图绘制； （项462）2、将完成绘制的GIS矢量图电子数据接入水资源综合管理平台； （项463）3、保障水资源综合管理平台GIS综合展示功能使用； | 项 | 1 |
| 4.5 | 水价改革相关数据实施费用 | （项464）1、完成新都区农业水价改革及水资源综合管理平台所需的全部基础数据录入，包括产权信息、灌区基础信息（渠道、主要建筑物、灌溉面积）、终端用水管理组织信息（区域、面积、水权）以及其他保障水资源综合管理平台正常使用的信息； | 项 | 1 |

★四、商务要求

1、项目完成时间：中标供应商与采购人签订合同后90日历天完成交货、安装、调试并验收合格。

2、质保期：本项目所有设备至少提供1年质保期，质保期从项目验收合格之日算起。

- 3、支付方式：合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%，完成全部服务内容并通过验收后采购人在15个工作日内支付合同总价款的100%；验收合格后供应商应先向采购人支付合同金额的3%作为质保金，质保金在质保期结束后采购人在15个工作日内一次性无息退还。

- 4、履约验收：严格按照政府采购相关法律法规以及财库（2016）205号文的要求进行验收。

- ★五、其他要求：

- 投标供应商应向采购人提供各类设备的使用培训（提供承诺函，格式自拟）。

- 六、售后服务要求：

（1）供应商对所供货物提供一年的质保服务，时间从验收合格之日起计。

（2）凡设备出现故障接到采购人的报修电话后4小时内到达现场，24小时内解决问题。

（3）提供定期回访：需对采购人所购产品进行定期回访，对设备的隐含故障源进行检测及排除。

注：“★”符号为实质性要求，投标供应商如未响应做无效投标处理。

- 第七章	评标办法

- 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如涉及），以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
    供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
    供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

- 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30% | 30分 | 满足招标文件要求且有效报价最低的投标人的报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(投标基准价／投标报价)*30分。 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件，原件备查）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 共同评分因素 |
| 2 | 采购设备清单及技术服务要求 23% | 23分 | 完全满足本项目招标文件(采购设备清单及技术服务要求）无偏离的得23分，其中带“▲”符号(采购设备清单及技术服务要求）有负偏离的每有一项扣1分，未带“▲”符号(第*章*、采购设备清单及技术服务要求）有负偏离的每有一项扣0.02分，扣完为止。（带“▲”符号的参数共计14项，未带“▲”符号的参数共计450项） | 技术评分因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 2018年1月1日至今，投标人具有本项目类似业绩，每提供1个合同得2分，本项最多得10分。[以2018年1月1日至今签订合同时间为准，提供合同复印件并加盖投标人公章（鲜章）] | 共同评分因素 |
| 4 | 本项目履约服务能力6% | 6分 | 1、投标人拟派项目经理具有电子技术及相关专业中级工程师职称得2分，具有电子技术或相关专业高级工程师职称的得4分；本项最多得4分；（提供拟派人员证书复印件以及为本单位人员证明材料加盖投标人鲜章） 2、投标人拟派技术负责人具有电子技术或相关专业中级及以上工程师职称的得2分（提供拟派人员证书复印件以及为本单位人员证明材料加盖投标人鲜章） | 共同评分因素 |
| 5 | 软件履约能力 15% | 15分 | 投标人具有能够满足招标文件要求的软件平台，现场提供以下演示内容，根据演示内容结合本项目实际情况进行综合评审： ① GIS综合展示（3分） 1、可以将各类渠道、产权、设备在GIS地图正确展示； 2、渠道、产权和设备可以分别按照各自类型进行筛选，并在GIS地图正确显示筛选结果； 3、对于地图上的渠道、产权和设备，可以通过鼠标左键或右键点击操作查看一般信息或详细信息； 4、可以根据名称匹配对渠道、产权、设备进行搜索，并将搜索结果在地图上展示； 5、在GIS地图上显示灌区概要信息，主要包括：设备总量、设备在线离线状态统计、水权统计、全区信息、渠道信息、协会信息等； 6、GIS地图可以在综合信息、水资源信息、设备信息、产权信息、渠道信息、工程信息等不同专题间切换； 7、在GIS地图中，支持对设备进行监控，包括：设备实时数据展示、历史数据展示、远程控制、操作记录等，并支持查看该设备相关的视频、历史图片等； 8、在进行GIS地图浏览时，支持放大、缩小、回到中心点、保存图片以及打印等功能。 9、GIS地图支持专题及图层的操作，包括创建专题、专题编辑、专题排序、专题数据导出，图层新建、图层复制、图层跨专题移动等；支持不同专题或图层间的地图数据的导入、导出以及坐标系转换等功能；支持图层中点、线、面绘制，图层展示等级控制，图层元素与设备、渠道、用水协会等信息进行自由关联等功能；支持GIS地图图源实时切换功能。 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得3分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣3分，本项最多扣3分。 ② 水资源管理（2分） 1、水资源统计信息：可选择不同年度按月份统计水资源信息； 2、可指定时间段【日】或指定月度统计用水组织的实际用水量； 3、简要显示水资源分配情况； 4、可以对来水计划、可用水资源和实际可用水资源按年度进行检索查询； 5、可以按年度不同月份维护计划、实际可用水资源； 6、可以根据用水单位、用水年份查询用水计划； 7、可以提交、删除用水申请计划； 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ③ 水费管理（2分） 1、根据日期时间段查询各乡镇水费占比和分布情况； 2、水费包括三部分构成：定额水费、超额水费、精准补贴； 3、可以对不同用水类型、不同用水户的水价进行设置；水价包括定额水价、超额水价和精准补贴水价； 4、可以对定额水价进行阶梯式设置； 5、可以对水价记录进行检索、查看、修改和删除； 6、可以根据用水单位、用水类型、用水年月段进行水费的查询，查询记录要包括用水量和用水价格和用水费用； 7、系统按年度自动将实际用水量少于水权的用户生成一条奖励记录，系统手工录入奖励金额； 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ④ 水资源调度（2分） 1、可以录入水资源调度计划，水资源调度计划包括：可供水的渠道、渠口、用水类型、用水流速、用水时长； 2、可以设置用水计划需水量参考值； 3、可以用图示预览用水计划的调度情况； 4、可以录入实际用水情况，主要包括用水渠道、用水单位、用水量等记录用水的信息； 5、可对闸门进行操作，闸门控制模式方式具有包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定闸前水位控制、恒定堰槽水位控制；并可查看闸门关联视频。 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ⑤ 产权管理（2分） 1、概要显示所有权证件颁发统计； 2、概要显示灌区工程信息； 3、可进行产权检索； 4、可以下载产权模板、批量导入按照模板填写的产权信息； 5、产权应该包括以下信息：区域信息、工程基本信息、工程基本特征、工程四至边界，工程投资、产权工程权债主体； 6、可以根据条件对产权进行审核和批量审核； 7、对审核通过的产权颁发使用权证或所有权证； 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ⑥ 视频监控（2分） 1、根据合理分类，进行视频导航，方便快捷寻找所需视频设备； 2、可以定时抓拍照片并保存和预览； 3、可以多行多列显示视频； 4、可以对视频进行变焦设置； 5、可以上下左右转动视频视角； 演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 ⑦ 水权管理（2分） 1、系统提供了水权信息概览、用水合作组织统计、水权总量、已用水量、种植面积、种植物种等统计数据。演示完整、无缺失项、完全符合采购需求得2分，不符合要求或有缺项或有缺陷扣2分，本项最多扣2分。 演示时间不超15分钟。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 售后服务 12% | 12分 | 1、实施方案及售后服务方案（包括但不限于：①项目技术方案②质量保证措施③设备安装调试方案④进度保证措施⑤工期承诺⑥培训方案⑦故障响应时间⑧售后服务机构及售后人员配置），方案完全涵盖以上内容且全面具体可行的得12分；每有一项缺项扣1.5分，每具有一项内容不切实际或不具有针对性或措施不够完善或表述不完整扣1分，扣完为止。未提供方案不得分。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志产品 1.5% | 1.5分 | 供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共1.5分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。 | 共同评分因素 |
| 8 | 扶持不发达地区和少数民族地区 1% | 1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业得1分。 | 提供不发达地区企业的相关证明材料或投标人注册地为少数民族地区 共同评分因素 |
| 9 | 投标文件制作规范 1.5% | 1.5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1.5分；有一项细微偏差扣0.5分，本项最多扣1分。 | 共同评分因素 |

- 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素确定成交候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

- 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

- 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

（十）评标委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

第八章	政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：成都市新都区水务局

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市新都区水务局水价改革项目——设备采购（项目编号： 公告为准）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写： 	元，即 RMB￥ 	元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业） 	标准，以及本项目招标文件的质

量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX 年XX 月XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

- 货物在乙方通知安装调试完毕后   日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  日内完成最终验收；

- 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

- 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 	日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 	次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视

作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》

（川财采〔2015〕32 号）的要求进行。

五、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%，完成全部服务内容并通过验收后采购人在15个工作日内支付合同总价款的100%；验收合格后供应商应先向采购人支付合同金额的3%作为质保金，质保金在质保期结束后采购人在15个工作日内一次性无息退还。

乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，   小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；

- 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之

/天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同；

- 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分， 支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

- 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

- 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之  /天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 	天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同， 乙方应另付合同总价的百分之 	的赔偿金给甲方。

- 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：	（盖单位公章）	乙方：		（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：		法定代表人（授权代表）：

地	址：                         地	址：

开户银行：	开户银行：