成都市双流区中医医院净化空调等

维保服务采购项目

项目编号：510122202100453

竞争性磋商文件

采 购 人： 成都市双流区中医医院

采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

2021年10月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	3

第二章  供应商磋商须知	7

第三章  供应商资格条件要求	26

第四章  供应商资格证明材料	27

第五章  采购项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他商务要求	30

第六章  采购项目实质性要求	58

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	59

第八章  响应文件格式	60

第九章  评审方法	83

第十章  政府采购合同(草案)	95

代理机构廉洁自律书

我公司为进一步规范政府采购行为，保证政府采购活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，为营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度。我公司在参与政府采购事务过程中承诺：

一、坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用原则，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家有关廉洁规定，按照委托代理协议的约定办理政府采购事宜，规范代理行为，恪守职业道德，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，杜绝以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，防止规定特定条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇等行为发生，防止泄露标底或透露对供应商的评审有关情况、中标（成交）候选供应商的推荐情况以及有关商业秘密、与供应商或采购单位恶意串通等损害国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人合法权益行为发生。

四、公司员工不接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不接受供应商报销任何应由个人支付的费用，不以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂。不参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。不与供应商存在恶意串通的行为。

五、公司员工不在供应商单位兼职和任职，与供应商不存在商业上的利害关系，不泄漏政府采购过程中的机密，不区别对待供应商，共同维护政府采购环境。

# 第一章  竞争性磋商邀请

四川五洲招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受成都市双流区中医医院（以下简称“采购人”）的委托，拟对“成都市双流区中医医院净化空调等维保服务采购项目”采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：510122202100453；

2.采购项目名称：成都市双流区中医医院净化空调等维保服务采购项目；

3.采购人：成都市双流区中医医院；

4.采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司。

二、资金情况：

资金来源及金额：财政性资金，已落实。

三、采购项目简介：

本项目共4个包。采购内容：净化空调等维保服务（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在“四川政府采购网”上以公告形式发布。

五、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1本项目专门面向中小企业采购。

2.2本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2.3供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（B 级及以上）。（第2包适用）

2.4供应商具有有效的承装（修）电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。（第3包适用）

2.5本项目不接受联合体参加。

六、禁止参加本次采购活动的供应商：

详见磋商文件总则第3条和第5条。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

- 1.磋商文件获取时间期限：自2021年11月2日到2021年11月8日（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目磋商文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

- 提示：（1）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。 （操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一-政府采购云平台使用介绍）

- 3.本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

- 4.交易系统注册（供应商入驻）方式：

- （1）注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

- （2）具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

八、递交响应文件截止时间：2021年11月12日10:30（北京时间）。

九、递交响应文件地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415（下川藏立交内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间及磋商时间：同递交响应文件截止时间。

十一、磋商地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415（下川藏立交内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅

十二、联系方式

采购人：成都市双流区中医医院

- 地址：成都市双流区东升街道花园路二段300号

- 联系人：王老师

- 联系电话：028-69803260

采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

通讯地址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房

联 系 人：范女士、郭女士

联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825、8829

邮    编：610043

温馨提示：

- 在“政采云平台大厅”，区划切换到“成都市”下面的区划，点击“供应商入驻”或“点击进入”进入供应商注册页面。

- 在“成都政府采购供应商注册”页面，点击“立即登记”进入“提交资料”页面。

- 3）在“提交资料”页面，第一步先创建账号，填写账号相关的信息，完成后点击“提交注册”，进入下一步“区划选择”。

- 4）登录平台：创建账号成功后，在账号登录页面输入账号密码进行登录，登录后，系统自动进入“区划选择”页面，之后根据操作指南及网站提示继续操作直至入驻成功。

# 第二章  供应商磋商须知

## 一、供应商磋商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：邀请不少于三家供应商 本次采购采取在“四川政府采购网”上发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购人 | 成都市双流区中医医院 |
| 3 | 采购代理机构 | 四川五洲招标代理有限公司 |
| 4 | 采购项目名称 | 成都市双流区中医医院净化空调等维保服务采购项目 |
| 5 | 磋商文件编号 | 510122202100453 |
| - 6 | - 磋商文件编制 | - 由成都市双流区中医医院和四川五洲招标代理有限公司共同编制 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：45.381万/年； 超过预算的报价为无效报价。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：45.381万/年；其中：第1包：18.89万元/年；第2包：8.981万元/年；第3包：9.08万元/年；第4包：8.43万元/年。 超过最高限价的为无效报价。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下，采 购人可以在磋商过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评审报告中记录。 |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中小企业政策 | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 1、本项目专门面向中小企业采购。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为:租赁和商务服务业。 注：提供服务的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
| 11 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 供应商对磋商文件提出质疑的时间 | 严格按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等规定执行。 |
| 14 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
| 15 | 磋商有效期 | - 递交磋商响应文件截止之日起90天。 |
| 16 | 报价方式 | 总价报价及分项明细报价。 |
| 17 | 服务地点及服务期限 | 具体以第五章为准。 |
| 18 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：按国家有关规定、磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份和电子文档（U盘或光盘）一份。 |
| 20 | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 21 | 响应文件的装订 | 一份正本、二份副本和一份电子文档（U盘或光盘）分别装订。 |
| 22 | 响应文件封面的标注 | 响应文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、项目编号、包件号（如有）、供应商名称、年月日；并分别在封面上标明“正本”和“副本”字样。 |
| 23 | 响应文件外层密封袋的标注 | 采购项目名称、项目编号、包件号（如有）、供应商名称、年月日。 |
| 24 | 递交响应文件地点 | 四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415开标厅）。 |
| 25 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同磋商截止时间； 磋商地点：同递交响应文件地点。 |
| 26 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 28 | 磋商文件、评审工作咨询 | 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8825 |
| 29 | 成交通知书领取 | 结果公告在“四川政府采购网”上公告后，成交供应商凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取成交通知书。 联系人：徐女士。 联系电话：028-85446608-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）。 |
| 30 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联 系 人：范女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8821 |
| 31 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 监督单位：成都市双流区财政局； 监督电话：0028-85804726； 地址：双流区电视塔路2段36号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 32 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同副本将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 33 | - 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策（如涉及） | - 一、节能、环保产品政府采购政策： - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，对符合上述要求的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 若本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件或所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） - 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章执行。 - 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 - 二、无线局域网产品政府采购政策： - 若本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章执行。 |
| 34 | 政府采购信用融资 | 本项目可采用政府采购信用融资。1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 申请政采贷具体相关流程请查看http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 申请蓉采贷具体相关流程请查看http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan。 |
| 35 | 采购代理服务费 | 按定额收取：第1包：0.58万元；第2包：0.28万元；第3包：0.29万元；第4包：0.27万元。由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 银行帐号：320 220 102 200 057 000 16 开户银行：成都银行金府路支行 |

二、总则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述项目的货物/服务/工程采购要求。

1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2．采购主体

2.1 本次磋商的采购人是成都市双流区中医医院。

2.2本次磋商的采购代理机构是系指四川五洲招标代理有限公司。

2.3“供应商”系指领取了磋商文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.4“货物/服务/工程”系指磋商文件规定供应商须承担的货物/服务/工程供应以及其他类似的义务。

### 3．合格供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件，否则其响应文件按无效处理。

3.1具备磋商文件“竞争性磋商邀请”第五条的基本条件；

3.2按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商；

3.3遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.4不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.5供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）；

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

3.7有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其报价无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （项目管理成员系指响应文件里供应商提供的法定代表人、被授权人及在响应文件里明确为本项目实施服务的具体人员）；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

(六)不同供应商的磋商保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

### 4．磋商费用

## 供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商

本项目不接受联合体参加。

7.磋商保证金（实质性要求）

本项目不收取磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为提交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）  竞争性磋商邀请；

（二）  供应商磋商须知；

（三）  供应商资格条件要求

（四）  供应商资格证明材料

（五）  采购项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他商务要求；

（六）  采购项目实质性要求；

（七）  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容；

（八）  响应文件格式；

（九）  评审方法；

（十）  政府采购合同(草案)；

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在本项目发布媒体网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容均为磋商文件的组成部分，并具有同等的法律效力。如磋商文件的澄清与磋商文件有矛盾，以日期在后的为准。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人或采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交截止时间3天前以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。若采纳，采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

11.4磋商文件的修改将以书面形式通知磋商文件的购买人，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。供应商将被视为编制响应文件时已考虑了上述修改。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的语言

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。响应文件中如附有外文资料，必需逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（实质性要求）

### 14．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15.响应文件格式

15.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 16.响应文件的组成

磋商供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。本项目响应文件分为资格性性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。资格性响应文件用于磋商小组资格审查，其他响应文件用于磋商。磋商供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。（实质性要求）

磋商供应商编写的响应文件应包括但不仅限于以下内容：

16.1报价部分

磋商供应商按照磋商文件要求及磋商情况填写“最终报价信”（具体要求详见响应文件格式）。

16.2资格性响应文件：磋商供应商按照磋商文件要求编写资格性响应文件：

（1）声明函、承诺函；

（2）供应商的基本情况；

（3）磋商文件第四章所要求提供的证明材料；

（4）磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

16.3 其他响应文件：供应商须按磋商文件的要求编写响应文件，对磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

（1）报价函；

（2）报价表；

- 分项报价明细表；

（4）技术、服务、商务和合同重要条款响应偏离表；

（5）供应商应按照磋商文件中售后服务要求作出的积极响应和有利于采购人的承诺；（如适用）

（6）针对本项目的售后服务及实施方案；（如适用）

（7）质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺等文件；（如适用）

（8）磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

- 16.4其他部分。供应商按照磋商文件要求作出的其他应答和承诺。

17.响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件及其他响应文件分别正本1份副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，响应件电子档制作参考：将已按照采购文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的响应文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本。并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号（如有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖法定代表人私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.7（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求签署、盖章。

- 17.8响应文件统一用A4幅面纸印制（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）。

18.响应文件的密封和标注

18.1响应文件“正本”、“副本”可以单独封装，也可以密封于一件包装内。每件密封包装的最外层应标明项目编号、项目名称、包件号（如有）、供应商名称。

18.2密封后的封口上加盖供应商公章，磋商前不得启封。

18.3每一密封信封上注明“于2021年*月**日**:**（北京时间）（递交截止时间）之前不准启封”的字样。

18.4 供应商应将磋商后的最终报价单独封装在信封内，在最终报价时递交磋商小组。

18.5如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

18.6所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.7未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。如果未按前款规定标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并将响应文件退回供应商。

### 19.磋商截止时间

19.1所有响应文件都必须按“竞争性磋商邀请”中规定的递交截止时间之前送达规定地点。

19.2出现“第二部分 供应商磋商须知中第11.2项”因磋商文件的修改推迟递交截止日期时，则按采购代理修改通知规定的时间递交。

19.3采购代理将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、报价要求

### 22.报价

按照磋商文件“响应文件格式”中报价表、分项报价明细表、最终报价信的要求进行报价。

### 23.项目承包

本次竞争性磋商文件内容，由供应商参照磋商文件的要求进行报价。除合同条款中确定遇不可抗力因素外，在项目实施过程中发生的一切事故、问题和可能发生的费用均由供应商自行负责。总报价应包括承诺为完成本项目所发生的所有费用，并承担一切风险责任。

### 24.报价要求

24.1供应商应以磋商文件内容作为报价基础，同时可结合自身实力，考虑项目实施因素及该项目实施过程中的风险，以不低于企业成本的价格自主确定报价。

24.2本次项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

24.3供应商须提交项目总报价及报价说明。

24.4供应商应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用，所有费用均应计入总报价。

### 25．报价货币（实质性要求）

报价函、报价表、分项报价明细表、最终报价信中的报价一律用人民币币种填报。采购代理机构不接受任何非人民币币种的报价。

## 六、磋商与最终报价

### 26．磋商

26.1采购代理机构将在“供应商磋商须知附表”中规定的时间和地点组织磋商。供应商须派代表参加，并签名报到以证明其出席。

26.2磋商开始前将由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

26.3 响应文件有下列情况之一者视为无效：

（1）响应文件未密封；

（2）未经法定代表人签字（或加盖法定代表人名章）或未盖供应商公章；

（3）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份有效的；

（4）供应商在一份响应文件中，对同一项目有两个或多个报价的。

26.4在初审的基础上，对已按规定递交了响应文件的供应商就本项目的技术、商务及售后服务等内容，磋商小组（评审委员会）所有成员与之磋商。

### 27．最终报价

27.1 磋商后，供应商须在磋商小组要求的时间内作出最终报价，该报价须供应商的授权代表签字或盖章确认为有效。

## 七、评审

## 28.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 八、成交事项

## 29.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 29.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 29.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 29.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以参照《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 30.行贿犯罪

## 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 31.成交结果

## 31.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

31.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

## 32.成交通知书

## 32.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 32.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 32.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 九、合同事项

## 33.签订合同

33.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。（注：成交供应商请在政府采购云平台自行按照规定办理政采云CA证书注册登录后尽快按照系统流程完成入驻审核成为正式供应商，由于自身注册登录影响到合同签订的，自行承担相应的法律责任。）

33.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

33.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

33.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

33.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

33.6成交供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同原件（一份）尽快送采购代理机构财务科室，以便尽快退还保证金（如有）。签订的合同编号按照本项目成交通知书上的编号执行。

34.合同分包（实质性要求）

34.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

34.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

34.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

35.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

36.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

37.履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

38.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在“四川政府采购网”上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

39.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内按规定报同级财政部门备案。

40.履行合同

40.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

40.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

40.3 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》包装需求标准执行。

41.验收

41.1本项目将严格按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求、结合采购文件、供应商的响应文件进行验收。验收时间：供应商提交验收申请，采购人在提交验收申请30日内组织验收。

41.2验收结果合格的，成交供应商凭“验收结果”办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

41.3成交供应商在合同履行验收后三个工作日内，将采购人出具的验收书（一份）送采购代理机构财务科室。

42.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 十、磋商纪律要求

43.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

十一、询问、质疑和投诉

44.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

十二、其  他

45.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

46.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

- 供应商资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1本项目专门面向中小企业采购。

2.2本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2.3供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（B 级及以上）。（第2包适用）

2.4供应商具有有效的承装（修）电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。（第3包适用）

2.5本项目不接受联合体参加。

- （二）资质性要求：无。

（三）其他类似效力要求：供应商法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表。

注：1、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第四章  供应商资格证明材料

供应商必须按磋商文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力。

- 一、供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1. 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）具有健全的财务会计制度（2019或2020年度财务状况（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

- ①供应商内部出具（至少包含资产负债表）或第三方机构出具财务状况报告（复印件）；

- ②也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

- ③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））。

- （2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（1）供应商自行提供相关证明材料或提供承诺函。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（供应商可提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②供应商提供2021年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟;原件】。(注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

（2）缴纳社会保障资金（供应商可提供以下证明材料）：

①供应商提供2021年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟;原件】。(注：承诺若不属实，将视为虚假响应，并按政府采购相关规定予以惩罚）。

- 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目。（提供《中小企业声明函》 原件；若为监狱企业还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；若为残疾人福利性单位还应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。）

2.2本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

提供本项目参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录证明材料（提供承诺函原件，如果虚假承诺，作无效响应、成交处理）。

2.3供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（B 级及以上）。（第2包适用）（提供复印件）

2.4供应商具有有效的承装（修）电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。（第3包适用）（提供复印件）

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）或对应的法定身份证明文件，如护照复印件（代理人为外籍人士的，按此提供）或台胞证复印件（注：①在有效期内；②由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加磋商的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加磋商的适用；②非独立法人机构提供相应的负责人授权书原件，③其签字或加盖法定代表人名章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件、护照复印件（外籍人士适用）或台胞证复印件]上姓名一致。）

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他商务要求

第一部分：项目概述

| 包件号 | 服务内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 净化空调维保服务 | 18.89万元/年 |
| 第2包 | 电梯维保服务 | 8.981万元/年 |
| 第3包 | 变配电设备、发电机组维保服务 | 9.08万元/年 |
| 第4包 | 电开水锅炉（器）、燃气热水锅炉系统维保服务 | 8.43万元/年 |

注：为使各供应商能充分了解本项目及更加合理的报价，各供应商可在响应文件递交截至时间前自行至采购单位现场踏勘。各供应商熟悉现场环境，充分了解采购需求。具体维保内容、范 围等以现场实际情况为准。 1.供应商自行踏勘项目现场。 2.供应商踏勘现场发生的费用自理。 3.供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 4.供应商在踏勘现场实际情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。（联系人：邓老师，联系电话：13982248049）

第二部分：服务内容及要求

第1包：净化空调维保服务

- 一、维保服务范围

1.手术室共12间手术室（2间百级、2间千级、4间万级、4间十万级），手术室使用面积1100㎡，有净化机组共计11台，净化新风机组1台，使用面积大约860㎡。

2.重症医学科使用面积572㎡，有净化机组共计2台。

3.新生儿病房使用面积350㎡，有净化机组共计2台。

4.消毒供应中心面积：917㎡，其中净化使用面积320㎡。有净化机组共计1台及非净化区风机盘管、通风机。

5.手术室、重症医学科、新生儿病房及消毒供应中心净化空调系统专用风冷热泵机组13组，每套机组夏季制冷量60kW 、冬季制热量64KW，水泵3台。

6、检验科净化实验室1套。

7、发热门诊新风机组5套。

8、维保合同期内有新采购由供应商质保的暂不付费。

- 二、服务内容：执行国家卫生部医院《洁净手术室建筑技术规范标准 GB50333-2013》

要求对以上设备及系统管路的维护、保养、清洗消毒并提供紧急维修服务。

1、墙面、吊顶、地面的维护保养。

2、净化区域内手推门、电动门及情报面板控制系统的维护保养。

3、空气净化机组、新风机组、风机盘管及自控系统的维护保养。

4、净化空调系统控制柜、分配电箱的维护保养。

5、手术室、重症医学科、新生儿病房及消毒供应中心、净化实验室区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等的检测。

6、其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件，费用列入投标报价内。

7、净化空调系统的维修保养费包含人工费、工器具、辅助材料、3000元以下配件及其它材料（包含初、中效、高效过滤器、回风口过滤网）等费用（材料费包含在总投标价内）。

三、服务及质量要求：

（一）工作要求

1、★供应商必须委派1名专业技术工程师驻场医院，提供24小时紧急故障处理和意外事件的技术性服务。负责日常洁净空调系统的运行巡检，提供设备年度、月度的维护保养及清洗消毒服务，突发故障的处理等。保证净化空调设备正常运行，保证湿度及温度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

2、周检

检查新风机组内部卫生情况、新风和排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气处理机组内洁净，并定期消毒。

3、月检

检查加湿系统，更换清洗过滤装置。

检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。

检查建筑智能化系统包括监控系统、电子显示屏运行状态，PLC动作是否正常，PK箱PLC箱定期检查保养，出现问题及时解决。

自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查和保养。

墙面、地面、顶面装饰面层完好性检查和保养室内污垢检查和清理。

4、季检

机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

冷、热水盘管检查保养。

检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。

电动门气密性检查。

5、半年检

风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。

6、供应商对所有操作均需有详细的记录，并接受采购人管理人员的检查。

7、半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对医院工作的影响。

（二）质量要求

1、★维护管理：所用配件必须符合国家标准的产品。

2、运行管理：手术室、重症医学科、新生儿病房及消毒供应中心的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

3、人员管理：维保人员应严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》，并遵守医院管理规定。

4、档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位、医院各保留壹份。

5、质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录；

6、所有检查应符合国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》。

- 其他要求

1、日常易损件的更换，所有的维护材料、配件均由维保方提供，保质保量。维修涉及配件更换的，以单个配件3000(含3000)元为界限。单个配件价格在界限及以下的，零配件费用由供应商承担；单个配件价格为界限以上的，则供应商需以书面通知采购人，由采购人具体决定后，费用由采购人承担，否则由供应商自行承担。3000元以下相关配件费用详见附件《成都市双流区中医医院净化空调等维保服务采购项目供应商考核细则评分表》。

- 2、所有检查、维护保养、修理及故障处理及配件更换都按照医院要求填写完整的成都市双流区中医医院净化空调维保记录单，每月底交于基建维修办公室。

- 3、每月和院方至少1次安全检查；按照国家要求：（1）初效，每周清洗，每2月更换；（2）中效每周清洗，每3至6月更换；（3）高效过滤器阻力超过设计初阻力l60pa或已经使用2年以上更换；（4）回风过滤网每月清洁1次，使用12个月更换（如有破损，及时更换）。每次更换要有采购人人员现场监督，维保方提供购买凭证、合格证、领用记录、更换记录（双方签字有效）。
    4、维保单位每季度对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、 照度等项目进行检测，每次检测数据由双方签字确认备案。(如需第三方进行检测，费用由采购人支付)

5、在投标期间，供应商如有不清楚的，可派人到现场勘查。招标方没有提及到的要求及项目，而供应商应提出，由采购人答复。供应商在响应文件中未注明的内容，而设备系统中存在的，将视为供应商默认承担存在的费用。

6、在维护保养期间因维保单位责任而造成净化系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，维保单位承担相应的赔偿责任。

附件：单价3000元以下相关配件材料明细价格清单

| 序号 | 配件名称 | 单价/元 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥过滤器 | 260 | 个 |
| 2 | 散热风机 | 2300 | 台 |
| 3 | 水流开关 | 350 | 个 |
| 4 | 按钮开关 | 30 | 个 |
| 5 | 温度探头 | 40 | 支 |
| 6 | 高低压保护开关 | 25 | 支 |
| 7 | 交流接触器 | 150 | 个 |
| 8 | 空气开关 | 120 | 个 |
| 9 | 接线端子 | 10 | 个 |
| 10 | 电源保护开关 | 500 | 个 |
| 11 | 继电器 | 15 | 个 |
| 12 | 四通阀 | 1800 | 支 |
| 13 | 风机盘管二通阀 | 400 | 个 |
| 14 | 风机盘管控制面板 | 150 | 块 |
| 15 | 风机盘管电机 | 600 | 台 |
| 16 | 照明灯管 | 40 | 支 |
| 17 | 检修灯 | 150 | 支 |
| 18 | 水过滤器 | 260 | 支 |
| 19 | 加湿桶 | 2500 | 个 |
| 20 | 皮带 | 60 | 根 |
| 21 | 加湿器控制主板 | 2000 | 块 |
| 22 | 水泵轴承 | 500 | 个 |
| 23 | 温湿度传感器 | 1500 | 支 |
| 24 | 接线端子 | 10 | 个 |
| 25 | 散热风扇 | 120 | 个 |
| 26 | 电动风阀执行器 | 1500 | 个 |
| 27 | 手操器 | 800 | 个 |
| 28 | 制冷剂 | 46 | KG |
| 29 | Y型过滤器 | 800 | 个 |
| 30 | 电动风阀执行器 | 1500 | 个 |

第2包：电梯维保服务

一、服务范围：

| 序号 | 电梯型号 | 楼层数 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 (SANYI30-1000) | / | 6 | / |
| 2 | 有机房医梯(TBJ1600/1.5-JXW) | 11/11 | 6 | 1-6# |
| 3 | 有机房医梯(TBJ1600/1.5-JXW) | 5/5 | 2 | 8-9# |
| 4 | 有机房医梯(TBJ1600/1.5-JXW) | 4/4 | 1 | 7# |
| 5 | 曳引式客梯(SJ-Victor1600/1.0) | 7/7 | 1 | 淳化院区 （2021年5月更换） |
| 6 | 曳引式客梯 (SJ-Victor1000/1.0) | 6/6 | 1 | 淳化院区 （2021年7月更换） |
| 7 | 无机房客梯 (TKJ800/1.0-JXW) | 2/2 | 2 | 10-11#（手术室内、中西药库房） |
| 8 | 有机房客梯(TBJ1600/1.5-JXW) | 5/5 | 3 | 12-14#（行政楼） |
| 9 | 杂物电梯 (TW12-300/0.4) | 2/2 | 1 | 15#（食堂传菜） |
| 10 | 无机房客梯 SJ-VICTOR MRL1600kg | 3/3 | 1 | 发热门诊 （2021年3月新增） |
| 11 | 无机房污梯 SJ-VICTOR MRL、630kg | 3/3 | 1 | 发热门诊 （2021年3月新增） |
| 12 | 其中花园院区23台，淳化院区2台。共计25台；维保合同期内新采购电梯由供应商质保的暂不付费。 |  |  |  |

二、项目技术服务要求

A1  半月维保项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1

表A-1  半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 链接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

(2)维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

(3) 维护保养基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

(4) 维护保养要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

（5）日常易损件的更换，易损件成本费用(签合同时与成交个供应商协商)。

附件B

自动扶梯和自动人行道日常维护保养内容和要求

B1  半月维保项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表B-1

表B-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置和动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

B2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合B1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表B-2的项目（内容）和要求。

表B-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |

B3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合B2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表B-3的项目（内容）和要求。

表B-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 链接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 11 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |

B4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合B3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表B-4的项目（内容）和要求。

表B-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

三、其他要求

（一）易损件更换

- 1、日常易损件的更换，所有的维护材料、配件均由维保方提供，保质保量。维修涉及配件更换的，以单个配件500(含500)元为界限。单个配件价格在界限及以下的，零配件费用由供应商承担；单个配件价格为界限以上的，则供应商需以书面通知采购人，由采购人具体决定后，费用由采购人承担，否则由供应商自行承担。500元以下相关配件费用详见附件。

- 2、所有检查、维护保养、修理及故障处理及配件更换都按照医院要求填写完整的成都市双流区中医医院电梯维保记录单，每月底交于基建维修办公室。

- （二）电梯定期巡检执行方案

- 1、电梯保养不得超过15日 ，每月和院方至少1次安全检查。

- 2、电梯年检日期提前30天向特检所申报年检，提前60天向公司申报自检。

- 3、定期对安全部件进行专项保养，并做好专项记录。

- 4、电梯试运转严格按规范分三步进行：第一步是电梯空负荷试运转，第二步是静载试验，第三步是动负荷试运转。每台电梯三步试验都符合要求。

- 5、电梯公司对现场电梯维保质量控制每月检查。

- 6、质检部根据特种设备检验所《电梯定期检验自检记录》进行不定期抽查。

- 7、不合格项目、质检部出具《整改单》按时收回《整改回复单》确认整改情况。

- 8、根据维保质量、培训部定期对项目维保人员进行技术和安全教育培训。

- （三）应急响应

- 1、采取24小时值班，及时接报修处理电梯运行中发生的故障，以确保电梯的正常运行，做好故障记录。维保人员电话畅通，确保电梯困人时20分钟内到达现场解决。

- 2、电梯内粘贴电梯安全日常维护承诺书，包含维保人员电话和姓名以及公司监管投诉电话等，便于紧急情况下拨打。

- （四）用户沟通与联系

- 1、维护保养人员每月5号之前，与医院管理人员，针对电梯整体情况，制定出电梯维护保养计划表，呈递至医院，得到同意后方可按照计划表实施工作。在施工中恳请监督工作开展情况。

- 2、维护保养人员进入医院开展工作前，应得到医院许可并遵守医院管理制度、安全规则，工作时要设置围栏或告示牌。

- 3、当维护保养人员安排的维修保养时间不合理时，接到采购人通知之日起三日内，调整维修保养时间。采购人通知应写明理由。

- 4、维保人员在维护保养过程中应本着对医院负责的态度，尽心尽职，确保电梯安全正常进行。每次维修保养完毕后，对工作内容、更换零部件等应作书面记录，双方在保养记录上签字确认，并各自保存。

- 5、例行保养除外的紧急维修时，现场维修在工作结束时，应提交书面的维保报告，清洗记录本次维修电梯的故障信息和恢复情况，并双方签字确认。

- 6、每月月末27号之前，提交关于电梯的整月维修情况总结和电梯性能评估报告，便于双方清晰电梯整体使用情况。

- 7、★当电梯故障或需要更换配件时，须向医院说明情况，并得到许可后方可将电梯停止服务，医院做好告知工作，维保单位在故障电梯现场做好安全防护和警示工作。

- 8、★故障电梯更换配件之前，维护单位须以书面正式文件告知医院，文件内容包括但不限于电梯配件损坏名称、损坏原因、配件市场价格、配件货到现场的时间等重要信息。

- 9、维保人员应协助医院完善电梯相关资料，每年至少开展1次电梯应急演练工作，对于医院管理过程中出现的不规范行为，可书面告知医院，并建议其完善管理制度和管理办法。

- 10、维保公司会不定期向医院派发满意度调查表，医院根据我司维护人员日常工作进行真实填写，便于我司向医院提供更佳的服务。

- 11、公司质检人员会不定期对医院电梯进行抽查，并向医院了解电梯真实的维护保养情况及维护保养人员的工作开展情况。

- 四、电梯各种安全试验或检查

- （一）执行的工艺文件

1、《电梯安装调试说明书》；

2、电梯机房布置图、井道布置图；

3、电梯部件安装图；

4、电梯电气原理图；

5、电梯电气接线图；

6、《电梯定期检验自检记录》；

7、《电梯维保操作规程》；

8、《设备仪器的操作规程》

（二）超载试验：

运行试验后进行超载试验，轿厢负以额定载重量的110%间隙地往复升降，历时不超过30分钟。

超载触点调整：

在轿厢绳头处设超载信号装置，当轿厢加载到100%额定载荷时，超载行程开关闭合，将满载信号送至控制微机。

- 1、限速器—安全钳联动试验：

轿厢负以额定载重量，在轿厢以检修速度下降时，用手板动限速器，使绳轮制动，这时安全钳应可靠动作，将轿厢制停在导轨上，两侧作用力应一致，安全钳开关应断开，且轿厢不应歪斜。

- 2、制动器试验：

电梯应在行程上部范围内空载上行及行程下部范围内125%额定载荷下行，分别停层3次以上，轿厢应被可靠地制停(下行不考核平层要求)，在125%额定载荷以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应被可靠制动。

- 3、轿厢冲顶和撞底的试验：

轿厢以慢速超越顶层和底层的平层装置，进行冲顶和撞底，检查各限位开关和极限开关作用的可靠性。

- 4、平层准确度：

在空载工况和额定载重量工况下进行试验：

a) 当电梯的额定速度不大于1.0m/s时，平层准确度的测量方法为轿厢自底层端站向上逐层运行和自顶层端站向下逐层运行。

b) 当额定速度大于1.0m/s时，平层准确度的测量方法为以达到额定速度的最小间隔层站为间距作向上、向下运行，测量全部层站。

c) 轿厢在两个端站之间直驶。

d) 按上述两种工况测量当电梯停靠层站后，轿厢地坎上平面对层门地坎上平面在开门宽度的中央处测垂直方向的差值。

e) 垂直方向的差值在±15mm之内为合格

5、调整平层：

平层准确度的调整方法与电梯的拖动方式有关，但调整原理基本是相同的。交流调速电梯的平层准确度是调整井道内安装的对应于每层永磁感应器与轿厢上安装的平层隔磁板的相对位置。

- 6、电源线检查：

按图检查电源线U V W、零线N、保护接地线PE和地线E是否正确和可靠，电源线与电动机接线严禁接反，否则在通电时损坏变频器。

- 7、其他安全部件检查：

（1）检查、试验下列安全设施：

a) 超速保护装置。检查限速器的动作可靠性。限速器开关、底坑断绳开关及机房、轿顶、底坑急停按钮应采用非自动复位开关，操作灵活、可靠。

b) 供电系统错相、断相保护装置：将电源总输入线分别断去一相和交换相序后再接通电源，分别用正常或检修速度操纵电梯，电梯应不能运行。

c) 撞底缓冲装置

d) 超越上、下极限工作位置时的保护装置。 e) 层门锁与轿门电气联锁装置。

f) 停电或电气系统发生故障时，应有轿厢慢速移动的措施。

g) 安全钳、限速器钢丝绳断绳开关和极限开关是否灵活、可靠。安全钳开关使用自动复位的安全触点开关，动作灵活、可靠

h) 轿厢在二层时，以空载检修速度向下运行，人为动作限速器，使限速器的电气开关动作，使限速器钢丝绳制动并提拉安全钳装置，此时安全钳装置的电气开关应动作、电机停转，安全钳装置应动作，夹紧导轨，使轿厢制停。

- （2）门锁检查：

a) 电梯关门后，各层层门及轿门的所有触点是否闭合良好。

b) 层门的主动门和从动门都分别安装安全触点。

c) 观察门锁继电器上电后动作状况。

d) 层门锁与轿门电气联锁装置

- （3）电梯的功能检查：

根据不同类型的电梯，按其所应具有的功能进行逐一检查。同时检查操作盒按钮和召唤盒按钮是否灵活可靠，显示灯和层楼数码及方向显示功能是否齐全。

一个机房内有多台电梯标识应与控制柜编号一一对应，以便紧急情况下能够及时切断电梯电源。

- 五、服务承诺书

附件一：价格低于500元配件清单

| - 安装部位 | - 名称 | - 价格 |
| --- | --- | --- |
| - 机房 | 各种保险 | 5.00 |
|  | 各类插头、插件 | 35.00 |
|  | 制动电阻 | 340.00 |
|  | 热敏开关 | 85.00 |
|  | 接触器电容 | 35.00 |
|  | 低电压连接线 | 5.00 |
|  | 动力连接线（单根） | 150.00 |
|  | 部件固定螺丝 | 3.00 |
|  | 各类支架 | 50.00 |
|  | 抱闸检测开关 | 125.00 |
| - 轿厢 | 安全触板开关 | 50.00 |
|  | 安全触板开关线 | 180.00 |
|  | 光电开关线 | 160.00 |
|  | 超载开关 | 320.00 |
|  | 轿门滑块 | 30.00 |
|  | 报警蜂鸣器 | 75.00 |
|  | 导靴衬片 | 54.00 |
|  | 呼梯按钮（轻触式） | 185.00 |
|  | 操纵盘锁 | 100.00 |
|  | 门刀轮 | 140.00 |
|  | 轿内检修开关 | 95.00 |
|  | 应急灯泡 | 20.00 |
|  | 检修灯座 | 30.00 |
|  | 油盒毡垫 | 50.00 |
|  | 油杯 | 110.00 |
|  | 通讯板连接线 | 340.00 |
|  | 电池 | 360.00 |
|  | 对讲主机 | 440.00 |
|  | 对讲副机 | 280.00 |
| - 厅门 | 厅门导靴 | 30.00 |
|  | 方向灯泡 | 10.00 |
|  | 消防开关护片 | 30.00 |
|  | 连接线 | 45.00 |
|  | 按钮 | 55.00 |
|  | 外呼有机玻璃 | 75.00 |
|  | 机械锁 | 40.00 |
|  | 厅门机械顶杆 | 10.00 |
|  | 电锁触点 | 40.00 |
|  | 自闭重锤 | 320.00 |
|  | 重锤固定筒 | 170.00 |
|  | 门锁联动钢丝绳 | 450.00 |
|  | 联动固定件 | 430.00 |
| - 井道 | 限速器开关 | 110.00 |
|  | 缓冲器开关 | 120.00 |
|  | 急停开关 | 50.00 |
|  | 对重导靴衬片 | 60.00 |
|  | 接线端子 | 40.00 |
|  | 接油盒 | 120.00 |
|  | 导轨连接板 | 320.00 |
|  | 支架螺丝 | 40.00 |
|  | 支架连接螺丝 | 40.00 |
|  | 6021轴承 | 50.00 |
|  | U型夹 | 30.00 |
|  | 导向装置 | 440.00 |
|  | 检修照明装置 | 380.00 |
|  | 底坑各类安全开关 | 75.00 |
|  | 井道照明双控开关 | 35.00 |

注：以上免费配件因不抗力·水浸·人为等原因损坏，由管理方或责任方承担。

第3包：变配电设备、发电机组维保服务

一、服务范围：医院医疗所有变配电设备维护检查并及时处理供配电设备隐患及故障，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。

1、医院医疗所有变压器容量共6425KVA，见表格

| 项目地址 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花园院区 | 高压柜 | 10KV高压进线柜 | 面 | 2 | 12 |
|  |  | 10KV高压出线柜 |  | 3 |  |
|  |  | 10KV高压PT柜 |  | 2 |  |
|  |  | 10KV高压计量柜 |  | 2 |  |
|  |  | 10KV高压联络柜 |  | 2 |  |
|  |  | 10KV高压隔离柜 |  | 1 |  |
|  | 变压器 | 1600KVA干式变压器 | 台 | 2 | 2 |
|  | 变压器 | 1000KVA干式变压器 | 台 | 1 | 1 |
|  | 低压柜 |  | 面 | 37 | 37 |
| 淳化院区 | 高压柜 | 10KV高压进线柜 | 面 | 2 | 2 |
|  | 变压器 | 400KVA干式变压器 | 台 | 1 | 2 |
|  |  | 250KVA干式变压器 |  | 1 |  |
|  | 低压柜 |  | 面 | 8 | 8 |
| 花园院区行政楼 | 变压器 | 630KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 1 |
| 新建发热门诊 | 变压器 | 630KVA干式变压器 | 台 | 1 | 1 |
| 棠小院区 | 变压器 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 1 |

- 2、发电机组维保

- 1200KW通用柴油发电机组；220KW大皇冠柴油发电机组；7.5KW-ZMG柴油发电机；7.5KW-NEWAVR汽油发电机；6.5KW重庆凯米尔汽油发电机各一台。

- 项目技术服务要求

- 维护保养标准应按国家行业标准和操作规程进行维护保养，高压配电设备维护保养后应达到《10kV 及以下变电所设计规范》（GB50053－94）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ 147-90）等国家相关规定的标准，以确保人身安全和高压配电设备安全、有效的运行。

维保项目内容包括：

- 高压配电设备、变压器及附属设备的日常维护保养、检修和操作。

- 配电室内所有 10kv 电压等级的设备、线路及其附属。

- 变压器低压侧和变压器低压侧至变压器低压进线柜开关上端及其附属。

- 4、1200KW通用柴油发电机组；220KW大皇冠柴油发电机组；7.5KW-ZMG柴油发电机；7.5KW-NEWAVR汽油发电机；6.5KW重庆凯米尔汽油发电机各一台。

- （一）日常维护要求：

- 1、每月进行一次例行巡视及在冬夏用电负荷高峰期对重点部位进行不定期特别巡查，巡视做好登记工作，发现设备元器件有缺陷及安全隐患及时处理。

- 2、对检查结果出具检查报告、缺陷报告。

- （二）每月工作内容：

- 1、检查及清理主配电柜，支配电柜公支及电量表；

- 2、检查及记录主配电柜及支配电柜之用电运行情况；

- 3、检查及清理所有高压配电柜、直流屏、变压器、配电箱，时间控制器及接合器；

- 4、维修或更换损坏电力系统配件；

- 5、查看补偿柜无功补偿是否满足要求，电容器外表是否有腰鼓、渗油等现象；

- 6、检查变压器室防鼠防小动物情况，是否有小动物进入；

- 7、检查标识标牌是否有损坏；

- 8、每月向采购人报告系统损坏情况，日常易损件的更换，易损件成本费用(签合同时与成交个供应商协商)。

9、每月进行线路巡查、打扫卫生、设备除尘。

（三）每半年检修工作：

1、进行二次仿真进电测试，以保证主配电屏电保护能正常运作；

2、提供检修报告；

#### 3、对绝缘垫、绝缘靴、接地线、高压试电笔每半年进行耐高压测试并出具合格证。

（四）每年检修工作：

1、对主配电屏、线路及支配电路控制箱之操作测试；

2、进行首次及二次进电仿真测试，以保证配电保护器能正常运作；

3、进行主配电屏，时间控制器及电路控制箱之操作测试；

4、使用标准工具检查及固定所有电路连接棒、管线接驳及主配电线路；

5、测试及清理所有分电箱及出路指示灯内部；

6、进行配电接地测试，电压互感器进行变化、极性及伏安特性等试验；

7、对高低压母线进行工频耐压测试；

8、向采购人提供年检实验报告并注明缺陷。

（五）变压器维护及保养

每半年检修工作：

停电检查变压器本体所有螺丝，并对其加固。

每一年检修工作：

- 1、对变压器本体进行绝缘、直流电阻、变比、空载损耗测试、连同套管的工频耐压等试验；

- 2、检查有载调压装置动作情况；

- 3、对高侧电缆进行绝缘、泄漏等试验；

- 4、试验完成后出试验报告，如有问题及时向采购人报告并及时处理，以保证系统正常运行。

强检内容：对本项目内所有的高压配电设施及线路、电缆进行强检检测，具体内容如下：

- 1、进出线10KV电力电缆做绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流测量实验。

- 2、10KV压气开关和10KV真空开关做分合闸时间、绝缘电阻及交流工频耐压实验。

- 3、所有高压柜做继电保护实验。

- 4、操作回路检查。

- 5、绝缘实验。

- 6、交流输入精度及相位测试。

- 7、保护出口、压板及信号检查。

- 8、CT变比实验。

- 整组传动实验。

- （六）220KW大皇冠柴油发电机组和1200KW通用柴油发电机组保养内容

- 1、检查内容

- （1）外观检查

- a、各转动部件如风扇，发动机与电球联结部位是否有异物阻塞。

b、机组进/排风、排烟通道是否畅通。

（2）控制屏及电气部分

a、检查各相电器及开关是否处在适当位置（仅限机组本身部分）。

b、检查电线组及铜排压接情况。

c、检查、调校控制屏仪表及指示器。

（3）发动机部分

a、检查机油油质、油量，机/柴油及空气过滤器状况。

b、检查水箱水量。

c、检查燃油系统。

d、记录设备运行时间，并依据以上检查，确定是否需更换机油及各类过滤器。

（4）起动系统

a、检查电池液面状况及电压。

b、检查市电浮充充电器工作状况及充电电压，并调整（如需要）。

c、检查起动马达联线之可靠性。

（5）整机运行测试

a、检查设备多次起动功能（自动化机组）。

b、检查核实设备各应急保护功能（带保护机组）。

c、★较准并记录机组频率，电压、油压、水温、交流充电机充电情况等参数是否在正常范围内，如误差太多，必须从新调整或整定。

d、机组运行15分钟（如条件许可，带载运行），观察机组运行情况，并记录相关数据。

e、填写“柴油发电机组保养报告书”，并提交用户存档。

- 三、其他要求

1、日常易损件的更换，所有的维护材料、配件均由维保方提供，保质保量。维修涉及配件更换的，以单个配件500(含500)元为界限。单个配件价格在界限及以下的，零配件费用由供应商承担；单个配件价格为界限以上的，则供应商需以书面通知采购人，由采购人具体决定后，费用由采购人承担，否则由供应商自行承担。500元以下相关配件费用详见附件。

- 2、每月和院方至少1次安全检查；所有检查、维护保养、修理及故障处理及配件更换都按照医院要求填写完整的成都市双流区中医医院变配电设备、发电机组维保记录单，每月底交于基建维修办公室。

- 3、供应商应依据高低压配电设备维护保养规范的要求和标准制定《高低压设备维护保养年度计划表》。保养期内，按签核的《高低压设备维护保养计划表》的要求、内容和有关规定进行维护保养，以及双方约定的保养项目、时间(半年检修内容签订合同后第一季度完成；1年检修内容签订合同后第二季度完成）进行工作。每次保养工作完毕，双方应在《高低压设备维护保养记录》上签名确认，存档。

- 4、高、低压环网柜、变压器等高压电气设备每年应进行一次全面除尘、紧固维护，按《电气设备预防性试验规范》要求，维保周期每个标段三年内至少进行两次预防性试验，确保高压设备安全运行。

- 5、严格落实考核细则，维保期内，供应商保证采购人高压配电设备的正常运行。因供应商违反操作规程而造成配电事故及损坏，其责任和维修费全部由供应商承担。因供应商保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，与采购人无关并承担相应的经济和法律责任。

- 6、维保期内，高压配电设备出现紧急状况或采购人提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，供应商应在接到报修通知60分钟内，节假日为2小时内到达现场到达现场进行故障处理、维修和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。

- 7、维保期内，采购人有重大检查、视察等活动或特殊情况，供应商应按采购人要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高压配电系统的正常运行。

- 8、应急情况供应商应无条件应急服务（如：故障抢修）并提供安全的配件替代品以保证高压配电系统的正常运行。

9、线路、设备计划停电检修时间，双方协商确定；临时消缺，供应商应事先通知采购人，以便采购人安排生产，停电计划及办理手续由采购人负责，供应商全力配合协调。采购人应安排具有专业知识和实际工作经验且具备有关证件的人员担任运行值班工作。

10、提供用电相关业务咨询服务。

- 附件500元以下维保易损配件元器件清单

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度控制器 | WSK |
| 2 | 户内高压带电显示装置 | GSN-10 |
| 3 | 指示灯 | AD11 |
| 4 | 高压电压互感器熔断器 | XRNP-10/0.5A |
| 5 | 低压熔断器 | RT |
| 6 | 电流表（指针） | 6L2-A |
| 7 | 电压表（指针） | 6L2-V |
| 8 | 二次端子线 | / |
| 9 | 胶泥 | / |
| 10 | 电容一次连接线 | / |
| 11 | 挡鼠板 | / |
| 12 | 绝缘手套 | 20KVA |
| 13 | 绝缘靴 | 20KVA |
| 14 | 高压试电笔 | 10KVA |
| 15 | 各种警示标示标牌 | / |

第4包：电开水锅炉（器）、燃气热水锅炉系统维保服务

- 成都市双流区中医医院共有电开水锅炉（器）、商用电热水器、燃气热水锅炉共35台，具体情况如下；

| 序号 | 名称/种类 | 规格型号 | 安装位置 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电开水器 | YR-90D | 花园院区住院部4至10楼、急诊科、门诊大厅1至4楼、手术室、儿科新生儿病房、淳化院区（内三、内四）、区职教中心4楼各1台 | 17台 | 兆基牌节能饮水机 |
| 2 |  | YR-30D-V | B超室 | 1台 | “兆基”全自动步进饮水机 |
| 3 |  | YQ-60L | 淳化院区内三 | 1台 | 月牙泉商用电开水器 |
| 4 |  | YQ-15AL | 重症医学科、消毒供应中心各1台 | 2台 | 月牙泉商用电开水器 |
| 5 |  | B36/2R101/3kw | 办公楼1-4楼 | 4台 | 苹果牌 |
| 6 |  | B36/2R101/6kw | 内四 | 1台 | 苹果牌 |
| 7 | 电开水锅炉 | FK-200D | 淳化院区4-6楼各1台 | 3台 | 方快电饮水锅炉 |
|  |  | DQK-50D | 双流区职教中心/3楼 | 1台 |  |
| 8 | 电热水器 | 20kw/600L | 产科沐浴室 | 1台 | 商用电热水器 |
| 9 |  | 18kw/600L | 双流区职教中心/3楼 | 1台 |  |
| 10 | 燃气热水锅炉 | LHS-0.40Q | 行政楼顶 | 1台 | 天顺 |
| 11 | 燃气热水锅炉 | CWNS0.47-88/62Y(Q) | 负一楼锅炉房 | 2台 | 豪纬 |
| 12 | 维保合同期内有新采购电开水锅炉及电热水器等由供应商质保的暂不付费。 |  |  |  |  |

- 二、项目技术服务要求

- （一）每周工作内容：对所有开水器\锅炉，机械、电气部件进行巡检，杜绝安全隐患。

- （二）每月工作内容：每月水质检测一次并出具报告。

- 1、锅炉本体：锅炉本体、进出水阀门、排污阀门及管道，保养检查、清理水垢、污物。

- 2、控制系统、配套辅助设施检查等的维护保养：空气开关、漏电保护器、电脑控制器、进水电磁阀、水位传感器、温度传感器、水垢传感器、交流接触器、电加热管、接地装置等检查、更换，随时发现随时解决。

- 3、电开水器：

- （1）内胆本体：不锈钢保温内胆水垢清理、进排水阀门及管道污物检查清理、清理水垢。

- （2）控制系统检查：空气开关、漏电保护器、电脑控制器、进水电磁阀、水位传感器、温度传感器、交流接触器、电加热管、接地装置，定期检查紫外线灯管工作情况等检查、更换，随时发现随时解决。

- （3）净水滤芯检查更换。

- 4、电热水器：

- （1）内胆本体：定期内胆水垢清理、进排水阀门检查清理。

- （2）控制系统检查：温度表、电磁阀组件、增压泵、电控箱、电加热管等定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

- 5、燃气热水锅炉的日常维护保养

(1)负责对锅炉的燃烧器、电控系统、密封系统及锅炉主体设施设备的日常维护维修工作。

(2)启、停炉前锅炉系统（含锅炉本体，排烟系统，燃烧系统，控制系统，等系统组成）的换季保养。每年的4月和11月上旬对锅炉进行停机与开机的设备检查维护。

(3)巡检、维护保养内容包括：

①燃烧机整机保养：清洁燃烧机机体、燃烧头、点火电极、感光电眼（电离子棒）、风门等。

②控制系统保养：检查调温器、限温器、开关、温度仪表、以及控制器参数并进行校对、调整。

③对燃烧室及火管、烟筒进行检查，以保证产品处于良好的运行状态。

④对锅炉本体的检查，维护，处理。

（三）每季度工作内容：电开水锅炉(器)三个月更换一次滤芯（前三级）

（四）每半年工作内容：开水器保温内胆清洗附着物及水垢

（五）每年工作内容：电开水锅炉(器)更换一次滤芯（后两级）；锅炉本体及附件清洗附着物及水垢。

- 三、其他要求

1、日常易损件的更换，所有的维护材料、配件均由维保方提供，保质保量。维修涉及配件更换的，以单个配件500(含500)元为界限。单个配件价格在界限及以下的，零配件费用由供应商承担；单个配件价格为界限以上的，则供应商需以书面通知采购人，由采购人具体决定后，费用由采购人承担，否则由供应商自行承担。相关配件费用详见“常用配件优惠结算价格表”。

2、所有检查、维护保养、修理及故障处理及配件更换都按照医院要求填写完整的＜成都市双流区中医医院电开水锅炉（器）维保记录单，每月底交于基建维修办公室。

3、每月和院方至少1次安全检查；配套辅助设施检查等的维护保养：各处电气连接部件在每周及日常巡检中进行及时发现及时处理。

4、保养协议期内，采购人机组运行出现故障时，供应商在接到采购人报修通知后，1小时内赶至现场（因交通原因延误除外），进行排除故障工作，直到恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）。

5、指导用户进行节能降耗的措施及日常管理。

附件1常用配件优惠结算价格表单位（元）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位传感器 | BS-15 | 支 | 265.00 | 电锅炉专用 |
| 2 | 水垢传感器 | NTU-10 | 支 | 255.00 | 电锅炉专用 |
| 3 | 进水电磁阀 | ZQDF-150-15DC24V | 支 | 免费 | 开水器专用 |
| 4 | 不锈钢电加热管 | 380v/9kw | 支 | 320.00 | 开水器专用 |
| 5 | 陶瓷电加热管 | 380v/9kw/450 | 支 | 560.00 | 电锅炉专用 |
| 6 | 漏电保护器 | DZ47LE3P+N 60A | 支 | 免费 |  |
| 7 | 电脑控制器 | QWC-807D | 个 | 4400.00 | 电锅炉专用 |
| 8 | 温度传感器 | NTC-5 | 支 | 276.00 | 电锅炉专用 |
| 9 | 开水电磁阀 | US-15防水/耐高温 | 支 | 280.00 | 开水器专用 |
| 10 | 压力开关 |  | 支 | 免费 |  |
| 11 | 出水按钮 |  | 只 | 免费 |  |
| 12 | 电脑控制器 | QRC-883 | 个 | 750.00 | 开水器专用 |
| 13 | 接触器/32A | LC1D32M7C F7C AC220V | 只 | 128.00 |  |
| 14 | 漏电保护器 | DZ47LE3P+N 40A | 个 | 免费 |  |
| 15 | 开水龙头 |  | 支 | 234.00 | 开水器专用 |
| 16 | PP净水滤芯 | 10"，0.22UM | 支 | 38.00 |  |
| 17 | 活性炭滤芯 | 10"椰壳 | 支 | 48.00 |  |
| 18 | 树脂净水滤芯 | 10"食品级 | 支 | 38.00 |  |
| 19 | 稳压电源 | 220v/500W | 个 | 620.00 |  |
| 20 | 温度传感器 | VF20T | 支 | 320.00 |  |
| 21 | 水位传感器 | RBS-10 | 支 | 260.00 |  |
| 22 | 进水波纹管 | DN15-600 | 支 | 45.00 |  |
| 23 | 硅胶垫 | Ø15×5 | 个 | 5.00 | 开水专用 |
| 24 | 进水阀 | DN20，PPR | 个 | 180.00 |  |
| 25 | 电源适配器 | 12V/0.5A | 个 | 95.00 |  |
| 26 | 不锈钢阀门 | W24V/2A DN15 | 个 | 75.00 |  |
| 28 | 电源滤波器 | DNF055-G-3A | 只 | 45.00 |  |
| 29 | 高温电源线 | GN500-4 | 组 | 98.00 | 电加热管连接 |
| 30 | 电气连接线 | RVV多股铜线1.5～4平方 | 卷 | 免费 |  |
| 31 | 多芯双绞屏蔽线 | RVVSP0.75 平方 4芯控制信号线 | 米 | 25.00 |  |
| 32 | IC卡节水控制器 | SK690 | 台 | 760.00 |  |
| 33 | IC卡充值机 |  | 台 | 2560.00 | 配套IC卡节水控制器 |

附件2白雪开水器相关配件价格表    型号：CK-ROA/B3-1010LA   货号：B36/2R101

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2龙头苹果机开水器钣金 | / | 1 | 套 | 2080 |
| 2 | 模组钣金 | / | 1 | 只 | 218 |
| 3 | 水箱（发泡+钝化） | / | 1 | 只 | 910 |
| 4 | 按钮铝合金条 | / | 1 | 条 | 409 |
| 5 | 积水盒铝合金条 | 6063T2 | 1 | 条 |  |
| 6 | 正板铝合金条 | 6063T2 | 1 | 条 |  |
| 7 | 面玻璃 | δ5mm钢化玻璃 | 1 | 块 | 169 |
| 8 | 按钮面玻璃 | δ5mm钢化玻璃 | 1 | 块 | 39 |
| 9 | 显示固定板亚克力 | 黑色亚克力 | 1 | 块 | 32.5 |
| 10 | 步进式显示板 |  | 1 | 块 | 680 |
| 11 | 步进式主控板 |  | 1 | 块 | 780 |
| 12 | 步进式信号线 |  | 1 | 根 | 380 |
| 13 | 大功率继电器板 |  | 1 | 块 |  |
| 14 | 控制盒 |  | 1 | 套 | 78 |
| 15 | 感温探头 |  | 1 | 个 | 19.5 |
| 16 | 紫外线杀菌灯筒体（T10） |  | 1 | 个 | 650 |
| 17 | 石英套管 |  | 1 | 个 |  |
| 18 | GPH212T5L（10W）紫外线杀菌灯 |  | 1 | 个 |  |
| 19 | 23X3紫外灯硅胶O型圈 |  | 1 | 个 |  |
| 20 | 纸品（紫外线灯套筒带盖 |  | 1 | 个 |  |
| 21 | RW4-425-18带座胶套电子镇流器 |  | 1 | 个 |  |
| 22 | 漏电监测器 |  | 1 | 个 | 125 |
| 23 | 上水位探针（新） |  | 1 | 只 | 95 |
| 24 | 溢水探针（新） |  | 1 | 只 | 105 |
| 25 | 放水按钮 热 （方） |  | 1 | 只 | 186 |
| 26 | 放水按钮 冷 （方） |  | 1 | 只 | 186 |
| 27 | 瓷珠 |  | 1 | 只 | 10 |
| 28 | 金铝箔 |  | 1 | 只 | 20 |
| 29 | EVA保温顶盖 |  | 1 | 只 | 15 |
| 30 | 3加仑压力桶 |  | 1 | 只 | 280 |
| 31 | WDB-18A(S)水泵 |  | 1 | 只 | 260 |
| 32 | 加热管 3KW（盘管式） |  | 1 | 根 | 280 |
| 33 | 水嘴 | 304不锈钢 | 1 | 只 | 78 |
| 34 | 反渗透膜 |  | 1 | 只 | 196 |
| 35 | T33活性炭滤芯 |  | 1 | 只 | 75 |
| 36 | 万向轮 |  | 1 | 只 | 45 |
| 37 | 水箱密封圈 |  | 1 | 只 | 55 |
| 38 | 上传感器密封圈 |  | 1 | 只 | 5 |
| 39 | 下传感器密封圈 |  | 1 | 只 | 5 |
| 40 | 排气管密封圈 |  | 1 | 只 | 5 |
| 41 | 木包装 |  | 1 | 只 | 130 |
| 42 | 蜂窝板 |  | 1 | 只 | 80 |
| 43 | 外纸箱 |  | 1 | 只 | 38 |
| 44 | 内纸箱 |  | 1 | 只 | 30 |
| 45 | 附件盒 |  | 1 | 只 | 12 |
| 46 | 内包袋 | PE | 1 | 只 | 12 |

★第三部分：总体商务、服务要求及合同重要条款（各包均适用）

- 服务期限及服务地点

服务期限：本项目为一采三年项目，合同一年一签。第二年、第三年合同须经采购人考核合格后方可续签。

服务地点：成都市双流区东升街道花园路二段300号/淳化街205号 成都市双流区中医医院花园院区/淳化院区。

- 付款方法和条件

1.合同签订生效之日起5个工作日内支付合同总金额30%预付款。供应商前期所提供的服务及货物款项从预付的30%合同金额中进行扣除，结算（扣除）金额及结算（扣除）依据交采购人确认。预付款扣除完毕后再按季度为单位，另行进行据实结算。因特殊原因，经双方协商需终止合同的，预付款未抵扣完部分，供应商应原渠道退还至采购人。

2.供应商向采购人提交完整、真实、合法、等额的增值税普通发票，通过采购人内部审核无误后30天内支付款项，延期支付将依法承担法律责任。特殊情况导致不能按时付款的，采购人需提前与供应商沟通，经供应商同意后采购人不承担违约责任。

4.在合同期内实际结算金额达到合同总金额的70%时，供应商必须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供应商鲜章）通知采购人；当实际结算金额达到合同总金额的100%后，如双方未按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定达成补充协议前，供应商自行继续提供服务的，采购人对超过合同总金额部分金额不予支付，由供应商自行承担相应损失。

- 验收标准和方法

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

注：带★号为实质性要求，除明确为实质性要求的条款外，若有负偏离，仅作扣分处理。本章的实质性要求供应商在应答表中明确响应即可（有明确要求的证明材料以具体明确要求为准）。

- 第六章  采购项目实质性要求

一、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实质性要求

1. 供应商资格必须符合国家有关规定和磋商文件资格性要求。

2. 供应商提供的货物和服务不能实质性偏离磋商文件的技术和商务要求。

3. 响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。

- 第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

- 磋商内容：

1.供应商提供的采购标的价格。

2.相关专利、专有技术、商务等情况说明。

3.合同主要条款及价格商定情况。

- 磋商过程中可能实质性变动的内容：

1、供应商报价

2、采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同样例条款等。实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表确认。

- 第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

包件号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名：

地          址：

电          话：

授权代表（印刷体）：          签字：

手          机：

日           期 ：     年   月   日

（响应文件分资格性响应文件和其他响应文件两部分，应分册装订密封）

第一部分    资格性响应文件（格式）

一、供应商的资格证明文件

附件1－1

关于资格的声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

关于贵方     年       月     日        项目（项目编号：          包件号：         ）磋商邀请，本          （签字人）愿意参加磋商，提供磋商文件“采购项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他商务要求”中规定的             （项目名称）货物/服务/工程，本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

供应商名称：                  （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－2

供应商的基本情况

1．供应商概况：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－3－1

法定代表人授权书

致：四川五洲招标代理有限公司

本授权声明：（供应商全称）法定代表人         授权   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX包件号：        ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称：         （盖单位公章）

日    期：

注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人参加磋商适用。

（2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

附件1－3－2

## 法定代表人身份证明

- 供应商名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（供应商名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）

- 供应商： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

注：：（1）法定代表人参与而非委托代理人参与适用。

- （2）附法定代表人身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

附件1－4

承诺函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、在参加本次磋商采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、本单位完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

附件1-5

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                  （公司名称）参加                （项目名称）的磋商活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1-6

### 本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录的

### 承诺

- 致：四川五洲招标代理有限公司

### 本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中，本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

且同时承诺如本单位成交，如果虚假承诺，作无效响应、成交处理。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-7

#### 知识产权声明函

致：四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1-8

#### 关于供应商控股关系声明函

四川五洲招标代理有限公司

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的采购活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

- 供应商名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件。

附件1-9

#### 中小企业声明函

#### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 的具体情况如下：

#### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1-10

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

附件1-11

1、响应文件中有关项目的其他承诺函（格式自拟，如适用）

2、响应文件中有关的项目的相关证书及说明函（格式自拟，如适用）

注：1.请各供应商务按照项目的服务和实施方案，自行提供说明函和相关资料。如

无上述内容可不提供。

2.磋商文件中要求提供的其它文件、承诺或资料格式未作要求的供应商可自行拟定。

（请各供应商务必对照项目的要求，按要求提供相关资料）

第二部分    其他响应文件（格式）

## 报 价 函

四川五洲招标代理有限公司：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX包件号:XXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元/年（大写：每年XXXX）。本项目在预算内执行。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4．我们已详细审核全部竞争性磋商文件，包括文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意本磋商文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

6.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份和电子文档（U盘或光盘）1份，用于磋商报价。

7.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8.如果我方成交，我方保证按照磋商文件的规定向贵方交纳成交服务费。

9.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

供应商名称：                        （公章）

地址：                  ；

电话：                    ；

传真：                   ；

邮政编码：

法定代表人或授权代表：               （签字）

日期：        年      月      日

## 报价表

项目名称：                              项目编号：                              包件号：

| 服务内容 | 报价（万元/年） | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 小写： 万元/年 （大写）：每年 |  |  |  |  |

注: 所有报价均用人民币表示,所报价格是本项目执行的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

## 分项报价明细表

项目名称：                    项目编号：                    包件号：

（格式自拟）

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 四、最终报价信

一、关于最终报价信的说明：

1、响应文件中不含最终报价信；

2、最终报价信需要供应商法定代表人（或授权代表）签字或加盖公章（鲜章）；

3、最终报价信可以由供应商授权代表在最终报价仪式以前填写；

4、最终报价信应按规定密封。

五、总体商务、服务（技术）要求及合同重要条款响应偏离表

项目名称：                    项目编号：                    包件号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把采购项目第五章的全部采购项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他商务要求主要条款要求逐条列入此表。

2．按照采购项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假响应，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

六、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：                    项目编号：                    包件号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                    项目编号：                    包件号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

八、供应商廉洁承诺

XXXX采购代理机构名称：

本单位 XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称）的采购活动，并已知晓限制性供应商的要求，现本单位郑重承诺如下：

1.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家有关廉洁规定。

2.不向采购人工作人员、采购代理机构人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人、采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人、采购代理机构及其工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人及采购代理机构；不为采购人、采购代理机构工作人员及其亲属经商办企业提供方便。

3.不向采购人、采购代理机构工作人员询问违反法律法规的评标情况或施加任何影响。不通过中介公司或任何单位、个人向采购人、采购代理机构工作人员打招呼，施加压力。不诋毁政府采购活动中任何一方的名誉。

4.我单位承诺不会存在政府采购及其他法律法规禁止的以下情形：

4.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4.3不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标（响应）文件相互混装；

4.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.7 政府采购及其他相关法律法规禁止的情形。

我单位对上述承诺内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意承担相关法律责任及其受其影响而产生的经济赔偿、利益损失的责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

九、项目实施承诺函（含：技术方案、实施计划、工期安排、人员配置等）（如适用）

（供应商根据磋商文件及本项目情况自拟格式）

十、供应商的合理化建议；（如适用）

（供应商根据磋商文件及本项目情况自拟格式）

十一、供应商服务承诺（如适用）

（供应商根据磋商文件及本项目情况自拟格式）

十二、磋商文件要求的其他资料及证明材料或供应商认为必要的其他补充材料（如适用）

（供应商根据磋商文件及本项目情况自拟格式）

注：1.请各供应商务按照项目的服务和实施方案，自行提供说明函和相关资料。如无上述内容可不提供。

2.磋商文件中要求提供的其它文件、承诺或资料格式未作要求的供应商可自行拟定。

- 第九章  评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等法律法规并结合本项目特点制定本评审细则。

一、评审方法和评审标准

1、评审原则

1.1磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.2评审过程中遵循物有所值及维护采购人利益的原则。

2、评审标准

2.1资格证明文件完整、真实、有效；

2.2已缴纳足额保证金（如有）；

2.3报价合理，并且最大限度满足磋商文件要求；

2.4提供的货物（服务、工程）满足磋商文件技术方面的要求；

2.5有能力提供优良的售后服务。

3、评审方法：综合评分法。

4、响应文件的审查和响应性的确定

4.1.磋商小组将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金（如有）是否已有效提供，文件是否有效地签字。

5、响应文件的澄清

5.1.在评审期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。供应商须按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

5.2.供应商对磋商小组的询问不作答复时（供应商不能在规定时间内提供有效证明文件亦视为对磋商小组的询问不作答复），磋商小组在评审时将按有利于采购人的情形认定。

5.3. 除按本章规定的澄清，供应商不得就与其磋商有关的任何事项与采购人或采购代理机构违规联系。

5.4.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.5.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或评审委员认为供应商的报价明显低于成本价或供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

注：磋商小组当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得在未经澄清、说明或者补正而直接将响应文件作无效处理。

二、评审程序

6、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人及以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的磋商和评审工作。

7、磋商组织

7.1磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

7.2磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

7.2.1熟悉和理解磋商文件；

7.2.2审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出评价；

7.2.3根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

7.2.4推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

7.2.5起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

7.2.6向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

7.2.7法律、法规和规章规定的其他职责。

7.3磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

8、评审程序

本项目评审程序分为资格性评审、磋商、实质性响应评审、最后报价、综合评分、推荐成交候选供应商、编写磋商情况记录、评审报告。

8.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

8.1.1审查磋商文件和停止评审。

8.1.2磋商小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

8.1.3 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

8.1.4 出现上述规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

8.2资格性审查。

8.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

8.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

8.2.3磋商小组出具资格审查报告后，采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购代理机构宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

8.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

8.3 通过资格性审查的供应商不足三家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告（财政部另有规定的除外）。

8.4磋商。

8.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

8.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

8.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同样例条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

8.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件并将变更内容形成书面材料送磋商小组的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

8.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

8.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

8.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

8.4.9磋商结束后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

8.5最后报价。

8.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。（财政部另有规定的除外）

8.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

8.5.3供应商进行最后报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交磋商小组。采购执行机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6比较与评价。由供应商最后报价结束后，磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体要求详见本章综合评分部分。本项目不适用优先采购节能、环保标志、无线局域网产品的政策措施。

8.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家及以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。（财政部另有规定的除外）

8.8 根据采购人确定的成交供应商，采购代理机构在“四川政府采购网”上发布成交公告，并自采购人确定成交之日起2个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

8.9采购单位不退回供应商响应文件和其他响应资料。

8.10磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

8.11采购组织单位现场复核评审结果。

8.11.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人或采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人或采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人或采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人或采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

8.11.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

8.12编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）磋商日期和地点，磋商小组名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

8.13磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

8.14供应商澄清、说明

8.14.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.14.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.15终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（财政部另有规定的除外）

（四）法律法规规定的其他情形。

9.综合评分

9.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

9.2磋商小组成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

9.3综合评分明细表

9.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。

9.3.2综合评分明细表（各包均适用）

| 序号 | 评分因素 | 权值（%） | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×100×价格权值 | 本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠政策。报价详见最终报价信。 | 价格类 |
| 2 | 技术及其他要求 | 30 | 技术商务指标和履约主要条款完全满足磋商文件要求得30分，有负偏离的，每一项扣5分,直至此项分值扣完为止。 | 以响应文件对磋商文件第五章要求的响应情况为准。 | 技 术 类 |
| 3 | 服务能力 | 44 | - 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评审：包含①情况概述；②服务流程；③服务人员；④组织措施；⑤技术措施；⑥服务质量保证措施；⑦具体实施方案；⑧工具配置清单，内容完整得32分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致）的，每缺少一项内容扣4分，每有一处错误扣2分，扣完为止。 - 根据供应商针对本项目制定的应急方案进行评审：包含①应急抢险预案；②安全作业保障方案；③应急响应方案，内容完整得12分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致）的，每缺少一项内容扣4分，每有一处错误扣2分，扣完为止。 | 根据响应文件进行评审。 | 其他类 |
| 4 | 履约能力 | 6 | 2018年1月1日至今，供应商类似项目业绩：有一份得2分，最多得6分。无类似项目业绩不得分。 | 需提供合同复印件或成交通知书复印件加盖供应商鲜章。 | 其 他 类 |

注：1.评审时，评审委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

10、推荐成交候选供应商

本项目采用综合评分法，供应商报价结束后，磋商小组应当根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家及以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。同等条件下，优先选择不发达地区和少数民族地区的供应商。

10.1 评审报告应当包括以下主要内容：

10.1.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

10.1.2响应文件开启日期和地点；

10.1.3获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

10.1.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

10.1.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11.磋商纪律及注意事项

11.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

11.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

11.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

11.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

11.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

12.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

12.1遵守评审工作纪律；

12.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

12.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

12.4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

12.5发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

12.6及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

12.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

12.8法律、法规和规章规定的其他义务。

13.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

13.1遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

13.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

13.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

13.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

13.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

13.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

13.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

13.8评审委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

13.9评审委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

13.10评审委员会成员按规定领取评审劳务报酬，并按国家相关规定完成所得税的申报缴纳。

# 第十章  政府采购合同(草案)

合同编号：XXXX。（注：必须以成交通知书上的合同编号为准）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限：

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

1.合同签订生效之日起5个工作日内支付合同总金额30%预付款。供应商前期所提供的服务及货物款项从预付的30%合同金额中进行扣除，结算（扣除）金额及结算（扣除）依据交采购人确认。预付款扣除完毕后再按季度为单位，另行进行据实结算。因特殊原因，经双方协商需终止合同的，预付款未抵扣完部分，供应商应原渠道退还至采购人。

2.供应商向采购人提交完整、真实、合法、等额的增值税普通发票，通过采购人内部审核无误后30天内支付款项，延期支付将依法承担法律责任。特殊情况导致不能按时付款的，采购人需提前与供应商沟通，经供应商同意后采购人不承担违约责任。

4.在合同期内实际结算金额达到合同总金额的70%时，供应商必须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供应商鲜章）通知采购人；当实际结算金额达到合同总金额的100%后，如双方未按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定达成补充协议前，供应商自行继续提供服务的，采购人对超过合同总金额部分金额不予支付，由供应商自行承担相应损失。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

- 本项目不涉及。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，产生争议，由项目所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。

附件：

| 成都市双流区中医医院净化空调等 维保服务采购项目供应商考核细则评分表 考核项目： 考核部门： 考核时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标准分值 | 基本要求 | 考核分值 | 扣 分 |
| 服务水平 、 服务质量 | 50 | 维保人员应遵守医院各项规章制度及管理规定，遵守行业操作规程，持证上岗，人员固定；未经医院允许，不得将无关人员带入院内。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
|  |  | 仪容、仪表整洁，着装统一，按季节换装，佩戴工作牌，严禁混穿工作服。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
|  |  | 无推诿拖延，科室无投诉、无特殊原因设备无停运现象。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
|  |  | 热情服务，语言文明，态度和谐，不与医院人员、同事、病人及家属发生争吵。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 2 |  |
|  |  | 协助医院按要求完善设备安全技术档案、资料整理、归档及相关工程验收工作，负责设备年检资料报送工作（如有）。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
|  |  | 上班期间严禁饮酒及酒后作业， | 单项否决 |  |
|  |  | 服从院方领导安排，爱护医院各种设施设备，不准损坏、丢失，如有发现应照价赔偿。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 4 |  |
|  |  | 不得在维保工作中影响医院正常工作，技术服务周到及时，维修不及时或拖延维修时间及维修后未清理现场，每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 4 |  |
| 操作规范 | 20 | 日常操作、保养及记录符合采购文件，每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
|  |  | 除特殊原因外，对服务范围内的设备进行定期安检和年检，并取得合格证（如有）。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
| 管理 | 10 | 保守医院机密，不得将设施设备的安放、型号、运行情况等外泄 | 单项否决 |  |
|  |  | 提供全年365天24小时应急服务，并保持通讯畅通，在接到报修后（1小时）到现场处理，每半年进行一次系统自查自检，并与检查完后形成书面报告给院方。维修保养配件必须是原厂合格产品或使用性能不低于原厂配件的同类产品。更换配件需按院方管理部门指定位置存放。每发现一处不合格扣2分，直至扣完。 | 10 |  |
| 履约诚信 | 20 | 医院通过市场询价发现维保方配件报价高于市场价20%的，每次扣5分。情节严重或累计达到5次的，医院有权终止与维保方的协议。 | 20 |  |
| 应得总分：100分；实际得分： 考核结果： |  |  |  |  |
| 考核小组签名 |  |  |  |  |
| 维保单位签名 |  |  |  |  |
| 备注： 1、实行100分制。等级分为优、良、中、差。100-90分为优，89-80分为良，79-70分为中，70分以下为差。 2、通过对供应商提供服务、运行巡检、突发故障的处理情况、维护保养、资料管理等方面，每季度对维保服务进行一次考核评估,合格后付款。 |  |  |  |  |