西宁市政府采购

电 子 招 标 文 件

（试  行）

采购项目编号：宁政采公招（服务）2022-041号

采购项目名称：西宁市政务中心机房（二期）暨政务云（一期）建设项目

采 购 单 位 ：西宁市大数据服务管理局

采购中心：西宁市政府采购中心

2022年7月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标有效期	8

10.投标文件构成	8

11.投标文件的编制要求	9

四、电子投标文件的上传	10

12. 电子投标文件上传	10

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	10

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

15.开标	10

六、资格审查程序	10

16.资格审查	10

七、评审程序及方法	11

17.评标委员会	11

18.评审工作程序	12

19.评审方法和标准	14

八、中标	15

20.推荐并确定中标人	15

21.中标通知	15

九、授予合同	15

22.签订合同	15

十、其他	16

23. 串通投标的情形	16

24. 废标	17

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本	18

西宁市政府采购项目合同书	18

第四部分 投标文件格式	30

封面（上册）	30

目录（上册）	31

（1）投标函	32

（2）法定代表人证明书	33

（3）法定代表人授权书	34

（4）投标人承诺函	35

（5）投标人诚信承诺书	36

（6）资格证明材料	37

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	38

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	39

（9）无重大违法记录声明	40

目录（下册）	42

（10）评分对照表	43

（11）开标一览表（报价表）	44

（12）分项报价表（服务类可不填）	45

（13）技术规格响应表（服务类可不填）	46

（14）投标产品相关资料（服务类可不填）	47

（15）投标人的类似业绩证明材料	48

（16.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	49

（16.2）从业人员声明函	50

（17）残疾人福利性单位声明函	51

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分 采购项目要求及技术参数	53

1.投标说明	53

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 宁政采公招（服务）2022-041号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁市政务中心机房（二期）暨政务云（一期）建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | - 5116.74万元 |
| 最高限价 | 5116.74万元 |
| 项目分包个数 | 1 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”查询报告、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内；实际以现场查验为准）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体方式进行投标； 6、具有涉密信息系统集成甲级资质； 7、满足招标文件的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2022年7月15日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年7月15日至2022年7月22日下午17:00（公休日、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-881-7190。《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 招标文件售价 | 0.00 |
| 获取招标文件地点 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。 |
| 电子签到及解密时间 | 2022年8月10日9:15:00时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。 |
| 采购人联系人 | 西宁市大数据服务管理局 王女士 联系电话：0971-6181306 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市政府采购中心 王海洪 尚倩 联系电话：0971-7661369 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； - 投标保证金免缴，资格后审； - 履约保证金金额为中标合同金额的5% 。 |
| 财政监督部门及电话 | 西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）西宁市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或西宁市政府采购中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，西宁市政府采购中心应按照规定填写《西宁市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.澄清或修改

6.1 采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表（服务类不填）

- 技术规格响应表（服务类不填）

- 投标产品相关资料（服务类不填）

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。

11.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行。西宁市政府采购中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购中心主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3开标过程由采购中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 西宁市政府采购中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向西宁市政府采购中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 分值构成(总分 100.00 分) |  |  | 投标报价： 30.00 分 商务评审： 21.00 分 技术评审： 49.00 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注： 中小微型企业、残疾人企业及监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，中小微型企业、残疾人企业及监狱企业须提供相应企业声明函，且只能享受其中一项优惠政策（四舍五入后保留小数点后两位)。 |
| 商务评审 21分 | 体系认证证书 | 4 | 根据各投标人提供的体系认证证书情况进行评审打分： (1)ISO14001环境管理体系认证证书； (2)ISO20000IT服务管理体系认证证书； (3)ISO27001信息安全管理体系认证证书； (4)ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 每提供一个得1分，最高得4分。 注:提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 类似业绩 | 10 | 提供近三年以来的类似业绩证明材料（提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页及用户反馈意见评价）。每提供1项得2分,最高得10分；未提供不得分。 |
|  | 项目人员配置 | 7 | 1、项目经理须具有信息系统项目管理师(高级)证书，满足要求得2分，没有不得分。 2、技术负责人须同时具有云计算高级工程师及网络安全高级工程师证书，满足要求得2分，没有不得分。 3、项目组成员不少于10人，满足要求得1分，不满足不得分。（其中，网络安全工程师1人、云计算高级工程师1人、网络高级工程师2人，每提供一个人员资质证书得0.5分，最高得2分，没有不得分。）此条款满分为3分，没有不得分。 注:以上人员需提供近半年内任意三个月的社保证明(加盖投标人公章)。相关证书需提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 技术评审 49分 | 项目理解 | 3 | 投标人对本项目建设内容有清晰的认识，设计思路符合实际情况，从总体设计、技术路线、体系架构等方面开展设计并具系统性和可操作性。理解和综合情况分析合理、清晰明了，得3分；理解和综合情况基本合理、清晰的，得2分；理解和综合情况内容描述不清晰的，得0分；未提供不得分。 |
|  | 设计方案 | 5 | 根据设计方案的完整性，合规性，先进性和用户需求的针对性，进行综合评价。投标人提供总体设计方案，主要包括总体框架设计、总体部署框架等，明确灾备设计，符合政务云项目要求和用户实际需求。方案合理、完全满足用户需求的，得5分；方案较完善、基本满足用户需求的，得3分；方案不完善，实施困难的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。注:需提供主要设备的彩页或第三方测试（证明）报告等证明材料的指标项，未提供的认定为不满足项。 |
|  | 总体实施方案 | 6 | 投标人根据项目建设要求制定实施方案，方案中包括但不限干施工总体方案，保证安装调试验收的方案和措施，建设进度计划、工期控制保障措施、质量及安全措施等。方案合理、可行的，得6分；方案较完善、基本可行的，得4分；方案不完善，实施困难的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 5 | 针对本项目制定完善的售后服务方案，包括投标人售后承诺服务、质保服务年限、服务内容、服务响应流程及时间等，对售后服务方案科学合理性进行评价。服务内容描述全面、服务措施完善的，得5分；服务内容描述基本全面、服务措施基本完善的，得3分；服务内容描述部分清晰，部分含糊不清的，得1分；服务内容描述完全模糊的和未提供的不得分。 |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，西宁市政府采购中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，西宁市政府采购中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，西宁市政府采购中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由西宁市政府采购中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本

西宁市政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的：

1、按《中标通知书》表明的成交价格成交，中标价为（大写）      （小写）       ；

2、服务一览表（见附件，须有甲乙双方盖章）；

3、本合同以人民币进行结算，合同总价包括服务费、验收费、手续费、售前、售中、售后服务费、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

三、质量保证

1、乙方所提供的服务质量、人员配备、技术规格必须与招、投标文件和承诺相一致。

2、乙方应保证提供服务不会侵犯任何第三方的权利。

四、交付和验收

1、服务时间：                      。

服务地点：                      。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应提供该项目验收报告交省政府采购中心，在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算；待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

4、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10个工作日内及时予以解决。

5、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

五、付款方式

。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的服务、技术标准等质量不合格的，应及时调整；调整不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接受的或特殊情况甲方不同意接受的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接受服务和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付合同总价款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的服务质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八.不可抗力

1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在20天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2、除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：详见合同通用条款

十、其他约定：

十一、合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约日期：  年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货（工）期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货（工）期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“西宁市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

- 封面（上册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市政府采购中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市政府采购中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市政府采购中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：                   职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：                     职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市政府采购中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与西宁市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、①投标人是法人的需提供2021年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书（审计方的执业资格证、审计人员的执业资格证书）。②投标人是其他组织和自然人或新成立不足1年的企业，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内任意三个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市政府采购中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询报告、“政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内；实际以现场查验为准。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

（下册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表（服务类不填）……………………………………所在页码

(13)技术规格响应表（服务类不填）………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料（服务类不填）……………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)中小企业声明函…………………………………………………所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“服务期”是指产品能够交付使用的具体时间（详见第五部分）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表（服务类可不填）

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表（服务类可不填）

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评标办法处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料（服务类可不填）

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供自   2019  年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16）中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 项目中标后分包情况：不允许。

西宁市政务中心机房（二期）暨政务云

- 建设项目采购需求

# 1.技术要求

## 1.1基本情况

本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以国家总体安全观和网络强国战略为统领，坚决贯彻落实习近平总书记关于大力推进信创应用的重要指示精神。依据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）文件精神和相关法律法规，充分利用现有政务信息平台，整合构建结构合理、智能集约的平台支撑体系，依托全国一体化政务大数据体系，按照省级统筹原则，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集约共享、集约提供政务云服务。

以“云网合一、云数联动、一云多芯”为构架，充分利用云计算按需分配、动态可调的特性建设全市统一的政务云基础设施和同城异地灾备中心，提供系统托管、数据交换、业务协同和容灾备份等多层次、专业化云服务，为各类业务应用提供安全、稳定、可靠的运行环境和安全保障，制定政务云建设标准及系统上云规范，推进重点行业领域应用，为政务数据共享交换和数据资源开发应用提供云计算服务支撑。本期项目建设所需的网络资源、计算资源、存储资源、云安全、传输线路网络、新建西宁市政务中心机房二期配套基础设施。

## 1.2项目建设内容及要求

本项目建设内容包括：

1、按照国家标准GB50174-2017《数据中心设计规范》B类建设标准，建设西宁市政务中心机房（二期），包括UPS、精密空调及116套机柜等配套软硬件设施。

2、建设政务云平台（一期）。搭建西宁市政务云基础平台，通过建设计算资源、存储资源、备份资源、网络资源、云管理平台的建设，满足市级单位各相关业务系统安全迁移上云。

3、完善电子政务外网安全体系的建设，满足等级保护三级要求，采用相应的安全设备来搭建云平台安全体系，确保网络和云平台体系安全稳定运行。

4、按用户要求保质保量完成本项目中业务系统迁移，并完成1次真实运行系统的应急演练。

5、项目竣工验收合格后，需提供不少于三年，不少于5人团队驻场运维保障服务，配备驻场团队组长，最好配备安全运维工程师、服务器运维工程师、网络运维工程师、政务云管理工程师等项目相关工程师，团队组长和成员须具有网络和云平台维护经验，并在投标文件中提供人员证书、合同等相关印证资料。驻场团队人员原则上不能调换，如确因特殊原因需要调换的，需经用户方同意。驻场团队的绩效考核须参照用户方评价意见执行。

6、协助制定政务云配套规章制度和规范，并为用户提供项目资料整理、归档等服务。

7、满足用户对本项目的技术、服务、质量等相关要求。

8、满足与西宁市政务中心机房（一期）建设的一致性、兼容性、适配性等，提供相关印证材料。

### 1.2.1中心机房建设

西宁市政务中心机房（二期）建设内容包括：区域范围内的机房配改造、IT机柜和密闭冷通道系统及对应的UPS不间断电源及低压配电系统、防雷接地系统、通风及空调系统、机柜综合布线系统、空调排水系统等建设。

#### 1.2.1.1机房改造

西宁市政务中心机房（二期）需完成机房装修包括但不限于如下内容：

- 拆除模块化机房6排柜体所对应位置的防静电地板及支架（共计拆除252块防静电地板及配套支架），并采用10#槽钢焊接设备底座，冷通道所在位置防静电地板均更换为开孔防静电地板（共计126块防静电地板并替换为开孔防静电地板），以保证精密空调冷气流可顺畅到达封闭冷通道内；

- 对现网扩容模块化机房区域消防管路做整改，可将绕梁后的管路高度提升，并对消防喷头位置做移动，要求改造后的消防管路及喷头至防静电地板间净高需高于2.6米；

- 对机房存在的漏水问题做详细工勘，并对存在漏水的区域从地面或上一层漏水位置做防水处理，采用防水隔离墙或防水涂料进行防水处理，以保证机房物理环境安全，不出现漏水浸泡事故发生；对于机房墙面损坏的区域做修补，并采用环保乳胶漆至少粉刷两遍，使机房修补后的墙面颜色与其他区域一致。

#### 1.2.1.2机房机柜及供配电

本项目在西宁市政务中心机房，一期已建设3组模块化机房共计116套47U高19英寸标准机柜，并配套UPS供配电系统及蓄电池，一期建设IT负载A/B路母线UPS及精密空调配电UPS均采用功率模块冗余方案。

本项目规划建设116套机柜，本期建设其中一组模块化机房采用47U高19英寸标准机柜，共计40套机柜，另外两组模块化机房采用42U高机柜19英寸标准机柜，共计76套机柜。

#### 1.2.1.3动环监控系统

本期建设的动环监控系统，需与一期的动环监控系统能够实现一体化管理，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；基于Web远程管理功能，可通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式。

#### 1.2.1.4大屏显示系统

在会议室配置大屏显示系统一套，同时可实现视频会议系统和电子白板的相关功能，提高会议效率及质量，本次建设采用室内全彩LED屏（长4.25米，宽2米）及相关配套设备。配置会议室扩声系统一套，包含桌面话筒，音箱，功放，调音台等相关配套设备。

### 1.2.2政务云计算平台建设

（1）建设互联网区平台云资源池包括计算资源池、存储资源池、备份资源池，计算容量估算4166VCPU，内存容量估算12920G，集中式存储物理容量估算320T，分布式存储物理容量估算1400T、备份存储物理容量估算200T。其中，包括17台利旧的X86服务器（合计可提供1008核CPU，6912G内存）。

（2）建设政务外网平台云资源池包括计算资源池、存储资源池、备份资源池，计算容量估算9720VCPU，内存容量估算30146G，集中式存储物理容量估算320T，分布式存储物理容量估算2000T、备份存储物理容量估算200T；其中，包括46台利旧的X86服务器（合计可提供2384核CPU，9984G内存）。

（3）实现云计算平台的“一云多芯”，统一运营，统一调度；建立统一的运营运维服务体系，制定服务标准和规范，提供满足需求、响应及时、可靠性强的运维保障服务。

- 在电子政务外网和互联网服务区须建设完备的备份系统，满足政务云备份需求。

### 1.2.3安全体系建设

政务云平台依据国家网络安全法、等保测评等法规、标准、规范要求进行设计。基于等级保护三级防护要求，以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标，进行政务云平台的安全系统建设。

完善电子政务外网安全体系的建设，基于现有的信息网络平台（电子政务外网），加强网络安全防护，完善网络管理体系。满足等级保护三级要求为基准，采用相应的安全设备来搭建云平台安全体系统。解决安全部署的边界和模式的问题，实现安全区域划分和边界安全防护，合理管理和分配网络资源，防止滥用网络资源导致网络瘫痪，部署安全防御系统，抵御病毒、恶意代码等对信息系统发起的恶意破坏和攻击，保障网络系统硬件、软件稳定运行。

通过部署安全系统，投入技术力量，为用户方加强网络安全管理，提供完善的安全管理制度。构建统一的安全管理与监控机制，统一配置、调控整个网络多层面、分布式的安全问题，提高安全预警能力，加强安全应急事件的处理能力，实现网络与信息安全的可控性。

### 1.2.4应用系统迁移

本项目根据西宁市各级各部门已建政务外网应用系统（非涉密系统）迁移上云的需求，推动相关政务信息系统安全平滑地迁移到政务云平台并稳定运行。

本期项目应用迁移包括西宁市大数据服务管理局的西宁市政府网站集约化平台、西宁市大数据基础平台、西宁市政务信息化项目建设管理平台等。本期项目应用迁移流程需实现电子化系统管理，可与西宁市政务信息化项目建设管理平台对接，实现政务云项目资源及应用系统迁移的申请、审核、审批等网络流程化管理。

按照用户单位要求完成业务系统迁移工作。

### 1.2.5协助制定政务云配套规章制度和规范

为保障项目的交付及移交，协助用户制定政务云配套规章制度和规范。包括但不限于网络和政务云管理制度、审批制度、运维制度等。

## 1.3项目软硬件设备技术要求

项目软硬件设备的技术要求见“附录1：项目软硬件设备技术要求”。

# 2.商务要求

| 序号 | 商务要求 | 全部商务要求明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的 时间（期限） | 2022年12月31日前完成项目实施建设 叁年运维服务期 |
| 2 | 交付（实施）的 地点（范围） | 西宁市市民中心 西宁市政务中心机房 |
| 3 | 保险 | 总报价包含各类保险、安全生产等相关费用 |

# 附录1：项目软硬件设备技术要求

注：本项目的设备包括但不限于下表中的软硬件设备。

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台建设部分 |  |  |  |  |
| 1.1 互联网云平台 |  |  |  |  |
| 1.1.1硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1、整机交换容量≥130Tbps，包转发率≥12000Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、支持≥2个主控，≥2个冗余电源（满足满负荷），支持≥16块业务板卡，支持≥4块线卡板（非子卡槽位），支持≥4块独立交换网板； 3、设备采用正交架构设计，支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离，主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板、交换网板和业务板槽位； 4、设备支持单槽单向最大带宽≥200Gbps； 5、实配最新版IPv6能力； 6、设备支持框间控制和转发平面均故障时，通过MAD检测发现故障并隔离从框端口功能； 7、为保障业务数据的安全性，设备支持sm2、sm3、sm4国密算法的国密硬件板卡及流量分析功能； 6、本次配置冗余双主控双交换网板，≥2块交流电源，≥24个千兆光口，≥8千兆combo口，≥6个万兆光口，≥2个万兆单模光模块，≥4个万兆多模光模块； 7、提供工信部入网许可证，提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余交换机等网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 2 | 业务核心交换机 | 1、整机交换容量≥387Tbps，包转发率≥115200Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、基于CLOS+多级多平面交换架构，支持≥2个主控，支持≥4块业务板卡，支持独立交换网板，整机高度≥4U； 3、支持IPv6网络安全功能，实配最新版IPv6能力； 4、支持流量分析功能，能够对端口上的流量进行统计分析，提供工信部权威第三方测试报告； 5、支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能； 6、支持纵向虚拟化技术，实现设备的统一管理； 7、内置图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能； 8、支持有线无线的纵向虚拟化技术，实现有线无线设备的统一管理； 9、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 10、支持流量可视化功能； 11、配置双主控双电源，≥3块交换网板，≥2个风扇模块，≥48个万兆光口，≥36个40G光口，≥1根40G堆叠线缆（含模块），≥48个万兆多模光模块； 12、提供工信部入网许可证，提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 3 | 管理网交换机 | 1、整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、固化万兆端口数量≥24，40GE接口数≥2，接口扩展槽≥2，可扩展万兆电、25G、40G等，提供官网选配信息截图（含链接）； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为1台设备，支持网络纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为核心或汇聚设备的远程端口； 4、支持基于端口、MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持N:M的端口镜像（M大于1）； 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等； 9、支持风扇热插拔，支持冗余配置，支持模块化双电源，支持带外管理； 10、支持智能管理功能； 11、配置冗余双电源双风扇，≥24个万兆多模光模块，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 12、提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 4 | 基板管理控制网交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发能力≥144Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固定千兆电口≥48，万兆光口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF等功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN 等的ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping； 8、内置网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网选配信息截图（含链接）； 9、配置千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置万兆多模光模块≥4个； 10、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 5 | 计算区接入交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固化≥48个10G SFP+端口（含万兆多模光模块），≥6个40G QSFP+端口，≥1个Mini USB Console接口； 3、支持≥2个冗余电源，≥4个冗余风扇，支持前后、后前风道； 4、整机最大路由地址表≥250K，最大ARP地址表≥260K，最大MAC地址表≥270K，提供第三方测试报告； 5、支持MPLS、MCE，支持MPLS VPN，支持MPLS TE； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7、支持横向/纵向堆叠虚拟化技术； 8、支持Telemetry，提供可视化能力； 9、配置双电源四风扇，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 10、提供工信部入网许可证及节能产品认证证书； 11、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 6 | 服务器A | 1、国产机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、本次配置≥1T DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块） 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥8*4T HDD硬盘， 全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 7、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 8、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 6 | 台 |
| 7 | 服务器B | 1、国产机架式设备，服务器高≥2U，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、本次配置≥512GB DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，配置≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块）； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥8*4T HDD硬盘，全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 7、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 8、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 3 | 台 |
| 8 | 云管理服务器 | 1、机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、配置≥768GB DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，配置≥4个万兆光接口（含光模块）； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥4*3.84T硬盘，全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 7、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 8、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 6 | 台 |
| 9 | 光纤交换机 | 1、整机最大总带宽≥768Gb/s； 2、整机支持提供≥16Gb/s光纤通道，支持扩展≥48个光纤接口； 3、支持热代码加载功能； 4、支持高度虚拟化环境能力； 5.支持按需配置端口； 6、激活≥48个16G FC接口，配置≥48个16G 短波FC模块，≥48根15m 光纤跳线。 | 2 | 台 |
| 10 | 集中式存储 | 1、支持多控制器架构，多个控制器之间采用全网状互联架构； 2、配置≥2个控制器引擎，为保证性能每个控制器要求配置≥2颗处理器； 3、配置高速缓存≥512G缓存,每个控制器的缓存可升级至≥1TB； 4、存储提供双控LUN数量≥65536，需提供厂商官网截图证明； 5、支持存储双活功能，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务； 6、在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储的在线数据迁移，数据可以在多台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，迁移过程中业务可连续运行，对于主机平台透明； 7、配置应用负载IO检测功能； 8、配置存储能力预测功能，需提供产品管理软件的存储能力预测截图证明； 9、配置不限容量的全功能授权许可，包含重删压缩、自动精简、克隆、快照等，后续扩容无需额外购买许可； 10、配置≥8块1.92TB SSD硬盘，≥12块14TB硬盘,配置双活授权，配置智能管理平台； 11、配置≥8个16Gb FC接口，≥8个10G/25G光接口； 12、原厂安装实施部署，提供原厂3年7*24小时服务，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 11 | IP存储网络 | 1、整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、固化万兆端口数量≥48，40GE接口数≥2，接口扩展槽≥2，可扩展万兆电、25G、40G等，提供官网截图（含链接）； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为1台设备，支持网络纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为核心或汇聚设备的远程端口； 4、支持基于端口、MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持N:M的端口镜像（M大于1）； 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等； 9、支持风扇热插拔，支持冗余配置，支持模块化双电源，支持带外管理； 10、支持智能管理功能，支持设备的蓝牙连接管理功能，提供第三方检测报告； 11、配置冗余双电源双风扇，≥48个万兆多模光模块，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 12、提供3年原厂质保，要求与本次所投其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 4 | 台 |
| 12 | 本地备份 | 1、支持在统一中文Web界面进行备份管理、存储管理、实时复制管理，可通过图形化的方式展示包括CPU、内存、磁盘、网络等备份服务器的性能状态，易于管理与维护； 2、支持各种主流CPU架构、操作系统、虚拟化平台的备份； 3、支持对本次所配置虚拟化平台实现无代理备份，无需在虚拟机和虚拟化平台上安装任何代理软件，即可直接备份虚拟化平台上所有虚拟机，提供原厂承诺函； 4、内置集成容器平台，可在一体机中创建镜像、容器，用于数据恢复演练及测试相关工作，提供内置容器平台镜像及容器清单界面截图； 5、支持通过图形化界面备份达梦DM、人大金仓KingBase 、南大通用、神州通用等国产数据库； 6、备份系统支持将磁盘介质虚拟成磁带格式。并提供相关端口映射配置，可将虚拟带库任意机械臂、驱动器映射到指定端口； 7、支持数据库离线恢复，备份数据可直接恢复至数据库，也支持将备份数据恢复成文件，恢复的文件可以以离线的方式在异地直接恢复至异地数据库，完全不依赖备份系统，也不需要在异地搭建备份系统； 8、备份过程中支持通过安全传输协议（TLS）进行加密。可自定义加密证书，支持CA证书加密，提供功能界面截图； 9、支持数据库事务级实时同步复制，实时将数据库备份到目标端，目标端数据库实时可读，RPO指标达到秒级，RTO分钟级； 10、配置≥200TB的备份软件容量许可； 11、硬件本次配置≥2个节点，每节点配置≥2颗处理器，单颗核数≥24，主频≥2.2GHz，配置≥128G内存，配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，≥140T存储容量（企业级硬盘），配置≥2个10GE以太网接口(含光模块)和≥4个千兆电口，冗余电源及风扇。 | 1 | 套 |
| 13 | 安全管理区汇聚 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发能力≥144Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固定千兆电口≥48，万兆光口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF等功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等的ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping； 8、内置置网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网选配信息截图（含链接）； 9、配置千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置万兆多模光模块≥4个； 10、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 1 | 台 |
| 14 | 分布式存储 | 1、提供软硬件一体机产品（或服务器与分布式软件统一品牌），不接受纯软件+第三方服务器投标； 2、采用Scale-out横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器； 3、在一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象存储以及HDFS存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可，提供第三方测试报告； 4、支持卷远程异步复制； 5、支持文件回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除； 6、支持多副本保护，支持大于等于3个副本，提供厂商官网截图（含链接）； 7、支持智能化一键巡检。支持针对不同存储业务类型各个时间段（部署、升级、扩容等）的一键巡检、支持问题定位分析、支持场景参数检查等功能； 8、支持IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问； 9、支持快照数据保护，支持创建只读快照、可写快照、定时快照、一致性组快照等； 10、配置一套管理平台，配置≥4个节点，支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点，每节点配置≥2颗处理器，单颗核数≥24，主频≥2.2GHz，配置≥256G内存，配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，≥4块1TB NVMe SSD硬盘,≥30块12TB企业级SATA硬盘，配置≥6个10GE以太网光接口(含光模块)和≥4个千兆电口。 | 1 | 套 |
| 1.1.2软件 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | 1、支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理； 2、提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能； 3、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量、连接数等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，提供产品截图证明及第三方测试报告； 4、支持虚拟机磁盘快照、内存快照、一致性快照，在故障恢复时，可以对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复； 5、支持还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能； 6、支持大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，支持展示内容用户自定义； 7、提供p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，提供功能截图证明； 8、提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 9、本次配置≥23个节点虚拟化管理授权 10、提供3年原厂技术支持及升级服务，为保证软件兼容性及适配性，要求与云管理平台无缝兼容。 | 1 | 套 |
| 2 | 云管理平台 | 1、云管理平台管理节点须支持Docker集群部署或支持部署在虚拟机上，提供平滑升级扩展、高可靠容错机制，各云服务组件之间松耦合，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响； 2、云管理平台兼容主流x86或ARM虚拟化平台，支持KVM、VMware、Hyper-V、Xenserver等； 3、提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。服务门户能够为用户提供云主机、裸金属、云硬盘、云防火墙、文件存储等服务。为保证系统数据的安全性，云管理平台须与虚拟化平台无缝兼容，提供原厂承诺函，提供兼容性互证证明材料； 4、支持多租户划分，为不同的租户分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机、负载均衡、公网IP个数等，租户管理员可以根据租户内部架构，划分子租户； 5、支持云服务计费，云管理员可以对云资源和云服务进行计费策略设定，计费策略可以基于CPU、内存、硬盘、存储、网络带宽、裸金属、防火墙等资源制定费率，支持周期计费功能，支持资源用量或资源规格两种计量方式； 6、云管理平台兼容主流硬件虚拟化技术，支持包括VT-X，AMD-V等； 7、为保障与公有云实现无缝异地容灾备份，要求本次建设政务云平台与厂商公有云架构保持一致； 8、为保障业务应用高性能要求，要求云平台所提供的容器、数据库支持裸金属部署； 9、为同时满足不同云服务网络需求，要求云平台同时能提供网络overlay与主机overlay的混合组网能力，提供原厂承诺函； 10、支持资源租期功能； 11、支持多种用户认证方式。除支持本地密码认证外，还支持对接LDAP等方式认证； 12、本次配置≥26个节点管理授权（包含虚拟化节点、裸金属节点及容器节点） 13、要求云平台具备与第三方存储对接能力，并提供云服务的能力，要求提供原厂承诺函； 14、提供3年原厂技术支持服务，并提供原厂1年驻场支持服务（不能以远程运维方式替代），提供原厂承诺函。 | 1 | 套 |
| 1.2电子政务外网云平台 |  |  |  |  |
| 1.2.1硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1、整机交换容量≥130Tbps，包转发率≥12000Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、支持≥2个冗余主控，≥2个冗余电源（满足满负荷），支持≥16块业务板卡，支持≥4块线卡板（非子卡槽位），支持≥4块独立交换网板； 3、设备采用正交架构设计，支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离，主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板、交换网板和业务板槽位； 4、设备支持单槽单向最大带宽≥200Gbps； 5、实配最新版IPv6能力； 6、设备支持框间控制和转发平面均故障时，通过MAD检测发现故障并隔离从框端口功能； 7、为保障业务数据的安全性，设备支持sm2、sm3、sm4国密算法的国密硬件板卡及流量分析功能； 8、本次配置冗余双主控双交换网板，≥2块交流电源，≥24个千兆光口，≥8千兆combo口，≥6个万兆光口，≥2个万兆单模光模块，≥4个万兆多模光模块； 9、提供工信部入网许可证，提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余交换机等网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 2 | 业务核心交换机 | 1、整机交换容量≥387Tbps，包转发率≥115200Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、基于CLOS+多级多平面交换架构，支持≥2个冗余主控，支持≥4块业务板卡，支持独立交换网板，整机高度≥4U； 3、支持IPv6网络安全功能，实配最新版IPv6能力； 4、支持流量分析功能，能够对端口上的流量进行统计分析，提供工信部权威第三方测试报告； 5、支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能； 6、支持纵向虚拟化技术，实现设备的统一管理； 7、支持图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能； 8、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 9、支持流量可视化功能； 10、配置双主控双电源，≥3块交换网板，≥2个风扇模块，≥48个万兆光口，≥36个40G光口，≥1根40G堆叠线缆（含模块），≥48个万兆多模光模块； 11、提供工信部入网许可证，提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 3 | 管理网交换机 | 1、整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、固化万兆端口数量≥24，40GE接口数≥2，接口扩展槽≥2，可扩展万兆电、25G、40G等，提供官网选配信息截图（含链接）； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为1台设备，支持网络纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为核心或汇聚设备的远程端口； 4、支持基于端口、MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持N:M的端口镜像（M大于1）； 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等； 9、支持风扇热插拔，支持冗余配置，支持模块化双电源，支持带外管理； 10、支持智能管理功能； 11、配置冗余双电源双风扇，≥24个万兆多模光模块，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 12、提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 4 | 基板管理控制网交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发能力≥144Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固定千兆电口≥48，万兆光口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF等功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等的ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping功能； 8、内置网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网选配信息截图（含链接）； 9、配置千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置万兆多模光模块≥4个； 10、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 5 | 计算区接入交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固化≥48个10G SFP+端口（含万兆多模光模块），≥6个40G QSFP+端口，≥1个Mini USB Console接口； 3、支持≥2个冗余电源，≥4个冗余风扇，支持前后、后前风道； 4、整机最大路由地址表≥250K，最大ARP地址表≥260K，最大MAC地址表≥270K，提供第三方测试报告； 5、支持MPLS、MCE，支持MPLS VPN，支持MPLS TE； 6、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7、支持横向/纵向堆叠虚拟化技术； 8、支持Telemetry，提供可视化能力； 9、配置双电源四风扇，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 10、提供工信部入网许可证及节能产品认证证书； 11、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 6 | 台 |
| 6 | 服务器A | 1、国产机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、本次配置≥1T DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块）； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥8*4T HDD硬盘， 全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 8、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 9、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 10、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 11、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 14 | 台 |
| 7 | 服务器B | 1、国产机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、本次配置≥512GB DDR4内存； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥8*4T HDD硬盘，全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 7、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 8、配置≥1个管理接口，可实现远程管理功能； 9、增配≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块）； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 6 | 台 |
| 8 | 服务器C | 1、采用信创设备选型； 2、机架式设备，标配原厂导轨； 3、配置≥2颗主流处理器（32核/2.0GHz）； 4、配置≥128GB DDR4内存； 5、配置≥2*480G硬盘； 6、配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5； 7、配置≥2个10/100/1000M-BaseT 以太网接口； 8、配置2个热插拔冗余电源； 9、增配≥384GB DDR4内存，配置≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块）； 10、配置≥1个管理接口，可实现远程管理功能； 11、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 6 | 台 |
| 9 | 服务器D | 1、国产机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、配置≥512GB DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，≥4个万兆光接口（含光模块），≥1*2端口16G HBA卡（含光模块）； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥8*4T HDD硬盘，全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 7、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 8、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 6 | 台 |
| 10 | 云管理服务器 | 1、机架式设备，标配原厂导轨； 2、配置≥2颗主流处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核； 3、本次配置≥768GB DDR4 3200内存，支持内存可扩展至2T，配置≥4个万兆光接口（含光模块）； 4、配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2*960G SSD硬盘，≥4*3.84T硬盘，全部硬盘可热插拔维护； 5、配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、支持≥6个PCI-E 4.0/3.0插槽； 7、配置≥4个千兆电口，支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个显示器接口； 8、配置≥2个热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 9、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供高级管理功能； 10、提供3年原厂技术支持服务（含硬盘不返还服务）。 | 9 | 台 |
| 11 | 光纤交换机 | 1、整机最大总带宽≥768Gb/s； 2、整机支持提供≥16Gb/s光纤通道，支持扩展≥48个光纤接口； 3、支持热代码加载功能； 4、支持高度虚拟化环境能力，支持简化的部署流程及点击式用户界面； 5.支持按需配置端口； 6、激活≥48个16G FC接口，配置≥48个16G 短波FC模块，≥48根15m 光纤跳线。 | 4 | 台 |
| 12 | 集中式存储 | 1、支持多控制器架构，多个控制器之间采用全网状互联架构； 2、配置≥2个控制器引擎，为保证性能每个控制器要求配置≥2颗处理器； 3、配置高速缓存≥512G缓存，每个控制器的缓存可升级至≥1TB； 4、存储提供双控LUN数量≥65536，需提供厂商官网截图证明； 5、支持存储双活功能，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务； 6、在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储的在线数据迁移，数据可以在多台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，迁移过程中业务可连续运行，对于主机平台透明； 7、配置应用负载IO检测功能； 8、配置存储能力预测功能，需提供产品管理软件的存储能力预测截图证明； 9、配置不限容量的全功能授权许可，包含重删压缩、自动精简、克隆、快照等，后续扩容无需额外购买许可； 10、配置≥8块1.92TB SSD硬盘，≥12块14TB硬盘,配置双活授权，配置智能管理平台； 11、配置≥8个16Gb FC接口，≥8个10G/25G光接口； 12、原厂安装实施部署，提供原厂3年7*24小时服务，提供原厂承诺函。 | 2 | 台 |
| 13 | IP存储网络 | 1、整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、固化万兆端口数量≥48，40GE接口数≥2，接口扩展槽≥2，可扩展万兆电、25G、40G等，提供官网截图（含链接）； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为1台设备，支持网络纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为核心或汇聚设备的远程端口； 4、支持基于端口、MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持N:M的端口镜像（M大于1）； 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等； 9、支持风扇热插拔，支持冗余配置，支持模块化双电源，支持带外管理； 10、支持智能管理功能，支持设备的蓝牙连接管理功能, 提供第三方检测报告； 11、配置冗余双电源双风扇，≥48个万兆多模光模块，≥1根40G QSFP+ 3m电缆； 12、提供3年原厂质保，为便于后期运维，要求与其余网络设备无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 6 | 台 |
| 14 | 本地备份 | 1、支持在统一中文Web界面进行备份管理、存储管理、实时复制管理，可通过图形化的方式展示包括CPU、内存、磁盘、网络等备份服务器的性能状态，易于管理与维护； 2、支持各种主流CPU架构、操作系统、虚拟化平台的备份； 3、支持对本次所配置虚拟化平台实现无代理备份，无需在虚拟机和虚拟化平台上安装任何代理软件，即可直接备份虚拟化平台上所有虚拟机，提供原厂承诺函； 4、内置集成容器平台，可在一体机中创建镜像，容器，用于数据恢复演练及测试相关工作, 提供内置容器平台镜像及容器清单界面截图； 5、支持通过图形化界面备份达梦DM、人大金仓KingBase 、南大通用、神州通用等国产数据库； 6、备份系统支持将磁盘介质虚拟成磁带格式，并提供相关端口映射配置，可将虚拟带库任意机械臂、驱动器映射到指定端口； 7、支持数据库离线恢复，备份数据可直接恢复至数据库，也支持将备份数据恢复成文件，恢复的文件可以以离线的方式在异地直接恢复至异地数据库，完全不依赖备份系统，同时也不需要在异地搭建备份系统； 8、备份过程中支持通过安全传输协议（TLS）进行加密。可自定义加密证书，支持CA证书加密, 提供功能界面截图； 9、支持数据库事务级实时同步复制，实时将数据库备份到目标端，目标端数据库实时可读，RPO指标达到秒级，RTO分钟级； 10、配置≥200TB的备份软件容量许可； 11、硬件本次配置≥2个节点，每节点配置≥1颗X86处理器，单颗核数≥24，主频≥2.2GHz，配置≥128G内存，配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，≥10块14TB企业级SATA硬盘，配置≥2个10GE以太网接口(含光模块)和≥4个千兆电口，冗余电源及风扇。 | 1 | 套 |
| 15 | 安全管理区汇聚 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发能力≥144Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固定千兆电口≥48，万兆光口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等的ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能； 8、内置免费的网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网选配信息截图（含链接）； 9、配置千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置万兆多模光模块≥4个； 10、提供3年原厂质保，与本次所投其余网络产品无缝兼容，提供原厂承诺函。 | 1 | 台 |
| 16 | 分布式存储 | 1、提供软硬件一体机产品，不接受纯软件+第三方服务器投标； 2、采用Scale-out横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器； 3、在一个集群内同时提供块存储、文件存储、对象存储以及HDFS存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可，提供第三方测试报告； 4、支持卷远程异步复制； 5、支持文件回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除； 6、支持多副本保护，支持≥3个副本, 提供厂商官网截图（含链接）； 7、支持智能化一键巡检，有效节省实施运维时间。支持针对不同存储业务类型各个时间段（部署、升级、扩容等）的一键巡检、支持问题定位分析、支持场景参数检查等功能； 8、支持IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问； 9、支持快照数据保护，支持创建只读快照、可写快照、定时快照、一致性组快照等； 10、本次配置一套管理平台，配置≥6个节点，支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点，每节点配置≥2颗处理器，单颗核数≥24，主频≥2.2GHz，配置≥256G内存，配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，≥4块1TB NVMe SSD硬盘,≥30块12TB企业级SATA硬盘，配置≥6个10GE以太网接口(含光模块)和≥4个千兆电口. | 1 | 套 |
| 1.2.2软件 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | 1、支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。 2、提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能； 3、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量、连接数等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平, 提供产品截图证明及第三方测试报告； 4、支持虚拟机磁盘快照、内存快照、一致性快照，在故障恢复时，可以对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复； 5、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机； 6、支持还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能； 7、支持大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，支持展示内容用户自定义； 8、提供p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，提供功能截图证明； 9、健康巡检功能，用于快速查看虚拟化系统健康情况，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出； 10、支持分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑； 11、本次提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中； 12、本次配置≥72个节点虚拟化管理授权，为保证软件兼容性及适配性，要求与云管理平台无缝兼容； 13、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 云管理平台 | 1、云管理平台管理节点须支持Docker集群部署或支持部署在虚拟机上，提供平滑升级扩展、高可靠容错机制，各云服务组件之间松耦合，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响； 2、云管理平台兼容主流x86或ARM虚拟化平台，支持KVM、VMware、Hyper-V、Xenserver等； 3、提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。服务门户能够为用户提供云主机、裸金属、云硬盘、云防火墙、文件存储等服务。云管理平台须与虚拟化平台无缝兼容，提供原厂承诺函，提供兼容性互证证明材料； 4、支持多租户划分，为不同的租户分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机、负载均衡、公网IP个数等，租户管理员可以根据租户内部架构，划分子租户； 5、支持云服务计费，云管理员可以对云资源和云服务进行计费策略设定，计费策略可以基于CPU、内存、硬盘、存储、网络带宽、裸金属、防火墙等资源制定费率，支持周期计费功能，支持资源用量或资源规格两种计量方式； 6、云管理平台兼容主流硬件虚拟化技术，支持包括VT-X，AMD-V等； 7、为保障与公有云实现无缝异地容灾备份，要求本次建设政务云平台与厂商公有云架构保持一致； 8、为保障业务应用高性能要求，要求云平台所提供的容器、数据库支持裸金属部署； 9、为同时满足不同云服务网络需求，要求云平台同时能提供网络overlay与主机overlay的混合组网能力，提供原厂承诺函；； 10、支持资源租期功能； 11、支持多种用户认证方式。除支持本地密码认证外，还支持对接LDA等方式认证； 12、本次配置≥78个节点管理授权（包含虚拟化节点、裸金属节点及容器节点） 13、要求云平台具备与第三方存储对接能力，并提供云服务的能力，要求提供原厂承诺函； 14、提供3年原厂技术支持及升级服务，并提供原厂1年驻场支持服务（不能以远程运维方式替代），提供原厂承诺函。 | 1 | 套 |
| 1.3 基础软件 |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 与迁移应用相适应的操作系统，支持海光、飞腾、龙芯等CPU。具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、集成开发平台等常用工具，支持KVM虚拟化技术。 | 100 | 套 |
| 2 | 中间件 | 国产中间件。具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。提供永久授权，3年软件升级更新。 | 20 | 套 |
| 3 | 关系型数据库 | 国产数据库，兼容多种数据库开发接口与框架，兼容多种网络协议，包括IPV4协议、IPV6协议、RDMA协议。支持非关系数据的操作支持，包括SQL对XML数据、地理信息数据、json数据等多种数据的能力，支持行列融合存储技术，支持变更缓存、高级日志等功能实现列存高频插入效率的提升和行列自动同步机制，支持表分区，具备高可靠性，支持闪回、完全备份、增量备份、差异备份、归档备份功能。提供永久授权，3年软件升级更新。 | 20 | 套 |
| 4 | 云服务器密码机 | 1、2U机架式设备，≥4个10/100/1000M自适应电口，≥2个万兆SFP+插槽，交流冗余电源；SM4算法加解密速度：≥850Mbps ，并发连接数≥ 5000，支持应用系统里数据加解密、CA和RA数字认证系统建设、密评日志平台完整性保护等功能； 2、基于虚拟化技术，支持单台宿主机最多可创建64个虚拟密码机，支持虚拟密码机的创建/启动/停止/删除； 3、支持虚拟密码机漂移，虚拟密码机漂移速度可达毫秒级；4、支持基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能； 5、支持多方协同签名、多方协同解密，密钥分散等功能； 6、采用数字认证CCM PCI-E自研密码卡，提供密码运算服务； 7、采用由国家密码局审批的双WNG-9随机数发生器产生的真随机数，生成≥1024位ECC密钥对，支持私钥权限码功能，保证不同应用系统的密钥使用安全； 8、具有《商用密码产品认证证书》、《计算机软件著作权登记证书》，提供证明材料； 9、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 2 | 台 |
| 5 | 云密码服务平台 | 1、平均业务响应时间≤150ms； 2、单点部署时每秒处理业务数（tps）≥2000； 3、单点部署时最大并发连接数≥10000； 4、客户端操作系统支持win7/win8/win10 ； 5、浏览器支持IE 10及以上、Chrome及Firefox； 6、管理平台服务端操作系统支持Linux环境，管理界面支持简体中文及英文语言； 7、密码服务平台具备2年内的检测报告，检测机构须具备CNAS实验室认可证书，检测内容需要包含密码服务平台的系统功能（密码服务SDK、密码设备管理、密码设备资源池等），提供证明材料； 8、将服务器密码机作为密码资源，以池化方式进行统一调度，为应用系统提供密码服务； 9、能根据密码资源的使用情况动态调整密码资源池中的虚拟密码机数量，合理利用资源； 10、支持租户的全生命周期管理，针对每个租户支持多应用管理。 11、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 6 | 密码资源管理平台 | 1、加密资源统一监控，实时掌握运行状态； 2、加密资源统一管理，按照业务需求分配； 3、动态分配加密资源，提高资源利用效率； 4、支持多维度的业务运行统计分析； 5、支持基于云架构的高可用服务； 6、支持管控云密码机和传统密码机； 7、具备API管理能力：添加、修改、查询API分组，添加分组的管理员和API负责人，在分组中添加不同版本的API、修改API、删除API、查询API列表、通过APIID查询一个API； 8、验签证书需支持接口传入证书base64串； 9、支持通过密码设备密钥保护密钥（KEK）保护应用主密钥，10、基于应用主密钥保护数据密钥； 11、通过SDK埋点，定时输出日志上报埋点数据，埋点类型包括：请求量，平均响应时间，成功率，错误率，命中率，可以查看今日和昨日的埋点概览，也可以查看单个埋点的详细数据，可以根据时间查询近30天内的埋点详细图表数据； 12、配置管理，支持配置更新，配置的读取、更新、取消及版本管理，支持权限管理，支持多环境、多数据中心配置管理； 13、提供CPU、内存、磁盘、网络等监控项，满足服务器的基本监控运维需求，监控项提供报警功能，可直接在硬件监控图表中使用报警功能，也可将服务器添加到应用分组后，在分组中使用报警功能； 14、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 7 | 云密钥管理系统 | 1、支持搭载于云平台硬件架构，使用国产自主研发密码卡的硬件服务器； 2、支持SM2、SM3、SM4算法，具有对称密钥分发、非对称密钥分发及密钥全生命周期管理、密码服务管理、系统配置、日志管理及审计等功能； 3、密钥全生命周期包括密钥生成、派发、导入、导出、备份、恢复、查询等； 4、支持应用通过API接口或者租户通过开放平台来创建用户主密钥，主密钥可用来加密保护数据密钥，也可直接加解密数据，提供应用主密钥的启用、禁用和删除等管理功能； 数据密钥使用主密钥加密保护，供业务端自主灵活使用，进行数据加解密，也可授权托管到密码服务平台使用； 5、多算法支持：支持SM2，SM4等算法； 6、可以对密钥使用情况进行统计； 7、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 8 | 数据库加密机 | 1、支持多环境加密支持，支持物理、虚拟、云环境的数据库结构化数据加密； 2、支持透明加解密，无需改动原有数据库表结构，加解密操作对上层应用完全透明； 3、支持SM4等加密算法，SM4运算性能加解密性能不低于400Mbps； 4、支持访问控制策略配置，可根据用户、用户组与身份进行组合配置规则； 5、不改写SQL语句，不影响应用查询数据性能； 6、支持全数据库类型的数据动态加解密、数据动态脱敏，对数据库版本无依赖； 7、数据加密不影响原数据库表结构、不影响数据库计算能力、不影响数据库主外键结构、不影响索引结构； 8、动态数据国密算法加密吞吐性能大于等于1.5Gbps； 9、支持基于国密https流量数据动态加解密、数据动态脱敏； 10、具有《计算机软件著作权登记证书》； 11、数据库加密机具有《商用密码产品认证证书》； 12、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 2 | 台 |
| 二、网络安全建设部分 |  |  |  |  |
| 2.1互联网区 |  |  |  |  |
| 2.1.1互联网统一出口区 |  |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥1个扩展槽，双电源，四层吞吐≥40G，七层最大有效吞吐≥10G，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥38万； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署能力，支持服务器负载、链路负载、全局负载、应用加速等功能； 3、支持TCP丢包预测，支持双边加速功能，支持标准VRRP协议；（须提供界面截图或检测报告证明）； 4、支持通过代理方式解析HTTP请求，可以根据头域中浏览器类型，Cookies，HTTP Header，目标URL进行访问控制； 5、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 2 | 抗DDOS | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，配备冗余电源，≥240G SSD硬盘，≥2个管理口，≥2个USB口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥4个千兆光模块，≥4个万兆光模块，吞吐≥40G，≥6个扩展槽位； 2、计算机信息系统安全专用产品，支持防御HTTP get /post Flood 攻击、CC应用层攻击，必须能够自定义web防护端口，同时支持set-cookie、javaScript、mouse click、flash、encrypt javaScript、encrypt set-cookie 6种以上验证方式；（须提供截图证明） 3、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，能够对HTTPS协议数据包进行解密，然后防护，必须具有redirect、JavaScript和flash 三种验证方式，有效防御HTTPS类型的DDoS攻击； 4、支持流量自学习功能，通过对正常网络环境中SYN、ACK、UDP及ICMP等协议流量的统计分析，根据内置的算法得到相应的防护策略，并可以生成防护群组模板； 5、支持服务器总流量、TCP流量、UDP流量、FRAG流量、ICMP流量以及其他协议的流量限制； 6、提供3年升级更新，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 3 | 防火墙 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备多核并行操作系统，搭载主流CPU，主流操作系统，冗余电源，吞吐量≥40G，最大并发≥2500万，每秒新建≥20万，配备≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥4T机械硬盘； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，可根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、计算机信息系统安全专用产品，支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS防御、URL过滤、WEB防护、流量控制、连接限制等； 4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 5、支持动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息进行实时情报查询及防护；提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面； 6、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（须提供截图证明） 7、提供3年全库升级服务、原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 4 | 入侵防御 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，产品搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，吞吐≥30G，并发≥1000万； 2、计算机信息系统安全专用产品，内置未知恶意代码检测引擎，能检测流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档中的未知恶意文件,报警信息应包括源目的IP、协议类型、文件基本信息、检测方法、危险等级及文件的应用的详细信息（如邮件的发件人、收件人、标题等），方便跟踪恶意文件，需说明此引擎和防病毒引擎的区别、实现原理和效果； 3、支持恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止恶意暴力口令猜测行为；提供入侵攻击特征自定义能力；要求支持≥16种应用的口令穷举猜测；提供入侵攻击特征自定义能力，支持≥25种协议及上百种协议变量。支持针对视频协议的监测（须提供截图证明） 4、支持未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息，并支持网络入侵事件风险评估能力； 5、支持威胁情报，通过通用接口获得第三方的威胁情报，提升防御能力； 6、提供3年软件及特征库升级服务、原厂技术支持服务。提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 5 | VPN | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配置≥1个 RJ-45 Console 口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块，≥1个网络接口扩展槽位，≥2个USB口，冗余电源；SSL加密吞吐≥240Mbps，推荐并发用户数≥1000个，SSL每秒新建用户数≥300个，IPSec 加密吞吐≥240Mbps；IPSec VPN隧道数≥5000，标准吞吐量≥2G； 2、内置硬件加密卡，需为计算机信息系统安全专用产品，支持国家商用密码算法 SM1/2/3/4，客户端支持在主流操作系统上运行，支持采用商密 UKEY 和商密证书用户认证，支持 IPSEC 和 SSLVPN 国家标准，需满足信创和商用密码应用评估要求； 3、支持多系统引导，可在管理员界面直接配置启动顺序，每个系统拥有独立的配置文件，且分别支持加密导入导出；支持全局配置安全检查，支持一键加固风险配置项； 4、客户端支持常用操作系统及主流国产操作系统；（提供至少三种国产化操作系统兼容的截图和厂商互认证明） 5、提供DMVPN动态组网功能界面，网络扩展时仅需配置新增节点，无需配置原中心节点和分支节点，即可扩展VPN网络； 6、需满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求； 7、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 6 | WAF | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥1个HA口、≥1个管理口、≥8个千兆电口和≥8个千兆光口和≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，应用层吞吐≥9000M，并发≥1000万，含3年特征库升级，提供3年原厂授权及售后服务承诺； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持Web恶意扫描防护的检测与防御能力；支持人机识别功能； 3、支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口；具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截； （须提供截图证明） 4、支持源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对Web网站造成影响； 5、提供蜜罐检测功能界面，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断； 6、提供3年原厂技术支持服务。 | 2 | 台 |
| 2.1.2互联网安全运维管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 利旧 | 1 | 台 |
| 2 | 终端准入 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统,配置≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块，支持Bypass功能，≥1T硬盘，最大吞吐量≥1Gbps，冗余电源，支持≥800个终端设备的准入授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，支持HA双机热备模式，可自动进行主/备模式切换；支持双操作系统冷备，当常用系统出现故障，可以切换使用备用系统恢复业务；（须提供截图证明） 3、支持VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制；支持基于IP/MAC地址黑／白名单准入； 4、提供SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备的功能界面；准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图； 5、支持数字证书认证方式，必须支持证书的本地管理和发放，实现证书签发、管理和操作； 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 3 | 堡垒机 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，≥6个千兆电口，字符并发≥1000，图片并发≥300；含≥200个资源授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源，支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问，支持时间、命令和审批策略，支持角色克隆，方便管理员快速对运维权限进行管理；支持系统配置自动备份、审计日志自动、手动备份； 3、支持数据库协议自动改密，自动改密密码策略支持随机生成不同密码 、随机生成相同密码 、手工指定相同密码，随机密码支持自定义密码强度；改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql；（须提供截图证明） 4、提供僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能界面，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况； 5、支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程；支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，提升运维过程数据安全；（须提供截图证明） 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 4 | 漏洞扫描 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥16G内存，≥1T存储，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆光模块，支持IPV4\IPV6双栈地址扫描，单任务可扫描≥1200个IP地址，并发扫描≥70IP； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持漏洞扫描、基线核查、弱口令识别、Web漏扫；支持对主流数据库的识别与扫描；支持扫描的漏洞数量≥160000个；数据库漏洞扫描方法≥3000种；（须提供截图证明） 3、具备对主流虚拟化软件平台进行扫描的能力,支持应用软件的识别与扫描； 4、提供对视频监控类设备的识别与扫描的能力界面，包括大华、海康、宇视等； 5、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等； 6、为保障在突发网络安全事件可以进行有效及时处置，须具备国家级响应处置能力。需具备漏洞挖掘能力，提供CNNVD及CVE原创漏洞证明不少于20个； 7、提供3年软件及特征库升级更新，提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 5 | 日志审计 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，冗余电源，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆光模块，≥3个扩展槽，≥32G内存，存储容量≥8TB；配置≥100个资源授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力； 3、支持根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中；包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 4、提供对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具功能界面；支持与本次采购的态势感知平台进行无缝对接；（须提供截图证明） 5、提供3年原厂授权及维保服务。 | 1 | 台 |
| 6 | 终端防病毒 | 1、产品形态为软件，控制中心支持虚拟化部署、云化、主流环境部署，客户端支持主流操作系统；需包含≥30套主流客户端授权，≥30套X86操作系统客户端授权； 2、具备多重筛查机制、超细粒度文件检测与病毒深度清理能力，并提供运维管控、终端管理、安全审计等多种管理功能，具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失； 3、支持终端信息批量导入导出，客户端支持IP自动分组流程；（须提供截图证明） 4、提供U盘防护功能界面，威胁溯源功能，引擎配置功能； 5、提供3年软件和病毒特征库升级更新。提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 套 |
| 7 | 数据库审计 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，支持raid1；含≥20个数据库授权； 2、产品为计算机信息系统安全专用产品，支持对部署在vmware、KVM、Xen等虚拟化环境中的数据库进行审计，审计系统可虚拟化部署；支持通过agent进行导流的方式实现对云上虚拟服务器的审计，同时对于云下服务器本地访问或者无法支持镜像的环境也可以进行导流； （须提供截图证明） 3、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计；支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯数据库的审计；支持MongoDB、redis数据库、Hbase、hive、ES的审计；产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署的能力； 4、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计； 5、提供用户数据库中敏感信息的自动发现功能界面，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则； 6、提供3年原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 8 | 全流量存储分析系统 | 1、软硬一体机架式设备，非OEM产品，产品配备CPU≥2颗，CPU总核数≥24核，内存容量≥128GB；产品固态硬盘容量≥960GB，机械硬盘容量≥168TB；配备≥2个万兆光口，≥2个万兆光模块，≥6个业务接口扩展槽位，配置冗余电源；支持≥10Gbps网络流量下的全流量存储能力；每秒新建≥10万，并发≥800万； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV6环境下部署能力，支持全流量存储能力，无需配置任何策略；支持原始报文检索；产品可识别主流的网络应用，并支持按照应用类型自定义是否存储数据包； 3、支持HTTP应用层元数据解析，可支持解析host、URL、User-Agent、referer、cookie、accept-language、xff、Content-Type等元数据信息； 4、产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署，支持原始流量回放，可灵活选择需回放的数据包，回放条件支持起止时间、采集接口、BPF语法过滤规则、基于流的六元组过滤规则，可自定义流量回放速度；须具备处理突发网络安全事件的国家级响应处置能力； 5、支持统计接口流量、会话趋势图；支持统计协议流量、应用流量；支持展示流量存储、最早报文时间；支持统计流量大小、数据包、TCP包长分布、会话等信息，并图形化呈现； 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 9 | 态势感知平台 | 1、平台具备软件化部署能力，支持通用硬件服务器/虚拟化/云环境/特定主流环境部署，为提高产品的运行稳定性，软件开发成熟度能力至少为五级；产品为计算机信息系统安全专用产品，支持网络安全态势功能，可对采集的信息进行分析和计算，将分析所得的网络安全态势可视化进行展示，可展示网络总体安全态势； 2、资产发现功能：支持资产的自动发现，具备预备资产的管理能力；支持自定义添加厂商，包括厂商名称、厂商编码、厂商图标，以及对应包含的产品类型； 3、日志分析功能：提供交互式事件分析模式功能界面，内置200+历史查询条件，也支持自定义查询条件，自定义查询条件支持基于关键字、正则表达式、设备类型和日志分类进行查询；用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析； 4、关联分析功能：支持对选中的事件源/目的IP地址进行全球地图定位，包括在线定位和离线定位；支持对选中的事件进行事件拓扑分析，并可视化的展示一幅描述事件之间相互关系的事件拓扑图；支持以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，显示多维事件分析图； 5、威胁分析功能：支持形象地展示出安全域的风险矩阵；告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发送邮件、发送SNMPTrap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送Syslog、发送微信消息、设置观察列表、引用通知等方式； 6、脆弱性分析功能：产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署的能力，可在权威网站查询；支持调度本次采购的漏洞扫描设备；支持导入漏扫扫描报告和核查扫描报告；支持资产核心信息和漏洞信息的导出；支持针对弱点信息从确认、整改、验证、关闭等全周期管理； 7、态势分析功能：支持自定义监控类型，支持通过SNMP OID方式扩展监控指标；支持在产品界面通过正则表达式建立监控指标；支持所有支持SNMP协议的主流安全设备，安全设备至少内置防火墙、IPS、IDS、UTM、防病毒和数据库审计等；支持主流版本的MSSQLServer、Oracle、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL等数据库及达梦国产数据库；支持主流版本的Weblogic、WebShpere、WebShpere MQ、Lotus Domino、tomcat、ActiveMQ、TongLingQ、Apache、RabbitMQ等中间件；（须提供截图证明） 8、为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑的能力，并在本地须具备不少于3人的专业安全服务团队； 9、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 套 |
| 10 | 运维管理系统 | 1、使用全主流架构，采用B/S架构和JAVA+HTML5开发；支持对主流设备运行状态数据的采集、分析和异常状态告警； 2、对网络设备、无线设备、主机、数据库、中间件、应用、服务器虚拟化、机房综合环境监控系统等IT资源一体化管理，能实现各IT资源的相互影响分析、交互管理及联动，支持对主流厂商设备，能显示所有资源列表； 3、自动发现网络设备，自动生成网络拓扑图，支持拓扑更新；支持自定义拓扑，支持拓扑显示当前的告警信息； 4、告警反应时间最小支持秒级；数据采集周期不超过2分钟；5、平台启动时间小于10秒，页面打开时间不超过5秒； 6、服务器授权节点≥100，网络设备授权节点≥150； 7、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 2.1.3互联网云安全资源池 |  |  |  |  |
| 1 | 云安全管理平台 | 1、软硬一体机机架式设备，包含云安全资源池管理模块、租户管理模块、安全服务链策略编排模块、安全市场模块等内容；管理云安全管理平台资源池系统，具备≥4个千兆电口，≥96核CPU管理权，可扩容； 2、提供查看当前资源池节点运行状态、安全组件运行状态、订单信息、租户信息、平台健康状况、安全态势大屏、平台告警信息等功能界面； 3、支持实时监控安全组件的运行状态、CPU、内存、磁盘、流量、授权情况，监控数据与安全组件内部实际数据一致； 4、支持三权分立模式，系统管理员权限分为系统管理员、安全管理员、审计管理员；租户系统管理员权限分为租户系统管理员、租户安全管理员、租户审计管理员支持管理员或代维员帮助租户代维管理； 5、支持服务级HA，实时监控服务链内各组件运行状态，实时发现服务链节点中各安全组件的异常或进程假死，实时服务链主备切换或Bypass；支持安全组件负载部署，防止随租户业务增长突破单安全组件性能瓶颈；支持租户系统管理员通过拖拽的方式编排服务链；（须提供截图证明） 6、支持通过关联安全域信息、服务链信息、流量消息、租户与安全事件信息，形成可视化的安全流量拓扑视图；支持为租户提供威胁情报的查询功能，威胁情报的基础数据包括IP地址、域名和样本三个主要的数据类型，通过对这些数据的分析和关联，形成完整的威胁情报信息链；支持租户/平台系统管理员纳管已有的安全组件(包括虚拟机、物理设备)并展示在安全组件列表中，可进行的操作包括登录、解除纳管；（须提供截图证明） 7、支持自带SDN控制器，支持两级SDN引流，以及多级监控和自动bypass，保证用户业务高可靠性，业务不中断； 8、为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑能力，在本地须具备不少于3人的专业安全服务团队； 9、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 2 | 云安全管理平台资源池 | 1、软硬一体机机架式设备，须与本次采购的云安全管理平台为同一品牌，由云安全管理平台统一进行资源管理，含云安全管理平台资源池主节点系统(支持虚拟安全产品的创建、运行、删除、服务链创建、网络管理等功能模块)；cpu≥32核，内存≥256G，≥6*4T SATA数据盘，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口，≥4个万兆光模块，冗余电源；支持虚拟化成≥64套虚拟安全设备； 2、支持内存数据零拷贝，支持数据一次收取多目的端口转发；支持安全资源池节点出现故障时能够自动实现服务链bypass，保证业务不中断；支持链路聚合及端口绑定；（须提供截图证明） 3、支持物理节点损坏时，虚机可迁移至其他可用节点；支持多个控制节点部署，具备高可靠性；支持数据使用分布式存储，通过分布式存储方式提供的多副本抗灾能力提高数据可靠性； 4、支持入侵检测、防火墙、堡垒机、WAF、VPN、漏洞扫描、入侵防御、日志审计、数据库审计等产品的虚拟化功能； 5、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 3 | 台 |
| 2.2电子政务外网区 |  |  |  |  |
| 2.2.1电子政务外网出口区 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备多核并行操作系统，搭载主流CPU，主流操作系统，冗余电源，吞吐量≥40G，最大并发≥2500万，每秒新建≥20万，配备≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥6个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥4T机械硬盘； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，可根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由；为保障安全服务质量； 3、计算机信息系统安全专用产品，支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS防御、URL过滤、WEB防护、流量控制、连接限制； 4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 5、支持动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息进行实时情报查询及防护；提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面； 6、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（须提供截图证明） 7、提供3年全库升级服务、原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 2 | 入侵防御 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，产品搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，吞吐≥30G，并发≥1000万； 2、计算机信息系统安全专用产品，内置未知恶意代码检测引擎，能检测流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档中的未知恶意文件,报警信息应包括源目的IP、协议类型、文件基本信息、检测方法、危险等级及文件的应用的详细信息（如邮件的发件人、收件人、标题等），方便跟踪恶意文件，需说明此引擎和防病毒引擎的区别、实现原理和效果； 3、支持恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止恶意暴力口令猜测行为；提供入侵攻击特征自定义能力；要求支持≥16种应用的口令穷举猜测；提供入侵攻击特征自定义能力，支持≥25种协议及上百种协议变量。支持针对视频协议的监测（须提供截图证明） 4、支持未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息，并支持网络入侵事件风险评估能力； 5、支持威胁情报，通过通用接口获得第三方的威胁情报，提升防御能力； 6、提供3年软件及特征库升级服务、原厂技术支持服务。提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 3 | VPN | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配置≥1个 RJ-45 Console 口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块，≥1个网络接口扩展槽位，≥2个USB 口，冗余电源；SSL加密吞吐≥240Mbps，推荐并发用户数≥1000个，SSL每秒新建用户数≥300个，IPSec 加密吞吐≥240Mbps；IPSec VPN隧道数≥5000，标准吞吐量≥2G； 2、内置硬件加密卡，需为计算机信息系统安全专用产品，支持国家商用密码算法 SM1/2/3/4，客户端支持在主流操作系统上运行，支持采用商密 UKEY 和商密证书用户认证，支持 IPSEC 和 SSLVPN 国家标准，需满足商用密码应用评估要求； 3、支持多系统引导，可在管理员界面直接配置启动顺序，每个系统拥有独立的配置文件，且分别支持加密导入导出；支持全局配置安全检查，支持一键加固风险配置项； 4、客户端支持常用操作系统及主流国产操作系统；（提供至少三种国产化操作系统兼容的截图和厂商互认证明） 5、产品需满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求； 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 4 | WAF | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥1个HA口、≥1个管理口、≥8个千兆电口和≥8个千兆光口和≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，应用层吞吐≥9000M，并发≥1000万； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持Web恶意扫描防护的检测与防御能力；支持人机识别功能；支持网站一键关停功能； 3、支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口；具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截； （须提供截图证明） 4、支持源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对Web网站造成影响； 5、提供蜜罐检测功能界面，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断； 6、提供3年软件及特征库升级服务、原厂技术支持服务。提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 2.2.2政务外网安全运维管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 利旧 | 1 | 台 |
| 2 | 漏洞扫描 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥16G内存，≥1T存储，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆光模块，支持IPV4\IPV6双栈地址扫描，单任务可扫描≥1200个IP地址，并发扫描≥70IP； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持漏洞扫描、基线核查、弱口令识别、Web漏扫；支持对主流数据库的识别与扫描；支持扫描的漏洞数量≥160000个；数据库漏洞扫描方法≥3000种；（须提供截图证明） 3、具备对主流虚拟化软件平台进行扫描的能力,支持应用软件的识别与扫描； 4、提供对视频监控类设备的识别与扫描的能力界面，包括大华、海康、宇视等； 5、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等； 6、为保障在突发网络安全事件可以进行有效及时处置，须具备国家级响应处置能力。需具备漏洞挖掘能力，提供CNNVD及CVE原创漏洞证明不少于20个； 7、提供3年软件及特征库升级更新，提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 3 | 堡垒机 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，≥6个千兆电口，字符并发≥1000，图片并发≥300；含≥200个资源授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源，支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问，支持时间、命令和审批策略，支持角色克隆，方便管理员快速对运维权限进行管理；支持系统配置自动备份、审计日志自动、手动备份； 3、支持数据库协议自动改密，自动改密密码策略支持随机生成不同密码 、随机生成相同密码 、手工指定相同密码，随机密码支持自定义密码强度；改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql；（须提供截图证明） 4、提供僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能界面，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况； 5、支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程；支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，提升运维过程数据安全；（须提供截图证明） 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 4 | 终端准入 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统,配置≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块，支持Bypass功能，≥1T硬盘，最大吞吐量≥1Gbps，冗余电源，支持≥800个终端设备的准入授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，支持HA双机热备模式，可自动进行主/备模式切换；支持双操作系统冷备，当常用系统出现故障，可以切换使用备用系统恢复业务；（须提供截图证明） 3、支持VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制；支持基于IP/MAC地址黑／白名单准入； 4、提供SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备的功能界面；准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图； 5、支持数字证书认证方式，必须支持证书的本地管理和发放，实现证书签发、管理和操作； 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 5 | 数据库审计 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，配备≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥4个万兆光模块，≥32G内存，≥8T存储，支持raid1；含≥20个数据库授权； 2、产品为计算机信息系统安全专用产品，支持对部署在vmware、KVM、Xen等虚拟化环境中的数据库进行审计，审计系统可虚拟化部署；支持通过agent进行导流的方式实现对云上虚拟服务器的审计，同时对于云下服务器本地访问或者无法支持镜像的环境也可以进行导流； （须提供截图证明） 3、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计；支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯数据库的审计；支持MongoDB、redis数据库、Hbase、hive、ES的审计；产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署的能力； 4、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计； 5、提供用户数据库中敏感信息的自动发现功能界面，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则； 6、提供3年原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 6 | 终端防病毒 | 1、产品形态为软件，控制中心支持虚拟化部署、云化、主流环境部署，客户端支持主流操作系统；需包含≥50套主流客户端授权，≥50套X86操作系统客户端授权； 2、具备多重筛查机制、超细粒度文件检测与病毒深度清理能力，并提供运维管控、终端管理、安全审计等多种管理功能，具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失； 3、支持终端信息批量导入导出，客户端支持IP自动分组流程；（须提供截图证明） 4、提供U盘防护功能界面，威胁溯源功能，引擎配置功能； 5、提供3年软件和病毒特征库升级更新。提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 套 |
| 7 | 日志审计 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，搭载主流CPU，主流操作系统，冗余电源，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆光模块，≥3个扩展槽，≥32G内存，存储容量≥8TB；配置≥100个资源授权； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力； 3、支持根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中；包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 4、提供对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具功能界面；支持与本次采购的态势感知平台进行无缝对接；（须提供截图证明） 5、提供3年原厂授权及维保服务。 | 1 | 台 |
| 8 | 全流量存储分析系统 | 1、软硬一体机架式设备，非OEM产品，产品配备CPU≥2颗，CPU总核数≥24核，内存容量≥128GB；产品固态硬盘容量≥960GB，机械硬盘容量≥168TB；配备≥2个万兆光口，≥2个万兆光模块，≥6个业务接口扩展槽位，配置冗余电源；支持≥10Gbps网络流量下的全流量存储能力；每秒新建≥10万，并发≥800万； 2、计算机信息系统安全专用产品，具备在IPV6环境下部署能力，支持全流量存储能力，无需配置任何策略；支持原始报文检索；产品可识别主流的网络应用，并支持按照应用类型自定义是否存储数据包； 3、支持HTTP应用层元数据解析，可支持解析host、URL、User-Agent、referer、cookie、accept-language、xff、Content-Type等元数据信息； 4、产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署，支持原始流量回放，可灵活选择需回放的数据包，回放条件支持起止时间、采集接口、BPF语法过滤规则、基于流的六元组过滤规则，可自定义流量回放速度；须具备处理突发网络安全事件的国家级响应处置能力； 5、支持统计接口流量、会话趋势图；支持统计协议流量、应用流量；支持展示流量存储、最早报文时间；支持统计流量大小、数据包、TCP包长分布、会话等信息，并图形化呈现； 6、提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 9 | 态势感知平台 | 1、平台具备软件化部署能力，支持通用硬件服务器/虚拟化/云环境/特定主流环境部署，为提高产品的运行稳定性，软件开发成熟度能力至少为五级；产品为计算机信息系统安全专用产品，支持网络安全态势功能，可对采集的信息进行分析和计算，将分析所得的网络安全态势可视化进行展示，可展示网络总体安全态势； 2、资产发现功能：支持资产的自动发现，具备预备资产的管理能力；支持自定义添加厂商，包括厂商名称、厂商编码、厂商图标，以及对应包含的产品类型； 3、日志分析功能：提供交互式事件分析模式功能界面，内置200+历史查询条件，也支持自定义查询条件，自定义查询条件支持基于关键字、正则表达式、设备类型和日志分类进行查询；用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析； 4、关联分析功能：支持对选中的事件源/目的IP地址进行全球地图定位，包括在线定位和离线定位；支持对选中的事件进行事件拓扑分析，并可视化的展示一幅描述事件之间相互关系的事件拓扑图；支持以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，显示多维事件分析图； 5、威胁分析功能：支持形象地展示出安全域的风险矩阵；告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发送邮件、发送SNMPTrap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送Syslog、发送微信消息、设置观察列表、引用通知等方式； 6、脆弱性分析功能：产品须具备在IPV4、IPV6双栈环境下部署的能力，可在权威网站查询；支持调度本次采购的漏洞扫描设备；支持导入漏扫扫描报告和核查扫描报告；支持资产核心信息和漏洞信息的导出；支持针对弱点信息从确认、整改、验证、关闭等全周期管理； 7、态势分析功能：支持自定义监控类型，支持通过SNMP OID方式扩展监控指标；支持在产品界面通过正则表达式建立监控指标；支持所有支持SNMP协议的主流安全设备，安全设备至少内置防火墙、IPS、IDS、UTM、防病毒和数据库审计等；支持主流版本的MSSQLServer、Oracle、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL等数据库及达梦国产数据库；支持主流版本的Weblogic、WebShpere、WebShpere MQ、Lotus Domino、tomcat、ActiveMQ、TongLingQ、Apache、RabbitMQ等中间件； （须提供截图证明） 8、为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑的能力，并在本地须具备不少于3人的专业安全服务团队； 9、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 套 |
| 10 | 运维管理系统 | 1、使用全主流架构，软件支持对国产设备运行状态数据的采集、分析和异常状态告警； 2、对网络设备、无线设备、主机、数据库、中间件、应用、服务器虚拟化、机房综合环境监控系统等IT资源一体化管理，能实现各IT资源的相互影响分析、交互管理及联动，支持对主流厂商设备，能显示所有资源列表； 3、自动发现网络设备，自动生成网络拓扑图，支持拓扑更新；4、支持自定义拓扑，支持拓扑显示当前的告警信息； 5、告警反应时间最小支持秒级；数据采集周期不超过2分钟； 6、平台启动时间小于10秒，页面打开时间不超过5秒； 7、服务器授权节点≥150，网络设备授权节点≥200； 8、提供3年原厂技术支持及升级服务。 | 1 | 套 |
| 2.2.3政务外网云安全资源池 |  |  |  |  |
| 1 | 云安全管理平台 | 1、软硬一体机机架式设备，包含云安全资源池管理模块、租户管理模块、安全服务链策略编排模块、安全市场模块等内容；管理云安全管理平台资源池系统，具备≥4个千兆电口，≥96核CPU管理权，可扩容； 2、提供查看当前资源池节点运行状态、安全组件运行状态、订单信息、租户信息、平台健康状况、安全态势大屏、平台告警信息等功能界面； 3、支持实时监控安全组件的运行状态、CPU、内存、磁盘、流量、授权情况，监控数据与安全组件内部实际数据一致； 4、支持三权分立模式，系统管理员权限分为系统管理员、安全管理员、审计管理员；租户系统管理员权限分为租户系统管理员、租户安全管理员、租户审计管理员支持管理员或代维员帮助租户代维管理； 5、支持服务级HA，实时监控服务链内各组件运行状态，实时发现服务链节点中各安全组件的异常或进程假死，实时服务链主备切换或Bypass；支持安全组件负载部署，防止随租户业务增长突破单安全组件性能瓶颈；支持租户系统管理员通过拖拽的方式编排服务链；（须提供截图证明） 6、支持通过关联安全域信息、服务链信息、流量消息、租户与安全事件信息，形成可视化的安全流量拓扑视图；支持为租户提供威胁情报的查询功能，威胁情报的基础数据包括IP地址、域名和样本三个主要的数据类型，通过对这些数据的分析和关联，形成完整的威胁情报信息链；支持租户/平台系统管理员纳管已有的安全组件(包括虚拟机、物理设备)并展示在安全组件列表中，可进行的操作包括登录、解除纳管；（须提供截图证明） 7、支持自带SDN控制器，支持两级SDN引流，以及多级监控和自动bypass，保证用户业务高可靠性，业务不中断； 8、为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑能力，在本地须具备不少于3人的专业安全服务团队； 9、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 2 | 云安全管理平台资源池 | 1、软硬一体机机架式设备，须与本次采购的云安全管理平台为同一品牌，由云安全管理平台统一进行资源管理，含云安全管理平台资源池主节点系统(支持虚拟安全产品的创建、运行、删除、服务链创建、网络管理等功能模块)；cpu≥32核，内存≥256G，≥6*4T SATA数据盘，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口，≥4个万兆光模块，冗余电源；支持虚拟化成≥64套虚拟安全设备； 2、支持内存数据零拷贝，支持数据一次收取多目的端口转发；支持安全资源池节点出现故障时能够自动实现服务链bypass，保证业务不中断；支持链路聚合及端口绑定；（须提供截图证明） 3、支持物理节点损坏时，虚机可迁移至其他可用节点；支持多个控制节点部署，具备高可靠性；支持数据使用分布式存储，通过分布式存储方式提供的多副本抗灾能力提高数据可靠性； 4、支持入侵检测、防火墙、WAF、VPN、漏洞扫描、入侵防御、堡垒机、日志审计、数据库审计等产品的虚拟化功能； 5、提供3年原厂技术支持及升级服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 3 | 台 |
| 2.3安全边界防护 |  |  |  |  |
| 2.3.1政务外网内部服务器区 |  |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备多核并行操作系统，搭载主流CPU，主流操作系统，冗余电源，吞吐量≥10G，最大并发≥2500万，每秒新建≥20万，配备≥12个千兆电口，≥6个千兆光口，≥4个千兆光模块，≥32G内存，≥4T机械硬盘； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，可根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、计算机信息系统安全专用产品，支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS防御、URL过滤、WEB防护、流量控制、连接限制；为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑能力； 4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 5、支持动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息进行实时情报查询及防护；提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面； 6、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（须提供截图证明） 7、提供3年全库升级服务、原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 2.3.2市级单位接入区 |  |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备多核并行操作系统，冗余电源，吞吐量≥40G，最大并发≥2500万，每秒新建≥20万，配备≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥8个万兆光口，≥6个万兆光模块，≥4T机械硬盘； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，可根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、计算机信息系统安全专用产品，支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS防御、URL过滤、WEB防护、流量控制、连接限制； 4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 5、支持动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息进行实时情报查询及防护；提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面； 6、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（须提供截图证明） 7、提供3年全库升级服务、原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 2.3.3政务外网连接互联网区 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，具备多核并行操作系统，冗余电源，吞吐量≥40G，最大并发≥2500万，每秒新建≥20万，配备≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥8个万兆光口，≥6个万兆光模块，≥4T机械硬盘； 2、具备在IPV4、IPV6环境下部署的能力，可根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 3、计算机信息系统安全专用产品，支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS防御、URL过滤、WEB防护、流量控制、连接限制； 4、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 5、支持动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息进行实时情报查询及防护；提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面； 6、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题；（须提供截图证明） 7、提供3年全库升级服务、原厂技术支持服务，提供3年原厂授权及售后服务承诺。 | 2 | 台 |
| 3数据交换区 |  |  |  |  |
| 1 | 数据交换 | 1、标准机架式机箱，双服务器主机架构，专用安全加固Linux操作系统，冗余电源。 计算机信息系统安全专用产品，内网接口：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥3个100/1000M Base-TX网络接口，≥2个10000M SFP+多模万兆光网络接口。 外网接口：标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥3个100/1000M Base-TX网络接口，≥2个10000M SFP+多模万兆光网络接口，≥4个万兆光模块。软件系统：标配设备管理系统。性能:并发连接≥30000个；支持服务≥60个； 2、支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql的各种版本，及支持dameng、Gbase、oscar、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库；支持数据库数据转换成平面文件；（须提供截图证明） 3、支持一键检测功能：通过此功能可以协助管理员快速定位故障；支持服务水平分析：对文件服务器、数据库服务器的服务水平进行详细分析； （须提供截图证明） 4、提供Webservice、SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等多种访问协议支持界面；提供对网闸的实时流量和延时进行监控分析界面；支持SOAP协议、XML-RPC协议和REST协议，支持请求转文件（XML文件）和应答转文件（XML文件），支持各种Web Service接口； 5、为保障在发生安全事件时具备快速高效的应急响应服务支撑能力，须具备国家级网络安全应急服务支撑能力，在本地须具备不少于3人的专业安全服务团队。 | 1 | 套 |
| 2 | 网闸 | 1、软硬一体机机架式设备，非OEM产品，产品内外网各配备≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽，≥8个万兆光模块，吞吐≥9G；并发≥60万； 2、设备为计算机信息系统安全专用产品，支持健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示(即健康指示灯），提供HA工作状态监控灯； 3、支持IPV6/IPV4双栈接入，支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库；支持设置OPC DA异步或同步读取方式；支持通过配置文件形式导入采集点；（须提供截图证明） 4、支持基于动态令牌的双因子认证方式；可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；内置≥30种视频厂商协议模板；（须提供截图证明） 5、支持病毒检测；支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；支持断点续传；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略； 6、提供3年原厂技术支持服务，提供原厂授权及3年售后服务承诺。 | 1 | 台 |
| 三、机房配套设施建设部分 |  |  |  |  |
| 3.1室内修缮工程 |  |  |  |  |
| 1 | 楼板漏水部分改造 | 解决与一期建设对接的相关问题 | 1 | 项 |
| 2 | 消防系统接入改造 | 包含喷淋、火灾自动报警等相关系统接入 | 1 | 项 |
| 3 | 动环监控系统对接 | 原有动环、监控等系统的对接 | 1 | 项 |
| 3.2精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机房行级精密空调 | 1.风冷行级精密空调（室内机、室外机），室内机尺寸：600mm（宽）-2000mm（高）-1200mm（深），送风方式采用前送风、后回风，总制冷量不小于60KW，显冷量不小于60KW，风量不小于11000m^3/h，需支持380/400/415V AC双路电源输入； 2.室外机尺寸应不大于2200mm(高）*1170mm（宽）*1120mm（深）,支持室外-20℃～+45℃环境稳定运行； 3.能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热（选配）、加湿（选配）及除湿功能。温度调节范围：+18℃～+45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：±5 %RH； 4.采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节按需输出冷量，大幅降低能耗。采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速。采用PTC电加热器，可自适应调节加热量。精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（选配）和加热器（选配）等主要部件组成； 5.室内机风机需按N+1冗余设计，单风机故障，机组风量冷量不衰减，在线维护时整机不需停机，且风机供电单元采用高效直流电源模块，可直接进行在线插拔式维护； 6.为了降低数据机房精密空调能耗及运维困难，要求其中6台精密空调需配置加热加湿功能，加热量应不小于6KW，加湿器应采用节能型的湿膜加湿器，空调最大加湿功耗不大于50W，加湿能力不小于3kg/h； 7.为保障系统安全可靠性及运维简单，要求精密空调系统具备制冷剂泄漏自检测功能及轻载除湿功能； 8.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，具备以接入机房环境监控系统，降低服务成本； 9.系统应配置不小于7英寸的LCD触摸显示屏，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，存储的历史告警信息应不小于1500条； 10.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小； 11.空调产品需提供CRAA产品认证证书、中国节能产品认证证书及试验报告；投标产品要求精密空调通过8、9烈度抗震测试，并提供信息通信设备抗震性能合格证及检测报告； 12.为保证产品可靠性，要求本次投标产品为2020年全年在中国机房行间空调产品市场中，依据厂商自有品牌销售额计算，排名前五的厂商，并提供ICT Research权威机构出具的2020-2021年中国机房行间空调产品市场年度报告数据引用授权书； 13.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 12 | 台 |
| 2 | UPS配电室上送风精密空调 | 1.含室内机与室外机，室内机尺寸应不大于1100mm(W）*1000mm(D)*2000mm（H），总制冷量应不小于60KW，显冷量应不小于60KW，送风量应不小于14000m³/h，送回风方式：侧回风上送风，需支持380/400/415V AC双路电源输入，配置3个温湿度传感器，1个上送风风帽； 2.室外机尺寸应不大于1107mm(高）*2186mm（宽）*1094mm（深），支持室外-20℃～+45℃环境稳定运行； 3.能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热（选配）、加湿（选配）及除湿功能。温度调节范围：+18℃～+35℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：±5 %RH； 4.采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节按需输出冷量，大幅降低能耗。采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速。采用PTC电加热器，可自适应调节加热量。精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（选配）和加热器（选配）等主要部件组成； 5.为提高机组能效，精密空调应采用直流变频涡旋压缩机，支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 6.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险； 7.室内风机应采用高效EC风机以降低机组能耗，同时下送风机组风机在现场应能下沉安装，提高送风效率并降低安装维护难度； 8.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，具备以接入机房环境监控系统，降低服务成本； 9.系统应配置不小于7英寸的LCD触摸显示屏，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，存储的历史告警信息应不小于1500条； 10.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小； 11.空调产品需提供CRAA产品认证证书、中国节能产品认证证书及试验报告；投标产品要求精密空调通过8、9烈度抗震测试，并提供信息通信设备抗震性能合格证及检测报告； 12.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 3.3UPS电池组工程 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 1.UPS系统应采用模块化架构，运行模式应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出； 2.模块化UPS系统单台最大额定容量应不小于600KVA，尺寸应不大于1400mm(W)*850mm(D)*2000mm(H)，配置1个静态旁路模块、1个维修旁路开关及不小于7英寸真彩触摸显示屏，UPS系统机架并联数应不小于6台，单功率模块的额定输出功率不低于50KVA，配置功率模块应不少于12个； 3.要求UPS系统与一期UPS系统软硬件无缝兼容，可支持与现网UPS系统支持并机运行； 4.UPS系统应满足输入电压范围不小于138VAC～485VAC（线电压305V～485V支持满载输出），输入频率范围应满足40HZ～ 70HZ，在线模式下40%负载率时效率可达96%，满载输入功率因数＞0.99，输出功率因数=1的要求；输入电流失真THDi：线性载满载时＜3%；非线性载满载时＜5%； 5.要求功率模块、旁路模块及控制模块应支持在线热插拔，当功率模块故障时应及时推出系统而不影响其他模块正常工作，输出不中断； 6.模块化UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，UPS系统应采用集中旁路方式； 7.逆变过载能力应满足：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路； 8.系统应满足0～40℃工作环境下稳定工作； 9.系统电池电压范围应支持360～528Vdc（即30～44节之间偶数可调）； 10.支持声光告警，交流输入过压/欠压保护、输出短路保护、过温保护、电池电压低保护、输出过压/欠压保护、模块熔断器（或断路器）保护；告警记录等历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间、结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存； 11.要求UPS通过8、9烈度抗震测试，并提供信息通信设备抗震性能合格证及检验报告；需提供UPS厂家CNAS可靠性实验室认证、中国节能产品认证证书及试验报告； 12.提供制造厂商ISO9001&TL9000 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO28000供应链安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全认证证书、ISO50001能源管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书； 13.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 2 | 电池巡检仪 | 1.为保证数据中心整体运行安全可靠，要求蓄电池配置电池监控模块，可实现实时监测单节电池状态。信息收集器可直接接入机房动环监控系统，通过网管显示并统计各单节电池状态信息。监测系统仅用于监测电池，不应以任何方式影响电池工作，包括监测系统本身出现故障时，均不应对电池及UPS设备产生干扰。监测系统能够实时检测电池组中所有单体的电池性能包括浮充电压、放电电压、内阻及温度等，以确保准确定位有问题的电池，可检测电池组的电流，可计算单体电池、电池组的SOC和SOH，可准确识别电池组中的落后单体电池，可识别电池端子松动、电池端子过温异常，并可控制电池开关脱扣； 2.配置162个电池采集模块及1个电池电池组管理模块。 | 3 | 套 |
| 3 | 蓄电池 | 1.蓄电池容量12V-200AH 阀控式密封铅酸蓄电池； 2.蓄电池要求为设计寿命不低于8年； 3.完全充电后的电池在25℃±2℃的环境中静放28天后，容量不低于98%C10，密封反应效率≥97%，将完全充电后的电池以0.5I10电流充电1h，同时气孔处用1A~3A保险丝反复两次产生明火，应不引燃、不引爆； 4.正、负极端子有明显标志，便于连接，其极性、端子； 5.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6.采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象； 7.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 | 480 | 节 |
| 4 | 电池架 | 电池架尺寸5090mm(L)*1144mm(W)*1560mm(H)（根据现场实际尺寸配套定制），每套电池架安装160节蓄电池，四层安装，每层安装40节12V-200AH阀控式密封铅酸蓄电池，含蓄电池间连接电缆。 | 3 | 套 |
| 5 | 电池开关柜 | 1.电池开关柜尺寸：600mm（深）*800mm（宽）*2000mm（高），配置1600A总开关1个，400A分路开关4个； 2.柜内断路器应符合相应的国标和安全认证要求，并提供元器件厂家出具的直供证明。 | 3 | 台 |
| 6 | 2.2米高微模块精密配电柜 | 1.一体化配电柜尺寸：600mm(宽)*1200mm(深)*2200mm(高)，含2路250A/3P IT配电总输入开关、2*24*40A/1P IT配电支路开关，含1路160A/3P市电输入配电开关，8*63A/3P精密空调配电支路开关及3*10A/1P照明配电开关； 2.配电柜应支持前后操作，防护面板容易打开，便于输入和输出接线，进出线方式为：上进线上出线。柜体结构采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板,表面喷涂颜色均匀一致、整洁美观，不得有起泡、裂纹、流痕等缺陷。柜体需有滚轮和调平地脚，方便安装及柜体入列时与机柜对平对齐； 3.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，铜排含铜量不低于 99.95%； 4.配电柜内带电源指示灯，支持MODBUS协议，通过RS485接口上报状态及告警信息；1) 母线监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流、母线温度；主路开关状态、负载百分比；主回路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过1%，电能测量精度不超过1%。2) 支路监测参数：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；支路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过2%，电能测量精度不超过2%，提供精密配电柜精度报告； 5.配电支路开关需支持热插拔及温度检测功能； 6.柜内断路器应符合相应的国标和安全认证要求，并提供元器件厂家出具的直供证明。电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流应不小于20KA（8/20μS）； 7.多回路智能监控装置要求配置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； 8.精密配电柜应通过CCC认证，并提供相关认证证书及检测报告； 9.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 2 | 台 |
| 7 | 2.0米高微模块精密配电柜 | 1.一体化配电柜尺寸：600mm(宽)*1200mm(深)*2000mm(高)，含2路250A/3P IT配电总输入开关、2*24*40A/1P IT配电支路开关，含1路160A/3P市电输入配电开关，8*63A/3P精密空调配电支路开关及3*10A/1P照明配电开关； 2.配电柜应支持前后操作；进出线方式为：上进线上出线。柜体结构采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板,表面喷涂颜色均匀一致、整洁美观，不得有起泡、裂纹、流痕等缺陷；柜体需有滚轮和调平地脚； 3.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，铜排含铜量不低于 99.95%； 4.配电柜内带电源指示灯，支持MODBUS协议，通过RS485接口上报状态及告警信息；1) 母线监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流、母线温度；主路开关状态、负载百分比；主回路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过1%，电能测量精度不超过1%。2) 支路监测参数：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；支路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过2%，电能测量精度不超过2%，提供精密配电柜精度报告； 5.配电支路开关需支持热插拔及温度检测功能； 6.柜内断路器应符合相应的国标和安全认证要求，并提供元器件厂家出具的直供证明。电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流应不小于20KA（8/20μS）； 7.多回路智能监控装置要求配置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； 8.精密配电柜应通过CCC认证，并提供相关认证证书及检测报告； 9.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 4 | 台 |
| 3.4机柜工程 |  |  |  |  |
| 1 | 47U服务器机柜 | 1.机柜尺寸：600mm（宽）-1200mm（深）-2200mm（高），可用空间47U，前门单开网孔门，后门双开网孔门，配置1个底板、1对L型导轨（承重50kg）、1个固定托盘（承重100kg）、6个束线圈、2个1U水平安装理线架、2条单相32A垂直安装PDU（输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座）、40个1U盲板机； 2.兼容19英寸国标,机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20； 3. 机柜前后门均为六角孔通风网孔门，前后门开孔率应不小于80%，门板通风率不小于80%，前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求，并提供第三方权威机构检测报告（第三方权威机构需具有带CMA和CNAS标识认证机构的认证证书）； 4. 机柜静态承载能力应不小于2000kg，并提供第三方权威机构检测报告（第三方权威机构需具有带CMA和CNAS标识认证机构的认证证书）； 5.带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方测试机构出具的测试报告。 | 36 | 台 |
| 2 | 42U服务器机柜 | 1.机柜尺寸：600mm（宽）-1200mm（深）-2000mm（高），可用空间42U，前门单开网孔门，后门双开网孔门，配置1个底板、1对L型导轨（承重50kg）、1个固定托盘（承重100kg）、6个束线圈、2个1U水平安装理线架、2条单相32A垂直安装PDU（输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座）、40个1U盲板机； 2.兼容19英寸国标,机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20； 3. 机柜前后门均为六角孔通风网孔门，前后门开孔率应不小于80%，门板通风率不小于80%，前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求，并提供第三方权威机构检测报告（第三方权威机构需具有带CMA和CNAS标识认证机构的认证证书）； 4. 机柜静态承载能力应不小于2000kg，并提供第三方权威机构检测报告（第三方权威机构需具有带CMA和CNAS标识认证机构的认证证书）； 5.带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方测试机构出具的测试报告。 | 70 | 台 |
| 3 | 密封冷通道组件 | 1. 通道组件由天窗、端门、走线槽等组成，与服务器机柜、精密列头柜、行级精密空调组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道组件宽度及高度尺寸应与模块化机房相匹配，通道宽度为1.2m，最大高度应不大于2.8m； 2. 密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性，尺寸规格：最大高度不大于2.2m，通道门高度应与模块化机房相匹配。微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏； 3. 冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗及功能型天窗。当消防系统启动时，活动天窗应自动打开，保证消防气体喷放到通道内，实现灭火要求。固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供玻璃透光率检测报告； 4. 模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，可与通道端门门禁及模块内部告警等级联动，其中主通道门门禁应支持人脸识别功能。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动，并能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供加盖厂商公章的实物照片； 5. 机柜顶部设置双排走线槽，分隔板用以分隔强电、弱电，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。根据柜体的宽度，走线槽需有不同规格适配服务器机柜、行级精密空调、列头柜等。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置； 6. 微模块通道内照明应采用LED灯管，LED灯管在两排机柜与通道组件夹角处按收尾相接方式安装，并加盖厂商公章的提供实物照片； 7.密封通道应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求通过提供抗8、9烈度抗震检验并提供抗震检验报告。 | 3 | 套 |
| 3.5动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块监控系统 | 1.总体要求：数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；基于Web远程管理功能，可通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式； 2.监控功能要求如下： （1） 配电柜检测：实时显示并保存各配电柜总进线监测参数数值。当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，系统发出报警。 （2）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机。 （3）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。 3.为简化运维，本地监控管理需实现配电链路及制冷链路可视化管理功能；1）配电链路：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）；2）制冷链路：①显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；②可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）及关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态； 4.为保证可靠性，制冷系统、供电系统信号传输和传感器供电全部采用环形总线组网，双电源、双信号源，保证没有单点故障； 5.配套1台数据机房控制器、6个智能插座、1套PAD显示屏及WIFI转换组件、2个200万像素红外半球摄像头、10个天窗磁力锁、2个智能微模块执行器、44个通道内LED灯、2套门禁系统（指纹/密码/刷卡三合一）、20张门禁IC卡、3个多功能传感器（烟感+温度+湿度检测三合一）、1个非定位式水浸传感器、6条非定位式水浸检测绳、12个温湿度传感器、1个蜂鸣器、1套微模块内部连接信号线； 6.要求数据机房控制器满足以下技术要求： （1)配置1颗32位处理器；运行内存不小于512M； （2）支持单路或双路电源输入，额定工作电压：200V AC-240V AC；额定频率：50HZ/60HZ； （3）FE扩展：支持2路WAN接口，2路LAN接口； （4)RS485串口扩展：提供4路RS485接口； （5）AI/DI扩展（RJ45）：提供5路AI/DI接口，每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA； （6）DO扩展（RJ45):提供1个DO接口，支持无源和有源，有源输出12V DC/450mA； （7)通讯：支持无线通讯，通信范围30m，无线模组支持供电开关配置； （8）提供4G模块，支持短信发送和4G组网（支持中国联通/移动全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽； 7.提供数据机房控制器公安三所社会公共安全产品认证证书； 8.原厂质保3年，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 3 | 套 |
| 2 | 动环管理平台升级改造 | 1.总体要求：数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理、能效管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；基于Web远程管理功能，可通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 2. 内容包括原有监控系统软件升级，动环监控服务器硬件升级更换及相关显示界面的优化升级。新增本期3套微模块监控系统接入的license，3台UPS系统接入license及1台UPS配电室上送风空调接入license； 3、配置3台动环监控服务器（采用集群方案，含操作系统及数据库）、3个短信猫、50个智能设备接入license、1项现代化网管升级改造服务、1套安卓系统移动APP运维管理软件、1套Webservice北向接口license、24口POE交换机1台、20个温湿度传感器（带LED显示）、1套定位式水浸传感器（含1条7.5米定位式水浸检测绳）； 4.为保证各系统之间相互兼容性及降低后期运维管理困难，要求数据中心基础设施管理系统兼容一期动环监控设备无缝接入，不产生二次开发费； 5.为满足国产、高可用性及高安全性要求，要求数据中心基础设施管理系统采用国产的操作系统和数据库，设备厂家需提供操作系统和数据库计算机软件著作权登记证书； 6.原厂3年维保，提供厂商针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 | 1 | 项 |
| 3.6大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1.像素间距：≤1.25mm；封装方式：金线封装； 2.箱体类型：压铸铝箱体； 3.箱体参数：尺寸600×337.5mm×25mm；分辨率480×270 dots； 4.像素密度：≥640000 dots/m²； 5.光学参数：灰度等级16384 levels per color；颜色4.39 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 6.电气参数：输入电源AC100~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤470 W/m²；输入功率(典型值)≤160 W/m²； 7.环境参数：工作温湿度0℃~+40℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~95%RH； 8.投标产品应具备较好的灰度表现，灰度等级应可调，100%亮度时， 灰度等级可设置为16bit，20%亮度时，灰度等级可设置为15bit； 9.投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥18000:1（环境照度≤0.05lux) ； 10.投标产品在正常运行时不应有较大噪声，整屏噪音平均声压级≤8dB（半径 1m处）； 11.投标产品应箱体内置机电电源单元，输入电压AC100-240V； 12.投标产品应左右采用伸缩式定位插销，平整度0.1mm以内； 13.大屏需提供专业的管理软件，并提供软件著作权证书； 14.支持软件自动定期开机以灰度渐变方式回温除湿；（需提供第三方权威机构出具的检测报告证明文件） 15.箱体设置自检按钮，可自动灰度测试、网格线测试，可输出自检结果报告，精确定位x行x列箱体故障；（需提供第三方权威机构出具的检测报告证明文件） 16.投标人所投LED显示屏需通过权威检测机构蓝光测试及视网膜蓝光危害检验； 17.投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供相关证书证明材料）； 18.显示屏生产厂家需具备商品售后五星级服务能力，需提供符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011证书； 19.为保证显示屏产品绿色环保，生产厂家需具备推动行业绿色发展先进单位证书（提供相关证书证明材料）； 20.提供原厂实施和原厂质保承诺函； 21.为了系统的整体稳定和售后方便，显示大屏需与大屏控制软件，大屏控制器为同一品牌； 22.显示屏支架：钢材均符合国家标准，结构焊结点必须按照图纸要求焊结，确保结构无虚焊、脱焊，保证结构永久安全，金属表面均做防腐处理。 | 8.6 | 平方 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1、配置≥一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入； 2、配置≥一路音频输入； 3、配置≥一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份； 4、配置≥六个网口输出； 5、配置采用通用网口级联，实现多台统一控制； 6、配置最大带载分辨率1920×1200。 | 4 | 台 |
| 3 | 大屏控制器 | 1、标准19”的4U机架设计，电信运营级机箱系统插卡式模块设计，可根据用户需求灵活配置； 2、智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道； 3、支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)； 4、支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出； 5、支持标清，高清视频信号的矩阵切换和输出； 6、支持模拟/SDI/HDCVI信号无压缩直接输出上墙； 7、支持双码流技术，可变码流 ； 8、支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步80路高清视频编码能力或320路标清视频编码能力； 9、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； 10、支持视音频同步解码支持60个显示屏的任意拼接支持开窗和漫游功能，单屏支持36个窗口支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 11、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置； 12、支持高清底图显示支持高清全景拼接支持80路1080P网络视频接入、存储及转发； 13、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160； 14、支持网络级联支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 15、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置。（需提供第三方权威机构出具的检测报告证明文件） | 1 | 台 |
| 4 | 多屏控制软件 | 1、可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义； 2、支持语音控制整体预案切换； 3、支持语音控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕；（需提供第三方权威机构出具的检测报告证明文件） 4、支持语音控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合等； 5、支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换,并可通过语音实现快速切换； 6、根据场景需求预设屏幕布局及视频调整,并支持一键同步所有布局； 7、支持输入源收藏夹管理,重要及常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； 8、支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作；（需提供第三方权威机构出具的检测报告证明文件） 9、支持画面模式和文字模式的切换，软件界面支持20路信号回显； 10、支持对接视频云综合应用平台，包括：电视墙切换、信号源上墙、预案切换、云台控制； 11、支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用。 | 1 | 套 |
| 5 | 安装结构 | 电视墙 | 8.6 | 平方 |
| 6 | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 7 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |
| 8 | 音频系统 | 会议室音频系统配套室内音箱2台，功放1台，调音台1台，桌面话筒2台。 音箱： 频率：70Hz-19kHz(±3dB) 灵敏度：90dB SPL(1w@1m) 标称阻抗：8Ω 额定功率150W，600W (峰值功率) 覆盖角度：80°(H)×50°(V) 最大声压：112dB 低音：1×8"120mm dia.(直径);50mm Voice Coil dia. (音圈直径)高音：1×1.35" 34mm Voice Coil dia; (音圈直径)分频点：1.5KHZ 连接器：NL4×2 箱体尺寸：255x 252 x 424 (mm) 重量：14KG 功放： 输出功率：（4Ω）2x300W 输出功率8Ω桥接 600W 频率响应 20Hz-20kHz（±1dB） 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB 最低负载阻抗 (单个通道)>4Ω 输入阻抗 (平衡):20kΩ (不平衡):10KΩ 正常功耗 220x1.3 阻尼系数 >500@1KHz 总谐波失真 <0.01 转换速率 >30V/uS 电源要求 AC 220V±10% 50-60Hz 调音台： 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花； 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座； 单声道输入配备高品质话筒放大器； 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响；每通道有高、中、低3段参量均衡器； 外置式低噪声电源设计； 备有录音输入输出功能； 桌面话筒： 换能方式：电容式 指向性：心型指向 频率响应：20Hz-18KHz 输出阻抗（欧姆）：75Ω 灵敏度：-40dB±2dB 供电电压：DC3V/幻象48V 咪管长度：420mm 咪线长度、配置：3.5米双芯、配转换3.5接头 开关：电子轻触 | 1 | 套 |
| 9 | 磁吸工具 | 模组快速拆卸工具 | 1 | 个 |
| 10 | 投影幕布 | 1、挂壁式软幕布； 2、支持电动遥控自动升降； 3、尺寸大小：≥100英寸； 4、尺寸比例：4:3或16:9。 | 1 | 个 |
| 11 | 电子白板 | 1、智慧投屏触摸电子白板一体机≥86吋； 2、支持无线投屏； 3、背光灯类型：LED ； 4、HDMI接口数量：≥1 ； 5、USB支持视频格式：MPEG-2,H.264,H.265 ,MPEG-4,H.264等 ； 6、麦克风接口数量：≥1个； 7、USB接口数量：≥2个 ； 8、USB支持音频格式：wma,wav,MP3 ,flac,ac3等； 9、网络连接方式：有线+无线； 10、支持双系统； 11、附带可移动支架。 | 1 | 台 |
| 3.7安装辅材 |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入配电柜子至UPS主路 | ZA-YJV-3x(4x185+1x95)mm^2 | ≥270 | 米 |
| 2 | UPS输入配电柜子至UPS旁路 | ZA-YJV-3x(4x185+1x95)mm^2 | ≥270 | 米 |
| 3 | UPS主机至UPS输出配电柜间电缆 | ZA-YJV-3x(4x185+1x95)mm^2 | ≥270 | 米 |
| 4 | 蓄电池至电池开关柜 | ZA-RVV-185mm^2 | ≥360 | 米 |
| 5 | 电池开关柜至UPS主机电缆 | ZA-RVV-185mm^2 | ≥1800 | 米 |
| 6 | 电池开关柜接地电缆 | ZA-RVV-185mm^2-黄/绿 | ≥45 | 米 |
| 7 | 楼层UPS输出柜至一体化配电柜市电输入开关间电缆 | ZA-YJV-(4x70+1x25)mm^2 | ≥480 | 米 |
| 8 | 机房动力市电馈线柜至一体化配电柜市电输入开关间电缆 | ZA-YJV-(4x50+1x35)mm^2 | ≥140 | 米 |
| 9 | 一体化配电柜至机柜PDU间连接电缆 | ZA-RVV-3x6mm^2 | ≥3087 | 米 |
| 10 | 机柜接地电缆 | ZA-RVV-16mm^2-黄/绿 | ≥414 | 米 |
| 11 | 一体化配电柜至微模块列间水平送风空调室内机连接电缆 | ZA-RVV-4x10mm^2 | ≥240 | 米 |
| 12 | UPS配电室60KW上送风精密空调室内机电源线 | ZA-RVV-5x10mm^2 | ≥30 | 米 |
| 13 | 精密空调室内机至室外机间功率电缆 | ZA-RVV-4x2.5mm^2 | ≥1040 | 米 |
| 14 | 微模块列间水平送风精密空调室内机至室外机间信号线 | SJTW-3x16AWG（或3x1.5mm^2）户外屏蔽信号线 | ≥960 | 米 |
| 15 | UPS配电室60KW上送风精密空调室内机与室外机连接铜管 | UPS配电室60KW上送风精密空调室内机与室外机连接铜管 | ≥80 | 米 |
| 16 | 精密空调室内机与室外机连接铜管 | 精密空调室内机与室外机连接铜管 | ≥1400 | 米 |
| 17 | 精密空调制冷剂 | R410A环保型制冷剂,11.3kg/瓶 | ≥55 | 瓶 |
| 18 | 精密空调冷凝器配水管 | 采用PPR DN25管 | ≥1.5 | 百米 |
| 19 | 机柜接地线 | 16mm^2-黄/绿 | ≥3.8 | 百米 |
| 20 | 主机房铝合金走线梯 | 600mm走线梯 | ≥40 | 米 |
| 21 | 电池间走线梯 | 400mm钢制走线梯 | ≥30 | 米 |
| 22 | 设备底座 | 每个柜体根据尺寸采用10#角钢焊接底座 | 134 | 个 |
| 23 | 空调室外机电源线保护管 | 空调室内机至室外机电源线保护管 | ≥3 | 百米 |
| 24 | 消防管路改造 | 因层高不足，需将消防管路高度提升 | 1 | 项 |
| 25 | 其它施工辅材 | 其它不可预料施工辅材 | 1 | 批 |
| 26 | 电缆敷设 | 所有设备电缆敷设及连接 | 1 | 项 |
| 27 | 其它相关辅材 | 其它相关辅材 | 1 | 项 |
| 28 | 光纤通信费 | 政务云互联网光纤1G(主) + 100M(备） | 1 | 项 |
| 29 | 运维PC | 1、台式机设备； 2、配置≥1颗CPU，核心数≥8核，线程数≥16线程，默认主频≥2.8GHz； 3、配置≥16G DDR4 3200Mhz内存，支持双通道，最高可扩展至64G； 4、配置硬盘≥512G SSD，4T HDD； 5、配置≥2个PCI-E X16及以上扩展插槽，≥1个PCI-E X1扩展插槽，PCI-E标准≥3.0； 6、配置RJ45网络接口、音频接口； 7、配置≥2个USB3.0及以上接口，≥4个USB2.0接口； 8、预装正版主流操作系统。 | 10 | 台 |
| 30 | 运维笔记本 | 1、笔记本设备； 2、配置≥1颗CPU，核心数≥6核，线程数≥12线程，默认主频≥2.5GHz； 3、配置≥16G DDR4 3200Mhz内存，支持双通道，最高可扩展至32G； 4、配置硬盘≥1T SSD； 5、配置≥1个USB3.0及以上接口，≥1个USB2.0接口； 6、预装正版主流操作系统。 | 4 | 台 |
| 31 | 打印机 | 1、A4激光打印机； 2、支持黑白打印； 3、预热时间≤25秒； 4、打印速度≥20页/分钟； 5、配置≥2个2.0及以上USB接口。 | 4 | 台 |
| 32 | 打印机 | 1、A3激光打印机； 2、支持纸张：A3、A4、A5； 3、支持彩色打印； 4、支持复印； 5、支持网络打印； 6、配置≥1个2.0及以上USB接口。 7、预热时间≤30秒； 8、打印速度≥30页/分钟。 | 2 | 台 |

说明：

投标人可提供相关设备对应的工信部入网许可证证书、节能产品认证证书、CCC认证证书、中国环境标志产品认证证书、官网截图证明或第三方测试（证明）报告等作为产品印证材料。

基础服务要求：

1.投标人建设的市级政务云具备独立运营能力，同时可与省政务云实现资源共享，统筹管理、运营。政务云支持自动化运维管理平台，建立政务云资源统一调度机制，实现与国家、省级一体化政务云平台资源管理和调度。

2.投标人应提供7×24运维保障，做好重大活动和节假日应急值守保障服务，在重大节假日、重大活动及业务高峰期内加大运维保障力度，确保各信息系统政务云环境可靠稳定运行。

运维及安全保障服务要求：

1.投标人提供的政务云环境应在安全三级等保基础上，按各业务系统具体安全需求开展等保评估、检查、整改等工作。

2.中标人需对机房环境、硬件设备及应用系统云资源的运行情况进行7×24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

3.中标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7×24小时热线支持服务。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

4.中标人应提供7×24云资源使用情况监控服务，发生云资源使用率过高情况时应及时通知采购人及相应系统运维服务商。提供两类政务云服务报告，一类主要为云资源调整及使用情况，针对各信息系统云效率进行统计；另一类对当前周期内政务云服务情况进行总结，包括各类云资源调整、使用及服务情况，以及日常维护、应急值守、故障处置等情况。

5.中标人须每季度提出云资源调整建议，其中的云资源占用率较大的重点项目需按月提出调整建议。

6.中标人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利将采购人数据及其他信息进行擅自修改或透漏给第三方。

7.投标人应能提供高效的云资源及环境维护服务：

  - 有效防范系统风险，保证7×24小时电话畅通，发生故障应在15分钟内响应；

  - 能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务；

  - vCPU、内存、存储等云主机资源和网络策略的调整，自提出明确需求至完成调整时间不超过4小时，重点保障时期重要信息系统云主机资源调整时间不超过2小时；

  - 针对重点保障时期的重要信息系统重要云主机，投标人应按采购人要求进行实时监控，超过预警阈值时主动上调云资源，并第一时间通知采购人进行相应操作，确保系统平稳运行。

  - 投标人应具备故障快速响应、定位和恢复能力，入云系统发生故障时，应在30分钟内响应，响应后故障定位排除时限不超过 30 分钟，其中重要信息系统故障响应后的定位排除时限不超过 10 分钟，整体需在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后需提供相关系统故障报告；

  - 政务云出现故障时的恢复时间，平均响应时间小于等于15分钟，平均故障恢复时间小于等于30分钟。

  - 出现故障时应第一时间通知采购人，并及时反馈处置结果，并提交相应的应急处置报告。

- 如采购人业务需要，投标人须配合开展信息系统入云部署、测试、上线、运维、退出，配合建立入云信息系统的运维制度、应急预案等，提供 7×24 小时技术支持服务。

9.项目技术负责人应是专职负责人，在服务期内不可更换。项目成员保证60 %以上为固定人员。项目成员如有变化，需提前10个工作日通知采购人项目负责人。

业务系统迁移及部署调整要求：

1.进行系统迁移时，中标人应在保证业务系统连续稳定运行的前提下负责完成系统迁移，不得出现计划外中断。如因系统迁移导致最终用户系统损坏、数据丢失，一切后果均由中标人承担。

2.如采购人业务需要，投标人须配合开展信息系统入云部署、测试、上线、运维、退出，配合建立入云信息系统的运维制度、应急预案等，提供 7×24 小时技术支持服务。

其它要求：

1.投标人应根据项目特点和西宁市政务云管理要求，制定政务云服务相关制度、规范，明确服务流程及相关表单样式。

2.投标人应针对采购人实际业务情况，分析项目开展过程中难点和关键点，提出相应的应对措施。

3.投标人应结合自身经验，对本项目实施提出合理化建议。

4.投标人应满足在保障业务连续性下的，云资源动态调整调整，以达到合理的资源使用率。

承诺要求：

投标人应确保本项目所提交成果无知识产权纠纷，项目成果的知识产权属于项目采购方。