公开招标文件

采购项目编号：青海鼎誉公招（货物）2022-044

采购项目名称：智慧运维自动化监控系统项目

项目采购人：青海省中波台管理中心

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.提交投标文件的时间、地点、方式	12

14.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	13

15.开标	13

16.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

17.评标委员会	14

18.评审工作程序	16

19.评审办法	18

八、中标	22

20.推荐并确定中标人	22

21.中标通知	22

九、授予合同	22

22.签订合同	22

十、中标服务费	23

十一、其他	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（10）评分对照表	53

（11）开标一览表（报价表）	54

（12）分项报价表	55

（13）技术规格响应表	56

（14）投标产品相关资料	57

（15）投标人的类似业绩证明材料	58

（16）中小企业声明函（货物）	59

（17）残疾人福利性单位声明函	60

（18）监狱企业证明资料	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

（一）投标要求	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	63

（二）项目概况及技术参数	64

- 第一部分  投标邀请

智慧运维自动化监控系统项目公开招标公告

项目概况

智慧运维自动化监控系统项目招标项目的潜在投标人应在线上获取通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取获取采购文件，并于2022年7月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海鼎誉公招（货物）2022-044

项目名称：智慧运维自动化监控系统项目

预算金额：8720000.00元

最高限价（如有）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：智慧运维自动化监控系统项目

数量：1

预算金额（元）：8720000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 为中心、917台、924台、930台建设智慧运维自动化监控系统 。具体内容详见《招标文件》。

备注：/

合同履行期限：签订合同后90个日历日。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”截图，信息生成时间和截图时间为投标文件递交截止时间前20天内）；

（2）供应商可就上述项目进行投标，但不得就本项目内容拆分投标，所投内容必须完全响应招标文件所列示内容。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。

三、获取招标文件

时间：2022年6月24日至2022年6月30日，每天0:00至24:00（北京时间）

地点：线上获取通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元（投标资格不能转让）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月14日09点30分（北京时间）；

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

开标时间：2022年7月14日09点30分（北京时间）；

开标地点:政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本公告同时在《青海政府采购网》和《青海省电子招标投标公共服务平台》上发布。

- 2、本次采购采用线上和线下同时提交投标文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；线下纸质版响应文件须在响应文件递交截止时间前密封送达响应文件递交地点，线上电子版响应文件和线下纸质版响应文件内容必须保持一致。

- 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青海省中波台管理中心

地址：西宁市五四西路建研巷4号

项目联系人：陈先生

项目联系方式：0971-7533678

2.采购代理机构信息

名称：青海鼎誉工程咨询有限公司

地址：西宁市城北区海西路59号副1号43号楼59-375号（萨尔斯堡西区三期北门东侧）

项目联系人：刘先生、文女士

电话：0971-8211136

2022年6月23日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、设计费、施工费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：（大写）壹拾万元整

（小写）100000.00元

开户银行：中国民生银行股份有限公司西宁海湖科技支行

投标保证金账号：633052169

行号：305851007028

收款单位：青海鼎誉工程咨询有限公司

交纳时间：投标人在投标文件递交截止时间前交纳，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其企业账户汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、资格审查部分

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 符合性审查及技术、商务部分

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.4上传的投标文件不得超过100M。

12.5投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.6按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为：

12.6.1资格审查部分，包括11.1（1）至（10）的内容；

12.6.2符合性审查及技术、商务部分，包括11.2（11）至（20）的内容；

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应在政采云平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包报价，填写服务期。

13.3 开标时的“开标记录表”由各投标人在政采云平台系统中提交的报价生成。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

五、开标

15.开标

15.1采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

15.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

15.3开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

15.4开标后，投标人在政采云平台上报价与投标文件内容不一致的，以开标时系统中生成的“开标记录表”中的报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

15.5开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.6开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标记录表”及开标情况。

15.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的。

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货（工）期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术指标及方案、履约及售后服务能力等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术指标及方案 | 50分 | 技术参数（35分） 完全符合或优于招标文件要求，满足采购需求的得35分，技术参数每有一项负偏离扣5分，扣完为止，评审依据为生产厂家出具的相应的证明材料（包含但不限于检测机构出具的检测报告、功能图解、产品彩页、官网截图等）。 |
|  |  |  | 技术方案（3分）： 根据投标人针对本项目提供的技术方案，包括但不限于电力监测、信源链路监控、发射机自动控制及指标测试、天调网络监测、铁塔健康监测的方案。内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 软硬件安全可靠性（8分）： 安全性：1、智慧监管运维/发射机监控系统软件系统和数据库严重漏洞≤0，高危漏洞≤0，中危漏洞≤0，得2分。（以第三方检测机构出具的信息系统安全检测报告为准，未提供或检测内容不满足的不得分） 2、智慧监管运维/发射机监控系统软件（根据GB/T28448-2012测评要求）访问控制、安全审计、入侵检测均无不通过项，得2分。（以第三方检测机构出具的信息系统安全检测报告为准，未提供或检测内容不满足的不得分） 3、超融合平台安全认证，支持多种身份认证方式，至少支持账户密码、APP（微信）扫码，OTP（随机密码），Ukey（电子密钥）方式进行登录认证，可进行双因子认证登录设置，保证云平台安全，得2分。（以四种认证方式的产品功能截图为准，未提供或截图不能证明以上内容的不得分） 4、可靠性：为满足不同应用要求，支持多种存储盘置备方式，应支持厚置备即时置零、厚置备延迟置零、精简置备，三种制备方式可在虚拟机上进行设置，得2分（以三种置备方式的产品功能截图为准，未提供或截图不能证明以上内容的不得分）。 |
|  |  |  | 节能和环保（2分） 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，以上两项合计最多得2分；未提供不得分。 该项得分的认定以有效《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。 |
|  |  |  | 信息安全（2分）： 超融合服务器管理模块提供IT产品信息安全认证EAL4证书，得2分。 |
| 3 | 履约及售后服务能力 | 20分 | 业绩（10分） 提供自2019年1月1日至今的同类业绩证明材料(提供合同及中标通知书复印件），每提供1项得2分，满分10分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 项目管理及实施方案（4分） 1、针对本项目设置了项目管理机构、人员配置合理，得2分。（需提供全部人员近三个月的社保缴纳证明，未提供不得分） 2、有标准、科学、具体的项目管理措施、项目技术规划方案及详细技术实施方案，得2分。 |
|  |  |  | 售后服务（6分） 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。内容完整全面、与项目实际要求匹配，有具体详细的阐述且符合项目要求的得4分；上述内容存在缺陷或内容不满足要求的，每有一项扣0.5分，未提供的每有一项扣1分，扣完为止。 2、超融合平台厂家在国内设有400技术服务热线、具有服务机构和应急售后服务团队并提供证明材料的，得1分。 3、投标人具有GB/T27922售后服务认证证书且与项目业务相关的，得1分。 |

19.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

十、中标服务费

1、收取对象：中标人

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳，本项目招标代理服务费根据采购代理委托协议约定，由中标人支付，共计98760.00元。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海鼎誉公招（货物）2022-044

采购项目名称：智慧运维自动化监控系统项目

采购合同编号：QHDY-2022-044

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.竞争性磋商文件；

2.竞争性磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交人提交的投标文件；

4.竞争性磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、集成安装调试费、培训费、招标代理服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后90个日历日

交货地点：西宁市、德令哈市、祁连县、兴海县

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后      个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同前中标供应商缴纳合同总额5%作为履约保证金，合同签订后付合同总额30%的预付款，项目完成全部工程量的50%后付合同总额20%的进度款，合同全部内容通过验收后付50%,履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后无息退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少三年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

60甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的有效的、完整的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）或上一年度（2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”的查询截图；信息生成时间和截图时间为投标文件递交截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

若为保函，格式自拟

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货（工）期： |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、设计费、施工费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

- “交货（工）期：”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量及单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019 年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（业绩以生效的合同及中标（成交）通知书复印件为准）

（17）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （智慧运维自动化监控系统） ，属于（计算机、通信和其他电子设备制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②如未提供中小企业声明函的，则不享受优惠，但不影响供应商投标文件的有效性。③投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。④投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函。

投标人名称：       （公章）

企业法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：无此项内容的可不提供此函 。

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：       （公章）

企业法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函 。

- （19）监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函 。

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许或允许。

- 2.重要指标

技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1 交货（工）期：签订合同后90个日历日。

3.2 交货地点：西宁市、德令哈市、祁连县、兴海县。

3.3 付款方式：签订合同前中标供应商缴纳合同总额5%作为履约保证金，合同签订后付合同总额30%的预付款，项目完成全部工程量的50%后付合同总额20%的进度款，合同全部内容通过验收后付50%,履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后无息退还。

- （二）项目概况及技术参数

- 智慧运维自动化监控系统项目概况及技术参数

- 1、项目概况

本工程具体涵盖建设智慧运维自动化监控系统。广电是高技术、重装备的行业，“系统运行维护”是广电安全播出保障的基础，中波台业务从节目传输、覆盖、监测监管，各系统各环节的安全运行都离不开运行维护，技术系统运行维护水平直接关系着我们安全播出保障的整体工作成效。当前数字化、智能化、网络化新技术日新月异、相互融合，成为舆论生态、媒体格局和信息传播方式的重要变革因素和关键影响要素。这既为我们在人工智能时代、全媒体条件下实现广电安全播出保障的工作创新、方式创新、手段创新提供了宝贵机遇，也对我们在人才资源越来越紧缺、技术系统越来越复杂、新技术更新迭代速度越来越快的环境中做好安全保障工作提出了更高要求。随着人工智能和信息化的发展，传统的运维方式已经不可持续，必须积极推动行业智慧运维体系建设，加强运维创新力度，以改革创新破解行业难题，使数字化、智能化的科技创新成果更好服务广播电视安全保障工作，为推动广播电视行业的高质量创新性发展做出积极贡献。

本次智慧运维自动化监控系统建设内容主要包含中波台管理中心智慧运维中心平台，通过在优化现有台站自动化建设的基础上，在XX7台、XX4台、XX0台建设智慧运维自动化监控系统，台站智慧运维自动化监控系统数据与现有平台数据互联互通。

中短波发射台作为国家传播文化和人民获取信息的重要渠道，其工作效率是一个国家文化传播时效性和可靠性的重要保障。当今社会，随着信息技术和互联网的广泛应用，在广电宣传和无线覆盖方面，以“智慧广电”和“智慧运维”为基础的信息化业务变革，使中短波台站的工作方式发生了根本性的变化。为顺应新形势下的信息化发展需求，加快推进中短波台站信息化的建设，提高中短波无线覆盖的运维管理效率，在本次智慧运维自动化监控系统，将以中波台管理中心及三个台站具体需求为主导，以信息化为支撑，以新技术、新理念为突破，切实提升中心及台站的电子信息化处理和管理水平为出发点。积极落实以覆盖服务为根本，数据管理为核心，网络安全为保障的信息化发展战略举措，夯实“智慧广电”背景下中波台管理中心及中短波台站的信息化构建的基础，以信息技术的支撑来实现“思维方式、工作方式”的转变。把中波台管理中心业务及节目传输发射相关的安全播出管理、公文流转、资产管理、人员管理、车辆管理、资产管理、项目管理、合同管理、资金管理、备品备件管理、技术资料管理、故障管理等实施信息化管理，建设中心到台站端管理信息化平台，注重业务与管理的结合，以此整合全台的人、财、物和信息等各类资源，达到资源的合理调配和充分利用，从而提高中短波台站的整体信息化管理能力，更好的提升台站的智慧运维能力。     本次项目建设中波台管理中心平台及XX7、XX4、XX0三个台站的自动化，办公OA系统涵盖所有的25个台站，同时将已升级完成的4个台站数据纳入智慧运维管理平台，18个未升级更新台站的“三满”播出数据纳入此平台进行统一的运维管理。

- 2、产品交付说明

本项目为交钥匙工程，投标金额应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、设计费、施工费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。投标人应充分理解项目整体建设内容包括中波中心现监管监测机房设施系统的升级改造、中心运维监管平台系统建设、已完成自动化监控系统接入、新建台站运维自动化监控系统的功能等内容，最终形成统一的运维监管系统平台，项目涉及所有对接、兼容、匹配、安装调试、辅料配件均包含在整体项目中，招标配置不足的投标人根据自身方案自行补齐，采购人不再另外支付费用。

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。安装调试达到系统功能后验收。

- 4、安装、调试

中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- 5、维护服务和技术支持

质保期：3年，质保期自交货验收完成之日起计算。

自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

其他事项见项目具体要求。

- 6、系统总体要求及业务功能

- （一）总体原则

通过建设覆盖青海省中波台管理中心及XX7、XX4、XX0台的智慧运维自动化监控系统，中心平台纳入已完成升级改造的四个台站及剩余未改造完成台站的数据，同时预留今后升级改造后数据可以平滑兼容接入智慧运维系统的接口及功能。通过中心智慧运维平台及台站智慧运维自动化监控系统的建设实现如下目标：

1、XX7、XX4、XX0台的智慧运维系统，包括自信源自动切换处理系统及节目一致性比对系统、发射机自动控制系统及调幅度监测、发射指标在线监测系统、机房环境监测、电力监测、天调室热成像及信号采集、天调网络指标监测、发射塔健康监测系统升级改造、资产管理系统、IT资源监测、周界防范、防疫测温、高清视频会议升级、AR远程维修指导、协同运维办公，同时数据回传到中心平台进行统计管理，数据接入已有的25个台站安全播出指挥调度平台。将台站的原有电视墙进行升级改造，替换老旧设备，并实现目前显示的功能。

2、在中心建设超融合监管云平台包含安播质量监管、发射机集中监管系统、三满监测、发射机指标测试、安播资源管理、机房运维管理、资产管理（备品备件管理）、内部运维OA系统、短波调度令执行（需要加密传输）、可视化发布、平台管理系统。

3、利用中心平台已有的2套120T磁盘阵列（共计240T），扩容形成超融合云平台，提高服务器高可用配置，所有信息存储时间大一年以上，且有冗余备份，单台服务器、硬盘故障不会造成业务中断。并对机房现有的服务器、客户端交换机等设备进行利旧，避免重复建设和浪费。

4、对中心平台现有的电视墙进行扩容升级改造，将已有的电视墙扩容，拼接控制器扩容、视频会议设备进行扩容，同时在办公楼会议室扩容一个主会场，与已有的中心平台设备及台站设备平滑接入，满足中心与25个台站的同时进行视频会议的要求。建设中心机房的动力环境监测系统，监测中心机房的UPS及电池状态监测，对机房的温度、湿度、烟雾、浸水进行监测，中心机房配置人员测温系统。

5、建设涵盖中心到25个台站的高精度原子钟校时系统，使中心整个调度管理系统的时钟与25个台站的服务器、客户端、嵌入式采集控制设备、台站GPS/北斗校时系统时钟统一，当台站与中心时钟不统一时自动报警。

6、新建智慧运维系统建设及台站运维自动化监控系统建设不应影响现有台站及中心平台系统的正常运行，应与现有的系统融合对接，同时预留硬件和软件接口，可以与将来逐步实施的中心其他项目充分融合对接。并预留接口可以与同省广电局的智能管理系统、应急管理部门等相关系统进行互联。

发射台智慧运维平台，采用分布式B/S架构，通过一个中心平台联通管理控制多个发射台中使用的各个厂商的发射机、接收机、解码器、切换器、音频处理器等关键设备，同时支持对动力、环境指标和安防信息的监测。本系统集中展示各设备运行状态、故障信息、指标数据，通过数据分析，提供远程控制、智慧运维等功能，实现“有人留守，无人值班”的自动化智能管理。

发射台智慧运维平台实现了对所有管辖区域内的台站信息，以及发射信息和状态进行集中展示和控制；通过数据录入分析、远程控制等方式实现自动对发射机播出信号的管控和监测，对发射机进行自动控制，发射机指标测试，以及对台站动力环境系统的运行情况进行监测和集中化呈现；为了更好的管理台站内的工作流程，在监测监管基础上，实现了台站自动化办公管理系统。

发射台智慧运维平台拓扑图

- （二）智慧运维监管中心平台（中心建设台站分用户应用）

- 1、智能运行管理系统

中波节目主要是根据总局和省局确定的播出时间段进行三满监测（满功率、满调制、满时间），并根据相应的播出情况进行停播率统计形成统计报表。出现故障可以进行回溯分析故障原因，通过自动化设备根据发射机标准测试方法对发射机主要指标进行测试分析，按照是否符合甲、乙、丙级指标进行监测。

短波主要是对其功率、频率是否按照调度令要求进行播出进行管理。应实现能根据节目播出需要制定设定时间周期内节目播出调度方案，自动生成节目播出运行图。并能对已制定的调度方案进行动态调整，对于个别台站突发调度需求，动态调整相关台站节目播出运行图。同时系统能够接收台站运行图的执行情况，通过对发射机执行情况进行对比分析，有差异时自动报警。

（1）调度方案管理（仅短波）

调度方案管理根据上级相关单位的调度需求，生成对应的节目播出调度方案，并进行智能排序，支持批量处理、自动判断、合并等。

当有新的调度任务时系统自动计算出换频方案，自动进行方案播出冲突校验，自动校验后的换频方案经过中波台管理中心平台审核后，将换频方案下发至各目标台站，目标台站确认无隐患后执行新的调度播出任务。

（2）调度令行政管理（仅短波）

调度令管理根据具体节目播出调度需求，制定调度令，下发到具体台站调度播出资源完成播出任务。调度令基本信息包括调度文号、调度令性质、任务格式、发送单位、发送人、审核人等。调度令管理应实现调度令的生成、审核、下发、反馈、查询等功能。

（3）调度令运行管理（仅短波）

运行图管理根据节目调度方案与调度令自动计算出节目播出运行图，台站设备按照运行图中播出时间要求开展节目播出工作。运行图即呈现出某节目播出资源在时间轴上节目播出任务的集合，具体形式分为发射机运行图、频率、功率、时间总表三种。运行图管理具体功能包括运行图展示、按时间查询、停开任务控制、任务自动校验、跳频运行图、实际运行图等。同时支持实验运行图自动生成功能，该功能经中心审核后可自动下发至各台站实验机。

（4）运行图执行监测

运行图执行监测通过与台站智慧运维自动化监控系统对接，获取各台站发射机运行情况，并进行数据汇总分析，与已下发的运行图进行比对，进而实现各台站既发运行图的实际执行情况监测，当与调度令不一致时自动预警。

（5）内网安全管理软件（调度令加密）

配合对需要保密的调度令/运行图下发文档进行加密、解密，具有加密模块包含授权透明加解密，具杜绝文档未经授权拷贝外发、复制打印、截屏等，并对解密情况进行统计，确保内部网络下发信息安全。

- 2、台站运行态势智能感知平台

（1）智能数据中台

智能数据中台作为整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢，采用监督学习和无监督学习、频繁项集、关联规则、数据归纳计算等数据挖掘手段，对所辖25个台站回传的安播数据、关键设施测试指标（电力、信源、发射机、天调网络、铁塔）、运维数据、资源数据、经验数据进行多维度分析、特征分析、趋势预测分析，将原本相对孤立、无直接关联的监测监管数据进行统筹分析、深度挖掘，实现25个台站监测监管资源数据价值最大化，打破监管数据的孤岛效应，进而归纳总结出台站的安播运行趋势、预警趋势等信息，为指导台站安播保障工作提供数据服务支撑，真正实现监管数据的深度发掘，体现监管系统的业务价值，符合智慧广电的发展理念。

（2）台站运行态势智能感知系统

台站运行状态感知，系统通过对25个台站上报的节目“三满指标”及停播率进行统计分析，对一段时间内各台站三满及停播率进行评价，客观反应各台站整体运行状态，并支持按照时间、台站、频率等维度对台站整体运行态势进行排名分析。对台站“三满”及停播率进行趋势分析，对趋势变好或变坏的台站进行感知筛选，对趋势不断变差的台站进行预警。

台站核心设备状态感知，系统通过对新建3个台站运维数据如发射机状态指标等、报警数据等，根据发射机指标测试是否满足广播电视甲、乙、丙级数据，对一段时间内各台站运行状态进行甲级、乙级、丙级、不合格分评价，客观反应各台站发射机指标运行状态，并支持按照时间、台站、频率等维度对台站整体运行态势进行排名分析。对趋势变好或变坏的台站进行感知筛选，对趋势不断变差的台站进行预警。

台站电力运行状态趋势感知，系统通过关联分析相关市电、一体化电源、柴油发电机、稳压器、UPS及电池健康状态指标等关键电力设备的历史质量状况、报警数据、切换使用情况，能够对一段时间内对应台站电力系统质量状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该频率运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的频率发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。

台站信源态势趋势感知，台站运行态势趋势感知旨在反应台站所有信源的运行健康状态变化情况，通过对台站历史运行信源备份情况、信源丢失情况及设备报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体信源运行状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。

设备运行状态感知，设备运行态势感知通过汇总展示台站卫星接收机、解码器、切换器、音频处理器、发射机等核心设备等关键设备资源的运行状态，能够实时判断各关键设备运行状态和故障问题。在此基础上，通过结合关键设备历史故障数据、操作运维数据等，对设备运行状态进行大数据分析、关联挖掘，客观评估未来一段时间内设备运行趋势，预测故障发生机率，对故障机率升高的关键设备进行故障预告警。支持在GIS地图上展示所有录入的系统关键设备运行状态，全面掌握关键设备运行态势。

台站天调网络态势趋势感知，台站运行态势趋势感知旨在反应台站天调网络的运行健康状态变化情况，通过天调室热成像及对台站天调网络的指标分析、实部虚部、反射等以史密斯圆图显示，报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体信源运行状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。

台站铁塔健康态势趋势感知，升级改造现有台站的铁塔健康监测系统，增加关键指标光纤传感器对铁塔的运行健康状态变化情况、报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体铁塔健康运行状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。

节目发射态势感知，通过实时获取各台站发射节目信道指标数据接收场强、音频指标数据、信噪比、调幅度报警信息等，实现对无线台站发射机运行状态的感知评价。

台站值机值班情况感知，通过人脸识别、指纹等对值班台长、值机人员进行在岗统计、对于脱岗等行为进行报警，同时对各台台长、值班情况进行排序选优，对不利的发展趋势进行主动干预。

播出风险预警分析，播出风险预警分析通过对各级台站历史风险数据进行大数据分析，评估如气象、温度、湿度、浸水、烟雾、地阻、天调网络、铁塔健康状态等采集设备等风险因素对对应台站安播任务的影响等因素对对应区域台站安播任务的影响，评估播出故障提升的机率。

等风险因素对对应台站安播任务的影响，评估播出故障提升的机率。

依据风险预警分析结果，系统可对对应区域台站进行智能预警，提示相关风险因素和可能产生的不利影响，支持对常见风险设置对应预案和下发功能。相关区域台站可对预警结果进行反馈、上报，从而进一步促进风险预警分析的准确性和可靠性。

保障团队与技术保障能力感知，系统汇总各级台站安播保障技术人员资料数据，从单位、职称、年龄、性别、专业技术等维度进行综合分析，展示其总体情况和分布情况，支持对各台站技术保障能力变化趋势进行感知，为范围调动技术保障能力提供数据决策支撑。

保障设施保障能力感知，汇总各级台站备品备件等设施资源，从所属台站、可用状态等维度进行分析，展示其分布情况。支持对各级台站备品备件等设施保障变化趋势进行感知，为调动设备保障资源提供数据决策支撑。可设置备品备件下限进行报警。

- 多维度统计分析评估

智能分析评估，基于对台站整体运行态势、发射运行态势、设备运行态势的评价结果，系统支持按照不同维度所辖台站安播运行态势进行关联评估分析。可按时间、台站、告警类型、告警级别、健康度级别等维度进行综合评估，在不同维度下分析辖区各无线台站安播工作开展质量，并支持以图表方式进行可视化呈现，支持按需导出相关报表。

智能报表，支持依据台站评估分析结果生成各类定制化的监管报表报告，主要包括监测自动抄表、日报表、周报表、月报表、季报表、专项任务报表等。监测报表、报告能按照报告类型、周期、报告名称、报告生成时间等多种检索条件进行快捷查询检索、导出、打印等，从而为指导无线台站智慧监管工作提供数据支撑。

全要素数据可视化，支持基于矢量地图的方式集中展示所有无线台站资源信息，实时统计展示各台站设备、信号、告警信息、调度信息等全要素数据资源。

采用图形化界面，支撑显示各台站前端各个监管设备运行状态。监控包括网络连接状态、软硬件、实时时钟运行状态等。

支持数据可视化，对各类数据进行实时动态展示，包括设备的分类信息、故障排行、处理情况、台站展示、告警数量展示以及其他已获取数据的定制化展示，如柱状图、饼状图、曲线图、表格、地图等，直观了然的反应系统运行的状态、指标等等，方便值班人员、带班领导整体把握全辖区无线台站的安播态势全景。

- 3、基础数据管理

基础数据管理实现对台站信源、电力、发射机、交换开关等、天调网络、天线等基础资源数据的管理，能对此资源数据进行实时更新，确保数据的准确性。

- 4、机房运维管理

（1）设备运维资源监控

实现对中心业务系统运行状态的实时监控、以及对中心机房设施和资源的可视化管理，包括对网络、主机设备、存储设备、虚拟化、UPS及电池、机房温度、湿度等进行实时监控，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。

（2）机房展示

实现对中心业务系统运行状态的实时监控、以及对中心机房设施和资源的可视化管理，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。

多级拓扑展示：系统支持对多区域、多机房、多机架的监控管理，通过多级业务配置实现不同层面上的监控展示。

（3）运行链路状态

系统支持对机房安全播出设备进行可视化的链路运维监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。所有数据支持中心与发射台同步显示。

（4）设备展示

设备分类树形展示，可以查看设备的基本信息、配置信息、实时指标信息，设备面板接线图，利于设备的远程维护。

实时设备状态全景展示，以机架图的方式展示当前机房实际情况，包括机柜和设备的实时状态、指标数据、故障日志、切换日志，可以一目了然的掌握整个机房的运行情况。

（5）网络设备管理

实现整个监测业务网络及设备的拓扑链路展示，可以查询任意环节网络设备的型号、工作状态和基础信息，支持对网络设备工作状态的监测报警，支持主流厂商网络设备的接入，能够自动识别设备，并且可以手动添加未知设备和编辑网络拓扑。

（6）IT资源监控

实现对网络设备、服务器设备实时运行性能的监控，主要指标包括：设备的CPU利用率、内存利用率、I/O流量、端口丢包率和错包率、端口速率和流量等；支持实时性能监测，实时诊断网络内指定网络设备的监控指标，并将监测的情况以图表的方式显示出来。

（7）主机设备监控

主要实现对各类服务器、监测主机设备的硬件监控，主要指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、RAID、温度、风扇转速、电源状态等，也支持对关键进程的CPU/内存占用情况进行监控。

（8）存储设备监控

主要实现对SAN和NAS存储设备运行状态的监控，包括: 对磁盘和卷的管理、存储空间使用率等。

（9）资产管理

构建电子化的固定资产管理表，对固定资产进行登记管理，支持资产录入、资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。

（10）机房可视化

实现中心监测用房各个楼层内部环境的虚拟仿真，将各个区域或房间的信息进行可视化展示，重点完成对中心监控机房、发射机房、配电机房、信源机房的3D建模，3D建模的效果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸、以及内部装修风格等，且能以各种视角、角度来查看整体环境。

地理信息可视化支持以GIS地图展示所覆盖的监测区域，并在GIS上标识出所有监测站点地理信息、站点状态。

机房动环监控可视化：完成与动环监控系统进行集成对接，在3D可视化效果上展示实时的性能和告警数据。

机房温湿度监控，采集温湿度感应器的监控数据，在可视化环境中以小面板的形式展示每个温湿度感应器的温度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息，在可视化环境中以云图的方式来呈现整个机房内温湿度分布情况及环境信息，还可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线，可以设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警。

动力设备监控，能展示配电柜、稳压器、一体化电源、UPS、柴油发电机的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率；同时通过在线的电池指标监测设备，采集单体电池的详细参数（电池老化性能下降时自动报警提示更换）。

安防视频监控，支持与视频监控系统对接，在3D环境中点选某个摄像头，可直接调取该视频流，在3D环境下展示监控视频内容，并实现视频监控的报警信息展示和报警设备定位。

（11）机房资源可视化

实现对中心和台站的监控机房、发射机房、配电机房、信源机房的资产设备的虚拟仿真，包括卫星接收机、切换器、音频处理器、发射机、配电柜、一体化电源、UPS和电池等独立设备，以及各类应用服务器、监测主机、存储设备、网络设备等机架式设备，实现所有设备的机架图展示，且所有设备保持与真实型号厂牌一致；完成与各类应用服务器、网络、存储等设备的网管监控系统进行集成对接，并能够在3D效果上展示实时的性能和告警数据。

（12）机房配线管理可视化

实现电力链路（配电机房-监测机房）、信号源链路（信号信源-发射机）、监测网链路（监测网的核心层和汇聚层链路）的3D可视化展示。

- 5、检修管理（计划执行）

建设中心统一的检修管理模块，检修管理模块可可以从中心发送检修计划、也可以从台站发送检修计划，通过中心发布的检修计划包含检修标准、检修流程、检修附图等内容，台站依据检修的内容进行逐项填写检修的内容、检修的人员、检修的时间、检修影像资料等，如有台站忘记检修、检修漏项等情况系统自动提醒，并对每次的检修进行打分考评。

- 6、防错播监测系统

通过中心平台的来自国干网的信号与发射机台发射空收的音频进行自动比对，当节目内容不一致时自动报警，防止节目插播、错播情况发生。当重保期有转播任务时，可以设定时间与转播节目进行自动比对，到转播时间未转播应转播节目时自动报警。

- 7、中波发射机维修仿真系统

系统支持中波DAM和PDM发射机面板故障展示，真实的模拟DAM和PDM发射机面板，选择状态指示灯，指示灯状态会进行转换，选择后可以进行查看该项的故障维修方法。 故障的维修查询需要有故障原理分析流程图，故障关联分析以及电路图。系统需支持非面板故障查询功能，包括电源类故障、控制以及逻辑部分故障、射频类故障和音频类故障等。系统中每个故障需配有检修查询流程、故障关联分析、工作原理以及相关线路图等。系统需具有单元调试功能，提供中波发射机单元板的调试方法、单元板功能原理分析及调整。系统需支持图文收集功能，能够储存发射机的整套电子图。系统需支持测试点功能，能够提供各单元板主要测试点的功能和参数。系统需支持查询中波发射机常用集成电路介绍、MOS管参数、功能板元件预置表等技术参数。中心平台部署与维护，各个台站可以用分用户进行访问。

- 8、天调网络仿真系统

系统需支持天线网络仿真功能，能够提供各频率段的阻抗参数值，同时能提供计算天线阻抗及天调网络各阻抗参数的方法。通过中心平台25个台站可以访问操作。中心平台部署与维护，各个台站可以用分用户进行访问。

- 9、超融合云平台

通过在中心平台建设超融合系统一套。利用中心平台已有的2套120T磁盘阵列（共计240T），扩容形成超融合云平台。通过配置4台高性能服务器、交换机、虚拟化软件，达到不少于15台虚拟服务器的要求。将已有的服务器利旧为流媒体服务器与中心已有2套120T磁盘阵列（共计240T），为中心提供音频监听服务及视频预览服务。同时充分利旧中心的客户端电脑作为业务中心数据展示。

- 10、在岗值班管理展示

软件部署在中心平台采用BS架构，与各台站的人脸、指纹终端组成管理网络。主要对代班台长和值班员进行在岗展示，采用TCP形式同设备连接，本软件一方面作为指纹终端的客户端，主动去连接各个人脸、指纹机，面向多用户实时展示各岗位的在岗情况；用户可从网页上动态增加人脸指纹终端的配置；用户可从网页上动态增加打卡人员的信息；实现按月统计考勤情况；岗位实时状态展示；预设刷脸时间段台长或值班人员不进行刷脸时自动报警。系统需要接入已完成升级改造的4个台站的人脸指纹机，纳入统一的管理平台。

- 11、高精度原子时钟校时系统

建设高精度铷/铯原子钟系统，母钟系统将高稳定性铷/铯振荡器与GPS高精度授时、测频及时间同步技术有机的结合在一起，使铷/铯振荡器输出频率驯服同步于GPS，提高了频率信号的长期稳定性和准确度，提供铯钟量级的高精度时间频率标准。在系统中通过高精度铷原子钟及GPS校时/北斗系统将给中心平台服务器进行校时，通过原子母钟使中心整个调度管理系统的时钟与25个台站的服务器、客户端、嵌入式采集控制设备、台站GPS/北斗校时系统时钟统一，当台站的GPS/北斗校时设备与中心时钟不统一时自动报警，同时中心时钟可以对台站的GPS/北斗校时设备进行校时，确保中心及台站时钟统一。建设内容涵盖中心到25个台站。

- 12、电视墙扩容改造等

对中心平台现有的电视墙进行扩容升级改造，新增6块1.8mm拼缝55寸的拼接屏形成3*5的屏幕布局，将已有的电视墙框架扩容改造以满足整体需要，对拼接控制器进行扩容满足新增业务的显示，对电视墙LED滚字屏进行扩容与扩容后的电视墙配套。

- 13、视频会议扩容改造

视频会议设备进行扩容，同时在办公楼会议室扩容一个主会场，与已有的中心平台设备及台站设备平滑接入，满足中心与25个台站的同时进行视频会议的要求。

- 14、中心机房动力环境监测

建设中心机房的动力环境监测系统，对中心机房的UPS及电池状态监测，对机房、UPS室、的温度、湿度、烟雾、浸水进行监测。

- （三）信源自动控制系统

- 1、音频智能切换器（四切一）

信源切换是台站传输链路的核心环节，直接关系到节目的安全播出。音频智能切换器（四切一）的作用是将多路节目信源根据优先级策略进行选择传输到后级链路。在主路故障或特定情况下信源切换系统支持自动或者手动方式进行信源选择，将优质信源输送到发射机。同时为了确保在切换系统断电的极端情况下节目信号能够顺利传输，切换系统支持断电直通、断电记忆功能。信源切换自带信号环出、内置音频编码，切换后内置多路分配输出给发到主备发射机、监控系统、以及应急系统，作为播出、监测、应急使用，使台站自动化监控系统能及时有效的选择和监看信源切换情况，进而提升台站对信源传输的管理水平。设备具有IP通讯接口可将自身设备状态传入监控平台。

- 2、音频处理系统（部分利旧）

音频处理系统能够明显提高调频、中波节目的播出覆盖效果。关键设备为音频处理器，其具有降低峰值电平，提高平均调制度，增加边带波功率以增加响度的作用，增强中波和调频发射机入机信源的质量和稳定性。其中XX7台利旧2台新增1台；XX4台利旧1台增加3台；XX0台利旧1台增加2台。

- 3、节目一致性比对系统

通过台站内的防错播系统不但可以进行节目源与播出的信号的对比，同时能够对比同一套节目的各路信源。当重保期有转播任务时，可以设定时间与转播节目进行自动比对，到转播时间未转播应转播节目时自动报警。本系统能实现自动适应时延的变化，并在适应延时后正确地完成后续的比对任务，系统支持±15秒的信号时延自动适应。

- 4、多通道AM广播监测编码设备

对AM广播空收信号解调编码实时上报的信号指标参数进行收集并实时展示，实时掌握对辖区所有广播电视信号播出的指标参数，对指标异常异态进行第一时间发现、判定和处理，确保所辖台站所有AM广播信号安全且高质量播出。

主要用于中波台站的发射出去的节目接收和指标监测，该设备支持AM信号的接收、解调和编码，不管是本地用户还是网络上的远程用户，都可以在IP网络上获得实时射频指标数据和IP化音频信号，通过对“三满”指标的监测可以很方便的构建开路广播监测网。完成信号场强、SNR、调幅度等参数测量；具有噪声抑制、场强静噪、音频压缩编码等功能，配置独立的嵌入式音频录制设备，设备与嵌入式录音设备一并接入UPS，台站服务器故障时中心或台站可以从嵌入式录音设备调取录音。

- 5、音频监测报警系统

基于全IP技术，提供了对广播节目的信号监测、组合显示等功能。系统支持MP2、MP3、AC3、AAC的音频解码。监听以彩色音量柱显示。可以通过设置播出时间段、门限及延时进行自动报警。

- 6、链路展示系统

在发射台中播出信源是台站发射内容的基本输送命脉，为确保台站内的信号实时有效的传输，通过串口或者网络的接口实现对设备的工作状态、工作参数、切换状态、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、报警信息等监控内容实时推送到平台，实现全方位监控台站链路设备的运行状态。

全链路监控是对链路设备整体的运行状态进行监测监看，通过对链路设备监测监看，针对链路上出现的故障点直观及时的发现，同时对故障点可以迅速的定位和处理，确保台站信源的安全性。

根据监测提供的协议，对卫星接收机、解码器、信源切换器、音频处理器等设备的状态、输入输出状态、以及卫星接收机的频率、射频指标的信息进行监控。

具备对切换器实现主、备、辅1、辅2等各路信源状态的编码采集，并对信源切换器实现自动远程控制，设备具有断电直通功能确保发射机信源不间断。

同时对音频处理器设备运行状态和信源状态的进行监测。

- 7、IT资源管理系统及采集设备

用于管理台站的IT资源，包括服务器、计算机、交换机、存储等对其资源的利用率进行统计与报警。

- 8、台站智能运行管理系统

台站智能运行管理系统运行在基层台站，通过与中心智能运行管理系统进行数据通讯，实现对发射机运行的统一调度与监控，调度令及运行图的处理是其核心业务模块。

台站智能运行管理系统与现有系统互联互通，及时接收并完成上级管理部门下达的传输播出任务，实现台内发射工作的秩序运行，提高安全传输发射质量，改善覆盖效果，更好地完成安全传输发射任务。

- （四）发射机自动倒换控制系统

- 1、发射机自动控制系统

中波发射机自动控制系统：在台站中发射机是最重要的设备，对发射机监控也是最为重要的；由于发射机种类较多，需要采集设备支持众多类型的接口（网口、串口、耦合口、对外接口板等）通过不同接口实现对DAM和PDM发射机的所有指标、整机工作状态、工况图全方位采集。同时实现对发射机的自动开关机、自动倒机、升降功率等工作模式的远程控制。同时采用低压控制设备对发射低压进行自动控制。同时通过调幅度监测设备采集发射机调幅度指标，调幅度测试误差率低于2%。

短波发射机自动控制系统：短波发射机采集控制器具有短波跳频控制功能，能够将接收到的调度令根据发射机及天线的匹配程度进行自动分配。对发射进行自动开关机控制与监测，跳频时自动控制发射机功率防止发射机功率过大烧坏发射机滤波器，采集控制器可以具有数据存储功能可以脱离计算机独立进行开关机、跳频、功率调整功能。

中波发射机指标测试系统：通过对发射机射频采集及音频采集。对发射机指标进行测试，并通过测试指标对发射机进行广播电视甲级、乙级、丙级及不合格情况进行分析。主要测试中波发射机信噪比、音频频率响应、谐波失真、载波跌落、正负调幅不对称度、频率容限等参数，具有测试后指标数据即时显示，显示系统幅度频率响应随时间变化曲线和信噪比变化曲线，具有一键自动化测试模式、支持自动打印。

- 2、发射信号质量

可以通过系统查看信号播出，查看到发射机发射信号的质量，便于值班人员对发射机发射信号的质量查看。

- 3、发射机操作

支持远程控制发射机的开关机、升降功率等操作功能，都可通过系统直接控制，操作简单、切换迅速。

- 4、发射机采集终端

采集发射机的状态参数，具有模拟量/开关量接口，采集DAM/PDM发射机所有工况数据，实现发射机自动开关机、自动倒备机、低压控制、天线倒换、升降功率，掉电再来电自动开机等功能，设备具有以太网接口。发射机采集终端可以将配套稳压器数据进行采集显示。

- 5、发射机控制

发射机倒备控制是发射机切换最为重要的环节，充分考虑发射机与同轴开关、真空倒换开关的联锁控制机制，以及同轴开关到位的动态变化采集，进而实现发射机在倒备时能够安全的、有效的进行，防止误操作造成设备损坏。同时实现了自动或手动远程切换同轴开关转换，具备在发射机倒备时安全性、快捷性、稳定性的特点。

支持同轴倒换的到位开关采集，并根据采集信息自动控制倒换过程。支持主备发射机开关机检测，有效防止开机情况下的倒换问题。支持当前同轴倒换的主备开关实时展示。支持主备机倒换的手动一键切换。支持主备发射机根据故障远程自动倒换以及手动倒换功能。

支持发射机低压控制，对发射机进行低压控制，实现发射机功率记忆，断电来电或长时间关闭低压开关，再开机按照之前设置的低、中、高功率开机，避免功率记忆实效带来的安全播出隐患。

同时，配置台站移动APP版，可实现移动端实时查看台站管理信息、发射机指标展示、动力指标展示以及环境指标展示。通过手机号码授权及网络安全设施过滤等将监测数据传输到APP。移动端的功能包括：发射机指标展示、动力指标展示、环境指标展示、音频监测监听、历史曲线展示、手机待机状态也可进行主动报警等功能。

- （五）电力监控系统

电力监控系统主要实现市电、一体化电源、柴油发电机、稳压器、UPS及电池健康状态指标等监测。

双路市电采集：三相电压、三相电流等参数，停电、缺相时自动报警。

一体化电源：输入的电压，电流，温度，负载比；电池电压，容量；开关机状态，输出的电压，电流，故障信息，逆变信息

柴油发电机：三相输出电压、三相输出电流、输出频率、输出功率、机油温度、润滑油压、电池电压、手动状态、自动状态、停机状态及开机、关机、手动、自动控制。

稳压器：稳压器三相输入电压、电流，稳压后输出的三相电压电流，并能对电压过高、过低进行报警。

UPS： 输入的电压、电流、温度、负载比；电池电压、容量；开关机状态，输出的电压、电流、故障信息、逆变信息。

电池：主要是对播出供电的一体化电源、信源控制桌的UPS电池、柴油发电机电池性能进行测试，通过传感器实时采集蓄电池组运行真实数据并对数据进行系统的分析。监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、单体电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换。用内阻测量来代替放电测试法，延长电池的使用寿命，快速定位损坏电池，减少电池的整组更换，节省机房运维成本。

- （六）天调网络监控系统

对天调网络进行数据采集分析，主要是对天线阻抗的虚部、实部进行测试，测试结果以史密斯圆图和表格的形式进行展示。天调网络监测可接入第三方监测数据。预留接口可以实现天调网络的自动倒换控制。

- （七）铁塔健康监测系统

其中XX7台2个自立铁塔，XX4台1个自立铁塔1个拉线铁塔；XX0台2个拉线铁塔。

充分利用已有铁塔监测的传感器，新增关键传感器，将原有的铁塔监测系统数据接入监控系统，增加垂直度监测、拉线塔拉线拉力监测、自立塔增加振子拉力监测，自立塔增加基础沉降监测；

根据铁塔的结构图进行铁塔安全监测建模；

完善改造后系统的要求如下：

以色块+文字方式显示塔体当前健康状态，状态共分为四种：无风险、低风险、中风险和高风险，当塔体安全风险值达到预设阈值，对应健康状态变亮突出显示，其他三种状态变暗；

以图文方式显示塔体整体健康状态及同比、环比和趋势，以曲线方式显示塔风险值随时间变化情况；

显示塔体顶点位移值及同比、环比和趋势，以雷达图方式显示位移值值随时间变化情况；

显示塔体垂直度及同比、环比和趋势，以轴线图方式显示各监测点垂直度值；

显示杆件受力最大值和最大值所在杆件名称，以柱状图方式实时显示各测点应力值；

显示风速、风向、温度、湿度等各项气象监测结果；

显示塔顶振动周期当前值、基础值，并以图形方式演示测点一次震荡时间；

以3D图形方式显示各测点沉降结果和数值，图形可任意角度旋转以展示塔基沉降状态。显示最大沉降差及最大沉降塔角编号；

显示预警结果消息，点击消息可弹窗显示详细内容。

以塔体立面图为中心，显示各传感器安装高度、传感器类型及数量，显示每个测点实时监测结果；

主要数据分析功能：

1、根据各采集参数自动计算塔体整体风险值，范围0-100；

2、设置多数据汇总方式，汇总方式有：最大值、平均值和中位数；

3、根据预设风速和采集时长自动计算塔体垂直度；

4、自动定时进行数据统计，进行各项数据同比、环比、趋势等运算。

- （八）环境信号采集处理系统

环境信号采集系统主要包含关键机房的温湿度、烟雾、浸水采集，馈管温度监测、天调室热成像监测、周界电子围栏、卫星天线区气象监测、地阻在线监测等功能。

通过热成像实时监控天调室，实时监测天调室内的设备运行情况，及时发现温度过高情况。

发生火灾：通过对天调室内的温度实时监控，防止火灾发生。能够及时发现明火位置。

图像实时：通过IP网络、光传输技术，将采集到的图像实时传输到平台。

精准定位：利用热成像技术能够精准的定位到，发生温度过高点和火灾位置。

- （九）AR智慧视频巡检系统

AR可视化远程协作系统，充分保障管理、维护、巡检、维修等多个业务场景的高效进行，可以通过远程指导降低作业风险、节省人力、物力等各方面的投入。

通过视频直播、AR叠加来寻求远程指挥人员指导的场景，前端用户可将操作过程、巡检过程、维修过程等通过网络传递给远端，让远程指挥人员能够实时观看前端用户第一视角的画面；能实现双向文字、双向语音、双向视频、双向图片、截图、同屏、标记、电子白板、发送视频、AR叠加的功能。

按照既定常规巡检路线，巡查设备，并且对巡查的设备拍照/视频取证，确保每一步都做到万无一失。

台站值班运维人员佩戴AR眼镜，接入现场的WIFI信号或者4G/5G网络，完成专网或互联网接入。

AR眼镜接入网络后，可以与远程协作平台以及故障库的数据交互。

远程指挥人员可以使用电脑或者手机登录远程协作平台，完成与台站值班运维人员的指导工作。

- （十）移动监测系统

为保证网络安全采用中心部署、台站分用户应用的模式。

1、智慧台站监控云

完成移动端APP数据请求收录，通过网络安全防护部署在互联网环境。

2、移动监测服务台站版

建立台站专用APP，通过手机实名注册认证、权限控制，向特定人员发送异态报警、指标参数等工作状态信息。可以通过中心平台对注册允许、人员授权、人员删减等进行集中管理。

支持发射机三满数据监测、动力环境的数据监测报警。

支持空收音频的实时监听。

支持后台运行程序，手机待机状态可以进行报警。

- （十一）台站电视墙及高清视频会议升级改造

- 采用6块55寸拼接屏替换已有的老旧电视，配置带hdmi的光纤传输设备和电视墙框架，对监控的内容进行统一显示。

- 对台站的视频会议进行改造满足1080P f60的高清视频会议要求，并配置98寸视频会议及培训白板1套（含移动支架、智能书写笔、连接线缆等）接入视频会议系统，并能实现日常培训、记录等功能。

- （十二）台站防疫测温

在台站大门口、值班室门口建设防疫测温系统处，建设专业测温通道，对进入人员进行防疫测温，访客体温报警时自动录像。

- （十三）办公自动化

中心部署与维护，各个台站分用户应用。

办公自动化集成了通知公告、公文流转、文件管理和资产管理等业务功能，实现中波台管理中心内日常办公业务的电子化、自动化，提升了办公效率和管理水平。

1、通知公告管理

- 公告编辑

系统提供在线编辑公告功能。可输入公告主题、选择公告范围、编写公告内容。编辑完成之后，可直接提交发送。

可在通知公告中上传附件信息。附件形式可以是PDF形式。

- 接收管理

系统按照时间顺序展示收到的历史公告，最新的靠前，提供时间范围筛选，以卡片形式展示或者以列表形式展示。

默认显示近7天所接收的公告，公告状态默认置为已读状态。

公告默认显示的信息有发送人，发送时间，公告主题、公告内容，附件。

以明显的图标标识出读取状态。如未读左上角显示实心小圆点标识。

- 发送管理

依时间顺序展示已发送的历史公告，最新的靠前，提供时间范围筛选，卡片或列表形式展示，默认查询近7天发送的公告。

可查询权限内的所发送的所有公告信息。可按照时间、主题、附件名、发送单位等维度进行查询。

对已发送的通知公告，可在一定范围内撤回（1小时内）本人所发的通知公告信息。

- 公告提醒

登录系统后，若有未读的通知公告信息，系统予以明显提示。在用户头像处，有醒目标识告知用户未读条数和主题内容。

2、公文流转

系统提供广电相关单位间公文管理自动化和电子化。实现公文接收、公文审核、公文发布、公文收录等功能。支持不同类型的公文电子流转，完成审批、填写意见、修改文件、审核留痕、文件归档等功能，可以进行公文签收跟踪、催收、统计。支持按固定流程和临时流程两种方式进行流转。

- 公文编辑

编辑公文，可录入或选择收文单位、发文主题、发文内容、发文附件。

可提供直接发送功能或者多级审核公文流程。待审核的公文无法发送。

- 收文管理

对本单位收到的公文进行查询、录入、修改、删除、提交审批等功能。

可以表格形式展示收文，复选框、来文单位、发文类型（平台收文、外部收文）、发文时间、标题、内容、状态（无需审批、审批中、审批完成）、批示人、批示时间、附件、操作（提交审批、查看、删除）。

可对来文录入对应的说明信息：如来文单位、来文时间、主题、内容、附件等。

提供来文查看功能。

提供收文审核功能，对重要公文，需提交领导审核后方可收录。

- 发文管理

可对本单位发出的公文进行查询、删除。可以开始时间、结束时间、去文单位（多选）、状态（不限、无需审批、审批中、审批完成）进行筛选。

可展示发文信息有：去文单位、时间、标题、内容、状态、操作（查看、删除）。

- 历史记录

对正文的每次修改，要求保留原稿的修改痕迹，支持手写和触摸修改原痕迹留痕，文档有严格的版本控制。对于公文处理过程，要求保留日志记录，可以清楚查阅到该公文的审批过程记录。

- 公文文档处理

支持与Microsoft office套件、永中、WPS等无缝集成，办公正文部分可以实现文档在线编辑。处理过程中痕迹保留有按处理方式公开或限制查看修改内容功能，发文处理中能自动进行公文自动套红。公文交换与收发文融为一体。公文发文单位与主送抄送单位对应关联。

- 公文代处理

能够把个人的工作任务受托给系统中的其他用户，并可以指定授权终止时间，到期系统自动回收授权。授权处理事务有明显的“代处理”状态提示，授权办件后要有授权人“确认”流程。具备系统预置授权和临时流程授权两种处理方式。

3、电子档案管理系统

通过电子档管理系统，可以实现各部门对本部门形成的电子文件进行归档管理以及辅助实体档案归档管理的功能，主要包括文件采集、文件鉴定、整理归档、监督指导和查询统计等功能模块，

通过电子档案管理系统，可实现对系统内各类资料的管理功能，用户可以根据自身的实际情况建立和维护各类资料库，管理资料库中各类资料数据，包括目录的查询、增加、删除、修改以及全文的浏览、挂接等功能。

通过电子档案系统，为利用者提供查询搜索档案、资料提供了一个利用的空间。此系统的重点是要立足于利用者的角度去考虑，提供快速、准确、完整的利用服务，提供的主要功能有利用申请及审批、关键词检索、综合业务检索、全文检索，档案查询原文在线阅览等。

通过电子档案系统，可实现公文的自动归档功能。

通过电子档案系统，可实现通过OA审批流程完成档案借阅、查询、归还等操作。

4、培训考试系统

培训计划

设计培训方案，可对方案进行修改、删除、查看详细等基本操作。

在线培训

可实现用户在线培训，有必修课、选修课、推荐课、培训记录、培训进度等功能，方便学员灵活的安排学习；课程课件可重复点播，同时有课件学习交流。

考试安排

可实现新增一场考试，设置参考部门、角色、人员，考试时间、次数等考试参数，完成考试的安排，同时管理安排的考试。

试卷管理

可对某场考试的试卷需求，按难易度手工组卷或按平均分随机抽取组卷，这两种方式创建试卷，同时对试卷进行分类、编辑、删除等管理操作。

在线考试

管理员发布给考生的考试。

试卷显示方式，支持试卷单道题显示、单个题型显示和整张试卷显示。

考试过程中的防作弊功能，防止拷屏、复制、刷新、关闭等操作，如有违规操作或违规次数过多，系统侧强制交卷。

考试完成后，对客观题可进行自动评卷，对主观题的试卷进行人工评卷

5、人力资源管理

人力资源管理可实现员工的考勤、薪酬、保险、人事、培训等全方位的管理

1)考勤管理，可灵活设置工作时间、倒班及休假制度；可与客户现有考勤系统对接，接受客户考勤系统数据进行处理分析；能够按人员、部门生成日考勤明细表、月考勤汇总表以及某个时间段内的汇总表，用户可以自定义考勤报表

2)薪资管理，功能主要包括基础信息设置，帐套管理、薪资查询与分析、薪资业务以及针对广电薪资管控等

3)保险管理，对单位员工参加的社会保险进行管理，针对员工个人的参保信息、每个月缴纳的保险费进行管理

4)人事档案管理，人事档案管理模块主要实现对用户单位员工基础数据的采集、维护、分析和统计。

5)专业技能、职称管理，对拥有特殊技能以及职称的人员进行管理。

6、物资（备品备件）库管系统

通过物资库房管理系统须实现物资的收、发、存、盘点统计的电子化、自动化，保证仓储数据的及时性、准确性。

通过对备品备件的管理，可以设置最低库存，出现库存不足时，及时采购补充库存。

系统应具备物资到货管理 、物资入库管理 、物资出库管理 、物资退货管理、物资退料管理 、物资盘点管理、物资报废的管理、物资库存管理、物资定位管理、临期物资自动预警功能。

系统应具备入库统计、出库统计、库存统计等报表功能

系统应具备财务物资账务管理功能

7、车辆管理

车辆管理可对企业的车辆基本信息进行登记。员工向管理员提出车辆使用申请、通过审批人员审批后，管理员对车辆申请派车并安排出车。支持以下四类操作：1、基础设置；2、车辆使用；3、车辆维护；4、车辆统计。

基础设置包括车辆分类的创建、车辆登记、驾驶员登记、审批流程的设置以及到期提醒设置。

车辆使用包括车辆申请、车辆审批、派车、出车/归车。

车辆维护包含了违章事故、维修保养、年检以及保险的管理。

车辆统计分为车辆使用统计、部门用车统计、驾驶员行驶统计和个人用车统计。

8、合同管理

通过合同管理功能，可实现以合同档案的标准化、集中化、数字化管理为核心，覆盖合同审批、信息及状态变更、合同补录、收付款管理、签约方管理等合同签订、履约、归档全过程，使合同审批规范高效、信息变更流程化控制，全面提升企业合同管理及履行效能。

合同管理应具备如下功能：

合同过程管理。包括合同起草、签订、审批，以及信息变更，状态变更，合同补充等。

合同收款管理。包括收款计划编制、收款计划变更、合同收款，开票管理等

合同付款管理。包括付款计划编制、付款计划变更、合同付款、收票记录等。

合同档案管理。包括历史合同查询、签约方档案管理、合同补录等功能

合同报表管理。包括收款计划、付款计划、本月到期合同、年度付款计划等。

9、全面预算管理

通过全面预算管理，可以随时能掌握预算执行进度，来进行成本管控。主要功能要具备：

预算制定。年初的时候根据实际生产管理的要求，对台站及直管部门进行预算编制，制定不同部门，不同类别的预算额度。

费用申请审批。通过在OA中对不同费用制定不同的审批流程，费用申请者在申请费用的时候，选择相应的费用流程，费用审批到了哪个环节由相应的角色或者人员来审批，审批过程中，可以看到当前部门，当前类别的费用执行额度，剩余额度等信息。

费用执行查询。财务查询费用历史执行情况，包括费用计划报备情况，以及实际报销情况。

统计分析。通过定义报表，可以查询预算情况、预算执行情况等报表。

10、项目管理

项目管理要以项目为中心，从项目立项、工作任务分解、进度计划、进度填报到验收的过程和档案管理，以及计划、状态、风险、信息的变更管理。通过对项目信息、风险、进度、文档等管理，加强项目过程跟踪与控制，有效地管理启动、规划、执行、监控和收尾过程，加强计划、执行和变更的管控从而保障项目成功，提升企业战略执行力。

项目管理要具备如下功能：

项目立项。对项目的基本信息（项目名称、项目代码、项目类型、主管部门、总负责人等）、详细信息（起止日期、项目风险、项目概要、参与部门等）、项目文档进行审批，实现项目档案的建立。

项目任务计划。项目立项完成后，项目经理将项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的任务和任务产出物并制定任务计划，经办人选择需要分解的项目，填写任务名称、级次、任务代码、工期、开始日期等信息，审批后建立工作任务档案。

任务进度填报。随着项目进度的开展，项目经理定期或不定期向项目负责人、项目办公室、项目管理委员会等相关方报告项目整体进度，填写项目最新进度、实际开始日期、实际完成日期、项目风险和进度说明，审批通过后系统自动更新项目进度。

11、移动办公

（1）可以使用手机APP访问系统，处理日志查询、流程审批、文件阅读、任务查询、日程查询等日常事务办理。

（2）可查看OA系统中的所有相关报表，以及与异构软件实现数据互通；报表及相应数据的统计分析。

（3）系统应支持在目前主流的智能终端，包括IOS平台、Android平台终端上运行，并且能通过web浏览器、客户端等多种方式进行登录。

（4）在移动终端上应能发起、转交、结束工作流程，移动终端上应能在线阅读office和PDF文件，支持手机手写,语音审批。

（5）移动终端应用能方便、及时处理相关公文、会议及其他政务事务，查看各种发布信息。具有消息发送、信息推送、日程安排提醒、会议助理等功能。

（6）系统支持手机APP，可增删模块，通过拖拽实现模块布局调整。

（7）手机移动终端支持与第三方主流社交软件进行文件发送，分享等

（8） 来电识别，无需保存手机号码即可识别系统通讯录中的人员信息；

（9）手机支持通过手势、指纹密码登录；

（10）移动终端应用具备安全水印功能

（11）支持无线投屏，无需通过数据线，即可实现手机/电脑的屏幕投放在会议室/办公区电视等大屏幕上。

（12）支持无线打印，无需安装驱动、一键快速打印。

（13）支持截屏控制：设置防截屏，截屏记录事后可查

12、门户管理

（1）系统应支持统单点登录，提供单点登录接口，提供自定义网络资源链接功能，可以通过菜单方式直接打开资源页面。

（2) 具有内容管理发布功能，提供消息融合机制，具有数据集成功能，能通过一个界面显示出所有消息、主办和待办工作。

（3) 提供灵活的门户定制功能，可同时订制单位门户、和个人门户。支持不同单位进去风格和内容不一样,可以任意增加多级门户模板类型。

（4) 使用者可以个性化设置，不仅可以自定义页面布局和比例，还能对标题、内容及显示图标等元素进行个性化设置。

（5) 支持二维码登录、验证码登录（字母、数字、中文字）、U-Key登录。

（6) 个人门户可实行单位固定栏目、组织规定栏目、系统自动栏目和个人定制栏目相结合的管理办法。

（7）工作管理、日程管理、通知公告等，按照个人需要定制。

（8）登录前门户能够支持自定义，且能够展现非涉密信息（例如新闻、公告等），并能够支持设定备案号。

（9）信息门户支持用户无需登录即可查看相关信息，如通知公告、文档；

13、文件管理

系统可作为广电局各安播单位的信息共享平台，主要用于收录各类广播电视安全播出法律法规，上级单位要求学习的重要文件、精神，广电行业相关的技术规范、标准等内容。对广电相关单位的文件和资料进行统一存储，并进行编目索引，能够根据文件类型、文件所属部门、负责人、建立修改时间等进行查阅。提供文件和资料的新建、上传、下载、查询、删除等管理功能。

可根据不同类别创建资料目录，可将不同的资料进行分类上传，支持对上传内容进行修改、复制、删除、移动至另一目录下等操作。目录创建后仅创建者可对其进行修改。

可对各安播责任单位进行权限分配，可对上传资料关联可见单位或用户，未关联的单位、用户无法查阅该资料内容。

各安播责任单位可共享文件上传资料，资料到达指定目录后需由管理人员进行审核，审核通过后入库留存。

各单位用户可依据资料所属单位类型、资料名称查阅、下载权限内的所有资料进行学习。

14、资产管理

系统提供电子化的固定资产管理功能，用户可根据资产名称、资产品牌、资产规格型号、购置日期、入库日期等多维度进行资产查询，提供资产添加、删除、修改等操作功能。

系统提供仓库管理功能，包含添加仓库、查看修改仓库、删除仓库等子功能。

用户可对资产使用情况进行管理，包含资产变更、维修记录、归还管理、领用管理等多项有关资产使用情况管理功能。支持对固定资产进行登记管理，支持资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。

15、安播保障管理

安播保障管理实现值班管理、事件/事故管理、操作备案管理、零报告管理和重保期管理，通过自动化、流程化的保障管理，实现各环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出。

16、值班管理

构建电子化的值班日志，授权的中心值班人员账户登录后，可记录当班信息、值班日志、交班留言等，支持值班日志以WORD格式导出。

各安播单位可登录并录入值班排班情况，自动生成班次信息上报至中心，中心可集中化查看所有安播单位的值班排班详情，可查询过去或将来某一时段的值班情况，并支持以不同的颜色标识出重大安播保障期排班情况。

- 值班录入

各安播单位可登录并录入值班情况，自动生成班次信息。

系统可以提供按班次排班，按时间排班自由排班等多种样式。可选择是重大安播期排班还是正常排班，选择班次排班开始执行的时间，有效期时间。可选择指定带班领导、带班地点、值班领导、值班人员。

- 值班上报

值班信息录入后，进行统一上报。把值班情况、事故异态等上报给中心。中心可集中化查看所有安播单位的值班详情。

- 值班查询

以表格的形式展示出该单位值班情况；表格信息有值班日期、带班领导（人+职位）、带班地点、值班领导（人+职位）、值班员、值班电话；其中平时值班，可以无带班领导、值班领导信息，默认显示即日起60天之内的班次。

可查询过去或者将来时间内的值班情况。以不同的颜色，标识出是重大安播保障期、正常值班。同时，加入人脸识别及人脸识别考勤系统。

系统支持值班排班信息以Excel格式导出及批量导出功能，导出表格可展示值班日期、带班领导（姓名+职位）、带班地点、值班领导（姓名+职位）、值班员、值班电话等信息，平时值班可默认设置无带班领导、值班领导信息，班次查看界面默认显示60天之内的排班班次。

17、事件/事故管理

系统支持对各安播责任单位上报的各类安播事件、安播事故进行录入、上报、查看、记录、分析、处理及处理结果展示功能。

- 事件/事故录入

系统支持事件事故数据录入，包括台站类型、事故名称、事故单位、事故单位、发生日期、停劣播、开始结束时间、影响时长、影响节目、影响节目套数、节目异态时长、节目类型、是否上星、集成平台、垫播时长、故障环节、事故起因、影响发射机数、事故性质、停播范围、停播类型、是否重保期、事故级别、异态现象、处理结果、是否考核、事故地点、地点类型、用户数量、事故描述、影响范围、备注、措施、负责人等事故信息。

- 事件/事故上报

系统支持快速报告单、事故报告单和其他附件上传功能，支持事故信息快速上报，提交事故信息进行事故核实、处置等。

- 事件/事故查询

系统支持事件事故查询，能够根据事故单位、事故分类、故障等级等进行查询。

- 事件/事故处理

事件事故的应急处理措施主要包括短信发布及电话调度，短信发布可通过系统选择事故单位相关值班人员进行短信发送提醒，支持短信群发功能、app等范围内发送；电话调度可依据系统中各安播责任单位录入的资源配置信息，采用一键拨号的方式进行电话调度。

系统支持对事件事故的处理纪录及结果进行上报，由领导进行确认及审核，审核通过后方可提交。

- 事件/事故统计分析

值班管理人员可对录入的事件事故依据等级、类型、发生事件、结束时间进行查询，可查看任意事件事故的处理结果、处理纪录等内容，可依据用户需求根据不同维度对事件事故进行统计，统计内容可以柱状图、饼状图、趋势图等方式进行展示，支持统计结果的批量导出功能，辅助领导对安播事件事故的成因、性质、事故占比等进行分析研判并建立故障分析处理信息库。

18、操作备案管理

- 操作备案编辑

系统可以根据模板编辑录入操作备案。支持上报年度例行检修备案及临时停播检修备案。上报的备案基本信息包括报告单位、操作单位、备案类型、提交备案单位、联系人、附件等，备案信息还包括检修操作开始时间、结束时间、操作类型、影响频道，影响范围、应急措施等。

- 操作备案上报

系统支持操作备案快速上报，可以对各安播单位上报的操作备案进行统一汇总、查看和检索。操作备案上报后提示管理员进行审核确认。

- 操作备案审核

系统支持对各安播单位上报的操作备案进行审核处理，对事故信息进行事故核实，并通过指挥调度系统进行快速调度处置等。

- 操作备案收录

系统对重要事件、重要安保期的审核后的操作备案进行收录，后续可以根据时间、操作类型、影响范围等进行查询检索，实现操作备案可查、可管、可溯。

- 操作备案管理

按照常规例行检修和临时停播检修对操作备案进行分类管理。备案支持备案状态查看、上报备案审批、删除等操作。支持根据时间、单位、操作类型搜索备案。备案可选择抄送相关下游单位，备案上报的相关单位信息与安播资源模块关联。系统支持备案状态查看，通过点击查看按钮，通过流程示意图显示当前操作备案所处阶段。

19、零报告管理

系统支持自动化完成对辖区内安播成员单位“零报告”信息的记录、统计，并形成记录文档，实现对范围内广播电视安全播出状况信息的动态获取。对“零报告”流程化管理和电子化记录。

- “零报告”编辑

系统支持安播单位在线编辑本单位的“零报告”，系统提供固定的零报告模版，可以携带对应的附件，作为辅助查看信息。安播单位依据实际播出情况，填写对应的报告。

- “零报告”发送

系统支持发送“零报告”，“零报告”为未提交状态时，安播责任单位可进行修改、删除，“零报告”提交后，仅中心平台可对其进行操作。

- “零报告”查询

系统可以根据报告单位、报告人、报告时间、事故状态等对“零报告”进行查询。各安播单位仅可以查看自身权限内已提交的所有“零报告”，可以按区域、时间等多维度进行条件查询“零报告”。

系统可以列表化显示“零报告”相关信息，如：报告单位、报告人、报告时间、事故状态等。

20、重保期管理

中心平台用户可设置重保期任务，包括重保期名称、重保单位、开始时间、结束时间、重保时段和保障内容。审核通过后的重保期任务下发给各安播单位。

安播单位接到重保期任务后，定时填写上报零报告。提供零报告模版，支持上传附件。

中心平台展示重保期详情信息，对各安播单位上报的零报告和事故信息进行统计，可对未按时上报零报告的单位进行一键催报。可查看各单位零报告列表和调度信息。

21、安播调度

安播调度通过调度值班台和各种调度设备，实现快速、高效的指挥调度和信息发布。

提供调度值班台，在调度值班台页面中聚合电话、APP和视频会议等调度系统，进行统一调度。通过调度值班台，可以快速、高效的通过电话、APP、视频会议、短信、传真等方式进行指挥调度，可以通过联动预案管理和应急信息管理，启动应急预案和发布应急信息。

- 视频会议

通过控制单元、话筒、摄像机、显示器和终端等设备进行指挥调度和信息发布。

系统支持对视频会议终端用户及权限集中配置管理。

系统支持页面启用本地视频会议终端，支持通过拨号方式与其他单位进行视频会议终端进行连线组会。

系统支持自行设置终端画面内容，用户可以选择三画面、六画面、九画面、十二画面等，支持从通讯录拖拽画面内容上屏展示。

- 电话

通过专线电话进行指挥调度和信息发布。

- APP

通过APP进行指挥调度和信息发布。

- 其它应急

通过其它方式，如短信、传真、专用即时通信系统等进行指挥调度和信息发布。同时，根据事故类型划定等级，形成报警等级分级策略，按照策略要求进行报警。

采购一览表及技术参数

采购预算：872万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能运行管理系统 | 调度方案管理：中波节目主要是根据总局和省局确定的播出时间段进行三满监测（满功率、满调制、满时间），并根据相应的播出情况进行停播率统计形成统计报表。出现故障可以进行回溯分析故障原因，通过自动化设备根据发射机标准测试方法对发射机主要指标进行测试分析，按照是否符合甲、乙、丙级指标进行监测；短波主要是对其功率、频率是否按照调度令要求进行播出进行管理。应实现能根据节目播出需要制定设定时间周期内节目播出调度方案，自动生成节目播出运行图。并能对已制定的调度方案进行动态调整，对于个别台站突发调度需求，动态调整相关台站节目播出运行图。同时系统能够接收台站运行图的执行情况，通过对发射机执行情况进行对比分析，有差异时自动报警。 调度令行政管理（仅短波）：调度令管理根据具体节目播出调度需求，制定调度令，下发到具体台站调度播出资源完成播出任务。调度令基本信息包括调度文号、调度令性质、任务格式、发送单位、发送人、审核人等。调度令管理应实现调度令的生成、审核、下发、反馈、查询等功能。 调度令运行管理（仅短波）：运行图管理根据节目调度方案与调度令自动计算出节目播出运行图，台站设备按照运行图中播出时间要求开展节目播出工作。运行图即呈现出某节目播出资源在时间轴上节目播出任务的集合，具体形式分为发射机运行图、频率、功率、时间总表三种。运行图管理具体功能包括运行图展示、按时间查询、停开任务控制、任务自动校验、跳频运行图、实际运行图等。同时支持实验运行图自动生成功能，该功能经中心审核后可自动下发至各台站实验机。 运行图执行监测：运行图执行监测通过与台站智慧运维自动化监控系统对接，获取各台站发射机运行情况，并进行数据汇总分析，与已下发的运行图进行比对，进而实现各台站既发运行图的实际执行情况监测，当与调度令不一致时自动预警。 基础数据管理：基础数据管理实现对电力、信源、发射机、天调网络、天线、交换开关等基础资源数据的管理，能对此资源数据进行实时更新，确保数据的准确性。 | 套 | 1 |
| 2 | 内网安全管理软件调度令/运行图等保密文件加密 | 加密文档网络内部可用，脱离内网环境无法解密打开； 通过拷贝或任何方式外发的文档，脱网无法解密打开； 防截屏、防复制； 非法手段窃取的文档，无法打开； 未授权的打印机无法打印； 通过机器限制、访问密码、次数限制、时间限制、自动销毁等授权确保信息安全； 解密审批及解密统计功能； 对被防护客户端的非法外链进行监管，包括wifi、多网卡、移动存储进行管理，有效防止非法外链导致的信息泄露； 支持802.1x协议的有线网络和无线网络接入的网络准入控制，支持安卓、iOS等移动平台及windows或linux系统自带第三方802.1X准入认证，支持基于MAC地址的设备免认证(提供功能截图)； 支持自动检测和识别存在多网卡的终端，自动选择网卡，禁用其他网卡，要求支持操作系统开机即时进行非法外联检测，防止终端利用系统未启动进行外联传输数据，要求非授权外联检测符合GA/T 1144-2014技术要求； 支持对移动存储认证模式至少要支持专用目录加密和全盘加密二种认证模式，支持市面所有USB2.0及USB3.0的移动存储设备及大容量移动硬盘，支持移动存储设备分散认证，集中授权(提供功能截图)； 支持开启全盘扫描加密，并设定全盘扫描周期，确保终端文档都能加密； 可设置全盘扫描强制加密的文件类型，按照常见文件类型（文本、图片、压缩等类型）定义检测策略； 支持后缀名定义识别。全盘扫描时检查文件头，对于不带扩展名或修改扩展名的文件，同样能根据其文件特征识别其文件类型。支持设置强制加密忽略的目录列表，对忽略的目录列表下的文件不做加密处理 (提供功能截图)； 高强度加密算法，包含“AES”、“ZUC”“SM4”或者自定义加密算法。并可设置密钥长度，包含128和256长度的秘钥 (提供功能截图)； 具备权威机构认可的数据防泄密功能、终端主机审计功能、终端主机访问控制功能，并提供相关功能的检测报告复印件； 提供内网安全管理系统的非授权外联检测的销售许可证复印件。 | 套 | 1 |
| 3 | 技术指标监测 | 实时指标测量：指标收集，对台站前端上报的信号指标参数进行收集，电力、信号、发射机数据、发射机测试指标、天馈线测试指标、铁塔健康监测指标，三满播出指标如场强、信噪比、调幅度等指标； 指标展示：对信号指标参数通过曲线图、表格等形式展示，电力、信号、发射机、发射机指标甲、乙、丙级数据指标、天调网络史密斯圆图、铁塔健康多维度等方式进行展示； 指标统计：能够对选定信号在指定时间范围内的指标变化进行统计，以曲线图进行呈现； 指标异态告警：当信号播出异常、指标超过门限时，进行异态告警，并记录异常指标参数、故障录像和报警信息做进一步分析处理。 指标存录回溯：指标存录，对各个前端采集信号指标进行存录； 指标回溯：能够查询回溯指定前端、指定信号在指定时间范围内的指标参数，并支持导出下载。 | 套 | 1 |
| 4 | 节目质量监看 | 实时监听：实现监测前端回传节目实时音频的监听。 组合监听：实现监测前端回传节目实时音频的动态柱图显示。对节目按监测前端、信号类型进行分组，可以对任一频道的音频内容进行实时监听监看。 | 套 | 1 |
| 5 | 异态报警分析 | 指标异态：当信号指标参数超过报警门限、出现各类停播、劣播、中断情况进行报警并收录。 音频异态：对节目播出音频异态，如音频丢失、无伴音、音量过高或过低等，进行报警并收录。 报警呈现：提供基于GIS地图的报警显示，当某个前端所属区域发生报警时，GIS地图对应的区域红色报警提示； 在集中显示界面，对所有信源和前端的报警信息进行实时汇聚、条目化显示，集中显示界面可根据信号类型、报警类型、故障状态、持续时间、处理状态等选项进行过滤，并将报警信息分为重要报警和一般报警，用醒目颜色区分提醒值班人员进行处理。 | 套 | 1 |
| 6 | 内容一致性比对 | 通过中心平台的来自国干网的信号源与25个发射机台发射空收的音频进行自动比对，当节目内容不一致时自动报警，防止节目插播、错播情况发生。当重保期有转播任务时，可以设定时间与转播节目进行自动比对，到转播时间未转播应转播节目时自动报警； 采用智能高效的音频比对算法，对两路节目的音频内容进行实时比对，自适应各种编码格式的节目码流，准确发现各种形式的错播、漏报、插播等播出异态。可设置视频比对有效区和排除区，提高比对的准确度； 两套比对节目的同步时延容忍度最多可达15秒，并且可以调整时延时间，满足各种复杂环境下的节目两两比对需求； 提供所有比对任务的实时比对全景，包括音频实时曲线等，比对情况一目了然，比对结果支持全屏显示； 针对选中的比对任务，可查看实时比对详情，也可进行历史比对结果回放，准确定位各种内容不一致问题。 | 套 | 1 |
| 7 | 值班台 | 综合值班台：通过综合值班台页面可全面掌握系统运行关键信息； 能够显示权限内台站和前端列表； 能够显示报警信息，优先显示未恢复故障，其次是已恢复故障，并以日期倒序排列； 可以通过信号类型、报警类型、故障状态、持续时间、处理状态等筛选报警信息； 能够播放实时音频，查询历史录音，历史指标，下载历史故障录音； 能够查看故障详情，处理报警信息。 自定义值班台：自定义方案：支持针对性的选择频道进行报警的分组关注，并支持制定多套方案切换使用； 显示：可以选择指定前端和频道，自定义设置显示大小和位置； 报警：通过不同颜色进行报警提示，频道颜色分为蓝、黄、红三种颜色，分别标识无报警、有报警已恢复但未处理、正在发生报警。 值班处理：异态判定，能够根据实时异态报警信息内容和异态录音，对报警原因进行判定、确认等操作，提供实时异态报警集中处理、单条及批量处理。判定设置异态原因、异态状态、异态归属、故障性质、责任单位、是否停播，填写故障处理过程，下载保存故障录音，并对异态故障进行收录和发布； 指挥调度：可显示该单位下已添加的工作人员电话信息，可给对应工作人员拨打IP电话进行调度。可以选择预警对象以及输入预警内容，点击发布预警，实现短信预警下发或APP预警下发； 形成报告单：可以生成报告单，记录报警异态信息做进一步汇报； 形成值班日志：生成值班日志，记录值班期间各类事项。 值班日志管理：值班日志录入：构建电子化的值班日志，授权的中心值班人员账户登录后，可记录当班信息、值班日志、交班留言等； 值班日志回看：支持值班日志查询、回看和导出。 | 套 | 1 |
| 8 | 历史回溯 | 历史指标：可以从时间、前端名称、信号类型等各维度查询前端采集信号的历史指标参数。 历史录音：支持查询历史播出节目。可根据时间段进行录音检索。 历史报警：支持从频道名称、异态类型、处理状态、异态原因等维度对历史报警进行查询检索，支持批处理和导出。 | 套 | 1 |
| 9 | 信息收录 | 报警收录：将确认后的报警信息进行收录，便于后续查看发布。 指标收录：将确认后的信号指标参数进行收录，便于后续查看发布。 录像收录：将确认后的节目录音进行收录，便于后续查看发布。 调度信息收录：将确认后的调度信息进行收录，便于后续查看发布。 | 套 | 1 |
| 10 | 全景监看 | 支持以GIS地图展示所覆盖的监测区域，并在GIS上标识出所有监测站点信息、站点状态； 提供监测业务概况统计，包含监测前端、监测频道等信息的统计，可按照自定义分类对频道进行统计。 | 套 | 1 |
| 11 | 监测资源管理 | 监测资源：统计各个前端所在台站、前端名称、前端类型、前端IP地址、在线状态。支持通过关键词进行搜索查询，支持跳转前端配置管理Web页面进行配置管理。 设备监测：监测展示前端网络状态、设备状态、软件运行状态、录音状态、板卡状态，展示前端设备CPU、内容和存储占用率，记录前端发生报警的故障日志。 | 套 | 1 |
| 12 | 统计分析 | 完成监测数据和报警信息的统计分析，实现异态统计、停播统计、指标统计和安播比对分析； 支持统计报表的查询、可视化呈现和导出。 | 套 | 1 |
| 13 | 监测配置管理 | 报警门限开关配置：可针对任一前端的任一节目设置报警门限和开关，可选择部分开关打开或者关闭、可对任意的报警类型单独设置门限；模块可展示所有已经设置的报警开关和门限信息。 运行图配置 ：可针对任一前端、任一节目设置监测运行图，控制合理的监测时间。 监测项配置管理：可对辖区内台站和前端查询监测项，下发监测项，设置监测参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 安播流媒体系统 | 完成采集的各类发布主体的广播节目的流媒体分发，对外提供统一的实时音频及录音查询接口； 支持多客户端并发访问，可以节省中心与台站前端的有限带宽。 | 套 | 1 |
| 15 | 发射机集中监管系统 | 采用分布式B/S架构，通过一个中心平台管理多个发射台中使用的各个厂商的发射机以及接收机、解码器、切换器、音频处理器、发射机天调网络、天线等关键设备，动力环境指标； 本系统集中展示各设备运行状态、故障信息、指标数据，实现“无人值守，有人留守”的自动化管理。完成与前端台站数据对接； 展示辖区内各个发射机的实时状态； 信源指标； 发射机测试指标数据（甲、乙、丙级指标参数展示）； 天调网络测试指标数据； 铁塔健康指标数据； 空收信号指标数据； 状态或者指标发生异常，相应项以特殊颜色标识，支持所有台站同时显示； 进入具体台站，可以以链路图的形式直观展示整个台站信号传输链路上各个关键设备的工作状态、主要工作指标参数。根据用户权限，支持特定设备的远程遥控，如发射机开关机等； 新建台站接入系统，并完成剩余台站的数据接入，实现25个台站的全景监测。 | 套 | 1 |
| 16 | 安播基础信息管理 | 系统首页：系统首页以地图和列表形式，分类展示包括中心及各台站的地理位置、状态条件、主要任务等简要信息。列表支持按需隐藏、筛选、快捷选择等方式，并提供各单位主页和综合查询的快捷入口。 各台站主页：各台站主页是单位基础信息的重要展示页面，提供各类详情信息的查询入口，使用户可以一目了然的掌握该单位的台区风貌和基础信息，并支持分类、统计和数据导出等功能，通过系统图查询可查看、获取单位各系统的具体系统图纸。 综合数据查询：设备查询，根据设备类型、数量、所属台站等进行分类查询；根据发射功率、频率等参数进行查询； 人员查询：根据年龄、性别、学历、岗位性质等进行分类查询；查询干部职工基础信息、公开获奖等信息数据； 资料查询：根据文件名检索制度、预案等各类技术资料；根据上传单位、人员等信息分类检索；按需导出PDF附件等资料内容。 图纸管理：图例图库，系统提供图例图库上传、下载功能； 编辑上传：用户可使用图例图库在线进行图纸编辑，完成系统图的制作； 审核管理：为台站管理用户提供本台站图纸类型新增、删除、编辑的功能； 图纸查看：显示用户所属单位图纸分类，当管理中心用户进入各台站首页时，二级菜单会对应显示该台站所有系统图分类。 系统管理：资料管理，为台站管理人员提供本台站首页信息编辑功能； 用户管理：为系统管理员提供全局用户角色（权限）分配的功能；为台站管理人员提供本台站用户角色（权限）分配的功能； 安播管理：实现备品备件的记录查询、存货管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 协同运维办公自动化 | 协同运维计算机 、手机APP平台：支持不少于200用户注册数； 支持并发数不少于50用户； 含日常办公及门户、APP端、公文管理、人员管理、人事档案、会议管理、项目管理、资金管理、合同管理、薪资管理、物资管理、全面预算管理、内部邮件、内部协同办公等基础构件； 应根据中波中心管理及业务流程进行重构优化，并支持免费按用户业务流程需求增加至少3个模块； 门户管理功能如下： 系统应支持统单点登录，提供单点登录接口，提供自定义网络资源链接功能，可以通过菜单方式直接打开资源页面； 具有内容管理发布功能，提供消息融合机制，具有数据集成功能，能通过一个界面显示出所有消息、主办和待办工作； 提供灵活的门户定制功能，可同时订制单位门户和台站门户。支持不同单位进去风格和内容不一样,可以任意增加多级门户模板类型； 使用者可以个性化设置，不仅可以自定义页面布局和比例，还能对标题、内容及显示图标等元素进行个性化设置； 支持二维码登录、验证码登录（字母、数字、中文字）、U-Key登录； 台站门户可实行单位固定栏目、组织规定栏目、系统自动栏目和台站定制栏目相结合的管理办法； 工作管理、日程管理、通知公告等，按照台站需要定制； 登录前门户能够支持自定义，且能够展现非涉密信息（例如新闻、公告等），并能够支持设定备案号； 信息门户支持用户无需登录即可查看相关信息，如通知公告、文档。 手机APP端功能如下： 可以使用手机APP访问系统，处理日志查询、流程审批、文件阅读、任务查询、日程查询等日常事务办理； 可查看OA系统中的所有相关报表，以及与异构软件实现数据互通，报表及相应数据的统计分析； 系统应支持在目前主流的智能终端，包括IOS、Android平台终端上运行，并且能通过web浏览器、客户端等多种方式进行登录； 在移动终端上应能发起、转交、结束工作流程，移动终端上应能在线阅读office和PDF文件，支持手机手写，语音审批； 移动终端应用能方便及时处理相关公文、会议及其他政务事务，查看各种发布信息； 具有消息发送、信息推送、日程安排提醒、会议助理等功能； 系统支持手机APP，可增删模块，通过拖拽实现模块布局调整； 手机移动终端支持与第三方主流社交软件进行文件发送分享等； 来电识别，无需保存手机号码即可识别系统通讯录中的人员信息； 手机支持通过手势、指纹密码登录； 移动终端应用具备安全水印功能； 支持无线打印，无需安装驱动、一键快速打印； 支持截屏控制：设置防截屏，截屏记录事后可查。 车辆管理：车辆管理是对广电的车辆基本信息进行登记、员工向管理员提出车辆使用申请、通过审批人员审批后，管理员对车辆申请派车并安排出车； 基础设置包括车辆分类的创建、车辆登记、驾驶员登记、审批流程的设置以及到期提醒设置； 车辆使用包括车辆申请、车辆审批、派车、出车/归车； 车辆维护包含了违章事故、维修保养、年检以及保险的管理； 车辆统计分为车辆使用统计、部门用车统计、驾驶员行驶统计和个人用车统计。 项目管理及合同管理：项目管理模块，为管理项目提供了必要的工具。它以简单有效的方式估算、跟踪项目，并对项目进行成本核算和帐款结算，从而简化了成本控制和计划工作，通过项目管理模块，可以确定项目中存在的潜在问题和成功因素； 项目录入：项目管理人员可以在系统中编制项目，录入项目的相关信息； 项目状态控制：项目管理人员可以对已存在的项目状态进行控制，包括：项目启动、项目暂停、项目撤销、项目核销等； 项目施工单位选择：项目管理人员可以对项目的施工单位进行选择。 项目其他费用录入项目管理人员可以将项目除了材料费用之外的其他外围费用也回录入系统中，以便对项目作更全面监控； 项目查询：系统提供全面的项目查询功能，可以在任何时候查询项目的具体内容、所处阶段、预算金额、剩余资金等综合信息。 合同管理应具备如下功能： 合同管理功能，可实现以合同档案的标准化、集中化、数字化管理为核心，覆盖合同审批、信息及状态变更、合同补录、收付款管理、签约方管理等合同签订、履约、归档全过程，使合同审批规范高效、信息变更流程化控制，全面提升企业合同管理及履行效能； 合同过程管理：包括合同起草、签订、审批，以及信息变更，状态变更，合同补充等； 合同收款管理：包括收款计划编制、收款计划变更、合同收款，开票管理等； 合同付款管理：包括付款计划编制、付款计划变更、合同付款、收票记录等； 合同档案管理：包括历史合同查询、签约方档案管理、合同补录等功能； 合同报表管理。包括收款计划、付款计划、本月到期合同、年度付款计划等。 全面预算管理：通过全面预算管理，可以随时能掌握预算执行进度，来进行成本管控。主要功能要具备： 预算制定：年初的时候根据实际生产管理的要求，对台站及中心进行预算编制，制定不同台站，不同类别的预算额度； 费用申请审批：通过在OA中对不同费用制定不同的审批流程，费用申请者在申请费用的时候，选择相应的费用流程，费用审批到了哪个环节由相应的角色或者人员来审批，审批过程中，可以看到当前部门，当前类别的费用执行额度，剩余额度等信息； 费用执行查询：财务查询费用历史执行情况，包括费用计划报备情况，以及实际报销情况； 统计分析：通过定义报表，可以查询预算情况、预算执行情况等报表。 维修管理：建立故障代码体系结构来记录设备的问题，全面详细的管理日常维修作业请求，通过“工作单跟踪”详细察看的维修计划信息，控制设备维修优先级，安排工作计划、进度安排、费用、人力、物料、设备、故障分析和形成相关的文档，并能比较成本及所用时间的估计值和实际发生值，根据设备生命周期，采用多重标准周期性预警并制订维护或维修计划； 维修申请管理：维修申请、审批管理，详细记录维修维修作业请求，设定维修工作的优先级； 作业计划管理：根据以往的管理经验，按照操作计划或作业计划跟踪各种设备和备件的数量和成本，将作业计划按顺序安排，每一个计划都包括各自的所需设备、配件和耗材的数量预测； 作业成本管理：自动检索最新的单价和成本信息，以便进行设备、配件和耗材成本的预测； 维修安排管理：处理库存、在用设备的维修或送修，形成相应的工作单，考虑工作单的优先级及接近完成的程度。根据地点和/或设备来决定多项设备维修的工作，安排工作的顺序； 维修记录（报告）管理：登记维修记录，维修费用，生成维修作业报告； 维修核算管理：产生维修台帐，根据当前工作单和以往的工作单，比较成本及所用时间的估计值和实际发生值； 预防性维护管理子系统：通过灵活设置预防性性维修功能，根据固定、灵活的时间间隔创建设备寻检工单，通过寻检工作由可以重新核对设备档案信息。 通知公告管理：公告管理：提供公告编辑功能，可以编辑公告主题、范围、内容，支持上传附件，编辑审核后可提交发送；提供公告管理功能，可以按时间顺序对发送/接收的历史公告进行排序，可以按照公告发送人、发送时间、公告主题、公告内容、附件名等维度进行查询。 公文流转：支持不同类型的公文电子流转，完成审批、填写意见、修改文件、审核留痕、文件归档等功能，可以进行公文签收跟踪、催收、统计。支持按固定流程和临时流程两种方式进行流转；公文编辑：支持编辑公文，可录入或选择收文单位、发文主题、发文内容、发文附件，可提供直接发送功能或者多级审核公文流程，待审核的公文无法发送； 收文管理：支持对本单位收到的公文进行查询、录入、修改、删除、提交审批等功能，可以表格形式展示收文，复选框、来文单位、发文类型（平台收文、外部收文）、发文时间、标题、内容、状态（无需审批、审批中、审批完成）、批示人、批示时间、附件、操作（提交审批、查看、删除），可对来文录入对应的说明信息：如来文单位、来文时间、主题、内容、附件等，提供来文查看功能，提供收文审核功能，对重要公文，需提交领导审核后方可收录； 发文管理：可对本单位发出的公文进行查询、删除，可以开始时间、结束时间、去文单位（多选）、状态（不限、无需审批、审批中、审批完成）进行筛选，可展示发文信息有：去文单位、时间、标题、内容、状态、操作（查看、删除）。 文件管理（电子档案管理）：通过电子档管理系统，可以实现各部门对本部门形成的电子文件进行归档管理以及辅助实体档案归档管理的功能，主要包括文件采集、文件鉴定、整理归档、监督指导和查询统计等功能模块； 通过电子档案管理系统，可实现对系统内各类资料的管理功能，用户可以根据自身的实际情况建立和维护各类资料库，管理资料库中各类资料数据，包括目录的查询、增加、删除、修改以及全文的浏览、挂接等功能； 通过电子档案系统，为利用者提供查询搜索档案、资料提供了一个利用的空间，此系统的重点是要立足于用户的角度去考虑，提供快速、准确、完整的利用服务，提供的主要功能有利用申请及审批、关键词检索、综合业务检索、全文检索，档案查询原文在线阅览等； 通过电子档案系统，可实现公文的自动归档功能； 通过电子档案系统，可实现通过OA审批流程完成档案借阅、查询、归还等操作。 资产管理：通过物资库房管理系统须实现物资的收、发、存、盘点、报废、报修统计的电子化、自动化，保证资产数据的及时性、准确性； 通过对备品备件的管理，可以设置最低库存，出现库存不足时，及时采购补充库存； 系统应具备资产调拨、审核审计、物资到货管理 、物资入库管理 、物资出库管理 、物资退货管理、物资退料管理 、物资盘点管理、物资报废的管理、物资库存管理、物资定位管理、临期物资自动预警功能。 系统应具备入库统计、出库统计、库存统计等报表功能； 系统应具备财务物资账务管理功能 支持计算机手机APP扫描二维码出入库管理。 | 套 | 1 |
| 17 | 安播保障管理 | 值班管理：值班录入，实现各安播单位值班排班信息的录入；值班上报：实现值班信息上报，把值班情况、事故异态等上报给中心；值班查询：实现值班信息的查询检索。 事件/事故管理：支持事件事故编辑录入，支持快速报告单、事故报告单和其他附件上传功能；支持事故信息快速上报，提交事故信息进行事故核实、处置等；支持事故的统计分析，对事故严重程度、发生频率进行统计分析； 统计内容可以柱状图、饼状图、趋势图等方式进行展示，支持统计结果的批量导出功能，辅助领导对安播事件事故的成因、性质、事故占比等进行分析研判并建立故障分析处理信息库； 支持事件事故查询，能够根据事故单位、事故分类、故障等级等进行查询； 对事故报告进行登记，对相关等级进行合理分级设置。 操作备案管理：操作备案编辑：可以根据模板编辑录入操作备案； 操作备案上报：上报的备案基本信息包括报告单位、操作单位、备案类型、提交备案单位、联系人、附件等，备案信息还包括检修操作开始时间、结束时间、操作类型、影响频道，影响范围、应急措施等； 操作备案审核：支持对操作备案进行流程审核； 操作备案收录：对审核后的操作备案进行收录； 操作备案管理：按照常规例行检修和临时停播检修对操作备案进行分类管理。 零报告管理：支持自动化完成对辖区内安播成员单位“零报告”信息的记录、统计，并形成记录文档，对“零报告”流程化管理和电子化记录；“零报告”编辑：支持安播单位在线编辑本单位的“零报告”，系统提供固定的零报告模版，可以携带对应的附件，做为辅助查看信息。安播单位依据实际播出情况，填写对应的报告。“零报告”发送：对编辑好的“零报告”进行发送上报；“零报告”查询：可以根据报告单位、报告人、报告时间、事故状态等对“零报告”进行查询。 重保期管理 ：中心平台用户可设置重保期任务，包括重保期名称、重保单位、开始时间、结束时间、重保时段和保障内容。审核通过后的重保期任务下发给各安播单位； 安播单位接到重保期任务后，定时填写上报零报告，提供零报告模版，支持上传附件； 中心平台展示重保期详情信息，对各安播单位上报的零报告和事故信息进行统计，可对未按时上报零报告的单位进行一键催报，可查看各单位零报告列表和调度信息。 | 套 | 1 |
| 18 | 设备运维资源监控 | 机房展示：实现对中心业务系统运行状态的实时监控、以及对中心机房设施和资源的可视化管理，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。 运行链路状态：系统支持对机房设备进行可视化的链路运维监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。 设备展示（含IT资源管理）：实现对机房设备，包括网络、主机设备、存储设备、虚拟化等进行实时监控； 设备树形展示：设备分类树形展示，可以查看设备的基本信息、配置信息、实时指标信息，设备面板接线图，利于设备的远程维护； 实时设备状态全景展示：以机架图的方式展示当前机房实际情况，包括机柜和设备的实时状态、指标数据、故障日志、切换日志，可以一目了然的掌握整个机房的运行情况； 网络设备管理：实现整个监测业务网络及设备的拓扑链路展示，可以查询任意环节网络设备的型号、工作状态和基础信息，支持对网络设备工作状态的监测报警，能够自动识别设备，并且可以手动添加未知设备和编辑网络拓扑； 网络性能监控：实现对网络设备、服务器设备实时运行性能的监控，主要指标包括：设备的CPU利用率、内存利用率、I/O流量、端口丢包率和错包率、端口速率和流量等；支持实时性能监测，实时诊断网络内指定网络设备的监控指标，并将监测的情况以图表的方式显示出来； 主机设备监控：主要实现对各类服务器、监测主机设备的硬件监控，主要指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、RAID、温度、风扇转速、电源状态等，也支持对关键进程的CPU/内存占用情况进行监控；支持机房机柜的机架图展示； 存储设备监控：主要实现对SAN和NAS存储设备运行状态的监控，包括: 对磁盘和卷的管理、存储空间使用率等。 设备资产管理：构建设备电子化的固定资产管理表，对固定资产进行登记管理，支持资产录入、资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。 检修管理（计划执行）：建设中心统一的检修管理模块，检修管理模块可可以从中心发送检修计划、也可以从台站发送检修计划，通过中心发布的检修计划包含检修标准、检修流程、检修附图照片等内容，台站依据检修的内容进行逐项填写检修的内容、检修的人员、检修的时间、检修影像资料等，如有台站忘记检修、检修漏项等情况系统自动提醒，并对每次的检修进行打分考评。 | 套 | 1 |
| 19 | 3D可视化 | 机房可视化：实现中心监测用房各个楼层内部环境的虚拟仿真，将各个区域或房间的信息进行可视化展示，重点完成对中心监测机房、监控室、UPS机房的3D建模，3D建模的效果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸、以及内部装修风格等，且能以各种视角、角度来查看整体环境。 地理信息可视化：支持以GIS地图展示所覆盖的监测区域，并在GIS上标识出所有监测站点地理信息、站点状态。 环境可视化：机房温湿度、烟雾、浸水监控：采集温湿度感应器的监控数据，在可视化环境中以小面板的形式展示每个温湿度感应器的湿度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息，在可视化环境中以云图的方式来呈现整个机房内温湿度分布情况及环境信息，还可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线，可以设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警； 动力设备监控：能展示配电柜的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率，一体化电源、稳压器、柴油发电机、UPS进行监测，对电池配置专业的采集装置对其指标测试（当电池老化性能下降时自动提醒）； 安防视频监控：支持与视频监控系统对接，在3D环境中点选某个摄像头，可直接调取该视频流，在3D环境下展示监控视频内容，并实现视频监控的报警信息展示和报警设备定位。 设备可视化：机房资源可视化，实现对中心监测机房、UPS机房的资产设备的虚拟仿真，包括机柜、配电柜、稳压器、UPS和电池等独立设备，以及各类应用服务器、监测主机、存储设备、网络设备等机架式设备，实现所有设备的机架图展示，且所有设备保持与真实型号厂牌一致；完成与各类应用服务器、网络、存储等设备的网管监控系统进行集成对接，并能够在3D效果上展示实时的性能和告警数据； 机房配线管理可视化：实现电力链路（配电机房-监测机房）、信号源链路（信号信源-发射机）、监测网链路（监测网的核心层和汇聚层链路）的3D可视化展示。 | 套 | 1 |
| 20 | 中波发射机维修维护仿真 | 系统支持中波DAM和PDM发射机面板故障展示，真实的模拟DAM和PDM发射机面板，选择状态指示灯，指示灯状态会进行转换，选择后可以进行查看该项的故障维修方法； 故障的维修查询需要有故障原理分析流程图，故障关联分析以及电路图； 系统需支持非面板故障查询功能，包括电源类故障、控制以及逻辑部分故障、射频类故障和音频类故障等。系统中每个故障需配有检修查询流程、故障关联分析、工作原理以及相关线路图等； 系统需具有单元调试功能，提供中波发射机单元板的调试方法、单元板功能原理分析及调整； 系统需支持图文收集功能，能够储存发射机的整套电子图； 系统需支持测试点功能，能够提供各单元板主要测试点的功能和参数。系统需支持查询中波发射机常用集成电路介绍、MOS管参数、功能板元件预置表等技术参数； 中心平台部署与维护，各个台站可以用分用户进行访问。 | 套 | 1 |
| 21 | 天调网络仿真系统 | 天线网络仿真功能，能够提供各频率段的阻抗参数值，同时能提供计算天线阻抗及天调网络各阻抗参数的方法； 通过中心平台25个台站可以访问操作。中心平台部署与维护，各个台站可以用分用户进行访问。 | 套 | 1 |
| 22 | 可视化发布 | 统一报表系统：支持将安播监管、质量监管、内容监管、资源监管统一生成监管月报、季报、年报，并进行报告导出。 综合信息发布系统：对监测结果支持通过多种途径进行信息发布，其内容基本囊括所有数据呈现内容，能够为台领导提供详实的安播信息，为安播监测工作提供有力的数据支撑； 发布的内容包括：值班报告、告警信息、统计报表、资源信息等；预留与上级平台的通讯接口。 融合可视化呈现：将数据转换成图表进行可视化展示、分析，易于理解和接受，实现业务数据的高效关联分析。 移动监管服务：支持通过APP方式进行监测监管；实时进行报警信息发布； 同时，可通过APP号实时查看监测资源、实时音频监听、监测数据全景以及告警历史信息； 支持手机待机状态报警信息的推送。 | 套 | 1 |
| 23 | 台站运行态势智能感知平台 | 台站运行状态感知：系统通过对25个台站上报的节目“三满指标”及停播率进行统计分析，对一段时间内各台站三满及停播率进行评价，客观反应各台站整体运行状态，并支持按照时间、台站、频率等维度对台站整体运行态势进行排名分析；对台站“三满”及停播率进行趋势分析，对趋势变好或变坏的台站进行感知筛选，对趋势不断变差的台站进行预警；需要平滑接入已改造完成的4个台站所有数据及未改造18个台站的数据。 台站核心设备状态感知：系统通过对新建3个台站运维数据如发射机状态指标等报警数据等，根据发射机指标测试是否满足广播电视甲、乙、丙级数据，对一段时间内各台站运行状态进行甲级、乙级、丙级、不合格分评价，客观反应各台站发射机指标运行状态，并支持按照时间、台站、频率等维度对台站整体运行态势进行排名分析，对趋势变好或变坏的台站进行感知筛选，对趋势不断变差的台站进行预警。 台站电力运行状态趋势感知：系统通过关联分析相关市电、一体化电源、柴油发电机、稳压器、UPS及电池健康状态指标等关键电力设备的历史质量状况、报警数据、切换使用情况，能够对一段时间内对应台站电力系统质量状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该频率运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的频率发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。 台站信源态势趋势感知：台站运行态势趋势感知旨在反应台站所有信源的运行健康状态变化情况，通过对台站历史运行信源备份情况、信源丢失情况及设备报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体信源运行状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。 设备运行状态感知：设备运行态势感知通过汇总展示台站卫星接收机、解码器、切换器、音频处理器、发射机指标等核心设备等关键设备资源的运行状态，能够实时判断各关键设备运行状态和故障问题。在此基础上，通过结合关键设备历史故障数据、操作运维数据等，对设备运行状态进行大数据分析、关联挖掘，客观评估未来一段时间内设备运行趋势，预测故障发生机率，对故障机率升高的关键设备进行故障预告警，支持在GIS地图上展示所有录入的系统关键设备运行状态，全面掌握关键设备运行态势。 台站天调网络态势趋势感知：台站运行态势趋势感知旨在反应台站天调网络的运行健康状态变化情况，通过天调室热成像及对台站天调网络的指标分析、实部虚部、反射等以史密斯圆图显示，报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体信源运行状态发展趋势进行感知，通过曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。 台站铁塔健康态势趋势感知：升级改造现有台站的铁塔健康监测系统，增加关键指标传感器对铁塔的运行健康状态变化情况、报警数据进行关联分析，对一段时间内台站整体铁塔健康运行状态发展趋势进行感知，通过建模模型图、曲线图、折线图的方式直观呈现该台站整体运行状态质量是逐步优化或是逐步劣化，从而可对不利的发展趋势进行主动干预，消除潜在风险。 节目发射态势感知：通过实时获取各台站发射节目信道指标数据接收场强、音频指标数据、信噪比、调幅度报警信息等，实现对无线台站节目发射效果运行状态的感知评价。台站值机值班情况感知：通过人脸识别、指纹等对中心值班、台站值班台长、台站值机人员进行在岗统计、对于脱岗等行为进行报警，同时对各台台长、值班情况进行排序选优，对不利的发展趋势进行主动干预，接入已有4个台站的人脸、识别系统。 播出风险预警分析：播出风险预警分析通过对各级台站历史风险数据进行大数据分析，评估如气象、温度、湿度、浸水、烟雾、地阻等采集设备等风险因素，以及重要保障期要求等对对应台站安播任务的影响，评估播出故障提升的机率。 依据风险预警分析结果：系统可对对应台站进行智能预警，提示相关风险因素和可能产生的不利影响，支持对常见风险设置对应预案和下发功能，相关台站可对预警结果进行反馈、上报，从而进一步促进风险预警分析的准确性和可靠性。 保障团队与技术保障能力感知：系统汇总中心及各台站技术人员资料数据，从单位、职称、年龄、性别、专业技术等维度进行综合分析，展示其总体情况和分布情况，支持对各台站技术保障能力变化趋势进行感知，为范围调动技术保障能力提供数据决策支撑。 保障设施保障能力感知：汇总各级台站备品备件等设施资源，从所属台站、可用状态等维度进行分析，展示其分布情况，支持对各级台站备品备件等设施保障变化趋势进行感知，为调动设备保障资源提供数据决策支撑，可设置备品备件下限进行报警。 多维度统计分析评估：智能分析评估，基于对台站整体运行态势、发射运行态势、设备运行态势的评价结果，系统支持按照不同维度所辖台站安播运行态势进行关联评估分析。可按时间、台站、告警类型、告警级别、健康度级别等维度进行综合评估，在不同维度下分析所辖台站安播工作开展质量，并支持以图表方式进行可视化呈现，支持按需导出相关报表； 智能报表，支持依据台站评估分析结果生成各类定制化的监管报表报告，主要包括监测自动抄表、日报表、周报表、月报表、季报表、专项任务报表等，监测报表、报告能按照报告类型、周期、报告名称、报告生成时间等多种检索条件进行快捷查询检索、导出、打印等，从而为指导无线台站智慧监管工作提供数据支撑； 全要素数据可视化，支持基于矢量地图的方式集中展示所有无线台站资源信息，实时统计展示各台站设备、信号、告警信息、调度信息等全要素数据资源； 采用图形化界面，支撑显示各台站前端各个监管设备运行状态。监控包括网络连接状态、软硬件、实时时钟运行状态等； 支持数据可视化，对各类数据进行实时动态展示，包括设备的分类信息、故障排行、处理情况、台站展示、告警数量展示以及其他已获取数据的定制化展示，如柱状图、饼状图、曲线图、表格、地图等，直观了然的反应系统运行的状态、指标等等，方便值班人员、带班领导整体把握所辖台站的安播态势全景。 全要素可视化呈现及发布：支持基于矢量地图的方式集中展示所有发射台站资源信息，实时统计展示各台站设备、信号、告警信息、调度信息等全要素数据资源，采用图形化界面，显示各台站前端各个监管设备运行状态，监控包括网络连接状态、软硬件运行状态等；支持数据可视化，对各类数据进行实时动态展示，包括设备的分类信息、故障排行、发射情况、处理情况、台站展示、告警数量展示以及其他已获取数据的定制化展示。 智能数据中台：智能数据中台作为整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢，采用频繁项集、关联规则、数据归纳计算等数据挖掘手段，对所辖25个台站回传的安播数据、关键设施测试指标（电力、信源、发射机、天调网络、铁塔、空收信号）、运维数据、资源数据、经验数据进行多维度分析、特征分析、趋势预测分析，将原本相对孤立、无直接关联的监测监管数据进行统筹分析、深度挖掘，实现25个台站监测监管资源数据价值最大化，打破监管数据的孤岛效应，进而归纳总结出台站的安播运行趋势、预警趋势等信息，为指导台站安播保障工作提供数据服务支撑。 | 套 | 1 |
| 24 | 值班管理 | 门户管理系统：系统的入口，通过后台的数据整合、业务流程整合，结合统一用户管理系统，提供统一的门户入口，可根据权限快速直达业务系统或功能模块。 用户管理系统：提供统一的用户权限管理和设置，完成对用户账户信息的注册、不同角色和分组的定义、用户使用特定功能模块的权限分配等。 配置管理系统：提供平台下各个业务子系统的业务参数、系统参数统一配置及管理功能，为各个业务系统的业务开展提供支撑。 日志管理系统：系统支持对所有登录本系统的使用者的操作日志管理，方便了解当前系统操作人员主要的操作行为。交接班：当进行班次轮换时，交班班次和接班班次登记交接班过程信息，进行交接班操作； 通过指纹、面部、密码等多项安全手段做交接班管理； 实现选择电子化表格管理，并支持分不同时间段查询，同时支持导出电子表格功能，便于将交接班记录信息上报到上级。 排班管理：构建电子化的值班日志，授权的中心值班人员账户登录后，可记录当班信息、值班日志、交班留言等，支持值班日志以WORD格式导出； 各台站可登录并录入值班情况，自动生成班次信息； 中心可集中化查看所有台站的值班详情。 在岗值班管理展示：软件模块部署在中心平台采用BS架构，与各台站的人脸、指纹终端组成管理网络，主要对代班台长和值班员进行在岗展示； 采用TCP形式同设备连接，主动去连接各个人脸、指纹机； 面向多用户实时展示各岗位的在岗情况； 用户可从网页上动态增加人脸指纹终端的配置； 用户可从网页上动态增加打卡人员的信息；实现按月统计考勤情况；岗位实时状态展示； 预设刷脸时间段台长或值班人员不进行刷脸时自动报警； 系统需要接入已完成升级改造的4个台站的人脸指纹机，纳入统一的管理平台。 | 套 | 1 |
| 25 | AR远程维修平台 | 中心平台软件：支持台站与中心通过AR眼镜交互，进行远程维修维护指导； 支持中心与台站、台站与台站之间维修指导； 视频标准：MPEG4 PRO, H.264 PRO； 视频分辨率：1080P/720P/480P/4CIF/CIF/QCIF； 视频码流：256Kbps～3Mbps； 视频采集：支持6路视频采集、支持监控设备采集对接； 音频标准：AMR-WB， G722.1； 音频码率：32Kbps～128Kbps； 画面模式：支持2/4/6/9/12/16多画面模式； 辅流多画面：支持双流多画面功能； 支持硬件终端、软件终端、电话外呼； 支持多个会场终端\PC\手机\IPAD\MAC同时参加会议或维修指导； 最多同时广播视频：16路； 支持视频反录制、文件分发、支持电子白板、电子投票； 支持屏幕广播、本地监控； 支持影音分享、视频录像； 支持文字聊天、横幅字幕； 支持会议分组、多房间切换、会议室房间锁定； 支持点名签到、远程控制、多分屏切换； 支持视频轮巡、电话会议接入； 支持自由讨论模式、主持人模式；支持文档分享； 布局模式：培训布局,标准布局，视频布局。 | 套 | 1 |
| 26 | AR眼镜 | 指标参数不低于 设备类型：硅晶OLED； 分辨率：HD(1280x720)； 对比度：100,000: 1； 视场角：23°； 摄像头分辨率：5百万； 陀螺仪/加速计/磁力计安装在眼镜和控制器中支持同时使用； 符合Android CDD； WLAN：Wi-Fi, 11a/b/g/n/ac (2.4GHz &5GHz)； 蓝牙：Bluetooth Smart Ready； GPS：有； 类型：触控板(多点)及方向键； 储存卡：内嵌32G储存卡； 续航：在视频模式下，电量可持续6小时在视频。 | 套 | 24 |
| 27 | 超融合节点服务器 | 标准机架式服务器不低于以下配置参数：CPU: 配置2 颗第三代可扩展服务器级处理器，每颗CPU≥12 核心，主频≥2.1Ghz。 内存：≥256 GB TruDDR4 3200MHz（2Rx8 1.2V），配置24 条内存插槽，支持内存保护技术； 硬盘：2块480 GB热插SSD M.2硬盘，6*10 TB SATA硬盘，2块 1.92TB SSD 硬盘， 且配置RAID 1； RAID 功能：配置 1 块 12Gb 阵列卡； 网卡：标配4 口千兆以太网控制器，2 块双口万兆光纤网卡（含光纤模块），1个独享的管理端口； 支持6个带故障预报警(PFA)功能的冗余热插拔系统风扇； 配件：机架安装滑动导轨； 最大支持7个 PCIe3.0 插槽，可支持 GPU 卡扩展； 电源输出功率 750W 80+铂金电源，1+1 冗余电源，支持主备模式； 提供硬件集中式资源管理系统，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络 和存储硬件，提供如下功能： 硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和 关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组； 硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特 定设备的警报和事件详细信息； 可批量部署操作系统； 移动APP管理功能：提供支持Android和iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、 审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等； 支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料； 提供服务器硬件可靠性报告； 提供BMC基板管理控制器和UEFI统一可扩展固件接口； 中标后签订合同时，提供3年7*24小时，原厂服务承诺。 | 台 | 4 |
| 28 | 超融合软件系统 | 超融合虚拟化系统：按服务器物理节点数量进行虚拟化管理授权； 无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台虚拟化内核基于KVM 底层开发； 支持存储介质类型：PCIE-SSD 卡，各种SAS、NL-SAS、SATA、SSD、PCI-E SSE、NVMe盘； 支持虚拟机生命周期管理，支持创建、删除、启动、关闭、重启、快照、克隆虚拟机、VNC 登录，支持虚拟机的搜索和过滤； 计算、存储、网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等分配、回收、利用率监控，简化运维管理、支持在线的VM 迁移，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，手工或自动地实现VM 在资源池内不同物理机之间迁移，保障业务连续性； 支持多USB 映射功能，功能不依赖于系统软件以外的组件或者第三方设备； 提供三年技术支持服务。 超融合文件系统：按服务器物理节点数量进行虚拟化管理； 无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台虚拟化内核基于KVM 底层开发 支持存储介质类型：PCIE-SSD 卡，各种SAS、NL-SAS、SATA、SSD、PCI-E SSE、NVMe盘； 支持虚拟机生命周期管理，支持创建、删除、启动、关闭、重启、快照、克隆虚拟机、VNC 登录，支持虚拟机的搜索和过滤； 计算、存储、网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等分配、回收、利用率监控，简化运维管理、支持在线的VM 迁移，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，手工或自动地实现VM 在资源池内不同物理机之间迁移，保障业务连续性； 支持多USB 映射功能，功能不依赖于系统软件以外的组件或者第三方设备； 提供三年技术支持服务。 超融合虚拟化管理平台：按服务器物理节点数量进行虚拟化管理授权； 支持基于SSD 盘/PCIe-SSD 卡的分布式读写Cache； 秒级无依赖快照，虚拟存储盘性能不会因快照而降低，快照之间无依赖关系； 支持定时的快照策略；支持秒级快速克隆，并且可以基于快照再进行克隆； 针对不同虚拟机设置压缩，根据数据类型自动选择最优压缩算法最小1 节点可构建虚拟化存储平台，支持以1 节点为最小单位横向扩容至2、3、4、5、6…N节点，扩容过程业务无感知； 支持数据本地化，写入计算资源所在位置的数据，在集群范围内选择副本位置，所有读取都在VM运行的主机本地发生，减少延迟且无需人为干预； 支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性； 支持管理员根据业务需求对虚拟磁盘与集群分别进行4K-256K 块对齐,保证业务虚机达到最佳的性能 利用内存及固态硬盘建立一二级读写缓存，可根据业务需要任意配置读写缓存容量，不设置上限智能分析I/O负载情况，将数据在不同性能的磁盘（SSD、SATA）之间自动迁移，迁移过程对上层虚拟机和应用透明，无需停机，数据迁移是实时且自动的； 支持磁盘级在线扩容，可以纵向在线热添加扩容硬盘容量，数据自动均衡； 集群最小规模单节点起，满足企业级超融合产品的需求； 支持节点级在线扩容，节点添加数量最小1个节点起，同时增加计算和存储资源，数据自动均衡，性能线性扩展； 支持多副本保证数据安全，副本可设置1,2 或3副本； 软硬件故障会自动的被发现，并触发数据恢复流程，数据块支持自我效验，防止数据无记录损坏； 可信超融合认证； 可信云认证； 提供三年技术支持服务。 | 套 | 4 |
| 29 | 超融合万兆交换机 | 支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32。支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道，交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpp，支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约，所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准，提供三年原厂服务 | 台 | 2 |
| 30 | 流媒体加速卡 | 图灵核心,不少于640个并行计算CUDA核心； 核心评率735MHZ基础评率/1335MHZ（Boost评率）4GB GDDR6显存、显存评率1250MHZ； 显存位宽128-bit； 显存带宽160GB/S、单精度性能1.7TFLOPS； 输出支持4屏3840*2160@120HZ/4屏5120*2889@60HZ/双屏7680*4320@60HZ，4个miniDP 1.4接口； 与利旧的服务器配合进行推流服务。 | 个 | 2 |
| 31 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm，不少于4个风扇； 2个16孔竖排PDU，9付托架，1个托盘、10个1U盲板； 配置足够专业PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测） | 套 | 2 |
| 32 | 安装辅料 | 配套光缆、网线等 | 套 | 1 |
| 33 | 拼接屏 | 1、单屏幕尺寸：55寸； 2、分辨率1920×1080； 3、拼缝：1.8mm； 4、高色彩饱和度； 5、亮度：500cd/平方； 6、对比度≥5000:1； 7、面板寿命≥50000小时； 8、通过国家强制3C检测，需提供电磁兼容检测报告； 9、与原有的拼接屏配套安装。 | 块 | 6 |
| 34 | 电视墙扩容 | 采用钢材框架结构，用于安装大屏，并且支撑屏幕，防止屏幕倒塌。 | 套 | 1 |
| 35 | 人脸指纹机 | 指纹容量≥2000组，人脸容量≥500组； 4.8英寸及以上显示屏； 人脸识别速度：小于0.8秒；指纹识别速度小于1秒； 摄像头：≥130万双摄像头； 通讯：具备RJ45通讯接口，接入台站管理系统和中波中心平台系统； 电源：≤12V； 环境：0-45°C。 | 台 | 1 |
| 36 | 拼接控制器扩容 | 扩容后满足现有3*5电视的输出显示，增加14路HDMI输入、6路输出。 | 套 | 1 |
| 37 | LED屏扩容 | 扩容后与电视墙等长配套 | 套 | 1 |
| 38 | 视频会议扩容 电视墙主机 | 支持8路独立的DP/HDMI视频输出，每路可以单独输出； 支持10/100/1000BASE-T以太网，RJ45接口，支持128k~12M带宽接入； 支持H323、TCP/IP、RTSP、RTP/RTCP多媒体通讯协议； 支持最高1080P60高清分辨率输出； 支持16 路1080P60 /32 路1080P30/64 路720P30解码能力； 单端口输出支持单屏，2分屏，3分屏，4分屏，1+5分屏，1+12分屏，9分屏， 16分屏等分屏显示模式（提供截图）； 支持多台设备堆叠，并可进行统一控制管理； 支持H.261、H.263、H.263+、H.264和H.265视频协议； 支持在业务管理平台中进行上墙显示管理，并支持直接推送视频源，实现视频上墙显示； 支持显示会场名称，使会议一目了然，输出位置和颜色可以任意指定； 支持轮询模式，当分会场数目多于电视墙画面时，用户可采用轮询模式； 支持多会议，即不同的会场可以时显示在一电视墙上； 提供3C认证证书； 利旧已有的视频会议MCU，平滑对接配套使用。 | 套 | 1 |
| 39 | 会议室LED屏（含大屏控制器） | 需要配置包含小间距LED显示屏（P1.5）、控制接收系统、控制发送系统、智控盒（带投屏功能）、开关电源、线缆、显示屏钢结构包边、安装结构及辅料； 像素点间距：1.53±0.05mm； 像素构成：1R1G1B； 像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度； 结构：LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固； 显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广； 整屏平整度≤0.05mm； 模组平整度≤0.03mm ； 拼接缝≤0.03mm； 亮度≥750Cd/m²； 亮度均匀性≥98%； 宽色域≥120% NTSC； 色温 1000-18000K； 色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 水平视角 ≥160°； 垂直视角 ≥160°； 对比度：≥7500：1； 画面延时 ≤500ns； 衰减率：≤10%（工作3年）； 噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB； 信噪比 ≥47dB； 换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟。 | 平米 | 6.8 |
| 40 | 会议室扩容高清视频会议摄像头 | 镜头采用不小于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器成像芯片，至少支持200万像素，支持12倍或以上光学变焦； 支持1080P50/60、1080P25/30、720p50/60、720p25/30等高清信号输出； 支持水平视角不小于72.5°（广角）、6.3°（近角）； 支持标准的三合一接口：标准的HDBaseT接口，非私有接口，一条普通网线传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源； 支持HDMI接口； 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦、背光补偿等功能； 128个位置预设位，可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置； 具备红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端； 支持图像翻转，支持吊顶安装； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有中心和25个台站的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 41 | 会议室扩容高清视频会议智能协作终端 | 符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，能够和其它符合H.323、SIP国际标准的产品互联互通。（提供第三方权威机构检验报告）； 采用分体式架构DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统； 支持64K-8M会议呼叫带宽； 至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，支持IPV4/IPV6； 支持抗丢包技术，具备超强网络适应性，30%丢包时图像连续不花屏，70%丢包时声音较清晰可理解语义； 支持H.235、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行； 视频编解码协议支持H.264、H.265； 支持CIF、4CIF、720P、1080P30、1080P60； 支持g711a、g711u、g722、g722.1、g722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS编解码； 支持AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、 AFC (自动啸叫抑制）； 支持H.239、BFCP双流协议； 支持CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、WUXGA、720P、1080P； 支持最大H.265 主流视频编码1*1080P60+辅流视频编码1*1080P60； 支持即插即发，在会议情况下，接入有线辅流的设备自动发送辅流； 支持同时5路视频输入和2路视频输出，支持HDMI、3G-SDI、HD Baset、DVI-I等多种视频输入接口类型，HDMI、DVI-I、3G-SDI等多种视频输出接口类型。支持1路以上HDBaseT输入接口，方便摄像机远距离视频传输； 支持7路音频输入和5路音频输出接口，支持MIC阵列、卡侬、RCA、3.5mm、HDMI等音频输入接口，支持RCA、3.5mm、HDMI等音频输出接口； 支持字幕、横幅和会场名功能； 内置显示屏，支持显示终端IP地址、网络连接状态、GK和SIP注册状态、辅流状态、升级状态； 终端支持WEB、遥控器界面、PAD控制台显示会议日程显示包含当前终端的会议日程，按照时间排序，有当前召开和预约会议； 支持本地地址本和云地址本功能，支持定时、手动更新（WEB）和会管平台推送更新，支持1000个会场； 终端WEB界面支持本地、远端图像抓拍； 终端支持在一个显示器上实现多种画面模式，包括画中画、两分屏和三分屏，在一路输出信号中同时输出本地主流、远端主流和远端辅流； 支持多视，支持双视、三视、四视，无需 MCU 参与，将多个视频输入源合成一个多画面，作为一路码流发送给远端。可选视频输入源包括画中画、二画面、三画面、四画面，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽； 支持HDMI关机环回，召开本地会议时，终端无需开机即可把终端HDMI输入口的电脑图像输出到显示屏上； 支持三线合一，一条线连接摄像机即可传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源，支持标准的HDBaseT接口，布线简单； 视频会议终端支持在一个显示设备上显示输出远端图像、本端图像、辅流图像； 支持会管平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置、接听方式、音量等）及远程升级； 支持PAD会控，操作简洁； 提供工信部入网证书、3C认证； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有中心和25个台站的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 42 | 会议室扩容一拖八无线鹅颈话筒 | 系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 采用UHF八通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 主机不小于8×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 话筒具备高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 具备8个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 具备八路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存 具备八路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 采用八组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 具备八组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 配置8个无线鹅颈话筒； 具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 具有三种颜色指示，发言键为红色、信号指示灯为绿色、话筒杆指示灯为蓝色； 高灵敏度鹅颈式话筒杆，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达50cm； 具备双重供电方式，可采用3节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； 采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 机架标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 套 | 1 |
| 43 | 会议室扩容2*400W/2*600W彩屏专业功放 | 采用3.5寸LCD彩色液晶屏，动态电频指示灯显示； 采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真； 采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡， 低频厚实而富有弹性，中频亮丽甜润，高频纤细而富有层次感； 输出功率可以从拨码选择多种功率可调整转换输出：8Ω立体声功率： 2×600W，4Ω立体声功率： 2×1200W； 频率响应: 20Hz-20KHz； 总谐波失真（THD%）: <0.05%； 转换速率: >30V/μs； 阻尼系数: >300； 动态范围:≥95dB； 信噪比: ≥110dB； 灵敏度: 0.775Vrms。 | 台 | 1 |
| 44 | 会议室扩容4×4数字音频媒体矩阵 | 采用不低于40 bit DSP高速浮点运算引擎处理芯片； 具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 具备4路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口； 每路MIC输入支持48V幻象供电； 具备4路平衡线路电平输出，采用凤凰接口； 具备4路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 输入通道具备12段PEQ，提供五种滤波器类型选择； 输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能； 输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能； 输出通道具备12段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器； 内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用； 支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能； 具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115 dB； 频率响应为20Hz ～20kHz (±0.2dB)； 总谐波失真(THD+N)<0.003% @1kHz，+4dBu； 全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节； 内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用； 具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能； 兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制； 具备输入/输出信号、电源、USB声卡、运行状态指示显示； 支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备； 具备1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议； 具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备； 支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码； 采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准。 | 台 | 1 |
| 45 | 会议室扩容4×3寸专业线性音柱 | 全频线性音柱； 单元：4×3" 25芯定制驱动单元； 频率响应：150Hz-14KHz（-6dB）、80Hz-180KHz（-10dB）； 功率：100W（RMS）/400W（PEAK）； 阻抗：8Ω； 灵敏度：90dB/1W/1M； 最大声压：112dB（RMS）/118dB（PEAK）； 扩散角度：垂直 >20°、水平>120°（-6dB）； 阻燃级别：UL-94 V_0； 防水级别：IPV4； | 套 | 1 |
| 46 | 会议室扩容媒体矩阵控制面板 | 不小于1.8"高亮度OLED显示屏； 支持32个菜单； 具备1个拨轮控制旋钮； 具备音量/静音，预设选择，房间组合等； 采用UDP控制协议； 通过TCP/IP地址设定方式； 信号线长度为100米； 采用PoE供电方式； 连接端口为RJ-45； 功耗<100mW； 采用金属喷砂。 | 个 | 1 |
| 47 | 会议室扩容音频隔离器 | 具备平衡与非平衡接口； 输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 隔离电压：AC50HZ-60HZ OV-1500； 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms）。 | 台 | 1 |
| 48 | 会议室扩容8路大功率电源时序器 | 具备8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A； 具备2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电； 不小于128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 机箱标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 台 | 1 |
| 49 | 会议室扩容8路调音台 | 独特时尚外观设计风格； 8路调音台，4个话筒输入； 具备2个编组设有独立输出端，使连接更灵活； 双7段均衡，内置36种DSP效果； 具备单独+48v幻象电源开关； 支持MP3大屏播放器、效果显示屏、高品质双显示屏； 高品质USB音乐播放器，蓝牙连接播放； 具备2个辅助发送，方便扩展设备、1个效果发送、1个返回； 采用60mm长寿命高分析推子； 外置无损电源，使本底噪声控制到最低； 采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合B/T17618-1998国家标准。 | 台 | 1 |
| 50 | 会议室扩容24路POE交换机（含光模块） | 固化业务接口：4个1G SFP接口 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口固化管理接口：1个RJ45 Console接口； 交换容量：≥3.36Tbps； 包转发率≥126Mpps PoE供电标准：IEEE 802.3af/at整机最大功耗：42W（不带PoE负载） 432W（PoE满载）。 | 台 | 1 |
| 51 | 视频会议中控机柜 | 视频会议中控机柜，用于安装视频会议设备，不少于20U加宽防震上翻盖。 | 套 | 1 |
| 52 | 高精度原子时钟系统 | 内置原子钟守时，准确度（出厂设置）≤5E-11,日漂移率≤5E-12，月漂移率≤5E-11，秒稳≤5E-11； 接收GPS+北斗时间校时，天线接口为BNC，输出NTP网口，RS232C和TTL脉冲信号； 授时精度1-10ms（典型值240us）（出具第三方机构检测报告）； 有线管理和WiFi无线管理功能（用于校准内网的无线设备）； 有防火墙保护，启用SYN-flood防御； 提供软硬件看门狗设计QoS功能（流量监控）和网络诊断； 实时链接显示，包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量； 支持SNMP网管功能，支持大于20000条NTP日志记录功能等； 支持域名登录NTP时间服务器； 支持心跳检测功能； 提供25个台站处理软件和授时软件，实现网络内所有服务器、计算机、嵌入式控制设备、内网无线wifi设备的校时。 | 套 | 1 |
| 53 | 显示子钟 | NTP网络子钟从母钟上获取时间信息 ，接口方式RJ45，子钟为5+2.3英寸显示年月日星期和时分秒； 子钟带后备电池，内部时钟可连续运行100天； 独立计时精度≤±0.2秒/天，子钟可悬挂可壁挂（出具第三方机构检测证书）； 可选配时钟系统管理软件，可远程检测，对子母钟的工作状态进行实时监控，一旦出现同步异常会发出报警声音，以邮件等方式发送通知； 提供客户端配置软件，用于配置IP； 子钟可设置熄屏开始、结束时间及其屏幕亮度，屏幕亮度分为有9个个级别可调节，级别越高，数码管越亮，可根据现场实际情况调整。 | 套 | 26 |
| 54 | 中心及25个台站配套调试 | 中心到25个台站原子钟校时系统； 中心及25个台站的发射机数据接入、电力环境、三满监测接入、视频安防接入； 中心及25个台站运维系统含（OA）系统安装、培训； 中心及25个台站运维系统安装、培训。 | 套 | 26 |
| 55 | 环境采集器控制器 | 支持采集温湿度模拟量、浸水、烟感等开关量； 报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警； 前面板对每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，当前通道处于布防状态时外界报警输入会被检测到，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置； 串行接口收发指示灯； 带内部时钟系统； 支持12通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感等开关量； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 | 台 | 1 |
| 56 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃；精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH；精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 4 |
| 57 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 5 |
| 58 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 4 |
| 59 | 电力采集器 | 采集UPS及单体电池的参数； 带内部时钟系统； 不少于1路串口，通讯方式为RS485或RS422； 至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 | 台 | 1 |
| 60 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、单体电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换。用内阻测量来代替放电测试法，延长电池的使用寿命，快速定位损坏电池，减少电池的整组更换，节省机房运维成本。 | 套 | 32 |
| 61 | 监测软件模块 | 支持对机房的电压、电流进行实时监测及记录，电压、电流的参数在页面上以仿真仪表的形式实时显示； 可以远程实时监控机房电力工作状态，支持稳压器、配电柜、UPS参数、一体化电源、柴油发电机监测，实时监测三相电压、三相电流，出现电压、电流异常、缺相等情况时，在监控界面进行弹框报警提示并生产报警记录； 对机房环境温度、湿度、烟雾、浸水进行展示； 采集电力环境数据进行自动报警； 人脸、指纹在岗系统展示； 软件接入监控平台软件。 | 套 | 1 |
| 62 | Wifi路由器（含防火墙） | 支持IPv6； 支持企业VPN； 适用面积：120㎡以上； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 安全区域划分； 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping ofDeath Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗 ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、防火墙 地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPDFlood、ICMPFlood 、DNS Flood等多种恶意攻击； 基础和扩展的访问控制列表/ASPF应用层报文过滤； 基于时间段的访问控制列表； 基于用户、应用的访问控制列表； 静态和动态黑名单功能/MAC和IP绑定功能； 基于MAC的访问控制列表/支持802.1aVLAN透传。 | 台 | 1 |
| 63 | 智慧运维监测监管客户端 | 商用一体机； CPU ：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C ) ≥1个视频输出接口， 外置电源≥130W 节能电源 ； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 62 |
| 64 | 安装辅料 | 布线辅材、线缆、光缆等 | 套 | 1 |
| 917台 |  |  |  |  |
| 1 | 音频智能切换器（四切一） | 接口自动识别数字音频信号（AES/EBU）和模拟音频信号； 输入接口为卡侬接口，可兼容非平衡/平衡信号； 输出接口为卡侬平衡式； 需具备4路主信源、1路垫音的自动切换输出功能； 需具备4路模拟音频输出或4路数字音频输出功能； 具备4组信源音频环出功能； 内置信源输入、切换输出的音频编码； 需具备输入信源的手、自动、远程切换功能； 需具备功能键组合切换功能，防止按键误操作； 需具备前两路信源的断电直通功能； 支持对数字音频进行音频信号大小的判断，判别门限可选； 具有RJ45以太网通讯接口支持控制计算机集中监控； 具有1kHz标准信号输出，用于应急播出或发射机指标测试； 提供广播电视设备器材入网认定证书； 信源切换器输出音频（主备路）指标不低于广电行业广播级甲级标准； 提供第三方检测报告佐证资料。 | 套 | 3 |
| 2 | 音频处理器 | 可模拟、数字双通道处理模拟AM信号和数字广播信号 ； 模拟和数字通道的均衡器、5频段压缩器、限制器和峰值限制器可独立优化（需要提供内部框图并加盖生产商/总代公章）； 模拟通道峰值限制器使用多频带无失真Clipper和过冲补偿 ； 实时显示AGC自动增益电平表及五频段压缩电平表； 面板可显示发射机正峰调制及负峰调制度百分比，正峰调制度表可以显示致150%（需提供面板照片并表示出此表位置）； 在面板屏幕休眠的情况下仍然可见及显示AGC及五频段压缩电平表； 数字通道使用低IM超前峰值限制器 ； 频率响应：（旁路模式；模拟处理链）±0.2分贝，50Hz–9.5kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定。（旁路模式；数字处理链）±0.2分贝，5 Hz–15kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定； 总系统失真：（去加重，100%调制)< 0.01% THD, 20 Hz - 1 kHz, 在9.5kHz的时上升到< 0.05%，SMPTE IM失真< 0.02%； 处理采样频率：内部频率根据处理过程需要从32 kHz到256 kHz。音频削波器工作频率为256 kHz ； 模拟音频输入： 配置：立体声 阻抗：>10 k Ω负载阻抗，电平衡； 额定输入电平：可通过软件从–9.0 调节到 +13.0 dBu (VU) ； 最高输入电平：+27dBu ； A/D转换：24bit 128X过采样delta sigma线性相位防失真滤波器，转换输出64 kHz的采样率； 连接头：两个XLR型母头接口，EMI抑制； 滤波：RFI滤波，带0.15Hz(-3 dB).高通滤波器。 模拟音频输出： 配置：2个单声道输出，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音，可以驱动2个发射机； 原音阻抗：50Ω，电平衡浮接； 负载阻抗：600Ω，平衡； 输出电平：（100%峰值调制）可从-6 dBu调节到+24 dBu峰值，600 Ω，可通过软件调节 ； 信噪比：≥ 90 dB，未加权（旁通模式，去加重，20 Hz-9.5 kHz宽带， 100%调制）； 串音：≤ -70 dB, 20 Hz-9.5 kHz ； 失真：≤ 0.01% THD（旁通模式，去加重）20 Hz-9.5 kHz宽带 ； D/A转换方式：24bit 128X倍超采样； 连接头：2个XLR型公头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输入： 配置：双声道AES3标准立体声，24比特分辨率； 采样频率：自动选择32, 44.1, 48, 88.2和96kHz； 输入参考水平：在-30 dBFS to -10 dBFS的范围内变化 连接头：一个XLR型母头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输出： 配制：1组AES3标准，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音； 采样频率： 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz或 96 kHz； 输出电平(100%峰值调制)：软件控制从-20.0 to 0.0 dBFS ； 连接头：1个XLR型公头接口，支持EMI； 滤波：RFI滤波。 远程计算机接口配置： 配置：TCP/IP通过直接电缆连接、调制解调器或以太网接口协议； 串行端口：115 kbps，RS232端口，DB9公头，电磁干扰抑制； 以太网端口：10或100兆/秒的RJ45连接器； 8路光隔离的GPI输入。 电源电压:200-264VAC。 提供正反面接口照片及接口说明并加盖生产商/代理商公章 | 台 | 1 |
| 3 | 音频跳线盘 | 在信号传输的各个环节增加跳线盘，在设备前后各个环节增加跳线盘，在系统中出现的故障，能够有效的进行隔离。 | 个 | 3 |
| 4 | 音频编码器（模数兼容） | 不需增加配件即可实现模拟音频、数字音频自动识别兼容； 具备对4路模拟/数字音频的采集编码功能； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 可配置各通道编码模式及网络输出参数等功能； 具备可热插拔双电源备份功能； 数字音频输入：采样率支持32/44.1/48kHz；AES/EBU差分信号输入，输入阻抗110欧； 模拟音频输入：支持24位采样精度；输入音频采样率16kHz；98dB动态范围(5v)；支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 1个RJ45接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 节目一致性比对系统 | 可实时展示音频时域曲线包络图，并可通过单击某一节目播放输出该节目内容； 当一套节目比对出现异常时，以声光语音的形式给出音频比对异常报警； 音频比对系统允许各比对节目内容有30秒以内的信号延迟而不影响比对结果； 音频比对支持至少2个声道逐声道比对； 音频比对支持2秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警； 支持单机40对以上音频节目内容一致性比对监测以及综合报警。 | 套 | 1 |
| 6 | 远程信源切换控制软件 | 系统由远程切换控制系统和信源智能切换设备构成。每套节目配置独立的信源智能监控切换设备，实现主用、备用信源手动\自动切换。信源智能切换设备可自动检测四路信源的电平情况并自动完成音频信号的选择切换，经切换器选择后的音频信号送入发射机，同时配置的远程控制软件，可远程实现对信源切换器的遥控切换选择。 | 套 | 3 |
| 7 | 多通道AM广播监测编码设备（含天线） | 不少于4路AM广播解调编码功能； 具备低场强自动静噪功能； 面板具备液晶屏显示及操作按键，可动态指示当前所有四通道解调节目的信号频率、锁定状态、场强以及信噪比指标数据； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 模拟音频输入：支持24位采样精度，采样率16kHz；98dB动态范围(5v)，支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 自动静噪； 自动频率控制（AFC）； 自动增益控制（AGC）； 自适应噪声抑制； 具备RJ45网络通讯功能，可网络配置频点、静噪门限，输出通道指标数据； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电。 | 台 | 1 |
| 8 | 嵌入式音频录制主机 | 设备采用嵌入式liux系统； 支持网络输入协议：HTTP/RTSP/RTMP/RTP/UDP-TS/GB28181； 支持网络输出协议： HTTP-FLV/RTSP/RTMP/UDP-TS/HLS； 输入音频编码格式：AAC/G.711、mp3、AC3、MP2； 输出音频编码格式：AAC； 支持不少于4路音频录制； 配置8T的硬盘； 具备循环录制功能； 具备NTP自动校时功能； 支持远程升级； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电； 支持台站、中心平台直接按时间调取录音文件。 | 台 | 1 |
| 9 | 音频监测报警系统 | 支持MP2、MP3、AC3、AAC等多种格式视音频解码； 音频以动态柱图+声音监听方式； 可设置报警时段及门限进行报警； 支持定时循环监听（时间可配置）和强制监听功能； 支持报警历史录音回调监听； 支持语音报警、标题栏报警、音频柱图、OSD报警等多种报警方式； 报警复现功能：报警录音回调时支持门限及延时等原因判断； 报警记录自动、手动导入导出； 支持任意时间段录音的回放下载，响应时间≤2秒，下载录音可使用播放器进行播放。 | 套 | 1 |
| 10 | 监测服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 11 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置；； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 4 |
| 12 | 链路展示系统 | 通过串口或者网络的接口实现对设备的工作状态、工作参数、切换状态、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、报警信息等监控内容实时推送到平台，实现全方位监控台站链路设备的运行状态； 根据监测提供的协议，对传输链路设备的状态信息进行监控； 具备对切换器实现主、备、辅1、辅2等各路信源状态的采集，并对信源切换器实现远程控制，确保发射机信源不间断； 具备卫星接收机、解码器、音频处理器参数采集、显示、报警功能。 | 套 | 1 |
| 13 | 链路展示系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 14 | 数据适配采集系统 | 实现传输链路设备的状态采集，并将数据适配到平台。包含卫星接收机、解码器、音频处理器 | 台 | 4 |
| 15 | IT资源管理系统及采集设备 | 实现台站的IT资源管理，包括服务器、计算机、交换机、存储等对其资源的利用率进行统计与报警。 | 套 | 1 |
| 16 | 发射机监控系统 | 实现对发射机的整机指标DAM/PDM短波发射机工况图所有参数采集显示； 可与发射机指标测试系统联动，实现发射机指标测试时自动开关机； 同时实现对发射机的开关机、倒机、升降功率、自动倒备机等工作模式的远程控制（短波发射机需要接收调度令、功率控制、跳频控制等）； 支持收集发射机的运维数据，进行统一化存储和管理； 页面可直观展示出台站内所有发射机运行状态和工作参数，如：发射机的输出功率、反射功率、工作电压、电流等指标。 WEB服务应用安全漏洞扫描检测，严重漏洞为0、高危漏洞为0、中危漏洞为0（第三方检测机构检测报告中体现） | 套 | 1 |
| 17 | 中波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持发射机厂家协议接入； 支持对发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机进行模拟量、开关量直接采集； 支持主要指标报警门限设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 支持4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 支持4组开关量输出，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 支持设置开关机运行图； 内置时钟芯片，支持自动校时； 支持发射机遥控升降功率、故障复位操作； 支持遥控发射机高、中、低功率分级开机操作； 支持发射机缓升缓降功能； 支持发射机掉电记忆、来电自启； 具有RJ45以太网接口； 支持TCP、JSON、HTTP网络协议类型； 提供第三方检测报告。 | 台 | 6 |
| 18 | 发射机低压控制器 | 控制发射机低压，发射机可以进行冷备份开关机； 提供稳定的DC6V电源，用于发射机功率记忆。 | 台 | 6 |
| 19 | 短波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持任意发射设备厂家协议的接入； 支持对数据接口通讯协议的发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机，支持模拟量、开关量直接采集； 实时采集发射机的详细的模拟量和开关量等参数(频率、发射功率、反射功率、电压、电流、温度功放等）； 支持主要指标报警门限和报警级别设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 提供4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 提供4组开关量输出接口，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 可设置时间运行图，以一天为周期，一天内可设置任意时间段，对发射机进行开、关机； 短波发射机跳频控制功能； 具有RJ45以太网接口； 提供第三方检测报告。 | 台 | 12 |
| 20 | 采集控制管理软件模块 | 通过协议或模数转换采样发射机数据，管理对发射机、稳压器指标的集中监测。 | 套 | 18 |
| 21 | 发射机状态LED显示屏 | 在发射机上安装运行LED屏，与发射机采集控制器通讯，当发射机故障、检修、正在播出时自动变换内容和颜色进行显示提醒。 | 套 | 18 |
| 22 | 调幅度监测仪 | 支持6路调幅度值、载波相对幅度动态显示； 带有调幅度、载波动态显示功能； 每路载波、调幅度可单独设置报警阈值和监测时段； 载波、调幅度信号丢失检测时延和丢失门限可人为设置（1－99s）； 具有RJ45以太网通讯接口； 标准机架式设备。 | 台 | 1 |
| 23 | 48口千兆交换机（3层） | 固定端口：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽； 交换容量：≥4.32Tbps； 包转发率：≥166Mpps。 配置：两块70W交流电源模块，支持1+1电源冗余； 管理特性：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFlow、MACC协议。 | 台 | 3 |
| 24 | 应用服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 25 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 26 | 短信报警系统 | 通过用于短信方式对台站配置的报警进行自动自发。 | 台 | 1 |
| 27 | 台站控制桌 | 定制七联控制桌，包括中框框架、键盘抽屉、柜体及弧形腿组成； 桌面为密度板材质，厚度≥30mm； 中框、键盘抽屉、弧形腿、柜体为优质A3冷轧钢板； 冷轧钢板厚度≥2.0mm； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 联 | 7 |
| 28 | 人脸指纹管理系统 | 指纹容量≥2000组，人脸容量≥500组； 4.8英寸及以上显示屏； 人脸识别速度：小于0.8秒；指纹识别速度小于1秒； 摄像头：≥130万双摄像头； 通讯：具备RJ45通讯接口，接入台站管理系统和中波中心平台系统进行值班在岗显示； 电源：≤12V； 环境：0-45°C。 | 套 | 1 |
| 29 | 人脸门禁一体机（带测温） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7寸电容触摸屏； 屏幕分辩率：600(H)×1024(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置; 测温模式下，支持人脸识别开门模式； 支持；人脸识别准确率：99.5%；人脸识别速度：0.35s；用户容量：5万个用户； 网络接口：1个100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持。 | 套 | 1 |
| 30 | 混音器 | 支持接入计算机音频数量不少于8通道； 音频混合输出。 | 台 | 1 |
| 31 | 机架式专业监听音箱 | 标准机架专业监听音箱； 数字主控芯片支持扩音喇叭三段式EQ调整； 面板支持频谱电平显示； 超高配置内磁喇叭； 扩音喇叭静音切换按键； 立体声耳机输出接口； 蓝牙与LINE IN切换按键； XLR 平衡输入与输出接口； RCA 非平衡输入与输出接口； 数字同轴输入与输出接口； 支持蓝牙无线播放； 喇叭功率：6W； 整机功耗25W-36W； 信噪比：100dB； 响应频率：20Hz–20KHz； 信号输出：RCA 、XLR、 Digital； 信号输入：RCA 、XLR、 Digital、Bluetooth； AC 90V-260V 宽电源设计。 | 套 | 1 |
| 32 | 操作系统及数据库 | 配套正版操作系统及数据库。 | 套 | 1 |
| 33 | UPS | 额定容量：≥8000W； 输入电压：（115-300）VAC； 输入频率：（40-70）Hz； 输入功率因数：≥0.99； 输出电压：220V（1±2%）VAC(电池模式下)； 输出频率：50Hz±0.2Hz(电池模式下)； 输出功率因数：40℃环境温度下≥0.9，30℃环境温度下≥0.95； 过载能力：110%正常运行、125%额定负载不少于30分钟、150%额定负载不少于3分钟；200%以不少于200ms（输出功因0.9）； LED指示灯：负载指示、电池供电指示、UPS运行状况指示； 电池放电：当输入电压断电时每四秒一鸣，当电池将用尽时每一秒一鸣； 防雷性能：系统耐雷电流等级和技术要求应符合YD/T 944-2007第4、5章的B级防雷要求； 配备独立的断路器将信源传输与其他监控设备分开，防止其他监控设备短路、漏电等导致信源传输设备跳闸、断电。接入信源柜、控制桌、自动监控系统设备。 | 套 | 1 |
| 34 | 电池 | 配置电池16块12V 12V200AH系列铅酸免维护蓄电池，满足满载运行后备时间不低于2小时； 电池柜配套定制为密封型； 外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；包含电池汇流箱、电池连接线等材料； 气密性：应能承受50Kpa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力：10-20kPa；闭阀压力：10-20kPa； 容量及一致性： 10小时率放电：以1.0I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥C10（200AH）； 3小时率放电：以2.5I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥0.75C10（150AH）； 1小时率放电：以5.5I10放电至终止电压10.5V，其放电容量应≥0.55C10（110AH）； 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2%； 为保证系统的稳定性及电池安全性，提供第三方检测报告佐证资料。 | 块 | 16 |
| 35 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、单体电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换，用内阻测量来代替放电测试法，延长电池的使用寿命，快速定位损坏电池，减少电池的整组更换，节省机房运维成本。 | 套 | 16 |
| 36 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm，不少于4个风扇； 2个16孔竖排PDU，9付托架，1个托盘、10个1U盲板； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 套 | 2 |
| 37 | 声光报警器 | 含三色报警灯,串口继电器,电源适配器 | 台 | 1 |
| 38 | 发射指标采集设备 | 不少于2路高速高精度射频采样接口； 一台设备满足一套发射机（主备发射机）指标测试； 不少于2路音频输入接口； 不少于1路音频输出接口； 具有2路以太网接口（一个用于传输音频，一个用于控制）； 具有中文显示功能； 具有远程监听监看功能； 测试功能及指标如下： 信噪比显示 单位dB； 频率响应显示 单位dB； 谐波失真显示 单位% ； 载波跌落 单位%； 正负调幅不对称度 单位%； 频率容限 单位Hz； 音频监听。 | 套 | 3 |
| 39 | 发射指标监控系统 | 信噪比显示； 频率响应显示； 谐波失真显示； 载波跌落； 正负调幅不对称度； 频率容限； 音频监听； 可手动、自动进行发射机指标测试、指标测量结果自动展示，可根据发射机测试标准自动进行广播电视甲级、乙级、丙级、不合格进行打分；对指标不合格的发射机进行自动报警； 具有远程和本地操作功能。 | 套 | 1 |
| 40 | 发射指标监控系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 41 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 42 | 台站智能运行管理系统 | 台站智能运行管理系统运行在基层台站，通过与中心智能运行管理系统进行数据通讯，实现对发射机运行的统一调度与监控，调度令及运行图的处理是其核心业务模块； 台站智能运行管理系统与中心系统互联互通，及时接收并完成上级管理部门下达的传输播出任务，实现台内发射工作的秩序运行，提高安全传输发射质量，更好地完成安全传输发射任务。 | 套 | 1 |
| 43 | 环境采集器 | 支持采集温湿度模拟量，馈管温度模拟量，浸水、烟感等开关量； 报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警； 前面板对每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，当前通道处于布防状态时外界报警输入会被检测到，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置； 串行接口收发指示灯； 带内部时钟系统； 支持12通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据，或与馈管温度传感器通讯获取馈管模拟量数据； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 对智能PDU进行监测，实现机柜、控制桌电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测。 | 台 | 2 |
| 44 | 馈管测温系统 | 支持对台站发射机馈管温度进行实时监测及记录，馈管温度参数在页面上实时显示； 支持馈管温度异态报警及故障精准定位。单台设备输入通道数量：不少于4通道； 测量天线倒换开关的4个方向； 输入信号：热电阻、热电偶、直流电流，直流电压可设定； 通讯接口：RS485； 基本误差：±0.2%F•S～±0.1%F•S； 电源电压：10～32VDC； 消耗功率：小于1.2W； 环境温度：-10～55℃（保存：-25～65℃）。 | 套 | 3 |
| 45 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃，精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH，精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 6 |
| 46 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 8 |
| 47 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 6 |
| 48 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 49 | 电子围栏系统 | 周界防入侵报警设施，防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵； 由主机（含张力探测、控制模块）、控制器、主机、控制键盘、数据适配采集、受力杆、转向受力杆、支撑杆、钢丝绳、弹簧、紧固件、标识标牌等组成； 将数据接入台站软件平台； 采用4层合金丝布防； 2台主机，每台主机2个防区，防范两面围墙； 防拆、短路、断线三种报警； 可以远程高低压切换，远程布、撤防，定时布撤防； 设备故障自检测； 输出高压峰值：5KV～10KV； 输出低压峰值：700～1000V； 输出电量峰值：<10A； 脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s； 脉冲间隔时间：1s～1.5s； 脉冲输出电量：≤2.5mC； 脉冲输出能量：≤5.0J； 系统功耗：≤15W； 具有RJ45/RS485通讯接口； 提供公安部安全防范报警系统产品检测报告，符合GBT 7946-2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行的标准。 | 套 | 1 |
| 50 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口/RS485，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 2 |
| 51 | 电力监测仪 | 用于配电柜采集电力设备电压、电流、有相功率、无相功率等有关电力指标信息； 采集380V及以下电压。 | 台 | 2 |
| 52 | 柴油发电机电力监测 | 实现对柴油发电机的协议采集，输出电压、输出电流、工作状态等所有指标采集； 支持远程控制发电机的开关机； 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 | 台 | 1 |
| 53 | UPS/一体化电源监测 | 实现UPS输入电压、输出电压、输出电流、电池存储、工作状态等指标采集。 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 通过串口或网口实时采集UPS/一体化电源的工作状态和报警信息。 | 台 | 1 |
| 54 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、电池电压、电池温度、电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换。 | 套 | 5 |
| 55 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃；精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH；精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 4 |
| 56 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 4 |
| 57 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 4 |
| 58 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 1 |
| 59 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 2 |
| 60 | AR可视化远程协作系统 | 用于台站出现故障信息后，可采用AR立体效果查看台站的设备运行状态，将图像回传到专家组和指挥中心，结合设备运行状态的现象共同完成设备维修和维护； 利用AR眼镜，结合AR增强现实技术。与真实场景叠加显示，让维护无限接近直至重叠，重新构建在线维护的方式、方法、过程、结果； 常规巡检路线，巡查企业设备，并且对巡查的设备拍照/视频取证，确保每一步都做到万无一失； AR眼镜指标参数不低于： 设备类型：硅晶OLED； 分辨率：HD(1280x720)； 对比度：100,000: 1； 视场角：23°； 摄像头分辨率：5百万； 陀螺仪/加速计/磁力计安装在眼镜和控制器中支持同时使用 符合Android CDD； WLAN：Wi-Fi, 11a/b/g/n/ac (2.4GHz &5GHz)； 蓝牙：Bluetooth Smart Ready； GPS：有； 类型：触控板(多点)及方向键； 储存卡：内嵌32G储存卡； 续航：在视频模式下，电量可持续6小时。 | 套 | 1 |
| 61 | 双枪天调室热成像系统 | 热成像探测器像素：256 × 192； 热成像镜头焦距：3.5mm； 热成像视场角：水平：50.6°，垂直：37.8°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：2336 x 1752； 可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：水平：71.2°，垂直：52°； 补光类型：红外； 最大补光距离：≥35m； 火点侦测：支持； 周界防范：支持绊线入侵/支持区域入侵等多种行为检测； 目标区分：支持人、机动车分类； 吸烟检测：支持； 打电话检测：支持； 网络接口：1个10M/100M以太网口。 | 套 | 2 |
| 62 | 天调网络指标测量 | 对天调网络进行数据采集分析，主要是对天线阻抗的虚部、实部进行测试，测试结果以史密斯圆图和表格的形式进行展示； 天调网络监测可接入第三方监测数据； 预留接口可以实现天调网络的自动倒换控制。 | 套 | 2 |
| 63 | IP光端机 | 采集发送端不少于1个百兆SC光口和不少于4个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 2 |
| 64 | 光纤 | 定制光纤设施。包含天调区域到控制室、电子围栏主机之间、电子围栏到控制室、配电室到控制室 | 米 | 1700 |
| 65 | 天调室监控存储 | 接入路数：8路； 硬盘接口： 4个SATA，单盘最大16T；配置2块企业级硬盘：10TB、7200RPM转速，满足不小于90天存储； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出。 | 套 | 1 |
| 66 | 地阻测试仪 | 支持一路地阻采集； 支持RS485/RS232通讯接口通讯； 支持量程0.01Ω-2000Ω； 支持接地电压0～600V AC； 支持测量时间对地电压2次/秒、接地电阻30秒/次； 支持插拔式接线端子9针端子座； 支持电源电压过低报警提醒； 支持过载保护各端口之间AC 280V/3秒； 支持耐压范围AC 3700/rms（电路与外壳之间）。 | 台 | 3 |
| 67 | 室外气象实时数据监测仪 | 温度：测量范围-40～+123.8℃，分辨率：0.1℃，精确度：±0.2℃； 湿度：0～100%，0.1%，±2%(≤80%时)±5%(>80%时)； 风向：0～360°，3°，±3°； 风速：0～70m/s，0.1m/s，±(0.3+0.03V)m/s； 大气压：550～1060hPa，0.1hPa，±0.3hPa； 雨量：0-999.9mm，0.1mm，±0.4mm(≤10mm时)±4%（>10mm时）； 钢结构，外观喷塑防腐，含防雷保护装置； 主机嵌入式防震结构设计； 配置RS232/RS485标准通讯接口。 | 套 | 1 |
| 68 | 地阻气象站数据适配采集系统 | 支持采集气象、地阻数据采集； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同一体化电源、电池数据采集； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 | 台 | 1 |
| 69 | 天调室信号采集监测 | 对天调网络采集的数据分析展示； 天调网络监测可接入第三方监测数据； 预留接口可以实现天调网络的自动倒换控制。将数据传输到中心监管平台进行监测； 监测天调室内的设备运行情况，及时发现温度过高情况自动报警。发生火灾：通过对天调室内的温度实时监控，防止火灾发生。能够及时发现明火位置； 通过IP网络、光传输技术，将采集到的图像实时传输到平台；精准定位：利用热成像技术能够精准的定位到，发生温度过高点。 | 套 | 2 |
| 70 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 71 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 72 | 铁塔健康监测系统接入改造 | 原有铁塔2个自立塔监测的系统接入监控系统，增加垂直度监测、自立塔增加振子拉力监测，自立塔增加基础沉降监测； 考虑到中波塔的强干扰性，应采用光栅传感器；每个铁塔根据不同类型配置传感器不少于光栅倾角计2个；光栅拉力计4个（四角拉力）；光栅加速度计2个；基础沉降仪4个；光纤光栅分析仪（全光谱通道并行扫描；）及配套光纤； 通过利旧与新增平滑融入统一的平台进行监测； 完善改造后系统的要求如下： 根据铁塔的结构图进行铁塔安全监测建模； 以色块+文字方式显示塔体当前健康状态，状态共分为四种：无风险、低风险、中风险和高风险，当塔体安全风险值达到预设阈值，对应健康状态变亮突出显示，其他三种状态变暗； 以图文方式显示塔体整体健康状态及同比、环比和趋势，以曲线方式显示塔风险值随时间变化情况； 显示塔体顶点位移值及同比、环比和趋势，以雷达图方式显示位移值值随时间变化情况； 显示塔体垂直度及同比、环比和趋势，以轴线图方式显示各监测点垂直度值； 显示杆件受力最大值和最大值所在杆件名称，以柱状图方式实时显示各测点应力值； 显示风速、风向、温度、湿度等各项气象监测结果； 显示塔顶振动周期当前值、基础值，并以图形方式演示测点一次震荡时间； 以3D图形方式显示各测点沉降结果和数值，图形可任意角度旋转以展示塔基沉降状态，显示最大沉降差及最大沉降塔角编号； 显示预警结果消息，点击消息可弹窗显示详细内容。 以塔体立面图为中心，显示各传感器安装高度、传感器类型及数量，显示每个测点实时监测结果； 通讯接口RJ45网口； 以下4个重要参数需要在第三方检测机构检测报告体现： 1、根据各采集参数自动计算塔体整体风险值，范围0-100； 2、设置多数据汇总方式，汇总方式有：最大值、平均值和中位数； 3、根据预设风速和采集时长自动计算塔体垂直度； 4、自动定时进行数据统计，进行各项数据同比、环比、趋势等运算。 | 套 | 2 |
| 73 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 74 | 设备运维资源监控 | 机房展示：实现对台站业务系统运行状态的实时监控、以及对台站机房设施和资源的可视化管理，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。 运行链路状态：系统支持对机房设备进行可视化的链路运维监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。 设备展示：实现对机房设备，包括网络、主机设备、存储设备、虚拟化等进行实时监控； 设备树形展示：设备分类树形展示，可以查看设备的基本信息、配置信息、实时指标信息，设备面板接线图，利于设备的远程维护； 实时设备状态全景展示：以机架图的方式展示当前机房实际情况，包括机柜和设备的实时状态、指标数据、故障日志、切换日志，可以一目了然的掌握整个机房的运行情况； 网络设备管理：实现整个监测业务网络及设备的拓扑链路展示，可以查询任意环节网络设备的型号、工作状态和基础信息，支持对网络设备工作状态的监测报警，支持主流厂商网络设备的接入，能够自动识别设备，并且可以手动添加未知设备和编辑网络拓扑；网络性能监控：实现对网络设备、服务器设备实时运行性能的监控，主要指标包括：设备的CPU利用率、内存利用率、I/O流量、端口丢包率和错包率、端口速率和流量等；支持实时性能监测，实时诊断网络内指定网络设备的监控指标，并将监测的情况以图表的方式显示出来；主机设备监控：主要实现对各类服务器、监测主机设备的硬件监控，主要指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、RAID、温度、风扇转速、电源状态等，也支持对关键进程的CPU/内存占用情况进行监控；支持机房机柜的机架图展示。 存储设备监控：主要实现对SAN和NAS存储设备运行状态的监控，包括: 对磁盘和卷的管理、存储空间使用率等。 资产管理：构建电子化的固定资产管理表，对固定资产进行登记管理，支持资产录入、资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。 | 套 | 1 |
| 75 | 3D可视化 | 机房可视化：实现台站监测用房各个楼层内部环境的虚拟仿真，将各个区域或房间的信息进行可视化展示，重点完成对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的3D建模，3D建模的效果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸、以及内部装修风格等，且能以各种视角、角度来查看整体环境。 环境可视化：机房温湿度监控，采集温湿度感应器的监控数据，在可视化环境中以小面板的形式展示每个温湿度感应器的湿度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息，在可视化环境中以云图的方式来呈现整个机房内温湿度分布情况及环境信息，还可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线，可以设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警； 动力设备监控：能展示配电柜的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示一体化UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等；展示柴油发电机的监控数据、电池指标测试；展示稳压器的输入输出电压、电流； 安防视频监控：支持与视频监控系统对接，在3D环境中点选某个摄像头，可直接调取该视频流，在3D环境下展示监控视频内容，并实现视频监控的报警信息展示和报警设备定位。 设备可视化：机房资源可视化：实现对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的资产设备的虚拟仿真，包括机柜、控制桌、配电柜、UPS和电池等独立设备，以及各类应用服务器、监测主机、存储设备、网络设备等机架式设备，实现所有设备的机架图展示，且所有设备保持与真实型号厂牌一致；完成与各类应用服务器、网络、存储等设备的网管监控系统进行集成对接，并能够在3D效果上展示实时的性能和告警数据； 机房配线管理可视化：机房配线管理可视化：实现电力链路（配电机房-监测机房）、信号源链路（信号信源-发射机）、监测网链路（监测网的核心层和汇聚层链路）的3D可视化展示。 | 套 | 1 |
| 76 | 服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 77 | 智慧台站监控云 | 完成移动端数据请求收录、与APP服务通信等功能，部署在互联网环境。 | 年 | 3 |
| 78 | 移动监测服务台站版 | 建立台站APP，通过权限控制，向特定人员发送异态报警、指标参数等工作状态信息。移动端的功能包括：发射机指标展示、动力指标展示、环境指标展示、音频监测监听、历史曲线展示； 手机待机状态也可进行主动报警等功能 支持信息群发功能，并对相关功能具有开启、关闭、阀值设定的功能；同时也具备“零报告”的功能。 | 套 | 1 |
| 79 | 电视墙框架改造 | 满足现有显示高度及显示内容。 | 套 | 1 |
| 80 | 55寸拼接屏 | 显示单元采用模块化设计，拼接规模以2*3；阵组合构成显示墙体（大屏）； 分辨率1920×1080； 拼缝：3.5mm； 高色彩饱和度； 亮度：500cd/平方； 对比度≥5000:1； 面板寿命≥50000小时； 通过国家强制3C检测； 提供电磁兼容检测报告。 | 台 | 6 |
| 81 | HDMI光端机 | 支持HDMI1.3接口； 无压缩无位缩减； 支持720p/1080i/1080p全高清数字视频分辨率； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 4 |
| 82 | 视频光端机 | 支持视频输入接口； 无压缩无位缩减； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 2 |
| 83 | 高清视频会议摄像头 | 镜头采用不小于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器成像芯片，至少支持200万像素，支持12倍或以上光学变焦； 支持1080P50/60、1080P25/30、720p50/60、720p25/30等高清信号输出； 支持水平视角不小于72.5°（广角）、6.3°（近角）； 支持标准的三合一接口：标准的HDBaseT接口，非私有接口，一条普通网线传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源； 支持HDMI接口； 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦、背光补偿等功能； 128个位置预设位，可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置； 具备红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端； 支持图像翻转，支持吊顶安装； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 84 | 高清视频会议智能协作终端 | 符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，能够和其它符合H.323、SIP国际标准的产品互联互通。（提供第三方权威机构检验报告） 采用分体式架构DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统； 支持64K-8M会议呼叫带宽； 至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，支持IPV4/IPV6； 支持抗丢包技术，具备超强网络适应性，30%丢包时图像连续不花屏，70%丢包时声音较清晰可理解语义； 支持H.235、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行； 视频编解码协议支持H.264、H.265； 支持CIF、4CIF、720P、1080P30、1080P60； 支持g711a、g711u、g722、g722.1、g722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS编解码； 支持AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、 AFC (自动啸叫抑制）； 支持H.239、BFCP双流协议； 支持CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、WUXGA、720P、1080P； 支持最大H.265 主流视频编码1*1080P60+辅流视频编码1*1080P60； 支持即插即发，在会议情况下，接入有线辅流的设备自动发送辅流； 支持同时5路视频输入和2路视频输出，支持HDMI、3G-SDI、HD Baset、DVI-I等多种视频输入接口类型，HDMI、DVI-I、3G-SDI等多种视频输出接口类型。支持1路以上HDBaseT输入接口，方便摄像机远距离视频传输； 支持7路音频输入和5路音频输出接口，支持MIC阵列、卡侬、RCA、3.5mm、HDMI等音频输入接口，支持RCA、3.5mm、HDMI等音频输出接口； 支持字幕、横幅和会场名功能； 内置显示屏，支持显示终端IP地址、网络连接状态、GK和SIP注册状态、辅流状态、升级状态； 终端支持WEB、遥控器界面、PAD控制台显示会议日程显示包含当前终端的会议日程，按照时间排序，有当前召开和预约会议； 支持本地地址本和云地址本功能，支持定时、手动更新（WEB）和会管平台推送更新，支持1000个会场； 终端WEB界面支持本地、远端图像抓拍； 终端支持在一个显示器上实现多种画面模式，包括画中画、两分屏和三分屏，在一路输出信号中同时输出本地主流、远端主流和远端辅流； 支持多视，支持双视、三视、四视，无需 MCU 参与，将多个视频输入源合成一个多画面，作为一路码流发送给远端。可选视频输入源包括画中画、二画面、三画面、四画面，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽； 支持HDMI关机环回，召开本地会议时，终端无需开机即可把终端HDMI输入口的电脑图像输出到显示屏上； 支持三线合一，一条线连接摄像机即可传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源，支持标准的HDBaseT接口，布线简单； 视频会议终端支持在一个显示设备上显示输出远端图像、本端图像、辅流图像； 支持会管平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置、接听方式、音量等）及远程升级； 支持PAD会控，操作简洁； 提供工信部入网证书、3C认证； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 85 | 大门热成像防疫测温 | 热成像非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好； 热成像镜头焦距需≥13mm； 需支持图像增强功能； 当人体温度超过设置值事件触发时,可通过内置的扬声器进行语音提示、补光灯报警装置给出提示； 信噪比需>55dB； 热成像探测器分辨率需≥400X300（提供第三方机构出具的检测报告复印件证明）； 最小可分辨温差(MRTD)检验：≤150mK（提供第三方检测报告复印件证明） 报警输入接口需≥2路，报警输出接口需≥1路，音频输入接口需≥1路，音频输出接口需≥1路； 工作温度：+10℃～+30℃。 | 台 | 1 |
| 86 | 热成像人体测温黑体 | 辐射面工作温度：出厂设置35℃； 可调范围（最低温度=室温+5.0℃，最高温度50.0℃）； 有效辐射面：不小于70mm×70mm； 温度分辨率：0.1℃； 温度精确度：±0.2℃（单点）； 温度稳定性：±(0.1～0.2)℃/30min； 有效发射率：0.97（±0.01）。 | 台 | 1 |
| 87 | 热成像测温报警主机 | 接入路数：8路； 硬盘接口：4个SATA，配置10T硬盘； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； 人体温度超过设置值事件触发自动录像。 | 套 | 1 |
| 88 | 自动测温通道 | 体温传感方式：热成像光谱式(准确实时活体检测)； 体温采集距离：10-20cm； 体温采集位置：额头、手脘内侧(非接触方式)； 体温采集精度：正负0.5度，体温采集范围34-45度； 体温采集时间：2秒； 温度显示：24寸液晶显示器； 体温检测输出：检测合格输出绿灯高+单响提示音，检测温度输出红灯亮+连续报警提示音； 内部通道尺寸：不小于长180cm*宽104cm*高236cm； 防粘型PVC门帘； 消毒液容量20L，手部免洗消毒液； 防雨功能； 主体材质：冷轧钢板。 | 套 | 1 |
| 89 | Wifi路由器（含防火墙） | 支持IPv6； 支持企业VPN； 适用面积：120㎡以上； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 安全区域划分； 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping ofDeath Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗 ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、防火墙 地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPDFlood、ICMPFlood 、DNS Flood等多种恶意攻击； 基础和扩展的访问控制列表/ASPF应用层报文过滤； 基于时间段的访问控制列表； 基于用户、应用的访问控制列表； 静态和动态黑名单功能/MAC和IP绑定功能； 基于MAC的访问控制列表/支持802.1aVLAN透传。 | 台 | 1 |
| 90 | 视频会议及培训白板 | - 整机外观金属外壳设计具有屏蔽电磁干扰能力，边角圆润无锐角或凸起；一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； - 屏幕采用≥98英寸超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°； - 采用红外触控技术，触控支持内置电脑不少于20点触控，安卓不少于10点触控；能在自带画图软件中实现多点书写； - 设备提供双通道USB3.0≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）； - 设备调节更便捷，整机具备≥7个前置物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏； - 前置一键录屏按键，可将大屏显示内容和大屏播放音视频以及培训人声都录进微课，录制结束自动保存，且保持文件可快速在文件中查看； - 支持在各信号通道下的批注和保存功能，支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能； - 支持Windows及Android双系统； - 整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准，可连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件； - 白板嵌入安卓9.0系统，内存≥2G，储存空间≥16G； - 整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除； - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对RTC、PC模块、网络状况、WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块给出相应提示； - 整机具备抗强光干扰功能，在照度≥500KLUX的环境下仍可正常实现书写功能； - 整机平均无故障时间（MTBF）不低于210000小时； - 具备防蓝光功能，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB），LB限值范围≤0.3（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 具备4K UI "点对点"显示，图像显示更加细腻（需提供相关功能界面截图）； - 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 配套ops硬件配置：不低于I5 十代，8GB内存，256G固态硬盘； - 配套移动支架，智能书写笔等配件。 | 套 | 1 |
| 91 | 安装辅料 | 定制安装辅料 | 套 | 1 |
| 92 | 线缆 | 定制双屏蔽线缆 | 米 | 2200 |
| 93 | 集成安装调试 | 完成集成安装调试 | 套 | 1 |
| 94 | 运输保险 | 配套运输保险 | 套 | 1 |
| 924台 |  |  |  |  |
| 1 | 音频智能切换器（四切一） | 接口自动识别数字音频信号（AES/EBU）和模拟音频信号； 输入接口为卡侬接口，可兼容非平衡/平衡信号； 输出接口为卡侬平衡式； 需具备4路主信源、1路垫音的自动切换输出功能； 需具备4路模拟音频输出或4路数字音频输出功能； 具备4组信源音频环出功能； 内置信源输入、切换输出的音频编码； 需具备输入信源的手、自动、远程切换功能； 需具备功能键组合切换功能，防止按键误操作； 需具备前两路信源的断电直通功能； 支持对数字音频进行音频信号大小的判断，判别门限可选； 具有RJ45以太网通讯接口支持控制计算机集中监控； 具有1kHz标准信号输出，用于应急播出或发射机指标测试； 提供广播电视设备器材入网认定证书； 信源切换器输出音频（主备路）指标不低于广电行业广播级甲级标准； 提供第三方检测报告佐证资料。 | 套 | 4 |
| 2 | 音频处理器 | 可模拟、数字双通道处理模拟AM信号和数字广播信号 ； 模拟和数字通道的均衡器、5频段压缩器、限制器和峰值限制器可独立优化（需要提供内部框图并加盖生产商/总代公章）； 模拟通道峰值限制器使用多频带无失真Clipper和过冲补偿 ； 实时显示AGC自动增益电平表及五频段压缩电平表； 面板可显示发射机正峰调制及负峰调制度百分比，正峰调制度表可以显示致150%（需提供面板照片并表示出此表位置）； 在面板屏幕休眠的情况下仍然可见及显示AGC及五频段压缩电平表； 数字通道使用低IM超前峰值限制器 ； 频率响应：（旁路模式；模拟处理链）±0.2分贝，50Hz–9.5kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定。（旁路模式；数字处理链）±0.2分贝，5 Hz–15kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定； 总系统失真：（去加重，100%调制)< 0.01% THD, 20 Hz - 1 kHz, 在9.5kHz的时上升到< 0.05%，SMPTE IM失真< 0.02%； 处理采样频率：内部频率根据处理过程需要从32 kHz到256 kHz。音频削波器工作频率为256 kHz ； 模拟音频输入： 配置：立体声 阻抗：>10 k Ω负载阻抗，电平衡； 额定输入电平：可通过软件从–9.0 调节到 +13.0 dBu (VU) ； 最高输入电平：+27dBu ； A/D转换：24bit 128X过采样delta sigma线性相位防失真滤波器，转换输出64 kHz的采样率； 连接头：两个XLR型母头接口，EMI抑制； 滤波：RFI滤波，带0.15Hz(-3 dB).高通滤波器。 模拟音频输出： 配置：2个单声道输出，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音，可以驱动2个发射机； 原音阻抗：50 Ω，电平衡浮接； 负载阻抗：600 Ω，平衡； 输出电平：（100%峰值调制）可从-6 dBu调节到+24 dBu峰值，600 Ω，可通过软件调节 ； 信噪比：≥ 90 dB，未加权（旁通模式，去加重，20 Hz-9.5 kHz宽带， 100%调制）； 串音：≤ -70 dB, 20 Hz-9.5 kHz ； 失真：≤ 0.01% THD（旁通模式，去加重）20 Hz-9.5 kHz宽带 ； D/A转换方式：24bit 128X倍超采样； 连接头：2个XLR型公头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输入： 配置：双声道AES3标准立体声，24比特分辨率； 采样频率：自动选择32, 44.1, 48, 88.2和96kHz； 输入参考水平：在-30 dBFS to -10 dBFS的范围内变化 连接头：一个XLR型母头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输出： 配制：1组AES3标准，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音； 采样频率： 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz或 96 kHz； 输出电平(100%峰值调制)：软件控制从-20.0 to 0.0 dBFS ； 连接头：1个XLR型公头接口，支持EMI； 滤波：RFI滤波。 远程计算机接口配置： 配置：TCP/IP通过直接电缆连接、调制解调器或以太网接口协议； 串行端口：115 kbps，RS232端口，DB9公头，电磁干扰抑制； 以太网端口：10或100兆/秒的RJ45连接器； 8路光隔离的GPI输入。 电源电压:200-264VAC。 提供正反面接口照片及接口说明并加盖生产商/代理商公章。 | 台 | 3 |
| 3 | 音频跳线盘 | 在信号传输的各个环节增加跳线盘，在设备前后各个环节增加跳线盘，在系统中出现的故障，能够有效的进行隔离。 | 个 | 4 |
| 4 | 音频编码器（模数兼容） | 不需增加配件即可实现模拟音频、数字音频自动识别兼容； 具备对4路模拟/数字音频的采集编码功能； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 可配置各通道编码模式及网络输出参数等功能； 具备可热插拔双电源备份功能； 数字音频输入：采样率支持32/44.1/48kHz；AES/EBU差分信号输入，输入阻抗110欧； 模拟音频输入：支持24位采样精度；输入音频采样率16kHz；98dB动态范围(5v)；支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 1个RJ45接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 节目一致性比对系统 | 可实时展示音频时域曲线包络图，并可通过单击某一节目播放输出该节目内容； 当一套节目比对出现异常时，以声光语音的形式给出音频比对异常报警； 音频比对系统允许各比对节目内容有30秒以内的信号延迟而不影响比对结果； 音频比对支持至少2个声道逐声道比对； 音频比对支持2秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警； 支持单机40对以上音频节目内容一致性比对监测以及综合报警。 | 套 | 1 |
| 6 | 远程信源切换控制软件 | 系统由远程切换控制系统和信源智能切换设备构成。每套节目配置独立的信源智能监控切换设备，实现主用、备用信源手动\自动切换。信源智能切换设备可自动检测四路信源的电平情况并自动完成音频信号的选择切换，经切换器选择后的音频信号送入发射机，同时配置的远程控制软件，可远程实现对信源切换器的遥控切换选择。 | 套 | 4 |
| 7 | 多通道AM广播监测编码设备（含天线） | 不少于4路AM广播解调编码功能； 具备低场强自动静噪功能； 面板具备液晶屏显示及操作按键，可动态指示当前所有四通道解调节目的信号频率、锁定状态、场强以及信噪比指标数据； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 模拟音频输入：支持24位采样精度，采样率16kHz；98dB动态范围(5v)，支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 自动静噪； 自动频率控制（AFC）； 自动增益控制（AGC）； 自适应噪声抑制； 具备RJ45网络通讯功能，可网络配置频点、静噪门限，输出通道指标数据； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电。 | 台 | 1 |
| 8 | 嵌入式音频录制主机 | 设备采用嵌入式liux系统； 支持网络输入协议：HTTP/RTSP/RTMP/RTP/UDP-TS/GB28181； 支持网络输出协议： HTTP-FLV/RTSP/RTMP/UDP-TS/HLS； 输入音频编码格式：AAC/G.711、mp3、AC3、MP2； 输出音频编码格式：AAC； 支持不少于4路音频录制； 配置8T的硬盘； 具备循环录制功能； 具备NTP自动校时功能； 支持远程升级； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电； 支持台站、中心平台直接按时间调取录音文件。 | 台 | 1 |
| 9 | 音频监测报警系统 | 支持MP2、MP3、AC3、AAC等多种格式视音频解码； 音频以动态柱图+声音监听方式； 可设置报警时段及门限进行报警； 支持定时循环监听（时间可配置）和强制监听功能； 支持报警历史录音回调监听； 支持语音报警、标题栏报警、音频柱图、OSD报警等多种报警方式； 报警复现功能：报警录音回调时支持门限及延时等原因判断； 报警记录自动、手动导入导出； 支持任意时间段录音的回放下载，响应时间≤2秒，下载录音可使用播放器进行播放。 | 套 | 1 |
| 10 | 监测服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 11 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 4 |
| 12 | 链路展示系统 | 通过串口或者网络的接口实现对设备的工作状态、工作参数、切换状态、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、报警信息等监控内容实时推送到平台，实现全方位监控台站链路设备的运行状态； 根据监测提供的协议，对传输链路设备的状态信息进行监控； 具备对切换器实现主、备、辅1、辅2等各路信源状态的采集，并对信源切换器实现远程控制，确保发射机信源不间断； 具备卫星接收机、解码器、音频处理器参数采集、显示、报警功能。 | 套 | 1 |
| 13 | 链路展示系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 14 | 数据适配采集系统 | 实现传输链路设备的状态采集，并将数据适配到平台。包含卫星接收机、解码器、音频处理器 | 台 | 4 |
| 15 | IT资源管理系统及采集设备 | 实现台站的IT资源管理，包括服务器、计算机、交换机、存储等对其资源的利用率进行统计与报警。 | 套 | 1 |
| 16 | 发射机监控系统 | 实现对发射机的整机指标DAM/PDM短波发射机工况图所有参数采集显示； 可与发射机指标测试系统联动，实现发射机指标测试时自动开关机； 同时实现对发射机的开关机、倒机、升降功率、自动倒备机等工作模式的远程控制（短波发射机需要接收调度令、功率控制、跳频控制等）； 支持收集发射机的运维数据，进行统一化存储和管理； 页面可直观展示出台站内所有发射机运行状态和工作参数，如：发射机的输出功率、反射功率、工作电压、电流等指标。 WEB服务应用安全漏洞扫描检测，严重漏洞为0、高危漏洞为0、中危漏洞为0（第三方检测机构检测报告中体现） | 套 | 1 |
| 17 | 中波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持发射机厂家协议接入； 支持对发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机进行模拟量、开关量直接采集； 支持主要指标报警门限设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 支持4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 支持4组开关量输出，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 支持设置开关机运行图； 内置时钟芯片，支持自动校时； 支持发射机遥控升降功率、故障复位操作； 支持遥控发射机高、中、低功率分级开机操作； 支持发射机缓升缓降功能； 支持发射机掉电记忆、来电自启； 具有RJ45以太网接口； 支持TCP、JSON、HTTP网络协议类型； 提供第三方检测报告。 | 台 | 8 |
| 18 | 发射机低压控制器 | 控制发射机低压，发射机可以进行冷备份开关机； 提供稳定的DC6V电源，用于发射机功率记忆。 | 台 | 8 |
| 19 | 短波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持任意发射设备厂家协议的接入； 支持对数据接口通讯协议的发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机，支持模拟量、开关量直接采集； 实时采集发射机的详细的模拟量和开关量等参数(频率、发射功率、反射功率、电压、电流、温度功放等）； 支持主要指标报警门限和报警级别设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 提供4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 提供4组开关量输出接口，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 可设置时间运行图，以一天为周期，一天内可设置任意时间段，对发射机进行开、关机； 短波发射机跳频控制功能； 具有RJ45以太网接口； 提供第三方检测报告。 | 台 | 12 |
| 20 | 采集控制管理软件模块 | 通过协议或模数转换采样发射机数据，管理对发射机、稳压器指标的集中监测。 | 套 | 20 |
| 21 | 发射机状态LED显示屏 | 在发射机上安装运行LED屏，与发射机采集控制器通讯，当发射机故障、检修、正在播出时自动变换内容和颜色进行显示提醒。 | 套 | 20 |
| 22 | 调幅度监测仪 | 支持6路调幅度值、载波相对幅度动态显示； 带有调幅度、载波动态显示功能； 每路载波、调幅度可单独设置报警阈值和监测时段； 载波、调幅度信号丢失检测时延和丢失门限可人为设置（1－99s）； 具有RJ45以太网通讯接口； 标准机架式设备。 | 台 | 2 |
| 23 | 48口千兆交换机（3层） | 固定端口：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽； 交换容量：≥4.32Tbps； 包转发率：≥166Mpps。 配置：两块70W交流电源模块，支持1+1电源冗余； 管理特性：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFlow、MACC协议。 | 台 | 3 |
| 24 | 应用服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 25 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 26 | 短信报警系统 | 通过用于短信方式对台站配置的报警进行自动自发。 | 台 | 1 |
| 27 | 台站控制桌 | 定制七联控制桌，包括中框框架、键盘抽屉、柜体及弧形腿组成； 桌面为密度板材质，厚度≥30mm； 中框、键盘抽屉、弧形腿、柜体为优质A3冷轧钢板； 冷轧钢板厚度≥2.0mm； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 联 | 7 |
| 28 | 人脸指纹管理系统 | 指纹容量≥2000组，人脸容量≥500组； 4.8英寸及以上显示屏； 人脸识别速度：小于0.8秒；指纹识别速度小于1秒； 摄像头：≥130万双摄像头； 通讯：具备RJ45通讯接口，接入台站管理系统和中波中心平台系统进行值班在岗显示； 电源：≤12V； 环境：0-45°C。 | 套 | 1 |
| 29 | 人脸门禁一体机（带测温） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7寸电容触摸屏； 屏幕分辩率：600(H)×1024(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置; 测温模式下，支持人脸识别开门模式； 支持；人脸识别准确率：99.5%；人脸识别速度：0.35s；用户容量：5万个用户； 网络接口：1个100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持。 | 套 | 1 |
| 30 | 混音器 | 支持接入计算机音频数量不少于8通道； 音频混合输出。 | 台 | 1 |
| 31 | 机架式专业监听音箱 | 标准机架专业监听音箱； 数字主控芯片支持扩音喇叭三段式EQ调整； 面板支持频谱电平显示； 超高配置内磁喇叭； 扩音喇叭静音切换按键； 立体声耳机输出接口； 蓝牙与LINE IN切换按键； XLR 平衡输入与输出接口； RCA 非平衡输入与输出接口； 数字同轴输入与输出接口； 支持蓝牙无线播放； 喇叭功率：6W； 整机功耗25W-36W； 信噪比：100dB； 响应频率：20Hz–20KHz； 信号输出：RCA 、XLR、 Digital； 信号输入：RCA 、XLR、 Digital、Bluetooth； AC 90V-260V 宽电源设计。 | 套 | 1 |
| 32 | 操作系统及数据库 | 配套正版操作系统及数据库。 | 套 | 1 |
| 33 | UPS | 额定容量：≥8000W； 输入电压：（115-300）VAC； 输入频率：（40-70）Hz； 输入功率因数：≥0.99； 输出电压：220V（1±2%）VAC(电池模式下)； 输出频率：50Hz±0.2Hz(电池模式下)； 输出功率因数：40℃环境温度下≥0.9，30℃环境温度下≥0.95； 过载能力：110%正常运行、125%额定负载不少于30分钟、150%额定负载不少于3分钟；200%以不少于200ms（输出功因0.9）； LED指示灯：负载指示、电池供电指示、UPS运行状况指示； 电池放电：当输入电压断电时每四秒一鸣，当电池将用尽时每一秒一鸣； 防雷性能：系统耐雷电流等级和技术要求应符合YD/T 944-2007第4、5章的B级防雷要求； 配备独立的断路器将信源传输与其他监控设备分开，防止其他监控设备短路、漏电等导致信源传输设备跳闸、断电。接入信源柜、控制桌、自动监控系统设备。 | 套 | 1 |
| 34 | 电池 | 配置电池16块12V 12V200AH系列铅酸免维护蓄电池，满足满载运行后备时间不低于2小时； 电池柜配套定制为密封型； 外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；包含电池汇流箱、电池连接线等材料； 气密性：应能承受50Kpa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力：10-20kPa；闭阀压力：10-20kPa； 容量及一致性： 10小时率放电：以1.0I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥C10（200AH）； 3小时率放电：以2.5I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥0.75C10（150AH）； 1小时率放电：以5.5I10放电至终止电压10.5V，其放电容量应≥0.55C10（110AH）； 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2%。 为保证系统的稳定性及电池安全性，提供第三方检测报告佐证资料。 | 块 | 16 |
| 35 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、单体电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换，用内阻测量来代替放电测试法，延长电池的使用寿命，快速定位损坏电池，减少电池的整组更换，节省机房运维成本。 | 套 | 16 |
| 36 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm，不少于4个风扇； 2个16孔竖排PDU，9付托架，1个托盘、10个1U盲板； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 套 | 2 |
| 37 | 声光报警器 | 含三色报警灯,串口继电器,电源适配器 | 台 | 1 |
| 38 | 发射指标采集设备 | 不少于2路高速高精度射频采样接口； 一台设备满足一套发射机（主备发射机）指标测试； 不少于2路音频输入接口； 不少于1路音频输出接口； 具有2路以太网接口（一个用于传输音频，一个用于控制）； 具有中文显示功能； 具有远程监听监看功能； 测试功能及指标如下： 信噪比显示 单位dB； 频率响应显示 单位dB； 谐波失真显示 单位% ； 载波跌落 单位%； 正负调幅不对称度 单位%； 频率容限 单位Hz； 音频监听。 | 套 | 4 |
| 39 | 发射指标监控系统 | 信噪比显示； 频率响应显示； 谐波失真显示； 载波跌落； 正负调幅不对称度； 频率容限； 音频监听； 可手动、自动进行发射机指标测试、指标测量结果自动展示，可根据发射机测试标准自动进行广播电视甲级、乙级、丙级、不合格进行打分；对指标不合格的发射机进行自动报警； 具有远程和本地操作功能。 | 套 | 1 |
| 40 | 发射指标监控系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 41 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 42 | 台站智能运行管理系统 | 台站智能运行管理系统运行在基层台站，通过与中心智能运行管理系统进行数据通讯，实现对发射机运行的统一调度与监控，调度令及运行图的处理是其核心业务模块； 台站智能运行管理系统与中心系统互联互通，及时接收并完成上级管理部门下达的传输播出任务，实现台内发射工作的秩序运行，提高安全传输发射质量，更好地完成安全传输发射任务。 | 套 | 1 |
| 43 | 环境采集器 | 支持采集温湿度模拟量，馈管温度模拟量，浸水、烟感等开关量； 报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警； 前面板对每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，当前通道处于布防状态时外界报警输入会被检测到，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置； 串行接口收发指示灯； 带内部时钟系统； 支持12通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据，或与馈管温度传感器通讯获取馈管模拟量数据； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 对智能PDU进行监测，实现机柜、控制桌电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测。 | 台 | 2 |
| 44 | 馈管测温系统 | 支持对台站发射机馈管温度进行实时监测及记录，馈管温度参数在页面上实时显示； 支持馈管温度异态报警及故障精准定位。单台设备输入通道数量：不少于4通道； 测量天线倒换开关的4个方向； 输入信号：热电阻、热电偶、直流电流，直流电压可设定； 通讯接口：RS485； 基本误差：±0.2%F•S～±0.1%F•S； 电源电压：10～32VDC； 消耗功率：小于1.2W； 环境温度：-10～55℃（保存：-25～65℃）。 | 套 | 4 |
| 45 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃，精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH，精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 6 |
| 46 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 8 |
| 47 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 6 |
| 48 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 49 | 电子围栏系统 | 周界防入侵报警设施，防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵； 由主机（含张力探测、控制模块）、控制器、主机、控制键盘、数据适配采集、受力杆、转向受力杆、支撑杆、钢丝绳、弹簧、紧固件、标识标牌等组成； 将数据接入台站软件平台； 采用4层合金丝布防； 2台主机，每台主机2个防区，防范两面围墙； 防拆、短路、断线三种报警； 可以远程高低压切换，远程布、撤防，定时布撤防； 设备故障自检测； 输出高压峰值：5KV～10KV； 输出低压峰值：700～1000V； 输出电量峰值：<10A； 脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s； 脉冲间隔时间：1s～1.5s； 脉冲输出电量：≤2.5mC； 脉冲输出能量：≤5.0J； 系统功耗：≤15W； 具有RJ45/RS485通讯接口； 提供公安部安全防范报警系统产品检测报告，符合GBT 7946-2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行的标准。 | 套 | 1 |
| 50 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口/RS485，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 2 |
| 51 | 电力监测仪 | 用于配电柜采集电力设备电压、电流、有相功率、无相功率等有关电力指标信息； 采集380V及以下电压。 | 台 | 2 |
| 52 | 柴油发电机电力监测 | 实现对柴油发电机的协议采集，输出电压、输出电流、工作状态等所有指标采集； 支持远程控制发电机的开关机； 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 | 台 | 1 |
| 53 | UPS/一体化电源监测 | 实现UPS输入电压、输出电压、输出电流、电池存储、工作状态等指标采集。 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 通过串口或网口实时采集UPS/一体化电源的工作状态和报警信息。 | 台 | 1 |
| 54 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、电池电压、电池温度、电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换。 | 套 | 5 |
| 55 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃；精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH；精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 4 |
| 56 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 4 |
| 57 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 4 |
| 58 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 1 |
| 59 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 2 |
| 60 | AR可视化远程协作系统 | 用于台站出现故障信息后，可采用AR立体效果查看台站的设备运行状态，将图像回传到专家组和指挥中心，结合设备运行状态的现象共同完成设备维修和维护； 利用AR眼镜，结合AR增强现实技术。与真实场景叠加显示，让维护无限接近直至重叠，重新构建在线维护的方式、方法、过程、结果； 常规巡检路线，巡查企业设备，并且对巡查的设备拍照/视频取证，确保每一步都做到万无一失； AR眼镜指标参数不低于： 设备类型：硅晶OLED； 分辨率：HD(1280x720)； 对比度：100,000: 1； 视场角：23°； 摄像头分辨率：5百万； 陀螺仪/加速计/磁力计安装在眼镜和控制器中支持同时使用 符合Android CDD； WLAN：Wi-Fi, 11a/b/g/n/ac (2.4GHz &5GHz)； 蓝牙：Bluetooth Smart Ready； GPS：有； 类型：触控板(多点)及方向键； 储存卡：内嵌32G储存卡； 续航：在视频模式下，电量可持续6小时。 | 套 | 1 |
| 61 | IP光端机 | 采集发送端不少于1个百兆SC光口和不少于2个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 1 |
| 62 | 地阻测试仪 | 支持一路地阻采集； 支持RS485/RS232通讯接口通讯； 支持量程0.01Ω-2000Ω； 支持接地电压0～600V AC； 支持测量时间对地电压2次/秒、接地电阻30秒/次； 支持插拔式接线端子9针端子座； 支持电源电压过低报警提醒； 支持过载保护各端口之间AC 280V/3秒； 支持耐压范围AC 3700/rms（电路与外壳之间）。 | 台 | 3 |
| 63 | 室外气象实时数据监测仪 | 温度：测量范围-40～+123.8℃，分辨率：0.1℃，精确度：±0.2℃； 湿度：0～100%，0.1%，±2%(≤80%时)±5%(>80%时)； 风向：0～360°，3°，±3°； 风速：0～70m/s，0.1m/s，±(0.3+0.03V)m/s； 大气压：550～1060hPa，0.1hPa，±0.3hPa； 雨量：0-999.9mm，0.1mm，±0.4mm(≤10mm时)±4%（>10mm时）； 钢结构，外观喷塑防腐，含防雷保护装置； 主机嵌入式防震结构设计； 配置RS232/RS485标准通讯接口。 | 套 | 1 |
| 64 | 地阻气象站数据适配采集系统 | 支持采集气象、地阻数据采集； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同一体化电源、电池数据采集； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 | 台 | 1 |
| 65 | 天调室信号采集监测 | 天调网络监测接入第三方监测数据； 实现天调网络的采集控制 | 套 | 2 |
| 66 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 67 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 68 | 铁塔健康监测系统接入改造 | 原有铁塔1个拉线塔、1个自立塔监测的系统接入监控系统，增加垂直度监测、拉线塔拉线拉力监测、自立塔增加振子拉力监测，自立塔增加基础沉降监测； 考虑到中波塔的强干扰性，应采用光栅传感器；每个铁塔根据不同类型配置传感器不少于光栅倾角计2个；光栅拉力计4个（拉线塔拉力）；光栅加速度计2个；基础沉降仪4个；光纤光栅分析仪（全光谱通道并行扫描；）及配套光纤； 通过利旧与新增平滑融入统一的平台进行监测； 完善改造后系统的要求如下： 根据铁塔的结构图进行铁塔安全监测建模； 以色块+文字方式显示塔体当前健康状态，状态共分为四种：无风险、低风险、中风险和高风险，当塔体安全风险值达到预设阈值，对应健康状态变亮突出显示，其他三种状态变暗； 以图文方式显示塔体整体健康状态及同比、环比和趋势，以曲线方式显示塔风险值随时间变化情况； 显示塔体顶点位移值及同比、环比和趋势，以雷达图方式显示位移值值随时间变化情况； 显示塔体垂直度及同比、环比和趋势，以轴线图方式显示各监测点垂直度值； 显示杆件受力最大值和最大值所在杆件名称，以柱状图方式实时显示各测点应力值； 显示风速、风向、温度、湿度等各项气象监测结果； 显示塔顶振动周期当前值、基础值，并以图形方式演示测点一次震荡时间； 以3D图形方式显示各测点沉降结果和数值，图形可任意角度旋转以展示塔基沉降状态，显示最大沉降差及最大沉降塔角编号； 显示预警结果消息，点击消息可弹窗显示详细内容。 以塔体立面图为中心，显示各传感器安装高度、传感器类型及数量，显示每个测点实时监测结果； 通讯接口RJ45网口； 以下4个重要参数需要在第三方检测机构检测报告体现： 1、根据各采集参数自动计算塔体整体风险值，范围0-100； 2、设置多数据汇总方式，汇总方式有：最大值、平均值和中位数； 3、根据预设风速和采集时长自动计算塔体垂直度； 4、自动定时进行数据统计，进行各项数据同比、环比、趋势等运算。 | 套 | 2 |
| 69 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 70 | 设备运维资源监控 | 机房展示：实现对台站业务系统运行状态的实时监控、以及对台站机房设施和资源的可视化管理，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。 运行链路状态：系统支持对机房设备进行可视化的链路运维监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。 设备展示：实现对机房设备，包括网络、主机设备、存储设备、虚拟化等进行实时监控； 设备树形展示：设备分类树形展示，可以查看设备的基本信息、配置信息、实时指标信息，设备面板接线图，利于设备的远程维护； 实时设备状态全景展示：以机架图的方式展示当前机房实际情况，包括机柜和设备的实时状态、指标数据、故障日志、切换日志，可以一目了然的掌握整个机房的运行情况； 网络设备管理：实现整个监测业务网络及设备的拓扑链路展示，可以查询任意环节网络设备的型号、工作状态和基础信息，支持对网络设备工作状态的监测报警，支持主流厂商网络设备的接入，能够自动识别设备，并且可以手动添加未知设备和编辑网络拓扑；网络性能监控：实现对网络设备、服务器设备实时运行性能的监控，主要指标包括：设备的CPU利用率、内存利用率、I/O流量、端口丢包率和错包率、端口速率和流量等；支持实时性能监测，实时诊断网络内指定网络设备的监控指标，并将监测的情况以图表的方式显示出来；主机设备监控：主要实现对各类服务器、监测主机设备的硬件监控，主要指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、RAID、温度、风扇转速、电源状态等，也支持对关键进程的CPU/内存占用情况进行监控；支持机房机柜的机架图展示。 存储设备监控：主要实现对SAN和NAS存储设备运行状态的监控，包括: 对磁盘和卷的管理、存储空间使用率等。 资产管理：构建电子化的固定资产管理表，对固定资产进行登记管理，支持资产录入、资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。 | 套 | 1 |
| 71 | 3D可视化 | 机房可视化：实现台站监测用房各个楼层内部环境的虚拟仿真，将各个区域或房间的信息进行可视化展示，重点完成对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的3D建模，3D建模的效果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸、以及内部装修风格等，且能以各种视角、角度来查看整体环境。 环境可视化：机房温湿度监控，采集温湿度感应器的监控数据，在可视化环境中以小面板的形式展示每个温湿度感应器的湿度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息，在可视化环境中以云图的方式来呈现整个机房内温湿度分布情况及环境信息，还可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线，可以设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警； 动力设备监控：能展示配电柜的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示一体化UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等；展示柴油发电机的监控数据、电池指标测试；展示稳压器的输入输出电压、电流； 安防视频监控：支持与视频监控系统对接，在3D环境中点选某个摄像头，可直接调取该视频流，在3D环境下展示监控视频内容，并实现视频监控的报警信息展示和报警设备定位。 设备可视化：机房资源可视化：实现对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的资产设备的虚拟仿真，包括机柜、控制桌、配电柜、UPS和电池等独立设备，以及各类应用服务器、监测主机、存储设备、网络设备等机架式设备，实现所有设备的机架图展示，且所有设备保持与真实型号厂牌一致；完成与各类应用服务器、网络、存储等设备的网管监控系统进行集成对接，并能够在3D效果上展示实时的性能和告警数据； 机房配线管理可视化：机房配线管理可视化：实现电力链路（配电机房-监测机房）、信号源链路（信号信源-发射机）、监测网链路（监测网的核心层和汇聚层链路）的3D可视化展示。 | 套 | 1 |
| 72 | 服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 73 | 智慧台站监控云 | 完成移动端数据请求收录、与APP服务通信等功能，部署在互联网环境。 | 年 | 3 |
| 74 | 移动监测服务台站版 | 建立台站APP，通过权限控制，向特定人员发送异态报警、指标参数等工作状态信息。移动端的功能包括：发射机指标展示、动力指标展示、环境指标展示、音频监测监听、历史曲线展示； 手机待机状态也可进行主动报警等功能 支持信息群发功能，并对相关功能具有开启、关闭、阀值设定的功能；同时也具备“零报告”的功能。 | 套 | 1 |
| 75 | 电视墙框架改造 | 满足现有显示高度及显示内容。 | 套 | 1 |
| 76 | 55寸拼接屏 | 显示单元采用模块化设计，拼接规模以2*3；阵组合构成显示墙体（大屏）； 分辨率1920×1080； 拼缝：3.5mm； 高色彩饱和度； 亮度：500cd/平方； 对比度≥5000:1； 面板寿命≥50000小时； 通过国家强制3C检测； 提供电磁兼容检测报告。 | 台 | 6 |
| 77 | HDMI光端机 | 支持HDMI1.3接口； 无压缩无位缩减； 支持720p/1080i/1080p全高清数字视频分辨率； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 4 |
| 78 | 视频光端机 | 支持视频输入接口； 无压缩无位缩减； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 2 |
| 79 | 高清视频会议摄像头 | 镜头采用不小于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器成像芯片，至少支持200万像素，支持12倍或以上光学变焦； 支持1080P50/60、1080P25/30、720p50/60、720p25/30等高清信号输出； 支持水平视角不小于72.5°（广角）、6.3°（近角）； 支持标准的三合一接口：标准的HDBaseT接口，非私有接口，一条普通网线传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源； 支持HDMI接口； 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦、背光补偿等功能； 128个位置预设位，可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置； 具备红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端； 支持图像翻转，支持吊顶安装； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 80 | 高清视频会议智能协作终端 | 符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，能够和其它符合H.323、SIP国际标准的产品互联互通。（提供第三方权威机构检验报告） 采用分体式架构DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统； 支持64K-8M会议呼叫带宽； 至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，支持IPV4/IPV6； 支持抗丢包技术，具备超强网络适应性，30%丢包时图像连续不花屏，70%丢包时声音较清晰可理解语义； 支持H.235、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行； 视频编解码协议支持H.264、H.265； 支持CIF、4CIF、720P、1080P30、1080P60； 支持g711a、g711u、g722、g722.1、g722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS编解码； 支持AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、 AFC (自动啸叫抑制）； 支持H.239、BFCP双流协议； 支持CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、WUXGA、720P、1080P； 支持最大H.265 主流视频编码1*1080P60+辅流视频编码1*1080P60； 支持即插即发，在会议情况下，接入有线辅流的设备自动发送辅流； 支持同时5路视频输入和2路视频输出，支持HDMI、3G-SDI、HD Baset、DVI-I等多种视频输入接口类型，HDMI、DVI-I、3G-SDI等多种视频输出接口类型。支持1路以上HDBaseT输入接口，方便摄像机远距离视频传输； 支持7路音频输入和5路音频输出接口，支持MIC阵列、卡侬、RCA、3.5mm、HDMI等音频输入接口，支持RCA、3.5mm、HDMI等音频输出接口； 支持字幕、横幅和会场名功能； 内置显示屏，支持显示终端IP地址、网络连接状态、GK和SIP注册状态、辅流状态、升级状态； 终端支持WEB、遥控器界面、PAD控制台显示会议日程显示包含当前终端的会议日程，按照时间排序，有当前召开和预约会议； 支持本地地址本和云地址本功能，支持定时、手动更新（WEB）和会管平台推送更新，支持1000个会场； 终端WEB界面支持本地、远端图像抓拍； 终端支持在一个显示器上实现多种画面模式，包括画中画、两分屏和三分屏，在一路输出信号中同时输出本地主流、远端主流和远端辅流； 支持多视，支持双视、三视、四视，无需 MCU 参与，将多个视频输入源合成一个多画面，作为一路码流发送给远端。可选视频输入源包括画中画、二画面、三画面、四画面，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽； 支持HDMI关机环回，召开本地会议时，终端无需开机即可把终端HDMI输入口的电脑图像输出到显示屏上； 支持三线合一，一条线连接摄像机即可传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源，支持标准的HDBaseT接口，布线简单； 视频会议终端支持在一个显示设备上显示输出远端图像、本端图像、辅流图像； 支持会管平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置、接听方式、音量等）及远程升级； 支持PAD会控，操作简洁； 提供工信部入网证书、3C认证； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 81 | 大门热成像防疫测温 | 热成像非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好； 热成像镜头焦距需≥13mm； 需支持图像增强功能； 当人体温度超过设置值事件触发时,可通过内置的扬声器进行语音提示、补光灯报警装置给出提示； 信噪比需>55dB； 热成像探测器分辨率需≥400X300（提供第三方机构出具的检测报告复印件证明）； 最小可分辨温差(MRTD)检验：≤150mK（提供第三方检测报告复印件证明） 报警输入接口需≥2路，报警输出接口需≥1路，音频输入接口需≥1路，音频输出接口需≥1路； 工作温度：+10℃～+30℃。 | 台 | 1 |
| 82 | 热成像人体测温黑体 | 辐射面工作温度：出厂设置35℃； 可调范围（最低温度=室温+5.0℃，最高温度50.0℃）； 有效辐射面：不小于70mm×70mm； 温度分辨率：0.1℃； 温度精确度：±0.2℃（单点）； 温度稳定性：±(0.1～0.2)℃/30min； 有效发射率：0.97（±0.01）。 | 台 | 1 |
| 83 | 热成像测温报警主机 | 接入路数：8路； 硬盘接口：4个SATA，配置10T硬盘； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； 人体温度超过设置值事件触发自动录像。 | 套 | 1 |
| 84 | 自动测温通道 | 体温传感方式：热成像光谱式(准确实时活体检测)； 体温采集距离：10-20cm； 体温采集位置：额头、手脘内侧(非接触方式)； 体温采集精度：正负0.5度，体温采集范围34-45度； 体温采集时间：2秒； 温度显示：24寸液晶显示器； 体温检测输出：检测合格输出绿灯高+单响提示音，检测温度输出红灯亮+连续报警提示音； 内部通道尺寸：不小于长180cm*宽104cm*高236cm； 防粘型PVC门帘； 消毒液容量20L，手部免洗消毒液； 防雨功能； 主体材质：冷轧钢板。 | 套 | 1 |
| 85 | Wifi路由器（含防火墙） | 支持IPv6； 支持企业VPN； 适用面积：120㎡以上； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 安全区域划分； 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping ofDeath Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗 ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、防火墙 地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPDFlood、ICMPFlood 、DNS Flood等多种恶意攻击； 基础和扩展的访问控制列表/ASPF应用层报文过滤； 基于时间段的访问控制列表； 基于用户、应用的访问控制列表； 静态和动态黑名单功能/MAC和IP绑定功能； 基于MAC的访问控制列表/支持802.1aVLAN透传。 | 台 | 1 |
| 86 | 视屏会议及培训白板 | - 整机外观金属外壳设计具有屏蔽电磁干扰能力，边角圆润无锐角或凸起；一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； - 屏幕采用≥98英寸超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°； - 采用红外触控技术，触控支持内置电脑不少于20点触控，安卓不少于10点触控；能在自带画图软件中实现多点书写； - 设备提供双通道USB3.0≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）； - 设备调节更便捷，整机具备≥7个前置物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏； - 前置一键录屏按键，可将大屏显示内容和大屏播放音视频以及培训人声都录进微课，录制结束自动保存，且保持文件可快速在文件中查看； - 支持在各信号通道下的批注和保存功能，支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能； - 支持Windows及Android双系统； - 整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准，可连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件； - 白板嵌入安卓9.0系统，内存≥2G，储存空间≥16G； - 整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除； - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对RTC、PC模块、网络状况、WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块给出相应提示； - 整机具备抗强光干扰功能，在照度≥500KLUX的环境下仍可正常实现书写功能； - 整机平均无故障时间（MTBF）不低于210000小时； - 具备防蓝光功能，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB），LB限值范围≤0.3（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 具备4K UI "点对点"显示，图像显示更加细腻（需提供相关功能界面截图）； - 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 配套ops硬件配置：不低于I5 十代，8GB内存，256G固态硬盘； - 配套移动支架，智能书写笔等配件。 | 套 | 1 |
| 87 | 安装辅料 | 定制安装辅料 | 套 | 1 |
| 88 | 线缆 | 定制双屏蔽线缆 | 米 | 2200 |
| 89 | 集成安装调试 | 完成集成安装调试 | 套 | 1 |
| 90 | 运输保险 | 配套运输保险 | 套 | 1 |
| 930台 |  |  |  |  |
| 1 | 音频智能切换器（四切一） | 接口自动识别数字音频信号（AES/EBU）和模拟音频信号； 输入接口为卡侬接口，可兼容非平衡/平衡信号； 输出接口为卡侬平衡式； 需具备4路主信源、1路垫音的自动切换输出功能； 需具备4路模拟音频输出或4路数字音频输出功能； 具备4组信源音频环出功能； 内置信源输入、切换输出的音频编码； 需具备输入信源的手、自动、远程切换功能； 需具备功能键组合切换功能，防止按键误操作； 需具备前两路信源的断电直通功能； 支持对数字音频进行音频信号大小的判断，判别门限可选； 具有RJ45以太网通讯接口支持控制计算机集中监控； 具有1kHz标准信号输出，用于应急播出或发射机指标测试； 提供广播电视设备器材入网认定证书； 信源切换器输出音频（主备路）指标不低于广电行业广播级甲级标准； 提供第三方检测报告佐证资料。 | 套 | 3 |
| 2 | 音频处理器 | 可模拟、数字双通道处理模拟AM信号和数字广播信号 ； 模拟和数字通道的均衡器、5频段压缩器、限制器和峰值限制器可独立优化（需要提供内部框图并加盖生产商/代理商公章）； 模拟通道峰值限制器使用多频带无失真Clipper和过冲补偿 ； 实时显示AGC自动增益电平表及五频段压缩电平表； 面板可显示发射机正峰调制及负峰调制度百分比，正峰调制度表可以显示致150%（需提供面板照片并表示出此表位置）； 在面板屏幕休眠的情况下仍然可见及显示AGC及五频段压缩电平表； 数字通道使用低IM超前峰值限制器 ； 频率响应：（旁路模式；模拟处理链）±0.2分贝，50Hz–9.5kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定。（旁路模式；数字处理链）±0.2分贝，5 Hz–15kHz，或由用户设置的高通和低通滤波决定； 总系统失真：（去加重，100%调制)< 0.01% THD, 20 Hz - 1 kHz, 在9.5kHz的时上升到< 0.05%，SMPTE IM失真< 0.02%； 处理采样频率：内部频率根据处理过程需要从32 kHz到256 kHz。音频削波器工作频率为256 kHz ； 模拟音频输入： 配置：立体声 阻抗：>10 k Ω负载阻抗，电平衡； 额定输入电平：可通过软件从–9.0 调节到 +13.0 dBu (VU) ； 最高输入电平：+27dBu ； A/D转换：24bit 128X过采样delta sigma线性相位防失真滤波器，转换输出64 kHz的采样率； 连接头：两个XLR型母头接口，EMI抑制； 滤波：RFI滤波，带0.15Hz(-3 dB).高通滤波器。 模拟音频输出： 配置：2个单声道输出，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音，可以驱动2个发射机； 原音阻抗：50 Ω，电平衡浮接； 负载阻抗：600 Ω，平衡； 输出电平：（100%峰值调制）可从-6 dBu调节到+24 dBu峰值，600 Ω，可通过软件调节 ； 信噪比：≥ 90 dB，未加权（旁通模式，去加重，20 Hz-9.5 kHz宽带， 100%调制）； 串音：≤ -70 dB, 20 Hz-9.5 kHz ； 失真：≤ 0.01% THD（旁通模式，去加重）20 Hz-9.5 kHz宽带 ； D/A转换方式：24bit 128X倍超采样； 连接头：2个XLR型公头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输入： 配置：双声道AES3标准立体声，24比特分辨率； 采样频率：自动选择32, 44.1, 48, 88.2和96kHz； 输入参考水平：在-30 dBFS to -10 dBFS的范围内变化 连接头：一个XLR型母头接口，支持EMI ； 滤波：RFI滤波。 数字音频输出： 配制：1组AES3标准，可选择从左声道，右声道或全声道单声道放音； 采样频率： 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz或 96 kHz； 输出电平(100%峰值调制)：软件控制从-20.0 to 0.0 dBFS ； 连接头：1个XLR型公头接口，支持EMI； 滤波：RFI滤波。 远程计算机接口配置： 配置：TCP/IP通过直接电缆连接、调制解调器或以太网接口协议； 串行端口：115 kbps，RS232端口，DB9公头，电磁干扰抑制； 以太网端口：10或100兆/秒的RJ45连接器； 8路光隔离的GPI输入。 电源电压:200-264VAC。 提供正反面接口照片及接口说明并加盖生产商/代理商公章 | 台 | 2 |
| 3 | 音频跳线盘 | 在信号传输的各个环节增加跳线盘，在设备前后各个环节增加跳线盘，在系统中出现的故障，能够有效的进行隔离。 | 个 | 3 |
| 4 | 音频编码器（模数兼容） | 不需增加配件即可实现模拟音频、数字音频自动识别兼容； 具备对4路模拟/数字音频的采集编码功能； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 可配置各通道编码模式及网络输出参数等功能； 具备可热插拔双电源备份功能； 数字音频输入：采样率支持32/44.1/48kHz；AES/EBU差分信号输入，输入阻抗110欧； 模拟音频输入：支持24位采样精度；输入音频采样率16kHz；98dB动态范围(5v)；支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 1个RJ45接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 节目一致性比对系统 | 可实时展示音频时域曲线包络图，并可通过单击某一节目播放输出该节目内容； 当一套节目比对出现异常时，以声光语音的形式给出音频比对异常报警； 音频比对系统允许各比对节目内容有30秒以内的信号延迟而不影响比对结果； 音频比对支持至少2个声道逐声道比对； 音频比对支持2秒以上的音频插播、篡改进行识别并进行报警； 支持单机40对以上音频节目内容一致性比对监测以及综合报警。 | 套 | 1 |
| 6 | 远程信源切换控制软件 | 系统由远程切换控制系统和信源智能切换设备构成。每套节目配置独立的信源智能监控切换设备，实现主用、备用信源手动\自动切换。信源智能切换设备可自动检测四路信源的电平情况并自动完成音频信号的选择切换，经切换器选择后的音频信号送入发射机，同时配置的远程控制软件，可远程实现对信源切换器的遥控切换选择。 | 套 | 3 |
| 7 | 多通道AM广播监测编码设备（含天线） | 不少于4路AM广播解调编码功能； 具备低场强自动静噪功能； 面板具备液晶屏显示及操作按键，可动态指示当前所有四通道解调节目的信号频率、锁定状态、场强以及信噪比指标数据； 支持标准G.711、MP3流编码输出功能； 模拟音频输入：支持24位采样精度，采样率16kHz；98dB动态范围(5v)，支持平衡300欧阻抗或非平衡输入； 编码输出：支持G.711、MP3，单通道输出码率最高2Mbps； 自动静噪； 自动频率控制（AFC）； 自动增益控制（AGC）； 自适应噪声抑制； 具备RJ45网络通讯功能，可网络配置频点、静噪门限，输出通道指标数据； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电。 | 台 | 1 |
| 8 | 嵌入式音频录制主机 | 设备采用嵌入式liux系统； 支持网络输入协议：HTTP/RTSP/RTMP/RTP/UDP-TS/GB28181； 支持网络输出协议： HTTP-FLV/RTSP/RTMP/UDP-TS/HLS； 输入音频编码格式：AAC/G.711、mp3、AC3、MP2； 输出音频编码格式：AAC； 支持不少于4路音频录制； 配置8T的硬盘； 具备循环录制功能； 具备NTP自动校时功能； 支持远程升级； 具备可热插拔双电源备份功能，主路接入UPS、备路市电； 支持台站、中心平台直接按时间调取录音文件。 | 台 | 1 |
| 9 | 音频监测报警系统 | 支持MP2、MP3、AC3、AAC等多种格式视音频解码； 音频以动态柱图+声音监听方式； 可设置报警时段及门限进行报警； 支持定时循环监听（时间可配置）和强制监听功能； 支持报警历史录音回调监听； 支持语音报警、标题栏报警、音频柱图、OSD报警等多种报警方式； 报警复现功能：报警录音回调时支持门限及延时等原因判断； 报警记录自动、手动导入导出； 支持任意时间段录音的回放下载，响应时间≤2秒，下载录音可使用播放器进行播放。 | 套 | 1 |
| 10 | 监测服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 11 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 4 |
| 12 | 链路展示系统 | 通过串口或者网络的接口实现对设备的工作状态、工作参数、切换状态、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、报警信息等监控内容实时推送到平台，实现全方位监控台站链路设备的运行状态； 根据监测提供的协议，对传输链路设备的状态信息进行监控； 具备对切换器实现主、备、辅1、辅2等各路信源状态的采集，并对信源切换器实现远程控制，确保发射机信源不间断； 具备卫星接收机、解码器、音频处理器参数采集、显示、报警功能。 | 套 | 1 |
| 13 | 链路展示系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 14 | 数据适配采集系统 | 实现传输链路设备的状态采集，并将数据适配到平台。包含卫星接收机、解码器、音频处理器 | 台 | 4 |
| 15 | IT资源管理系统及采集设备 | 实现台站的IT资源管理，包括服务器、计算机、交换机、存储等对其资源的利用率进行统计与报警。 | 套 | 1 |
| 16 | 发射机监控系统 | 实现对发射机的整机指标DAM/PDM短波发射机工况图所有参数采集显示； 可与发射机指标测试系统联动，实现发射机指标测试时自动开关机； 同时实现对发射机的开关机、倒机、升降功率、自动倒备机等工作模式的远程控制（短波发射机需要接收调度令、功率控制、跳频控制等）； 支持收集发射机的运维数据，进行统一化存储和管理； 页面可直观展示出台站内所有发射机运行状态和工作参数，如：发射机的输出功率、反射功率、工作电压、电流等指标。 WEB服务应用安全漏洞扫描检测，严重漏洞为0、高危漏洞为0、中危漏洞为0（第三方检测机构检测报告中体现） | 套 | 1 |
| 17 | 中波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持发射机厂家协议接入； 支持对发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机进行模拟量、开关量直接采集； 支持主要指标报警门限设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 支持4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 支持4组开关量输出，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 支持设置开关机运行图； 内置时钟芯片，支持自动校时； 支持发射机遥控升降功率、故障复位操作； 支持遥控发射机高、中、低功率分级开机操作； 支持发射机缓升缓降功能； 支持发射机掉电记忆、来电自启； 具有RJ45以太网接口； 支持TCP、JSON、HTTP网络协议类型； 提供第三方检测报告。 | 台 | 6 |
| 18 | 发射机低压控制器 | 控制发射机低压，发射机可以进行冷备份开关机； 提供稳定的DC6V电源，用于发射机功率记忆。 | 台 | 6 |
| 19 | 短波发射机采集终端（含稳压器参数采集） | 支持任意发射设备厂家协议的接入； 支持对数据接口通讯协议的发射机的采集，可按照发射机厂家提供的通讯协议完成发射机各种参数和状态量的采集； 支持对无数据接口通讯协议的发射机，支持模拟量、开关量直接采集； 实时采集发射机的详细的模拟量和开关量等参数(频率、发射功率、反射功率、电压、电流、温度功放等）； 支持主要指标报警门限和报警级别设置； 能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响； 提供4组开关量输入接口，输入模式支持485差分电平和无源开关两种； 提供4组开关量输出接口，其中2组为常开触点，2组为常闭触点； 可设置时间运行图，以一天为周期，一天内可设置任意时间段，对发射机进行开、关机； 短波发射机跳频控制功能； 具有RJ45以太网接口； 提供第三方检测报告。 | 台 | 12 |
| 20 | 采集控制管理软件模块 | 通过协议或模数转换采样发射机数据，管理对发射机、稳压器指标的集中监测。 | 套 | 18 |
| 21 | 发射机状态LED显示屏 | 在发射机上安装运行LED屏，与发射机采集控制器通讯，当发射机故障、检修、正在播出时自动变换内容和颜色进行显示提醒。 | 套 | 18 |
| 22 | 调幅度监测仪 | 支持6路调幅度值、载波相对幅度动态显示； 带有调幅度、载波动态显示功能； 每路载波、调幅度可单独设置报警阈值和监测时段； 载波、调幅度信号丢失检测时延和丢失门限可人为设置（1－99s）； 具有RJ45以太网通讯接口； 标准机架式设备。 | 台 | 1 |
| 23 | 48口千兆交换机（3层） | 固定端口：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽； 交换容量：≥4.32Tbps； 包转发率：≥166Mpps。 配置：两块70W交流电源模块，支持1+1电源冗余； 管理特性：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFlow、MACC协议。 | 台 | 3 |
| 24 | 应用服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 25 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 26 | 短信报警系统 | 通过用于短信方式对台站配置的报警进行自动自发。 | 台 | 1 |
| 27 | 台站控制桌 | 定制七联控制桌，包括中框框架、键盘抽屉、柜体及弧形腿组成； 桌面为密度板材质，厚度≥30mm； 中框、键盘抽屉、弧形腿、柜体为优质A3冷轧钢板； 冷轧钢板厚度≥2.0mm； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 联 | 7 |
| 28 | 人脸指纹管理系统 | 指纹容量≥2000组，人脸容量≥500组； 4.8英寸及以上显示屏； 人脸识别速度：小于0.8秒；指纹识别速度小于1秒； 摄像头：≥130万双摄像头； 通讯：具备RJ45通讯接口，接入台站管理系统和中波中心平台系统进行值班在岗显示； 电源：≤12V； 环境：0-45°C。 | 套 | 1 |
| 29 | 人脸门禁一体机（带测温） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7寸电容触摸屏； 屏幕分辩率：600(H)×1024(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置; 测温模式下，支持人脸识别开门模式； 支持；人脸识别准确率：99.5%；人脸识别速度：0.35s；用户容量：5万个用户； 网络接口：1个100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持。 | 套 | 1 |
| 30 | 混音器 | 支持接入计算机音频数量不少于8通道； 音频混合输出。 | 台 | 1 |
| 31 | 机架式专业监听音箱 | 标准机架专业监听音箱； 数字主控芯片支持扩音喇叭三段式EQ调整； 面板支持频谱电平显示； 超高配置内磁喇叭； 扩音喇叭静音切换按键； 立体声耳机输出接口； 蓝牙与LINE IN切换按键； XLR 平衡输入与输出接口； RCA 非平衡输入与输出接口； 数字同轴输入与输出接口； 支持蓝牙无线播放； 喇叭功率：6W； 整机功耗25W-36W； 信噪比：100dB； 响应频率：20Hz–20KHz； 信号输出：RCA 、XLR、 Digital； 信号输入：RCA 、XLR、 Digital、Bluetooth； AC 90V-260V 宽电源设计。 | 套 | 1 |
| 32 | 操作系统及数据库 | 配套正版操作系统及数据库。 | 套 | 1 |
| 33 | UPS | 额定容量：≥8000W； 输入电压：（115-300）VAC； 输入频率：（40-70）Hz； 输入功率因数：≥0.99； 输出电压：220V（1±2%）VAC(电池模式下)； 输出频率：50Hz±0.2Hz(电池模式下)； 输出功率因数：40℃环境温度下≥0.9，30℃环境温度下≥0.95； 过载能力：110%正常运行、125%额定负载不少于30分钟、150%额定负载不少于3分钟；200%以不少于200ms（输出功因0.9）； LED指示灯：负载指示、电池供电指示、UPS运行状况指示； 电池放电：当输入电压断电时每四秒一鸣，当电池将用尽时每一秒一鸣； 防雷性能：系统耐雷电流等级和技术要求应符合YD/T 944-2007第4、5章的B级防雷要求； 配备独立的断路器将信源传输与其他监控设备分开，防止其他监控设备短路、漏电等导致信源传输设备跳闸、断电。接入信源柜、控制桌、自动监控系统设备。 | 套 | 1 |
| 34 | 电池 | 配置电池16块12V 12V200AH系列铅酸免维护蓄电池，满足满载运行后备时间不低于2小时； 电池柜配套定制为密封型； 外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；包含电池汇流箱、电池连接线等材料； 气密性：应能承受50Kpa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力：10-20kPa；闭阀压力：10-20kPa； 容量及一致性： 10小时率放电：以1.0I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥C10（200AH）； 3小时率放电：以2.5I10放电至终止电压10.8V，其放电容量应≥0.75C10（150AH）； 1小时率放电：以5.5I10放电至终止电压10.5V，其放电容量应≥0.55C10（110AH）； 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2%。 为保证系统的稳定性及电池安全性，提供第三方检测报告佐证资料。 | 块 | 16 |
| 35 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、单体电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换，用内阻测量来代替放电测试法，延长电池的使用寿命，快速定位损坏电池，减少电池的整组更换，节省机房运维成本。 | 套 | 16 |
| 36 | 机柜 | 尺寸：≤2000*600*1000mm，不少于4个风扇； 2个16孔竖排PDU，9付托架，1个托盘、10个1U盲板； 配置足够专业智能PDU（带RS485/RJ45通讯接口，实现机柜电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测）。 | 套 | 2 |
| 37 | 声光报警器 | 含三色报警灯,串口继电器,电源适配器 | 台 | 1 |
| 38 | 发射指标采集设备 | 不少于2路高速高精度射频采样接口； 一台设备满足一套发射机（主备发射机）指标测试； 不少于2路音频输入接口； 不少于1路音频输出接口； 具有2路以太网接口（一个用于传输音频，一个用于控制）； 具有中文显示功能； 具有远程监听监看功能； 测试功能及指标如下： 信噪比显示 单位dB； 频率响应显示 单位dB； 谐波失真显示 单位% ； 载波跌落 单位%； 正负调幅不对称度 单位%； 频率容限 单位Hz； 音频监听。 | 套 | 3 |
| 39 | 发射指标监控系统 | 信噪比显示； 频率响应显示； 谐波失真显示； 载波跌落； 正负调幅不对称度； 频率容限； 音频监听； 可手动、自动进行发射机指标测试、指标测量结果自动展示，可根据发射机测试标准自动进行广播电视甲级、乙级、丙级、不合格进行打分；对指标不合格的发射机进行自动报警； 具有远程和本地操作功能。 | 套 | 1 |
| 40 | 发射指标监控系统服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz。 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 41 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 42 | 台站智能运行管理系统 | 台站智能运行管理系统运行在基层台站，通过与中心智能运行管理系统进行数据通讯，实现对发射机运行的统一调度与监控，调度令及运行图的处理是其核心业务模块； 台站智能运行管理系统与中心系统互联互通，及时接收并完成上级管理部门下达的传输播出任务，实现台内发射工作的秩序运行，提高安全传输发射质量，更好地完成安全传输发射任务。 | 套 | 1 |
| 43 | 环境采集器 | 支持采集温湿度模拟量，馈管温度模拟量，浸水、烟感等开关量； 报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警； 前面板对每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，当前通道处于布防状态时外界报警输入会被检测到，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置； 串行接口收发指示灯； 带内部时钟系统； 支持12通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据，或与馈管温度传感器通讯获取馈管模拟量数据； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 对智能PDU进行监测，实现机柜、控制桌电流监测、电压监测、功率监测、温湿度、电能统计，并将数据接入台站自动化监控系统进行数据监测。 | 台 | 2 |
| 44 | 馈管测温系统 | 支持对台站发射机馈管温度进行实时监测及记录，馈管温度参数在页面上实时显示； 支持馈管温度异态报警及故障精准定位。单台设备输入通道数量：不少于4通道； 测量天线倒换开关的4个方向； 输入信号：热电阻、热电偶、直流电流，直流电压可设定； 通讯接口：RS485； 基本误差：±0.2%F•S～±0.1%F•S； 电源电压：10～32VDC； 消耗功率：小于1.2W； 环境温度：-10～55℃（保存：-25～65℃）。 | 套 | 3 |
| 45 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃，精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH，精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 6 |
| 46 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 8 |
| 47 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 6 |
| 48 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 49 | 电子围栏系统 | 周界防入侵报警设施，防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵； 由主机（含张力探测、控制模块）、控制器、主机、控制键盘、数据适配采集、受力杆、转向受力杆、支撑杆、钢丝绳、弹簧、紧固件、标识标牌等组成； 将数据接入台站软件平台； 采用4层合金丝布防； 2台主机，每台主机2个防区，防范两面围墙； 防拆、短路、断线三种报警； 可以远程高低压切换，远程布、撤防，定时布撤防； 设备故障自检测； 输出高压峰值：5KV～10KV； 输出低压峰值：700～1000V； 输出电量峰值：<10A； 脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s； 脉冲间隔时间：1s～1.5s； 脉冲输出电量：≤2.5mC； 脉冲输出能量：≤5.0J； 系统功耗：≤15W； 具有RJ45/RS485通讯接口； 提供公安部安全防范报警系统产品检测报告，符合GBT 7946-2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行的标准。 | 套 | 1 |
| 50 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口/RS485，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 2 |
| 51 | 电力监测仪 | 用于配电柜采集电力设备电压、电流、有相功率、无相功率等有关电力指标信息； 采集380V及以下电压。 | 台 | 2 |
| 52 | 柴油发电机电力监测 | 实现对柴油发电机的协议采集，输出电压、输出电流、工作状态等所有指标采集； 支持远程控制发电机的开关机； 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 | 台 | 1 |
| 53 | UPS/一体化电源监测 | 实现UPS输入电压、输出电压、输出电流、电池存储、工作状态等指标采集。 支持对各项指标门限的设定，可根据门限进行报警提示，同时汇聚指标数据上报到平台。 通过串口或网口实时采集UPS/一体化电源的工作状态和报警信息。 | 台 | 1 |
| 54 | 电池监测 | 监测内容包括组电压、充放电电流、工作状态、电池电压、电池温度、电池荷电状态等，可通过串口/RJ45网络接口连接上位机，实现远程读取并显示数据，当电池发热、老化严重时自动报警提示维修更换。 | 套 | 5 |
| 55 | 温湿度传感器 | 报警设置：支持设置温湿度报警上下限； 报警方式：声光报警；故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警； 启动模式：立即启动/延时启动/定时启动； 结束方式：存满为止/先进先出/定点存储/定时结束； 定时启动/结束：任意时间开启任意时间结束； 安装方式：壁挂式； 功耗较低：无需现场电源，由报警系统直接供电； 供电电压：+9～+36VDC或USB+5V； 显示分辨率： 0.1℃或0.1%RH； 工作温度：-20～+70℃；精度：±0.3℃； 工作湿度：0～100%RH；精度：±3%RH； 采样周期：1秒～24小时可调； 输出信号：RS232/485标准MODBUS RTU协议或选配以太网通讯接口； 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH； 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度：＜0.1℃/y； 响应时间：小于20S； 负载能力：大于3KΩ； 数据存储容量：≥10000； 防护等级：至少IP54。 | 个 | 4 |
| 56 | 烟雾传感器 | 电路自检：电路和电源可自检，可进行模拟报警测试； 产品特性：外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮； 输出方式：开关量闭合输出报警； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂； 环境温度：-5℃～55℃； 环境湿度：10%～95%RH无冷凝； 工作电压：12V DC； 静态电流：≤10μA； 报警电流：最小3mA，最大10mA； 输出形式：常开/常闭信号可选，阻抗小于50Ω； 响应时间：小于20S。 | 个 | 4 |
| 57 | 浸水传感器 | 输出方式：开关量闭合输出报警； 状态显示：电源灯亮绿色-正常工作；报警灯亮红色-出现告警； 灵敏度：至少4档灵敏度，可根据现场情况调节； 安装方式：壁挂； 供电电压：DC9V～36V； 工作温度：-5℃～55℃； 工作湿度：30%RH～100%RH； 误报率：＜100ppm； 静态功耗：＜0.8W； 报警最大功耗：≤1.2W。 | 个 | 4 |
| 58 | IP光端机 | 1个百兆SC光口，不少于2个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 1 |
| 59 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 2 |
| 60 | AR可视化远程协作系统 | 用于台站出现故障信息后，可采用AR立体效果查看台站的设备运行状态，将图像回传到专家组和指挥中心，结合设备运行状态的现象共同完成设备维修和维护； 利用AR眼镜，结合AR增强现实技术。与真实场景叠加显示，让维护无限接近直至重叠，重新构建在线维护的方式、方法、过程、结果； 常规巡检路线，巡查企业设备，并且对巡查的设备拍照/视频取证，确保每一步都做到万无一失； AR眼镜指标参数不低于： 设备类型：硅晶OLED； 分辨率：HD(1280x720)； 对比度：100,000: 1； 视场角：23°； 摄像头分辨率：5百万； 陀螺仪/加速计/磁力计安装在眼镜和控制器中支持同时使用 符合Android CDD； WLAN：Wi-Fi, 11a/b/g/n/ac (2.4GHz &5GHz)； 蓝牙：Bluetooth Smart Ready； GPS：有； 类型：触控板(多点)及方向键； 储存卡：内嵌32G储存卡； 续航：在视频模式下，电量可持续6小时。 | 套 | 1 |
| 61 | 双枪天调室热成像系统 | 热成像探测器像素：256 × 192； 热成像镜头焦距：3.5mm； 热成像视场角：水平：50.6°，垂直：37.8°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：2336 x 1752； 可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：水平：71.2°，垂直：52°； 补光类型：红外； 最大补光距离：≥35m； 火点侦测：支持； 周界防范：支持绊线入侵/支持区域入侵等多种行为检测； 目标区分：支持人、机动车分类； 吸烟检测：支持； 打电话检测：支持； 网络接口：1个10M/100M以太网口。 | 套 | 2 |
| 62 | 天调网络指标测量 | 对天调网络进行数据采集分析，主要是对天线阻抗的虚部、实部进行测试，测试结果以史密斯圆图和表格的形式进行展示； 天调网络监测可接入第三方监测数据； 预留接口可以实现天调网络的自动倒换控制。 | 套 | 2 |
| 63 | IP光端机 | 采集发送端不少于1个百兆SC光口和不少于4个百兆RJ45网口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥10公里； 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准； 具有10M/100M自适应能力； 电口能自适应直通线/交叉线连接方式； 支持防止广播风暴功能； 内置防雷电路； 6个LED指示灯：Power，TX 100，TX Link/Act，FX 100，FX Link/Act，FDX/Co。 | 套 | 2 |
| 64 | 光纤 | 定制光纤设施。包含天调区域到控制室、电子围栏主机之间、电子围栏到控制室、配电室到控制室 | 米 | 1700 |
| 65 | 天调室监控存储 | 接入路数：8路； 硬盘接口： 4个SATA，单盘最大16T；配置2块企业级硬盘：10TB、7200RPM转速，满足不小于90天存储； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出。 | 套 | 1 |
| 66 | 地阻测试仪 | 支持一路地阻采集； 支持RS485/RS232通讯接口通讯； 支持量程0.01Ω-2000Ω； 支持接地电压0～600V AC； 支持测量时间对地电压2次/秒、接地电阻30秒/次； 支持插拔式接线端子9针端子座； 支持电源电压过低报警提醒； 支持过载保护各端口之间AC 280V/3秒； 支持耐压范围AC 3700/rms（电路与外壳之间）。 | 台 | 3 |
| 67 | 室外气象实时数据监测仪 | 温度：测量范围-40～+123.8℃，分辨率：0.1℃，精确度：±0.2℃； 湿度：0～100%，0.1%，±2%(≤80%时)±5%(>80%时)； 风向：0～360°，3°，±3°； 风速：0～70m/s，0.1m/s，±(0.3+0.03V)m/s； 大气压：550～1060hPa，0.1hPa，±0.3hPa； 雨量：0-999.9mm，0.1mm，±0.4mm(≤10mm时)±4%（>10mm时）； 钢结构，外观喷塑防腐，含防雷保护装置； 主机嵌入式防震结构设计； 配置RS232/RS485标准通讯接口。 | 套 | 1 |
| 68 | 地阻气象站数据适配采集系统 | 支持采集气象、地阻数据采集； 不少于2路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同一体化电源、电池数据采集； 具备至少1个以太网接口； 设备外壳采用全金属构造，并有接地端子。 | 台 | 1 |
| 69 | 天调室信号采集监测 | 对天调网络采集的数据分析展示； 天调网络监测可接入第三方监测数据； 预留接口可以实现天调网络的自动倒换控制。将数据传输到中心监管平台进行监测； 监测天调室内的设备运行情况，及时发现温度过高情况自动报警。发生火灾：通过对天调室内的温度实时监控，防止火灾发生。能够及时发现明火位置； 通过IP网络、光传输技术，将采集到的图像实时传输到平台；精准定位：利用热成像技术能够精准的定位到，发生温度过高点。 | 套 | 2 |
| 70 | 配电箱 | 外壳防水、防暴； 可支持DC 5V、DV 12V、DC 24V电源； AC 220V输入，输入端具有滤波功能； 装有避雷装置，有效减少雷电破坏。 | 套 | 3 |
| 71 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 72 | 铁塔健康监测系统接入改造 | 原有铁塔2个拉线塔监测的系统接入监控系统，增加垂直度监测、拉线塔拉线拉力监测； 考虑到中波塔的强干扰性，应采用光栅传感器；每个铁塔根据不同类型配置传感器不少于光栅倾角计2个；光栅拉力计4个（拉线塔拉力）；光栅加速度计2个；基础沉降仪4个；光纤光栅分析仪（全光谱通道并行扫描；）及配套光纤； 通过利旧与新增平滑融入统一的平台进行监测； 完善改造后系统的要求如下： 根据铁塔的结构图进行铁塔安全监测建模； 以色块+文字方式显示塔体当前健康状态，状态共分为四种：无风险、低风险、中风险和高风险，当塔体安全风险值达到预设阈值，对应健康状态变亮突出显示，其他三种状态变暗； 以图文方式显示塔体整体健康状态及同比、环比和趋势，以曲线方式显示塔风险值随时间变化情况； 显示塔体顶点位移值及同比、环比和趋势，以雷达图方式显示位移值值随时间变化情况； 显示塔体垂直度及同比、环比和趋势，以轴线图方式显示各监测点垂直度值； 显示杆件受力最大值和最大值所在杆件名称，以柱状图方式实时显示各测点应力值； 显示风速、风向、温度、湿度等各项气象监测结果； 显示塔顶振动周期当前值、基础值，并以图形方式演示测点一次震荡时间； 以3D图形方式显示各测点沉降结果和数值，图形可任意角度旋转以展示塔基沉降状态，显示最大沉降差及最大沉降塔角编号； 显示预警结果消息，点击消息可弹窗显示详细内容。 以塔体立面图为中心，显示各传感器安装高度、传感器类型及数量，显示每个测点实时监测结果； 通讯接口RJ45网口； 以下4个重要参数需要在第三方检测机构检测报告体现： 1、根据各采集参数自动计算塔体整体风险值，范围0-100； 2、设置多数据汇总方式，汇总方式有：最大值、平均值和中位数； 3、根据预设风速和采集时长自动计算塔体垂直度； 4、自动定时进行数据统计，进行各项数据同比、环比、趋势等运算。 | 套 | 2 |
| 73 | 监测客户端 | 商用一体机； CPU：≥I7-12700及以上配置； 主板：≥Q670芯片组及以上； 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 显卡：≥2GB GDDR6独立显卡； 硬盘：512G PCIe M.2 SSD+ 1T SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，Wi-Fi 6+蓝牙； 音频设备：内置立体声音箱，杜比认证； 摄像头：5百万像素 RGB摄像头，支持物理防窥，配置数字阵列麦克风； 显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； 配置无线键盘、鼠标； 接口：≥6个USB接口（其中1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口； 外置电源≥130W 节能电源； 支持屏幕俯仰，左右及垂直旋转，高度可调节； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 正版64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 74 | 设备运维资源监控 | 机房展示：实现对台站业务系统运行状态的实时监控、以及对台站机房设施和资源的可视化管理，达到集中监测、管理、预警和展示的效果。 运行链路状态：系统支持对机房设备进行可视化的链路运维监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。 设备展示：实现对机房设备，包括网络、主机设备、存储设备、虚拟化等进行实时监控； 设备树形展示：设备分类树形展示，可以查看设备的基本信息、配置信息、实时指标信息，设备面板接线图，利于设备的远程维护； 实时设备状态全景展示：以机架图的方式展示当前机房实际情况，包括机柜和设备的实时状态、指标数据、故障日志、切换日志，可以一目了然的掌握整个机房的运行情况； 网络设备管理：实现整个监测业务网络及设备的拓扑链路展示，可以查询任意环节网络设备的型号、工作状态和基础信息，支持对网络设备工作状态的监测报警，支持主流厂商网络设备的接入，能够自动识别设备，并且可以手动添加未知设备和编辑网络拓扑；网络性能监控：实现对网络设备、服务器设备实时运行性能的监控，主要指标包括：设备的CPU利用率、内存利用率、I/O流量、端口丢包率和错包率、端口速率和流量等；支持实时性能监测，实时诊断网络内指定网络设备的监控指标，并将监测的情况以图表的方式显示出来；主机设备监控：主要实现对各类服务器、监测主机设备的硬件监控，主要指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、RAID、温度、风扇转速、电源状态等，也支持对关键进程的CPU/内存占用情况进行监控；支持机房机柜的机架图展示。 存储设备监控：主要实现对SAN和NAS存储设备运行状态的监控，包括: 对磁盘和卷的管理、存储空间使用率等。 资产管理：构建电子化的固定资产管理表，对固定资产进行登记管理，支持资产录入、资产查询、管理并以EXCEL格式导入导出。 | 套 | 1 |
| 75 | 3D可视化 | 机房可视化：实现台站监测用房各个楼层内部环境的虚拟仿真，将各个区域或房间的信息进行可视化展示，重点完成对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的3D建模，3D建模的效果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸、以及内部装修风格等，且能以各种视角、角度来查看整体环境。 环境可视化：机房温湿度监控，采集温湿度感应器的监控数据，在可视化环境中以小面板的形式展示每个温湿度感应器的湿度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息，在可视化环境中以云图的方式来呈现整个机房内温湿度分布情况及环境信息，还可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线，可以设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警； 动力设备监控：能展示配电柜的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示一体化UPS输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等；展示柴油发电机的监控数据、电池指标测试；展示稳压器的输入输出电压、电流； 安防视频监控：支持与视频监控系统对接，在3D环境中点选某个摄像头，可直接调取该视频流，在3D环境下展示监控视频内容，并实现视频监控的报警信息展示和报警设备定位。 设备可视化：机房资源可视化：实现对台站信源室、发射机房、天调室、监控室、配电机房的资产设备的虚拟仿真，包括机柜、控制桌、配电柜、UPS和电池等独立设备，以及各类应用服务器、监测主机、存储设备、网络设备等机架式设备，实现所有设备的机架图展示，且所有设备保持与真实型号厂牌一致；完成与各类应用服务器、网络、存储等设备的网管监控系统进行集成对接，并能够在3D效果上展示实时的性能和告警数据； 机房配线管理可视化：机房配线管理可视化：实现电力链路（配电机房-监测机房）、信号源链路（信号信源-发射机）、监测网链路（监测网的核心层和汇聚层链路）的3D可视化展示。 | 套 | 1 |
| 76 | 服务器 | 机架式服务器配置不低于以下参数： CPU: 配置2 颗服务器级处理器，每颗CPU≥10 核心，主频≥2.2Ghz 内存：≥32GB DDR4或以上； 硬盘：≥2块4TB 7.2K 3.5 SATA企业硬盘或以上，实现raid备份，任意1块硬盘损坏业务不中断； 扩展槽1×PCIE 3.0 x16插槽； 网络控制器：2口千兆网卡； 标准接口：2×RJ45网络接口，1×RJ45管理端口； 电源数量：双电源； 满足平均无故障时间≥150000小时，并提供国家级认证机构相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 77 | 智慧台站监控云 | 完成移动端数据请求收录、与APP服务通信等功能，部署在互联网环境。 | 年 | 3 |
| 78 | 移动监测服务台站版 | 建立台站APP，通过权限控制，向特定人员发送异态报警、指标参数等工作状态信息。移动端的功能包括：发射机指标展示、动力指标展示、环境指标展示、音频监测监听、历史曲线展示； 手机待机状态也可进行主动报警等功能 支持信息群发功能，并对相关功能具有开启、关闭、阀值设定的功能；同时也具备“零报告”的功能。 | 套 | 1 |
| 79 | 电视墙框架改造 | 满足现有显示高度及显示内容。 | 套 | 1 |
| 80 | 55寸拼接屏 | 显示单元采用模块化设计，拼接规模以2*3；阵组合构成显示墙体（大屏）； 分辨率1920×1080； 拼缝：3.5mm； 高色彩饱和度； 亮度：500cd/平方； 对比度≥5000:1； 面板寿命≥50000小时； 通过国家强制3C检测； 提供电磁兼容检测报告。 | 台 | 6 |
| 81 | HDMI光端机 | 支持HDMI1.3接口； 无压缩无位缩减； 支持720p/1080i/1080p全高清数字视频分辨率； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 4 |
| 82 | 视频光端机 | 支持视频输入接口； 无压缩无位缩减； 通过1芯光纤传输； 非压缩； | 套 | 2 |
| 83 | 高清视频会议摄像头 | 镜头采用不小于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器成像芯片，至少支持200万像素，支持12倍或以上光学变焦； 支持1080P50/60、1080P25/30、720p50/60、720p25/30等高清信号输出； 支持水平视角不小于72.5°（广角）、6.3°（近角）； 支持标准的三合一接口：标准的HDBaseT接口，非私有接口，一条普通网线传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源； 支持HDMI接口； 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦、背光补偿等功能； 128个位置预设位，可对128个位置，(摇控器设置10个预置位)进行预先设置； 具备红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端； 支持图像翻转，支持吊顶安装； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 84 | 高清视频会议智能协作终端 | 符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，能够和其它符合H.323、SIP国际标准的产品互联互通。（提供第三方权威机构检验报告） 采用分体式架构DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统； 支持64K-8M会议呼叫带宽； 至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，支持IPV4/IPV6； 支持抗丢包技术，具备超强网络适应性，30%丢包时图像连续不花屏，70%丢包时声音较清晰可理解语义； 支持H.235、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行； 视频编解码协议支持H.264、H.265； 支持CIF、4CIF、720P、1080P30、1080P60； 支持g711a、g711u、g722、g722.1、g722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS编解码； 支持AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、 AFC (自动啸叫抑制）； 支持H.239、BFCP双流协议； 支持CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、WUXGA、720P、1080P； 支持最大H.265 主流视频编码1*1080P60+辅流视频编码1*1080P60； 支持即插即发，在会议情况下，接入有线辅流的设备自动发送辅流； 支持同时5路视频输入和2路视频输出，支持HDMI、3G-SDI、HD Baset、DVI-I等多种视频输入接口类型，HDMI、DVI-I、3G-SDI等多种视频输出接口类型。支持1路以上HDBaseT输入接口，方便摄像机远距离视频传输； 支持7路音频输入和5路音频输出接口，支持MIC阵列、卡侬、RCA、3.5mm、HDMI等音频输入接口，支持RCA、3.5mm、HDMI等音频输出接口； 支持字幕、横幅和会场名功能； 内置显示屏，支持显示终端IP地址、网络连接状态、GK和SIP注册状态、辅流状态、升级状态； 终端支持WEB、遥控器界面、PAD控制台显示会议日程显示包含当前终端的会议日程，按照时间排序，有当前召开和预约会议； 支持本地地址本和云地址本功能，支持定时、手动更新（WEB）和会管平台推送更新，支持1000个会场； 终端WEB界面支持本地、远端图像抓拍； 终端支持在一个显示器上实现多种画面模式，包括画中画、两分屏和三分屏，在一路输出信号中同时输出本地主流、远端主流和远端辅流； 支持多视，支持双视、三视、四视，无需 MCU 参与，将多个视频输入源合成一个多画面，作为一路码流发送给远端。可选视频输入源包括画中画、二画面、三画面、四画面，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽； 支持HDMI关机环回，召开本地会议时，终端无需开机即可把终端HDMI输入口的电脑图像输出到显示屏上； 支持三线合一，一条线连接摄像机即可传输无压缩的超高清视频、控制信号和电源，支持标准的HDBaseT接口，布线简单； 视频会议终端支持在一个显示设备上显示输出远端图像、本端图像、辅流图像； 支持会管平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置、接听方式、音量等）及远程升级； 支持PAD会控，操作简洁； 提供工信部入网证书、3C认证； 与现有视频会议系统平滑对接，不影响现有台站和中心的视频会议功能。 | 台 | 1 |
| 85 | 大门热成像防疫测温 | 热成像非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好； 热成像镜头焦距需≥13mm； 需支持图像增强功能； 当人体温度超过设置值事件触发时,可通过内置的扬声器进行语音提示、补光灯报警装置给出提示； 信噪比需>55dB； 热成像探测器分辨率需≥400X300（提供第三方机构出具的检测报告复印件证明）； 最小可分辨温差(MRTD)检验：≤150mK（提供第三方检测报告复印件证明） 报警输入接口需≥2路，报警输出接口需≥1路，音频输入接口需≥1路，音频输出接口需≥1路； 工作温度：+10℃～+30℃。 | 台 | 1 |
| 86 | 热成像人体测温黑体 | 辐射面工作温度：出厂设置35℃； 可调范围（最低温度=室温+5.0℃，最高温度50.0℃）； 有效辐射面：不小于70mm×70mm； 温度分辨率：0.1℃； 温度精确度：±0.2℃（单点）； 温度稳定性：±(0.1～0.2)℃/30min； 有效发射率：0.97（±0.01）。 | 台 | 1 |
| 87 | 热成像测温报警主机 | 接入路数：8路； 硬盘接口：4个SATA，配置10T硬盘； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； 人体温度超过设置值事件触发自动录像。 | 套 | 1 |
| 88 | 自动测温通道 | 体温传感方式：热成像光谱式(准确实时活体检测)； 体温采集距离：10-20cm； 体温采集位置：额头、手脘内侧(非接触方式)； 体温采集精度：正负0.5度，体温采集范围34-45度； 体温采集时间：2秒； 温度显示：24寸液晶显示器； 体温检测输出：检测合格输出绿灯高+单响提示音，检测温度输出红灯亮+连续报警提示音； 内部通道尺寸：不小于长180cm*宽104cm*高236cm； 防粘型PVC门帘； 消毒液容量20L，手部免洗消毒液； 防雨功能； 主体材质：冷轧钢板。 | 套 | 1 |
| 89 | Wifi路由器（含防火墙） | 支持IPv6； 支持企业VPN； 适用面积：120㎡以上； LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 安全区域划分； 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping ofDeath Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗 ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、防火墙 地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPDFlood、ICMPFlood 、DNS Flood等多种恶意攻击； 基础和扩展的访问控制列表/ASPF应用层报文过滤； 基于时间段的访问控制列表； 基于用户、应用的访问控制列表； 静态和动态黑名单功能/MAC和IP绑定功能； 基于MAC的访问控制列表/支持802.1aVLAN透传。 | 台 | 1 |
| 90 | 视屏会议及培训白板 | - 整机外观金属外壳设计具有屏蔽电磁干扰能力，边角圆润无锐角或凸起；一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； - 屏幕采用≥98英寸超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°； - 采用红外触控技术，触控支持内置电脑不少于20点触控，安卓不少于10点触控；能在自带画图软件中实现多点书写； - 设备提供双通道USB3.0≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）； - 设备调节更便捷，整机具备≥7个前置物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏； - 前置一键录屏按键，可将大屏显示内容和大屏播放音视频以及培训人声都录进微课，录制结束自动保存，且保持文件可快速在文件中查看； - 支持在各信号通道下的批注和保存功能，支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能； - 支持Windows及Android双系统； - 整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准，可连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件； - 白板嵌入安卓9.0系统，内存≥2G，储存空间≥16G； - 整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除； - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对RTC、PC模块、网络状况、WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块给出相应提示； - 整机具备抗强光干扰功能，在照度≥500KLUX的环境下仍可正常实现书写功能； - 整机平均无故障时间（MTBF）不低于210000小时； - 具备防蓝光功能，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB），LB限值范围≤0.3（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 具备4K UI "点对点"显示，图像显示更加细腻（需提供相关功能界面截图）； - 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求（需提供第三方机构检测报告复印件）； - 配套ops硬件配置：不低于I5 十代，8GB内存，256G固态硬盘； - 配套移动支架，智能书写笔等配件。 | 套 | 1 |
| 91 | 安装辅料 | 定制安装辅料 | 套 | 1 |
| 93 | 线缆 | 定制双屏蔽线缆 | 米 | 2200 |
| 93 | 集成安装调试 | 完成集成安装调试 | 套 | 1 |
| 94 | 运输保险 | 配套运输保险 | 套 | 1 |
| 95 | 驻场服务 | 中标供应商需安排技术人员提供3年驻场服务。 | 项 | 1 |
|  | 其他要求： 1、交货期：签订合同后90个日历日； 2、交货地点： 西宁市、德令哈市、祁连县、兴海县 |  |  |  |