招标编号：510105202100062

四川省成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心2021年健康教室视觉环境改造采购项目

招

标

文

件

成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2021年7月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	47

第七章  评标办法	58

第八章  政府采购合同	70

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心委托，拟对四川省成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心2021年健康教室视觉环境改造采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510105202100062。

二、招标项目：四川省成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心2021年健康教室视觉环境改造采购项目。

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：

本项目共六个包：

01包：346间场室健康教室视觉环境改造；

02包：340间场室健康教室视觉环境改造；

03包：342间场室健康教室视觉环境改造；

04包：347间场室健康教室视觉环境改造；

05包：352间场室健康教室视觉环境改造；

06包：328间场室健康教室视觉环境改造；

（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自自2021年07月21日至2021年7月28日每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

八、投标截止时间和开标时间：2021年8月10日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2021年8月10日9:00-2021年8月10日9:30）

九、开标地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号航兴国际广场 1栋3层开标厅。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心

地    址：成都市青羊区苏坡桥西街27号

联 系 人：高老师

联系电话：028-86110795

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：王女士、代女士

联系电话：13111881020、13111882553

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购预算：3655万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：3655万元；其中01包最高限价：609万元；02包最高限价：609万元；03包最高限价：609万元；04包最高限价：609万元；05包最高限价：610万元；06包最高限价：609万元。单价最高限价详见招标文件第六章的《采购清单》。 说明：1、本项目为固定单价采购项目，结算按照各包实际安装的灯具套数进行结算； 2、供应商的报价超过招标文件中单价最高限价的，其投标文件作为无效投标处理。 3、采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 4、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不适用。 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：各包政府采购合同金额的10%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心 开 户 行：成都银行青羊支行 银行账号：1001300000760204 税号：12510105MB1A45111X 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路退还，如采用保函形式提交的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止，保函自动失效。 履约保证金不予退还情形：未按照采购合同的条款进行履约。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求： （1）提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。 （2）中标人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件名称）； （3）保函需明确受益人为“成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心”； （4）保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额； （5）保函期限截止日期为项目最终验收合格之日后 60 天。 （6）在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。 |
| 9 | 合同分包（实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：王女士。 联系电话：13111881020 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：代女士。 联系电话：13111882553 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：王女士。 联系电话：13111881020 标书领取系统注册及网上报名询问：企业发展部 028-87793117 标书领取系统技术问题询问：信息管理部 028-87797107转734 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即青羊区财政局。 联系电话：028- 86699817。 地址：四川省成都市西华门街19号。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按下列收费标准下浮30%进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、服务费收款单位：四川国际招标有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001762295242 4、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 |
| 19 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加。 |
| 20 | 推荐中标候选人（实质性要求） | 因本项目规模较大，建设时间紧急，为确保建设项目的顺利实施，因此每位供应商是兼投不兼中，即同一个供应商同时参加两个及以上包件时，最多只能成为一个包件的中标候选人（具体方式详见第七章“评标办法的第3.5条”）。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定购买了招标文件（实质性要求）。

由代理机构提供供应商购买招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目各包的核心产品为：LED教室灯。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不允许联合体参与）

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（本项目不收取）

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件二“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的补充、修改或撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

28.签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

38. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

## 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

## 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年 月日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

## 二、承诺函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年  月日
格式2-2

## 一、投 标 函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

## 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

## 五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 格式2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

## 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”、“推荐中标候选供应商”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

## 九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

## 十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 包号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价 | 投标报价：元，（大写：元） |
| 备注 |  |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的价格，包括设备运输、保险、代理、样板间建设、灯具、电线、开关、管材、学校原有灯具的拆除、设计、安装调试、检测、人工费、加班费、售后维护、税费等和招标文件规定的其它费用。

2．“开标一览表”以包为单位填写。

3．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

格式2-5

## 四、分项报价明细表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## LED教室灯 |  |  | ## 套 | ## 1 |  |  |  |
| ## 2 | ## LED黑板灯 |  |  | ## 套 | ## 1 |  |  |  |
| ## 3 | ## LED面板灯 |  |  | ## 套 | ## 1 |  |  |  |
| ## 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

## 格式2-6

## 五、商务应答表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 招标要求 | ## 投标应答 |
| --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

## 2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-7

六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-9

## 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否通过验收 |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。
格式2-10

## 九、投标产品技术参数表

## 招标编号： 包号：

| ## 序号 | ## 货物（设备）名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-11

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式2-13

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

1、授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求：无。

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

9、本项目的特定资格要求：无。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料：无。

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一、项目概述

【一】项目概况：

为深入推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，落实 《成都市儿童青少年近视综合防控工作行动方案》，做好青羊区中小学（幼儿园）光环境提升工程相关工作，青羊区教育技术装备与信息管理中心拟对区域内30所中小学，6所幼儿园的校园灯光设备进行改造。包含各类教室1229间，各类功能室773间，各类阅览室53间。因秋季入学摸底学生数会因实际招生情况发生变化，根据学校实际办学需要，功能室和教室数量可能会产生调整变化，个别建设校点产生调整和变化。

【二】采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量（套） | 单价最高限价（元） | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 24450 | 1200 | 工业 |
| 2 | LED黑板灯 | 3987 | 1200 | 工业 |
| 3 | LED面板灯 | 4036 | 600 | 工业 |

【三】建设校点及场室数量清单

| 序号 | 包件号 | 学校名称 | 教室（间） | 功能室（间） | 阅览室（间） | 合计（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包（346间） | 成都市草堂小学 | 36 | 34 | 2 | 72 |
| 2 |  | 成都市草堂小学西区分校 | 12 | 1 |  | 13 |
| 3 |  | 成都市成飞小学 | 40 | 11 |  | 51 |
| 4 |  | 成都市东城根街小学 | 85 | 64 | 5 | 154 |
| 5 |  | 成都市花园（国际）小学 | 25 | 30 | 1 | 56 |
| 6 | 02包（340间） | 成都市浣花小学校 | 29 | 11 | 2 | 42 |
| 7 |  | 成都市回民小学 | 18 | 14 | 2 | 34 |
| 8 |  | 成都市清波小学校 | 35 | 31 | 2 | 68 |
| 9 |  | 成都市泡桐树小学 | 98 | 91 | 7 | 196 |
| 10 | 03包（342间） | 成都市泡桐树小学西区分校 | 108 | 55 | 3 | 166 |
| 11 |  | 成都市泡桐树小学境界分校 | 41 | 18 | 2 | 61 |
| 12 |  | 成都市泡桐树小学绿舟分校 | 23 | 15 | 2 | 40 |
| 13 |  | 成都市实验小学明道分校 | 45 | 28 | 2 | 75 |
| 14 | 04包（347间） | 成都市实验小学文苑分校 | 25 | 14 | 2 | 41 |
| 15 |  | 成都市实验小学西区分校 | 59 | 31 | 1 | 91 |
| 16 |  | 成都市实验小学战旗分校 | 46 | 21 | 2 | 69 |
| 17 |  | 成都市双眼井小学 | 25 | 11 | 2 | 38 |
| 18 |  | 成都市文翁实验小学 | 11 | 6 | 2 | 19 |
| 19 |  | 成都市少城小学 | 17 | 8 | 1 | 26 |
| 20 |  | 成都市新华路小学 | 8 | 17 |  | 25 |
| 21 |  | 成都市光华小学（西南财经大学附属小学） | 21 | 16 | 1 | 38 |
| 22 | 05包（352间） | 成都市第三十七中学 | 49 | 41 | 2 | 92 |
| 23 |  | 成都市成飞中学 | 55 | 55 | 1 | 111 |
| 24 |  | 成都市康河小学 | 15 | 16 | 1 | 32 |
| 25 |  | 成都市石室联合中学（陕西街） | 47 | 22 | 2 | 71 |
| 26 |  | 成都石室联合中学（西区） | 23 | 22 | 1 | 46 |
| 27 | 06包（328间） | 成都市石室联合中学蜀华分校 | 40 | 18 |  | 58 |
| 28 |  | 成都市文翁实验中学 | 26 | 19 | 1 | 46 |
| 29 |  | 成都市青羊实验中学（优品道） | 36 | 35 | 2 | 73 |
| 30 |  | 成都市第六幼儿园文庙园区 | 6 | 5 |  | 11 |
| 31 |  | 成都市实验小学附属幼儿园文翁分园 | 9 | 19 |  | 28 |
| 32 |  | 成都市青羊区天府幼儿园 | 12 | 7 |  | 19 |
| 33 |  | 成都市第五幼儿园 | 10 | 5 |  | 15 |
| 34 |  | 成都市彩虹小学 | 19 | 17 | 2 | 38 |
| 35 |  | 成都市金沙幼儿园 | 12 | 7 |  | 19 |
| 36 |  | 成都市泡桐树幼儿园 | 12 | 9 |  | 21 |

说明：因学校办学需要，建设校点及功能室和教室数量可能会产生调整变化，因此本项目各包以固定单价方式签订各包的采购合同，货款按照实际安装灯具的数量进行结算，但不得超过政府采购预算。

*二、商务要求

1、交货期及地点：

1.1. 交货期：

① 采购合同生效之日起13日内完成供货并安装完毕。其中样板间需在采购合同生效之日起第一个日历日内安装完毕，在2个日历日内完成检测并出具检测报告。

②安装需分三个阶段：

第一阶段：样板间（1间）安装，安装检验合格（须具有检测资质的第三方检测机构出具检测报告，且结论为合格）后进行第二阶段；

第二阶段：完成其余场室安装；

第三阶段：除样板间外，中标人对所有场室进行第三方检测或自行检测，检测合格并移交设计方案、建设方案、产品合格证明材料等后，通知建设校点进行初步验收的工作。

③初步验收合格后，试运行一个学期，且无质量问题，中标人书面通知采购人进行各包的最终验收。

1.2. 交货地点: 青羊区指定学校（学校名称详见“建设校点及场室数量清单”）

2、付款方法和条件：

2.1.招标人以转账方式向中标人指定账户支付。

2.2.初验合格后，采购人向中标人支付据实结算货款的50%，其余50%的货款在终验合格后支付。

2.3开票要求：

①中标人必须在付款要素均具备的情况下才能开票，包括验收达到采购人要求、提供经采购人认可的验收合格报告（初验或终验）、设备正常运行期达到付款期限等，如果条件不具备，中标人提前开票，招标人将拒绝接收。

②达到开票条件后，开具本项目采购内容对应的发票。发票必须由中标人专人送达，招标人不接受邮寄和快递等方式。

3、质保期及服务要求：

3.1.本项目整体质保期为终验验收合格签字之日起36个月（实际的质保期按照中标人在投标文件中的承诺（响应）为准，但不能少于36个月，否则做无效处理）。

3.2.质保期内，中标人应提供7*24小时的小时响应服务，维护人员随时保持通讯畅通，响应时间在30分钟以内，同时派经验丰富的维护工程师在初步判断故障部件后，1小时内携带备件以最快的交通工具到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，保障教学的正常运行。如果故障在短时间内无法排除，提供替代整机，恢复教学正常工作。同时提供标准的 3-3-3服务，即三年无偿更换备件，三年无偿人工，三年无偿上门服务。

3.3. 质保期内，中标人应定期对产品进行日常维护保养，至少每季度到用户现场进行现场巡检和调研,及时跟踪产品使用及质量的变化情况，定期提供《巡检报告》；更换损坏、有缺陷的光源或灯具。当光源或灯具因光衰不能满足要求时，应及时更新光源或灯具，消除设备（系统）运行（使用）故障及安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。

3.4.质保期内，中标人每学年至少一次，委托具有检测资质的第三方检测机构抽检每所建设校点1间教室，检测指标至少包括：①课桌面维持平均照度；②黑板面维持平均照度；③课桌面均匀度；④黑板面均匀度；⑤照明功率密度；⑥统一眩光值；⑦频闪等指标。抽检情况须书面告知学校。质保期内抽检不合格，须进行全面检测和整改。质保期内的检测费用均由中标人承担。

3.5本项目的报价必须包括为完成质保期内所有服务内容而产生直接或间接的任何费用，因此在质保期内，采购人将不再为中标人支付任何费用。

4、交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1.原产地证明书(由制造厂家签发)；

4.2.提供产品及配套设备的安装图纸及说明；

4.3.提供产品及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4.备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5.其它相关技术资料。

5、安装调试要求：

5.1.采购合同生效后，中标人必须协调相关资源，在2个工作日内派遣项目经理到招标人处就建设校点的实施内容、计划及安排等内容进行全面沟通，并完善整体实施方案。

5.2.教室灯安装要求

①应根据场室（教室、功能室、阅览室）实际情况，选择内嵌或吊杆安装的方式，采用吊杆方式时，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜。照明灯具距教室参考平面的最低悬挂高度不应低于 1.70m。

②教室灯具排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。

③教室安装有风扇，灯具出光面宜低于风扇，且应使用刚性安装。（灯具出光面水平横向距离风扇叶片 25cm 以上除外）。
 ④线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。

5.3.黑板灯安装要求

①宜采用吊杆安装方式，灯具平行于黑板安装，灯具距黑板平行间 d≤1000mm，距黑板上缘垂直距离 h≥100mm，以防黑板灯具遮挡投影仪或对授课老师产生直接眩光。

②黑板照明灯具的投射角，安装高度应可调节以满足黑板不同照明要求。投射角及高度双向调节可以满足有（无）电子白板（或投影仪）等视觉显示终端不同教室的黑板照明要求。（注：教室内都安装有投影设备或交互大屏）

③线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。

5.4.照明控制安装要求

①教室照明控制应符合 GB50034-2013、GB50099-2011和GB50303-2015 规定。
②教室内的黑板灯具、靠窗户的灯具以及靠内侧的灯具应分别设置电源开关，能独立的开和关。

③教室照明调光系统分多个回路控制。教室照明灯具第一横排的每个灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度。其余每一纵列灯具由独立回路开关控制。

④黑板照明应分多个回路控制，每个灯具应由单独回路开关控制，在使用多媒体教学时，可分别调节照明、照度。

⑤线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。教室照明系统供电线路设计、线缆选型、施工安装等不得存有安全隐患。

6、验收要求：

6.1.本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的相关规定进行最终验收。中标人交货安装完毕后，采购人将聘请专业检测机构、相关专家、学校相关负责人组建验收小组。验收专业检测机构（具有检测资质的第三方检测机构），按照采购合同约定的标准进行检测，并出具合格的检测报告。委托的检测机构抽测教室比例不低于各包件场室总数的10%，抽测兼顾同一包件中的不同学校以及同一学校的不同类型的教室。检测指标至少包括①课桌面维持平均照度；②黑板面维持平均照度；③课桌面均匀度；④黑板面均匀度；⑤照明功率密度；⑥统一眩光值；⑦频闪等指标。检测不符合要求的视为验收不合格。

6.2.最终验收不合格，中标人须在15天内完成全面整改，并委托专业机构检测抽测场室比例不低于各包件场室总数的20%，并提供整改后质量检测合格报告。不合格继续按以上方式整改，每整改一次，检测抽测比例增加10%。整改合格后采购人组织其他人员进行整改后的验收。整改后，采购人委托的专业检测机构进行的检测费用，由中标人负责支付。

6.3.验收前中标人需提供教室光照系统设计方案。

6.4.验收前中标人需提供视觉环境建设施工方案。

6.5.验收前中标人需提供配置设备产品合格证明材料。

6.6.验收前中标人需提供配置设备安装规范性证明材料。

6.7.验收前中标人需提供其它与教室视觉环境建设有关的材料。

7、售后服务：

7.1.终身零配件供应：中标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，质保期满后以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

7.2.中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

7.3.中标人为本项目提供终身维护的服务。

三、技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、一体式LED灯具；尺寸长度≥1200mm；灯具的壳体应采用≥0.04mm铝型材等轻型、坚固金属材料，并经喷涂处理，具备防锈功能； 2、照明功率密度≤9W/㎡； 3、寿命≥25000小时； 4、维持平均照度≥300lx； 5、均匀度≥0.7； 6、统一眩光值≤16； 7、LED教室灯色温满足3300K——5300K； 8、LED教室灯显色指数满足Ra≥80； 9、LED教室灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害； 10、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险）； 11、LED教室灯密封防尘满足IP40或以上等级要求； 说明：第2至11项技术参数需提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，加盖投标人鲜章，签订采购合同时提供检测报告原件。 | 24450 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、一体式LED灯具；尺寸长度≥1200mm；灯具的壳体应采用≥0.04mm铝型材等轻型、坚固金属材料，并经喷涂处理，具备防锈功能； 2、寿命≥25000小时； 3、维持平均照度≥500lx； 4、均匀度≥0.8； 5、LED黑板灯色温满足3300-5300K； 6、LED黑板灯显色满足Ra≥80； 7、LED教室灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害； 8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（0类危险）； 9、LED黑板灯密封防尘满足IP40或以上等级要求； 说明：第2至9项技术参数需提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，加盖投标人鲜章，签订采购合同时提供检测报告原件。 | 3987 |
| 3 | LED面板灯 | 1、一体式LED灯具；尺寸长度≥600mm；灯具的壳体应采用≥0.04mm铝型材等轻型、坚固金属材料，并经喷涂处理，具备防锈功能； 2、照明功率密度≤9W/㎡； 3、寿命≥25000小时； 4、维持平均照度≥300lx； 5、均匀度≥0.7； 6、统一眩光值≤16； 7、LED面板灯色温满足3300K——5300K； 8、LED面板灯显色指数满足Ra≥80； 9、LED面板灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害； 10、LED面板灯蓝光危害等级为RG0（0类危险）； 11、LED面板灯密封防尘满足IP40或以上等级要求； 说明：第2至11项技术参数需提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，加盖投标人鲜章，签订采购合同时提供检测报告原件。 | 4036 |

四、其他要求

*【一】设计方案要求

1、每间教室数据采集，至少包含：教室空间数据测量、课桌面照度数据采集、黑板数据照度采集等指标和过程资料。

2、专业光学照明设计，至少包含模拟效果图、等照度图、点照度图、伪色图。

3、健康照明环境设计，至少包含学校整体布局图、楼层布局图、教室布局图。

【二】建设方案

1、建设方案至少包含人员配置、安全管理、施工进度、质量保证措施及承诺等。其中，人员配置每所学校至少安排一组完整的施工人员队伍，每组施工人员至少包含：货物配送、勘测定位设计、线路改造、灯具安装、光环境检测等岗位，且每组人数不能少于8人；施工进度至少参照每个包件中每所学校场室数量，按招标文件送货及安装的时间要求，科学设置进度安排以及设置建设中的应急处置措施；质量保证措施和承诺包含（1）灯具原材料的质量保证到生产灯具到成品等每一步质量控制措施；（2）灯具安装中定位设计、线路改造、开关控制、达标检测等每一个环节的质量控制措施 。
* 2、供应商对所提供的设施设备，向用户进行技术培训，培训内容包括运行操作、维修保养及设备简易故障的判别、排除。

*3、供应商需考虑各类教室、功能室的面积差异，造成设计及安装要求的难度，为保证青羊区教学工作的正常开展，原则上本项目建设完成时间为2021年9月1日开学之前，如因不可抗拒的原因造成项目建设要在教学期间进行的，供应商应该充分考虑建设过程中的难度和不确定因素，教学期间建设原则：①必须保证学生、老师的人身安全；②不能影响学校正常的教学工作，较大噪声的施工必须安排在下课时间或周末进行，同时也不能对周边的居民造成不良的影响；③建设人员不能在校内现场居住，同时在建设期间未经学校允许不得进入校园的非建设区域；④建设期间做好疫情防控工作。

五、样品要求

1.基本要求：

1.1供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

1.2样品作为投标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

1.3送达样品时，必须提供样品清单，注明项目名称、招标编号、样品名称及数量、投标人名称，与投标样品摆放在一起。

1.4样品封样时，由现场监督人员现场监督，供应商应按代理机构工作人员指示进行封样。

1.5样品封样结束后，由供应商保存，供应商收到代理机构工作人员移交通知后，三个工作日内办理移交。

1.6中标结果公告后，中标供应商的封样样品由中标供应商移交采购人保存，用于验收比对；未中标供应商在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。

1.7本项目验收完成后，中标供应商收到代理机构工作人员退还通知后，三个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

2.特殊要求：

2.1本项目每包送样清单：LED教室灯一套。

说明：供应商若未按送样须知送样，给本次投标造成影响的由其自身承担。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。

3.5.1中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

3.5.2评标委员会按照从01包到06包的顺序进行中标候选供应商的推荐，推荐基本原则：评标委员会在推荐02包及以后各包的中标候选供应商时，该包的中标候选供应商中不能包括上包的第一中标候选人，以此类推。

3.5.3得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

3.5.4评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30%*100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数及要求 | 15.5 分 | 满足招标文件第六章“技术参数及要求”中技术参数及要求的得15.5分，技术参数及要求低于招标文件第六章“技术参数及要求”的（负偏离）按照以下原则扣分：“技术参数及要求”条款数量共31条，负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 说明：1.招标文件第六章“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供技术参数及要求的佐证材料，否则不予认定。 2.标记“*”为本项目实质性要求，在符合性审查时审查，不参与本项评审。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 产品综合实力 | 12分 | 1、为有效控制光衰及眩光，LED灯珠采用晶体光源技术（非荧光粉混胶技术），得3分。 说明：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件以及市级及以上医学机构出具的临床评价报告书复印件，并加盖投标人鲜章。 2、供应商所投LED教室灯和LED黑板灯的光通维持率能达到：①在0小时(不含)—8000（含）小时期间，光通维持率≥90%的，得1分；②在8000小时的基础上，每增加1000小时的，且光通量维持率≥90%的，加0.5分。此项最多得5分。 说明：①提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，并加盖投标人鲜章；②不足1000个小时的，按1000个小时计算，如：1300小时，视为2000小时，进行计算。 3、供应商所投LED教室灯和LED黑板灯的显色指数能达到：①在0小时(不含)—10000（含）小时期间，Ra≥90的，得1分；②在10000小时的基础上，每增加1000小时的，且显色指数Ra≥90的，加0.5分。此项最多得4分。 说明：①提供国家认可的第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，并加盖投标人鲜章；②不足1000个小时的，按1000个小时计算，如：1300小时，视为2000小时，进行计算。 | 共同评分因素 |
| 4 | 投标人资信能力 | 4.5分 | 投标人具有有效期内且认证范围至少包含LED灯具的①质量管理体系认证得 1.5分；②环境管理体系认证得 1.5分；③职业健康安全管理体系认证得 1.5分。 说明：提供证书复印件并加盖投标人鲜章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 样品 | 6分 | 评审委员会根据供应商提供的LED样品灯具进行评审：①外形平整；②表面无凹陷、毛刺；③焊缝无透光现象；④喷涂后表面均匀、光洁，无流挂现象；⑤整体稳固；⑥点亮灯光感知为眼舒适。样品满足以上6项中的每一项要求的得1分，最高6分。 说明：没按规定送样的（不送样、样品不符合投标文件的技术参数及要求、样品出现错误的、未按样品封装和标注要求提供的）本项不得分。 | 技术类评审因素 |
| 6 | 设计能力 | 9分 | 1、投标人每提供一份为了实现青少年近视综合防控（灯光改造）的完整设计方案的，得1分，最高的6分。 说明：①设计方案必须是为义务教育阶段的中学或小学的学校进行设计； ②完整设计方案至少包括：教室数据采集、光学照明设计、健康照明环境设计，且设计能满足本项目招标文件的要求； ③提供设计方案复印件并加盖学校和投标人鲜章。 2、投标人针对本项目的LED教室灯和LED黑板的进行管控设计，并达到：①可以通过无线控制每盏灯的开关;②可以获取灯具相关状态;③可以整体控制开关和管理运行模式，且承诺在项目履约过程中按照以上三点的设计内容进行实施建设的，得2分。 说明：提供国家认可的第三方检测机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件，加盖投标人鲜章，检测报告可通过二维码在官方检测网站查询（提供官网链接和截图）。 3、投标人针对本项目的LED教室灯和LED黑板灯进行运行设计，并达到：①可实现智能调光；②环境光发生变化时,每盏灯根据环境的变化,自动调光，且承诺在项目履约过程中按照以上二点的设计内容进行实施建设的，得1分。 说明：提供国家认可的第三方检测机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件，加盖投标人鲜章，需提供检测报告的官网链接和截图复印件。 | 技术类评审因素 |
| 7 | 建设方案 | 13分 | 根据投标人针对本项目的建设方案打分，方案中： （1）人员岗位配置满足采购人要求得1.5分。（针对所投每个包件中的学校数量，提供货物配送、勘测定位设计、线路改造、灯具安装、光环境检测等岗位专职人员姓名、身份证复印件、电话等信息）； （2）施工进度应按照所投包件中每所学校场室数量，按招标文件送货及安装的时间要求，科学设置进度安排，符合采购人需求得1.5分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分。 （3）质量保证措施和承诺（从原材料：如支架、电源、面板、背板、反光材料、光珠等的质量保证到生产灯具到成品等，做好每一步质量控制措施方案），方案描述完善合理，符合采购人需求得1.5分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分； （4）质量保证措施和承诺（灯具安装中定位设计、线路改造、开关控制、达标检测等每一个环节的质量控制措施），方案描述完善合理，符合采购人需求得1.5分，方案描述有缺项或描述有缺陷的不得分； （5）采用自动智能控制系统实现照明控制的，且符合招标文件“照明控制安装要求”的，控制设备需与灯具同一品牌，确保良好兼容性，得1分（提供相关技术材料及检测报告，加盖投标人鲜章，并提供中标后按自动智能控制方案实施建设的承诺函。） （6）投标人每提供一份国家认可第三方检测机构出具对一间教室光环境改造的检测合格报告的，得0.3分，最多得6分。 说明：①提供国家认可第三方检测机构出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件，并加盖投标人鲜章； ②检测报告的检测依据为GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》或T/JYBZ 005-2018《中小学教室照明技术规范》， ③检测指标至少包括：3.1.课桌面维持平均照度；3.2.黑板面维持平均照度；3.3.课桌面均匀度；3.4.黑板面均匀度；3.5.照明功率密度；3.6.统一眩光值；3.7.频闪等指标。 ④送检（委托）单位为投标人或所投产品制造商。 | 技术类评审因素 |
| 8 | 售后服务方案 | 8分 | 1、投标人具有本地化的备品备件仓储场地或承诺中标后设立本地化的备品备件仓储场地，得1分。 说明：提供相关证明材料复印件或承诺并加盖投标人鲜章。 2、根据投标人为本项目制定的售后服务方案打分，方案包括（1）应急措施；（2）本地化售后服务网点（提供网点证明材料及网点地址）及售后服务流程及售后服务人员安排及相关设施设备（3）备货供应和响应保障；（4）巡检方案，每项分析描述要结合本项目的实际特点进行综合考虑，每项分析描述符合采购人采购需求的，每项得1分，每项分析描述有缺陷或缺项该项不得分；本项共4分。 3、售后服务质保期，在满足招标文件要求的基础上，每增加1年，加1分，满分3分。 说明：提供承诺函。 | 共同评分因素 |
| 9 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章政府采购合同

合同编号：成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心2021年健康教室觉环境改造采购项目（采购包：）

签订地点：成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心

签订时间：2021年8 月日。

采购人（甲方）：成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心2021年健康教室觉环境改造采购项目采购项目（项目编号：）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起，样板间需在采购合同生效之日起第一个日历日内安装完毕，在2个日历日内完成检测并出具检测合格报告。在甲方确认后，乙方才能按样建设，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的13日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点，随即在日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2021年9月1日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后30日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期，试用期不低于一个学期（放假期间顺延）；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成，试用期满后60日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

1、全部货物安装调试完毕并初步验收合格之日起，进入试用期，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的30日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付50%合同价款￥元，人民币大写元整；其余50%合同款￥元，人民币大写元整，在试用期满，终验合格后支付。

2、履约保证金退还：在终验合格后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的30日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后（按投标文件承诺的年限签订）年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后0.5小时内响应到场，1小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之3的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之3的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之3的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之3的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之3向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：成都市青羊区教育技术（盖章）乙方：   （盖章）

装备与信息管理中心

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：成都市青羊区苏坡桥       地    址：

西街27号

开户银行：成都银行 青羊支行开户银行：

账号：1001300000760204账号：

税号：12510105MB1A45111X

电    话：028-86110795电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：2021年8月日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |