施工招标文件

（工程量清单计价）

(项目编号：XJDH-YKD2021-044)

项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院重症监护病房改造项目

招 标 人：新疆医科大学、新疆医科大学附属肿瘤医院

联 系 人：陶璐、向征

电    话：0991-2110169、0991-2110171

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法人代表（盖章）：

联 系 人：吴楚、刘寒雪

电    话：0991-4833203

- 详细地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

- 目      录

投标人须知前附表………………………………………………………………………………第 3页

第一章  投标须知  ……………………………………………………………………第 5页

第二章  合同  ……………………………………………………………………第16页

第三章  技术规范  ……………………………………………………………………第45页

第四章  图纸和技术资料  ……………………………………………………………………第45页

第五章  工程量清单 ……………………………………………………………………第45页

第六章  投标文件格式  ……………………………………………………………………第46页

第七章  补充条款  …………………………………………………………………第65页

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 工程名称：新疆医科大学附属肿瘤医院重症监护病房改造项目 |  |
|  |  | 建设地点：新疆医科大学附属肿瘤医院院内 |  |
|  |  | 承包方式：包工包料 |  |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：新疆医科大学附属肿瘤医院重症监护病房改造项目的招标文件、工程量清单、答疑文件及图纸中所要求的全部工作内容。 |  |
| 3 | 1.2.2 | 总工期 | 120天 (日历日) |
|  |  | 质量要求：合格 |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 1.4.1 | 招标方式：公开招标 |  |
| 8 | 1.5.1 | 投标人资格要求： 1. 符合政府采购法第二十二条的规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业； 3. 投标人须具备有效的资质证书：建筑工程施工总承包三级及以上； 4. 投标人须具备有效的安全生产许可证； 5. 投标人须具备有效外省队伍进疆备案登记册； 6. 项目负责人要求：注册建造师二级（建筑工程）、本单位注册，不接受临时建造师。 7. 项目负责人要求：有效的安全生产考核证； 8. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格； 9.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩； 10.法律、行政法规规定的其他条件； 11.本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 9 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 1、需要 2、不需要 √ |
| 10 | 3.1 | 发包价计价方式：工程量清单计价 |  |
| 11 | 4.1 | 提交保证金时应符合下列规定： 保证金数额：壹拾伍万元整 （150000.00） 采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间（2021年05 月 24 日16：00）前必须从单位基本账户支付至新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户上； 收款单位名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 收款单位开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行 收款单位账户：3002016509024927967 注：汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮 箱：806899477@qq.com（招标代理）。 |  |
| 12 | 5.1 | 招标答疑 | 应于 2021年 05 月 08日16时 00 分（北京时间）之前 答疑形式：以电子版的形式发至新疆鸿招项目管理咨询有限公司.邮箱：806899477@qq.com |
| 13 | 6.11.1 | 投标文件份数 | 商务标：正本壹份、副本伍份 经济标：正本壹份、副本伍份 技术标：陆份 |
| 14 | 6.15.1 | 投标文件递交 | 截止时间：2021年 05 月24日16时00分（北京时间） 递交地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室 |
| 15 | 7.1 | 招标工程开标 | 时 间：2021年 05 月24 日16时00分（北京时间） 地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室 |
| 16 | 11.1 | 投标有效期：投标截止时间后60天 |  |
| 17 | 12.3.1 | 履约保证金额 | 投标人提供的履约保证金额为：合同价款的 10 %。 |
| 18 | 投标人总分 | 技术标详细评审权重：20% 商务标详细评审权重：10% 经济标详细评审权重：60% 企业诚信评审权重：10% |  |
| 19 | 控制价 | 人民币：7603739.51元（大写：柒佰陆拾万零叁仟柒佰叁拾玖元伍角壹分） |  |
| 20 | 招标代理服务费 | 由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费（按国家标准下浮40%计取），支付时间为核发中标通知书时一次性支付。 |  |
| 21 | 企业诚信分值 | 本项目的企业诚信评价类别：房建 企业诚信分值执行依据： 1、《关于在工程建设领域综合运用建筑业企业诚信评价结果的通知》（乌建发【2016】125号）。 2、《关于公布2019年度乌鲁木齐市建筑业企业诚信综合评价结果的通知》（乌建防发【2020】193号） 3、《关于明确在招标中应用诚信评价结果有关事宜的通知》（乌建发【2017】375号）。4、以市级建设行政主管部门推送给乌鲁木齐市公共资源交易中心最新诚信分数据为准。 |  |

- 第一章 投标须知

- 1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表第4项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表第5项列清。

1.4、招标方式

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表第6项列清。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表第8项列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

1.5.3、本工程联合体协议书按投标人须知前附表第9项规定执行。如果要求提供联合体协议书，投标人必须在投标文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第五章。

1.5.4、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

- 2、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

2.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。

2.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件澄清

2.2.1、投标人领取招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于2021年05 月08日16时00分前以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱。

2.3、招标文件修改

2.3.1、投标截止日期15日前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。

2.3.2、为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

2.4、招标控制价

2.4.1、招标控制价：指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

2.4.2、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。

2.4.3、招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

2.4.4、招标控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。计价依据按新建标【2016】2号及新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。

2.4.5、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮。

- 3、投标报价

3.1、本工程投标计价方式已在投标人须知前附表第10项列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定清单项目的人工费、材料和工程设备费、施工机械使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3、投标人应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、计价依据按新建标【2016】2号及新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

3.4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，评标委员会应当否决其投标。

3.6、投标人未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整，在实施时业主将不予支付。

3.7、投标报价由投标人自主确定，但不得低于工程成本，应根据自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税额，合理确定增值税综合应纳税费进行自主报价。

3.8、投标人应按招标人工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.9、分部分项工程费应依据综合单价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用；招标文件中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价。

3.10、措施项目费的内容应依据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；其计价方式应根据招标文件的规定，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目采用以“项”为单位的方式报价；措施项目费由投标人自主报价；但其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

3.11、其它项目费应按下列规定报价：

3.11.1、暂列金额应按“暂列金额明细表”中列出的金额（除税）进行报价；

3.11.2、暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价（除税）计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的为不含进项税额的税前金额填写；

3.11.3、计日工应按招标工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算；

3.11.4、总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算。

3.12、规费和增值税销项税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.13、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税销项税的合计金额一致。

- 4、投标保证金

4.1、投标人应提供不少于投标人须知前附表第10项规定数额的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

4.2.1、投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

4.2.2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.3、投标人在招标文件规定时间内交纳投标保证金。

4.4、未中标人在中标公示后5个工作日内退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.5、中标人的投标保证金将在合同签订后5日内返还。

4.6、若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。

- 5、招标答疑会及现场踏勘

5.1、投标人自行在开标前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2、投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2021年 05 月08 日16时 00分前以电子版的形式发送至至 新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱。

- 6、投标文件

6.1、投标文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、投标承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、投标人概况（附企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、疆外企业还应提供进疆备案登记册）；

6.2.5、投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料2项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））

6.2.6、项目负责人简历及项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩要求需附证明材1项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）

6.2.7、项目管理人员

6.2.8、招标文件要求的其他证明材料

6.3、技术标内容

6.3.1、施工组织设计

6.3.2、技术标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。投标人未按照上述规定编制技术标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险有投标人自行承担。

6.4、经济标内容

6.4.1、投标总价

6.4.2、投标总价封面

6.4.2.1、投标总价扉页

6.4.2.2、总说明

6.4.2.3、工程项目投标报价汇总表

6.4.2.4、单项工程投标报价汇总表

6.4.2.5、单位工程投标报价汇总表

6.4.2.6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6.4.2.7、综合单价分析表

6.4.2.8、总价措施项目清单与计价表

6.4.2.9、其他项目清单与计价汇总表

6.4.2.10、暂列金额明细表

6.4.2.10.1、材料（工程设备）暂估单价及调整表

6.4.2.10.2、专业工程暂估价及结算表

6.4.2.10.3、计日工表

6.4.2.10.4、总承包服务费计价表

6.4.2.10.5、规费、税金项目计价表

6.4.2.11、发包人提供材料和工程设备一览表

6.4.2.12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

6.5、投标文件纸张要求

6.5.1、商务标、经济标应采用A4打印纸。

6.5.2、技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。

6.6、投标文件书写要求

6.6.1、商务标和经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。

6.6.2、投标文件技术标、经济标必须采用打印方式书写。

6.7、投标文件装订要求

6.7.1、商务标、经济标应按封面、目录、正文顺序装订。

6.7.2、技术标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。投标人未按照上述规定编制技术标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险有投标人自行承担。

6.8、投标文件字体要求

6.8.1、商务标、经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准 ，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。

6.8.4、技术标编制时Word软件设置要求

1）页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

2）段落－缩进和间距－行距(单倍行距，设置值为空白)；

3）段落－特殊格式(首行缩进)；

4）段落－度量值(2个字符)；

5）段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

6）段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。

6.9、投标文件封面要求

6.9.1、商务标、经济标封面宜按招标文件规定格式编制。

6.9.2、技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

6.10、投标文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

6.10.2、技术标中不得出现目录、扉页、彩页、页眉、页脚及页码标示。

6.11、投标文件的份数和签署

6.11.1、投标人应按投标人须知前附表第13项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

6.11.2、商务标、经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

6.11.3、商务标和经济标凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章处，造价人员章处投标人必须加盖。

6.11.4、技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。

6.11.5、投标总价表凡是要求盖投标人章、法定代表人或委托代理人章、造价人员章处，投标人必须加盖。

6.12、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.13、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标严禁涂改和行间插字。

6.14、投标文件的密封与标志

6.14.1、投标人必须将商务标、技术标、经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即“商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋、EXCEL及GBQ格式的工程量清单的光盘，必须与经济标密封在一起。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.2、商务标、技术标、经济标、封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章，否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、“商务标”、“技术标”、“经济标”、封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。

6.15、投标文件递交

6.15.1、投标人必须按投标人须知前附表第14项规定，将投标文件送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司注明时间后，递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。

6.15.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.16、投标文件修改与撤回

6.16.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

6.16.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

6.17、投标文件澄清

6.17.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

6.18、投标文件格式

6.18.1、投标文件格式见第六章。

6.18.2、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

- 7、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第15项列清。

7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，营业执照副本、安全生产许可证副本、资质证书副本、项目负责人建造师注册证、安全生产考核合格证书B证、疆外企业进疆信息报送册以上证件需提供原件以备监督人查验，若投标人未通过原件审查环节，则其投标将被拒绝。

注：有效身份证明仅指二代身份证。

- 8、评标方法

8.1、评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

8.2、技术标初步评审

评标委员会对技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序 号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.3 | 技术标必须提供。 |
| 2 | 6.5.2 | 技术标必须采用A4打印纸，但技术标中的施工平面布置图、施工横道图或网络图、施工进度计划表或施工进度网络图可采用A3打印纸。 |
| 3 | 6.6.2 | 投标文件技术标必须采用打印方式书写。 |
| 4 | 6.7.1 | 技术标必须装订成册。 |
| 5 | 6.8.2 | 技术标正文应采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距为标准，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。 |
| 6 | 6.9.2 | 技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。 |
| 7 | 6.10.2 | 技术标中不得出现扉页、彩页、页眉、页脚及页码标示。 |
| 8 | 6.11.2 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 9 | 6.13 | 技术标严禁涂改和行间插字。 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

8.3、技术标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 |  |  |  | 标准分 |  |  |  | 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 |  |  |  | 1 |  |  |  | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |  |  |
| 2 | 施工准备计划 |  |  |  | 2 |  |  |  | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |  |  |
| 3 | 施工方案 |  |  |  | 20 |  |  |  | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |  |  |
| 4 | 施工进度计划 |  |  |  | 10 |  |  |  | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |  |  |
| 5 | 施工平面图 |  |  |  | 5 |  |  |  | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 |  |  |
| 6 | 劳动力需用量计划 |  |  | 4 |  |  |  | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |  |  |  |
| 7 |  | 材料需用量计划 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 机械设备需用量计划 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 质量保证措施和体系 |  |  | 10 |  |  |  | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |  |  |  |
| 10 |  | 工期保证措施和体系 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 降低成本技术组织措施和保证体系 |  |  | 10 |  |  |  | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |  |  |  |
| 12 |  | 安全保证措施和体系 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 现场文明施工措施 |  |  |  | 10 |  |  |  | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  | 合计×0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、技术标评审标准满分为100分，占总分20%。 3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 4、技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

商务标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.2 | 投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定。 |
| 2 | 6.2.1 | 投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人章。 |
| 3 | 6.2.2 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 4 | 6.2.3 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
| 5 | 6.2.6 | 项目负责人简历必须提供，且项目负责人与报名时一致。 |
| 6 | 6.2.7 | 项目管理人员必须提供。 |
| 7 | 6.11.2 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

8.5、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 40 | 项目负责人要有类似业绩1项（2018年1月01日—至今），且证明材料齐全（包括：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）同时，附注册建造师证书、职称证书复印件。 |
| 2 | 项目管理人员 | 10 | 项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证复印件也应附带, 证件齐全。 |
| 3 | 企业类似业绩 | 50 | 近三年（2018年1月01日-至今）类似工程业绩，证明材料2项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表）） |
| 合计 | 100 |  |  |
| 得分 | 合计×0.1 |  |  |
| 注：1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。 3、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。 4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

8.6、经济标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 6.4.1 | 投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或授权代理人签字或盖章，编制人要求造价人员签字盖专用章。 |
| 3 | 6.11.2 | 经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 4 | 3.8 | 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。 |
| 5 | 2.5.1 | 投标人的投标报价不能高于招标控制价。 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

8.7、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

8.8、经济标详细评审

8.8.1评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、增值税销项税填写（规费和增值税销项税应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额（除税）填写，不得变动；

2、材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价（除税）计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的为不含进项税额的税前金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.8.2评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终投标报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.8.3经济标分值占总分60%。

8.8.4投标报价得分的计算：

8.8.4.1投标报价的确定：

投标报价＝经评审后的投标报价

8.8.4.2投标报价平均值的计算

指经过上述评审的所有有效投标报价等于所有小于招标控制价的投标报价，去掉最高报价及最低报价后（如果有效投标人少于5家时，则不去掉最高报价及最低报价）的算术平均值的上浮5%（含）下浮7%（含）范围内的投标报价的算术平均值；若无投标报价在此范围内，则采用所有小于招标控制价的投标报价，去掉最高报价及最低报价后（如果有效投标人少于5家时，则不去掉最高报价及最低报价）的算术平均值为投标报价平均值。

8.8.4.3评标基准价的确定：

评标基准价=投标报价平均值

8.8.4.4投标报价偏差率的计算：

偏差率=100%×(投标人投标报价－评标基准价)/评标基准价

8.8.4.5：投标报价得分计算

(1)如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分＝60-︱偏差率︱×100×0.8；

(2)如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝60-︱偏差率︱×100×0.4。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

9、企业诚信评审

9.1	企业诚信分值是指根据乌鲁木齐市建设委员会现行颁布的乌鲁木齐市建筑业企业诚信评价有关文件执行计算出来的分数。

企业诚信算分公式，具体如下： B=An/Amax*100

式中B为各投标人诚信评价得分,An为各投标人在诚信综合评价结果中的得分,Amax为各投标人中在诚信综合评价结果中的最高得分。

企业诚信评审权重=10%

10、投标人总分计算方法已在投标人须知前附表第18项列清。投标人总分=技术标详细评审 * 20%+商务标详细评审 * 10% +经济标详细评审 * 60% + 企业诚信评审 * 10% 。

11、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

12、中标候选人前三名最终得分的组成：由技术标加商务标加经济标加企业诚信分值合计排序前三名得分；前三名如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。

- 13、定标原则

13.1、评标委员会对技术标、商务标、经济标评审的合格投标单位，以技术标、商务标、经济标、企业诚信得分之和由高到低排序，排名前三名的企业的技术标、商务标、经济标得分及企业诚信分值合计最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

13.2、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 14、开标会程序

14.1、标前会

14.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

14.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

14.2.开标

14.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人资质。

14.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

14.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

14.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

14.2.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

14.2.7、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标及经济标，宣布投标承诺书中的工期、质量及投标报价。

14.2.8、商务标、经济标开标完毕，投标人退场。

14.3、评标准备会

14.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件。

14.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

14.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

14.4、技术标、商务标、经济标评标

评标委员会按照招标文件规定的评标方法对技术标、商务标及经济标进行评标。

14.5、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人，并请投标人签字确认最终结果。

- 15、投标有效期

15.1、评标和定标将在投标人须知前附表第16项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

16.1、授予合同

16.1.1、监督人自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

16.2、合同签订

16.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和投标文件签订施工合同。

16.3、履约担保

16.3.1、中标通知书发出28天内，中标人须按投标人须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。

16.3.2、若中标人未按14.3.1条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

16.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

16.3.3、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向中标人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

16.3.4、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向中标人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

- 17、投标保证金的交纳方式

投标人在招标文件规定时间内交纳投标保证金。

- 第二章合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2013】56号）中《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

### 第二节 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施。

1.1.3.9 永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：经许可，实施合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律及自治区现行地方法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。计价依据按新建标【2016】2号、【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按合同约定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：进度报表及有关现场、经济签证、设计变更

承包人提供的文件的期限为：/；

承包人提供的文件的数量为：/    ；

承包人提供的文件的形式为：书面提交；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件七日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在壹 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                               ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：                           ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按签订合同约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工的运输要求

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人书面许可。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   除署名权外，归发包人所有    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　　　　执行通用条款　　　　　。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围：投标文件工程量清单中的综合单价不因材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生设计变更后，当工程量偏差在±15%（包含15%）以内时，其综合单价不做调整；当工程量偏差超过±15%时，超过部分对综合单价及对应的可计量措施项目费给予调整，允许调整合同价格的工程量偏差范围：±15%，增加部分的工程量的综合单价调减10%，减少后剩余的工程量的综合单价调增10%，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职    务：                       ；

联系电话：                    ；

电子信箱：      ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：派驻工程师代表发包人行使本工程管理权，负责施工全过程内外关系协调，对工程进度、质量、造价、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理，审核设计变更及经济签证，负责其他应由发包人完成的工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： /    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                 。

发包人是否提供支付担保：/                 。

发包人提供支付担保的形式：      /            。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内。

承包人需要提交的竣工资料套数：共6份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格之日起28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   满足档案主管部门要求             。

（6）承包人应履行的其他义务：           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每天必须在工地坚守岗位，不得另行承担其他工程项目的管理工作，否则视为承包方违约。     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，承包人必须更换项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金1万元；如原项目经理无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可选择没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15日内到场。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  必须请示建设单位现场人员，报请项目负责人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不准分包。

主体结构、关键性工作的范围：      /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /              。

其他关于分包的约定：                 /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工至工程竣工交付使用 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：扣除暂列金、专业工程暂估价后合同价款的10%。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函的方式交纳，验收后返还  。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                    。

关于监理人的监理权限：                    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /                  ；

（2）                  /                  ；

（3）                  /                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                    。 。

关于工程奖项的约定：无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人应对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才可进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   48   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人独自承担，发包人不承担任何责任、费用 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包单位要认真加强工地安全管理和大门值班制度，提高安防意识，防止不法人员进行各种破坏活动。若承包单位思想麻痹、不落实要求和制度或防护不到位、对存在的问题未发现或发现而不整改等原因，出现遭袭击等事故，造成的一切人员伤亡和财产损失均由承包司承担，与我单位和其它单位无关。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境编制施工场地治安管理计划，并报监理和建设单位人员审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到自治区文明施工要求 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 投标清单中专项列出，自行报价。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：             /           。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后7日内报监理和发包人审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   7日内     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 7日内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后7日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每推延一天，赔偿3000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                  /                   ；

（2）               /                       ；

（3）                 /                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：　　　  ／                。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人负责管理，费用由承包人自理   。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：投标人在投标时报价计入。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按现场条件和试验要求配置 。

施工现场需要配备的试验设备：按建设行政管理部门和试验要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /             。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置和尺寸等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，变更工程价款应按下列方法确定：（1）设计变更引起新的工程量清单项目，合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款，（2）、工程量清单中没有适用的工程项目，由承包商和工程师根据实际情况协商确认或根据有关定额、国家标准、材料调差文件套用，并按同等类别确认取费。 （3） 设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价； 投标文件工程量清单中的综合单价不因、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生设计变更后，对某一清单项目，该项变更后实际施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的15％，增加部分的工程量的综合单价调减10%，减少后剩余的工程量的综合单价调增10% ，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。（4）变更取消的项目投标报价，低于控价时，应按招标控制价的综合单价调减。其他变更减少或增加工程量的项目，其报价偏离该项综合单价控价金额的15%及以上时，视为不平衡报价项目，不平衡报价项目调整方式以招标控制价综合单价为基准按1.13工程量清单错误的修正条约定内容进行调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到完整的文件资料后7日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到完整的文件资料后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2.3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：签约合同价编制时的材料价格信息。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /                  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：　1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以 及人工、材料、机械费用上涨风险； 2、对于法律、法规、规章或有关政策出台 导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授 权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于承包人根据自 身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险　  。

风险费用的计算方法： 1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、 材料、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人 可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法 规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调 整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据 自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部 分风险由承包人全部承担 。

风险范围以外合同价格的调整方法：／     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   / 。

风险费用的计算方法：/  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/  。

3、其他价格方式：/  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 预付款的支付比列原则上不超过合同总金额的30%，具体比列及金额由双方协商为准。每月按照造价机构审定的工程进度款进行支付；工程整体竣工验收合格后支付至合同价的80%，待结算审核后付至结算价款的97%；预留3％的质保金，质保期满后无任何质量问题无息支付。每次付款需提供与付款金额相等的真实有效发票。

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式：           /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                。

预付款担保的形式为：         /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后工程竣工支付到合同价款的 80 %停止支付，竣工验收经全过程跟踪审计部门审计完成后支付到工程结算价款的 97 %，预留3％的质保金，待质保期满后无任何质量问题无息支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按月申请

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定工程进度提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7日内             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7日内。

（2）发包人支付进度款的期限： 7日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：因逾期支付进度款造成延误的工期顺延。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  48  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在工程验收合格后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未能及时移交工程时，延误按3000元/天从工程结算款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /                      。

（1）单机无负荷试车费用由          承包人          承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定如需进行投料试车的，竣工验收时由承包人实施 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：整改正式竣工验收后3日内退场，每延误1 天按3000元承担违约金，发包人从工程结算款中扣除。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料3份，在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交完整合格工程资料六套，每延误1 天按3000元承担违约金，发包人从工程结算款中扣除。

竣工付款申请单应包括的内容：预算书、影响工程造价资料及申请、经济签证、隐蔽工程资料、设计变更、竣工图等资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结果确定后20日内。

发包人完成竣工付款的期限：结算审计的结果确定后28日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：合同当事人自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      四份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人收集完整的工程结算资料后，报发包人委托的审计单位30日内进行审核，最终以发包人委托的审计单位出具的审计报告为准。 。

（2）发包人完成支付的期限：结算审计的结果确定后15日内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 执行国家、行业及自治区标准    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金为结算价的  3% 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2）   3 %的工程结算款；

（3）其他方式:            /                  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /             。

关于质量保证金的补充约定：           /             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：国家规定最低保修年限，图纸约定保修年限高于国家规定最低年限的分项工程，以图纸规定为准   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天   。保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中。

工程保修期满，若因承包方施工原因造成的质量问题，仍应由承包方负责。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 工期顺延 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：               /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，甲方有权解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人逾期完工，按日承担3000元违约金，发包人有权单方解除合同，不支付工程款。

（2）承包人施工质量不合格，发包人有权选择要求承包人返修或者单方解除合同，解除合同的，甲方有权不予支付质量不合格工程的工程款，乙方应向甲方支付质量不合格工程的工程款两倍的违约金；要求返修的，承包人逾期完工，按本条上一款承担违约责任。

（3）若不合格的工程经承包人返修后质量仍不合格的，甲方有权将不合格的工程承包给第三方做修复整改处理，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权拒绝支付不合格工程的工程款项。

（4）承包人分包或转包本合同约定的全部或部分施工内容，发包人有权单方解除合同，不支付工程款。

（5）承包方违约，除支付违约金外还应赔偿发包方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。承包人违约的，发包方有权将相应违约金以及相应的赔偿额从应给承包方支付的工程款、质保金中直接予以扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：没收履约保证金          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 凡在施工现场的所有人员均必须参加人身意外伤害险和工伤保险，若发生安全事故造成的一切经济损失均由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险，费用处理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：24小时内通知对方和监理人  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。

选定争议评审员的期限： 事项从发生到解决确定 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：造价审计报酬由发包人承担，评审员报酬由承包人承担。

其他事项的约定：               /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：          承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为   2      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为  2      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程质量保修期为2年          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：          

地  址：         地  址： 

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

开户银行：         开户银行：

账  号：        账  号：

邮政编码：          邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

/        （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮 政 编 码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件8 ：

预付款担保

/               （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮 政 编 码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件9:

支付担保

/       （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮 政 编 码：

传    真：

年      月      日

附件10-1：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件10-2：                           工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件10-3：                           专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第三章  技术规范

1.1本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2本工程的材料、设备检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

- 其他要求

- 一、工程概况：新疆医科大附属肿瘤医院重症病房位于肿瘤医院院内综合楼三楼，改造区域总建筑面积1956.32平方米，本次招标项目包括但不仅限于以下内容：

- 1、室内拆除工程：包含室内墙体拆除、墙砖地砖拆除、室内天棚拆除、原墙、柱装饰面及龙骨拆除等

- 2、室内装饰装修工程：轻质隔墙、金属门窗安装、卫生洁具安装、墙地砖铺贴、病房内及中庭铝单板吊顶施工等施工内容

- 3、消防系统局部改造工程

- 4、室内供配电系统改造工程（含UPS供电、配电室改造等项目）

- 5、室内供暖系统改造工程

- 6、室内供水排水改造工程：原有室内上下水至用水点管线的更换（含二楼及中庭吊顶更换）

- 具体工程情况详见图纸与工程量清单。

- 重症技术要求：

- 1、根据招标人提供的全套施工图，投标人如果认为招标文件清单所提供的工程量有误差或漏项，在答疑前必须书面提出，否则视为清单无误或无漏项，在项目实施过程中将不予调整（由于设计变更发生的工程量的增减按实际调整），合同专用条款中可调整的情况除外。

- 2、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工进展情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 3、投标人的投标文件中必须有满足招标方工期要求的施工进度计划表，由于此项目在病区内施工，需考虑好整体施工工作的安排，不得影响招标方日常的正常运营。由于考虑不周造成的投标方成本增加等其他损失，由投标方自行承担。相应配套配电室改造项目、UPS电源项目、弱电项目等需与医院原有配套系统匹配，按照医院相关职能科室要求进行配合施工。相应配套配电室改造项目、UPS电源项目应根据招标方要求及现场实际情况进行二次深化设计，相应设计费用综合考虑到投标报价中。

- 4、关于合同内凡是涉及价格调整的条款应以招标方提出的符合国家相关标准的为准，同时应以招标方最终认可确认后的合同专用条款来签订合同。

- 5、对于甲控乙供材料，乙方采供材料应满足甲方提供的品牌、价格与质量。乙方与材料供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与甲方无关，影响供货拖延工程进度由乙方负责。凡发生材料货源与甲方所确定单位不符，或材料发票、质保书、炉批号与材料不符。甲方、监理有权通知乙方停止使用，清退出场，影响工程进度由乙方负责。凡乙方所购甲控乙供材料必须将供货合同及供货发票的复印件交给甲方以便进行工程结算，采购价格需按照工程量清单中暂估材料清单中价格协商确定，本价格作为工程最终决算的依据，

- 6、开工前需要由中标人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划（需含分层施工进度计划）、分层施工设备安装计划、安全生产保证措施、环境保护和文明施工保证措施、维稳治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法、材料和设备采购计划及施工所需的其他文件等；

- 7、施工过程中，中标人必须配合监理单位日常检查，配合监理人员质量、安全、进度等施工过程控制。

- 8、中标人必须按自治区有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，达到自治区文明现场标准 。同时执行乌建发[2014]375号文的要求，相关费用均已含在报价中。

- 9、本工程实施“工完、料净、场清”，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。同时执行乌建发[2014]375号文的要求，相关费用均已含在报价中 。

- 10、交工前由招标方选择第三方检测单位进行室内装修环境检测，相应费用由中标人承担，如检测不合格，中标人需承担合同价格5%的违约赔偿，并采取相应措施进行整改直至复检合格。

- 11、中标人提交的竣工资料的内容：中标人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内。完整的验收资料、竣工资料需符合当地城建档案馆的要求。

- 中标人需要提交的竣工资料套数：共5份。

- 中标人提交的竣工资料的费用承担：中标人承担。

- 中标人提交的竣工资料移交时间： 工程验收合格后，中标人应在60天内将合格的竣工资料交至招标方。否则因此而延长递交竣工资料时间，按工程延期违约处理。因发包人原因除外。

- 中标人提交的竣工资料形式要求：符合当地城建档案管理规定

- 12、中标人要积极配合招标人进行相关手续办理及验收工作（包括消防验收），需提供一台车辆供甲方办理相关手续。相应费用需考虑在投标报价中。

重症UPS不间断电源设备项目详细参数

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1、主机容量200KVA/180KW，需要医疗设备（非信息化使用），为保证采购人使用要求，投标人不得采用无变压器拓扑结构的UPS主机（高频机），而应采用双变换在线式带静态旁路开关（无间隙切换方式）的工频架构UPS。 2、UPS单机每台主要包括整流器、逆变器、充电器、自动静态旁路开关、手动旁路开关、控制器、输出隔离变压器及UPS基础等。整机应具有输入电流限流和软启动，输出精度高、响应快、过载能力强、对电网无污染等特点。配有智能化电池管理及保护系统以及通信接口，能方便地为电力监控系统提供所需的数据信息。 ★3、电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑全桥逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms；投标人须提交产品投标样本、彩页、手册及第三方测试报告等资料验证。 ★4、输入电压：380VAC ±15%；输入频率:50±10%；★输入谐波电流总含量≤5%，输入功率因数≥0.95；逆变器输出输出电压： 380VAC，稳态精度：±1％；输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：线性负载 ≤3％，非线性负载 ≤5％；★UPS额定输出功率因数≥0.9（提交泰尔检测报告查验）；满载及半载时系统效率：≥92％（提供泰尔检测报告数据证明）；逆变器过载能力：125%额定电流 10min，150%额定电流 60s（提供泰尔检测报告数据证明）。 5、UPS整流器：具有限流功能, 并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电, 使电池能快速回充；整流电路应具有软起动性能并带有平衡电抗器，可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪。 6、逆变器：必须采用三相锁相同步技术，并且脉宽调制，采用先进的IGBT技术，具有高速开关特性和大电流处理能力及较低的饱和导通压降，输出标准的正弦波。逆变器输出电压的频率和相位应与市电锁相同步并应可调。当向UPS供电的低压电源系统发生两路市电之间，市电与油机之间的电源自动切换时，逆变器能够承受额定负荷下的电流冲击，不导致逆变器的损坏。逆变器由快速熔丝保护，不允许采用并联功率元件式逆变器。 ★7、旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关,与整流器分开设置。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列，恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 ★8、电池管理：具有标配的在线电池故障检测功能，UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功能。可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池.UPS主机需具有蓄电池接地故障告警功能. 9、UPS输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 10、维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机。 11、标配紧急关机开关(Emergency Power Off/EPO)功能按键。 12、具发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电。 ★13、电流谐波失真度≤5%（满负荷），谐波失真度≤7%（50%负荷），必须采用12脉冲SCR整流器技术，禁止采用6脉冲SCR整流器 + THM有源滤波器技术；投标人须提交产品投标样本、彩页、手册及第三方测试报告等资料验证。 ★14、每台UPS自带静态旁路和标准内置独立的主路输入开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关。投标人须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证。 15、UPS机柜均为全金属外壳封闭式机柜，柜内装有排风扇强制通风冷却，排风扇叶片不得采用塑料，排风扇的电源由UPS自供。 16、外壳应为模压成型的钢制柜体，焊接件和螺栓连接的构件组成的通用框架式结构，螺栓不可突出在壳体表面，所有盖板和门都应用不小于2mm厚的优质冷轧钢板制造；柜体表面采取防酸防锈措施，设保护接地端子，UPS的机柜前门可开启维修，前门带锁；机柜内导线均为阻燃导线，外壳防护级别为外壳 IP20；机柜涂层：机柜要涂层的内外层表面，在涂层之前要彻底酸洗，并经磷化处理，涂层用静电环氧粉末喷涂，涂好之后要用烘箱烘干。表面涂层厚度不小于56 μm；机柜应做成铲车易于铲入底部，或者有吊环等，便于搬运和移动的形式。 17、UPS具备并机系统智能休眠功能，实时监测系统负载电流并休眠/唤醒系统中一台或多台UPS单机，实现依据当前负载大小合理分配提供并机系统供电容量；采购人有权要求厂验或到货现场测试该功能。 18、投标人所选UPS主机应为同类业界公认国际知名品牌产品，须提供第三方报告证明文件（ICT或者CCID）。 19、UPS具备并机系统ECO工作模式(经济模式)，减小并机系统中UPS自身损耗，提高系统供电效率至97%以上；采购人有权要求厂验或到货现场测试该功能。 20、UPS应具备逆变器输出并网回馈自老化测试功能，采购人有权要求厂验或设备到货现场后测试上述功能。 ★21、投标设备制造商必须在乌鲁木齐有分支机构或分公司，制造商必须具有IS09001、ISO5001、ISO27001、SA8000认证证书，投标UPS设备必须提供9级烈度抗震测试、CE认证、CQC认证、TUV电磁兼容认证，并提供证书复印件盖章查验，提供原厂授权和售后服务承诺书。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 200kVA BCB box | UPS设备需配置1个电池总开关，必须选用施耐德、ABB、西门子品牌直流断路器，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能；还要求UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。投标方须详细说明电池总开关的设计方案。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电池开关箱 | 内置直流3P/400A*2，ABB元器件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电池 | 与主机同品牌12V150AH | 节 | 64 |  |
| 5 | 电池架 | 承载32节12V/150AH蓄电池，含电池连接线 | 套 | 2 |  |
| 6 | 输出配电柜 | UPS输入3P/630A*1；UPS输出3P/400A*1；负载输出3P/100A*8,2P/32A*12;采用施耐德、ABB、西门子元器件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电缆 | ZRYJV4*120+1*70mm2 | 米 | 200 |  |
| 8 | UPS间配套空调 | 1、制冷量不小于7.5KW，单制冷，风量不小于2000m/h3 ； 2、机房空调采用高效换热“/”型蒸发器盘管； 3、机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。 4、机组采用上送风测回风的送风 方式，侧边带有2个辅助回风口。 5、室内风机叶片应为高效大风量后倾式离心风机，不接受蜗壳式或其他类型风机形式； 6、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的； 7、机组应采用符合国家CCC认证要求的远红外加湿器，可适应任何水质，同时采用不锈钢材质接水盘 8、室外机工作环境温度-15℃-45℃。 9、为了方便维护，建议和UPS统一品牌。 | 套 | 1 |  |

推荐品牌：

（1）金属门、气密自动门：欧尼克、中冠、华医净

（2）PCV地板：洁福、德嘉、阿姆斯壮

（3）监控系统：思科、华为、华三

重症ICU改造电工班提的需求（配电室改造）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:GGD柜 2.基础型钢形式、规格:槽钢 |
| 2 | 密集型母线 | 1.名称:母线槽 2.型号:1000A 30米 3.规格:80*6 4.材质:铜 |
| 3 | 断路器 | 1.名称:断路开关(GGD柜内) 2.型号:400A |
| 4 | 断路器 | 1.名称:断路开关（GGD柜内） 2.型号:200A |
|  |  | 1.名称:断路开关（GGD柜内） 2.型号:125A |
| 5 | 断路开关 | 1.名称:断路开关保护性拆除 |
| 6 | 断路器调试 | 1.名称:断路器调试 2.电压等级(kV):1KV以下 |
| 7 | 配电柜改造 | 另外需要改造AA3柜（50A.150A改造成400A）抽屉柜 |
| 8 | 配电柜改造 | 另外需要改造： AA3进线柜150A改造200A抽屉柜 |
| 9 | 配电柜改造 | 另外需要改造：AA12进线柜150A改造200A抽屉柜 |
| 10 | 新增 | UPS（满足ICU使用需求） |

推荐开关柜内开关均采用施耐德、ABB、西门子品牌或同等以上品牌

- ICU新增监控设备要求

监控系统建设需求：

由于安保维稳及防疫工作的需要，监控系统凸显重要，监控系统是获取视觉信息最直接、最重要的手段，为确保高度安全、对突发事件的取证确认能力及保安人员对公共场所的宏观监控，拟对主要公共场所安装监控系统，协助安保等管理部门对现场情况获取直观的图像，并实时掌握人员出入情况，一旦发生意外情况及时联动录像系统进行取证记录，以便为事后分析取证提供依据。

监控系统改造建设要求

监控系统电源统一220V供至前端网络摄像机处，为了使用安全，避免一台摄像机维修多台摄像机断电的局面，采用多回路供电方式，电源线末端接带开关的插排，接变压器给摄像机供电，分支电源线使用RVV2*1.0线缆，由于部分线路较长，并且日后增加摄像机数量的可能性较高，为了保持灵活性，不接受POE供电的设计方式。

摄像机选型依照原有摄像机的机型、功能、型号及参数要求，参照原有摄像机的功能选用机型和参数相对应网络高清摄像机，清晰度达到1080P标准，并具有红外灯，保证在无光或弱光等低照度条件下正常工作。推荐品牌：三星、大华、海康。

存储硬盘必须是稳定性较高的专业级硬盘，录像达到高清标准，已经安装的网络高清摄像机要求无缝接入新系统，全天24小时录像，  存储时间要求大于90天，并且可扩展。推荐品牌：三星、大华、海康，本次采购的监控设备必须与原有的监控品台进行无缝对接，所有费用由中标方承担。

淘汰老旧百兆网络交换机，新配置的交换机要求全部千兆端口，各个楼栋交换机与监控中心机房核心交换机采用千兆光纤连接，须有光纤接口，不接受光电转换器传输网络视频信号。推荐品牌：思科、华为、华三。

注：投标单位必须自行踏勘现场，绘制设计图纸，各投标单位可以根据自身相关行业经验，可提出优于以上要求的合理化建议，投标单位在唱标中重点阐述自己的设计、实施方案和售后服务承诺。项目完工后，施工单位必须提供完整的竣工资料（包括详细的竣工图纸），否则项目不给予验收。

监控主要设备清单：

| 肿瘤医院监控系统新增设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 制造商 |  | 备注 |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清摄像机（半球） | 200万像素，焦距：2.8-12mmLED红外、宽动态 |  |  |  |  |
| 2 | 网络高清摄像机（枪机） | 200万像素，焦距：2.8-12mmLED红外、宽动态 |  |  |  |  |
| 3 | 网络高清电梯摄像机 | 1/2.7" CMOS，200万像素，LED红外10米。 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯摄像机用无线传输设备 | 电梯专用 |  |  |  |  |
| 5 | 网络智能球型摄像机 | 200万像素，20倍变焦，强光抑制 |  |  | 室外安装 |  |
| 6 | 网络智能球型摄像机 | 200万像素，20倍变焦，强光抑制 |  |  | 室内吸顶安装 |  |
| 7 | 防爆摄像机 | 200万像素，防爆，4MM镜头、1米防爆软管 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 监控录像集中存储 |  |  |  |  |
| 2 | 专业级硬盘 | 6000G监控专用 |  |  |  |  |
| 3 | 液晶监视器 | 23吋高清 |  |  |  |  |
| 4 | 网络机柜 | 40U |  |  |  |  |
| 5 | 网络机柜 | 9U壁挂机柜 |  |  |  |  |
| 6 | 专业PDU电源 | 2.5平方线缆，8个10A端口 |  |  |  |  |
| 1 | 光端机 | 千兆单模 |  |  |  |  |
| 2 | 光缆 | 单模8芯光缆、 |  |  |  |  |
| 3 | 光缆接线盒 | 光纤跳线、尾纤、法兰、熔接等 |  |  |  |  |
| 4 | 线缆 | 网线、电源线 |  |  | 安装一台摄像机所需要的全部线缆 |  |
| 5 | 主干电源线 | RVV3*2.5 |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机立杆 | 立杆、加装横臂、支架、开挖、混凝土底座制作等 |  |  |  |  |
| 7 | 电源箱 | 定制 |  |  |  |  |
| 8 | 监控辅材 | 摄像机支架、摄像机电源、电源插板、线槽、线管、KBG管、金属软管、RJ-45头、开关电源、尼龙扎带、防水胶布、涨塞、螺钉等 | 安装一台摄像机所需要的全部辅材 |  |  |  |
| 四、网络交换及主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | 核心交换机主机；S9306 ， S9300基本软件 |  |  |  |  |
| 2 | 主控单元 | MCUA主控单元 |  |  |  |  |
| 3 | 电源模块 | 电源模块800W |  |  |  |  |
| 4 | 全千兆光纤业务扩展板 | 24口千兆光纤接口 |  |  |  |  |
| 5 | 全千兆电口业务扩展板 | 24口千兆电口 |  |  |  |  |
| 6 | 千兆网络交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电。 |  |  |  |  |
| 7 | 千兆网络交换机 | 28口全千兆三层交换机 |  |  |  |  |
| 8 | 千兆光纤模块 | 单模 |  |  |  |  |
| 9 | 千兆网络交换机 | 24口全千兆交换机 |  |  |  |  |
| 10 | 视频综合管理平台 | B20 |  |  |  |  |
| 11 | 解码输出扩展板 | 8路视频输出 |  |  |  |  |
| 12 | 平台软件管理服务器 | 服务器 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔、正版操作系统、导轨 |  |  |  |  |
| 13 | 流媒体服务器 | 服务器 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔、正版操作系统、导轨 |  |  |  |  |

| 备品备件清单（乙方提供备品备件，费用按照实际使用数量结算） |  |
| --- | --- |
| 高清监控主机1台 | 备用，费用由乙方负责 |
| 监控专用硬盘（6000G）5块 | 备用，费用由乙方负责 |
| 网络高清红外摄像机2台 | 备用，费用由乙方负责 |
| 网络智能球型摄像机2台 | 备用，费用由乙方负责 |
| 摄像机电源5个 | 备用，费用由乙方负责 |
| 电源线5卷 | 备用，费用由乙方负责 |

售后服务

1.在交付使用后，中标方应对维保期做出承诺：每周派专业人员对全院监控系统巡检3次；

2.不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，中标方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明；

3.中标方在疆内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是中标方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有中标方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

4.中标方接到故障报警，十分钟内响应，1小时到达现场，有责任向招标方说明故障原因和解决方法。

其他

1、按季度付款，每3个月为一个付款周期（1-3月的货款4月支付，4-6月的货款7月支付，以此类推），甲方以实际验收合格数量乘以固定单价进行结算，滚动式采购。甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

2、保修期：两年（包括全部的主材、辅材及设备）。

3、项目所含材料及设备全部清单报价，并详细报出品牌、规格、型号、生产厂家。报价中应包含相关部门首次检测、验收费用。线缆、主要设备提供检测报告。

4、验收：由招标方和中标方按照国家、行业的相关标准共同验收。

5、中标方提供的服务（系统优化、巡检、培训、服务态度、故障响应时间）如满足不了招标方方要求，招标方有权解除合同，并不予支付合同质保金。

6、如果项目出现质量问题一切损失由中标方全部承担。

7、中标方提供设备如满足不了招标方要求，由中标方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。中标方不能调换的，招标方有权解除合同。

8、质保期内中标方需按照招标方要求提供质保、巡检服务，如果拒绝、拖延、敷衍或提供质量差的服务，服务不能满足招标方的要求的情况下，视为中标方违约，中标方每次承担2000元的违约金，违约金从质保金中扣除。质保期内违约次数超过5次的招标方有权拒绝支付质保金。

9、若中标方质保服务存在问题，给招标方方造成损失，由中标方承担全部责任并赔偿招标方方所有损失。若因中标方提供服务发生不良事件，中标方应承担全部责任和所有费用。

10、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，中标方应当负责赔偿。

11、中标方必须遵守保密要求，保证有关招标方的信息不得泄露，如：合同信息、图像信息、录像信息、IP地址信息、设备配置信息、设备登录账号、密码、点位图、线路走向图、系统图、点位地址分配表等信息。如有违反，招标方方可根据事件的严重程度，追究中标方的法律责任，中标方需承担合同总额20%的违约金，招标方有权解除本项目的合同。

12、由于中标方提供的设备或服务导致的招标方录像、图像信息的丢失、损失，则中标方负责承担所有责任，一个月内不能完成恢复则中标方需再承担合同总额10%的违约金，且招标方有权解除本项目的合同。

13、本次项目为交钥匙项目，中标方必须满足标书中要求的所有要求，必须满足招标方视频录像90天储备时间，监控录像要求24小时全天录像，扩容设备必须与原有设备、监控平台完全兼容，中标方负责所有兼容问题，若达不到兼容要求，中标方需承担合同总额20%的违约金，招标方有权解除本项目的合同。

14、新购设备必须和医院现有监控平台，现有使用设备全部无缝连接.

### 设备选型

### 1、前端网络高清摄像机

日夜型、低照度、高清摄像机：

网络高清摄像机参数：

| 型号 | 型号. 名称; 200万1/2.7” CMOS ICR日夜型半球网络摄像机. |
| --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型; 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 最小照度; 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR. 快门; 1/3秒至1/100,000秒. 镜头; 4mm@ F2.0, 水平视场角:85° (2.8mm-12mm). 镜头接口类型; M12. 调整角度; 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°. 日夜转换模式; ICR红外滤片式. 宽动态范围; 120dB. 数字降噪; 3D 数字降噪. |
| 压缩标准 | 视频压缩标准; H.265 / H.264 / MJPEG. H.265编码类型; Main Profile. 压缩输出码率; 32 Kbps~8Mbps. 音频压缩标准; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. 音频压缩码率; 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2). |
| 图像 | 最大图像尺寸; 1920 × 1080. 帧率; 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720). 图像设置; 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者浏览器可调. 走廊模式; 支持. 背光补偿; 支持,可选择区域. 感兴趣区域; ROI支持三码流分别设置1个固定区域. |
| 网络功能 | 存储功能; 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持). 接口协议; ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181. 智能报警; 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错. 智能报警; 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测. 支持协议; TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour. 通用功能; 一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤. |
| 接口 | 通讯接口; 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口. |
| Wi-Fi 性能指标 | 无线标准; IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. 频率范围; 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz. 信道带宽; 支持20/40MHz. 安全; 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS. 传输速率; 11b: 11Mbps 11g: 54Mbp 11n: 上限150Mbps. 传输距离; 50米（无遮挡无干扰,因环境而异）. |
| 一般规范 | 工作温度和湿度; -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结). 电源供应; DC12V±25% / PoE(802.3af) (-D型号不支持PoE). 安装方式; 桌面安装、吸顶安装. 功耗; 5W MAX（当ICR切换时 7W）. 防暴等级; IK10. 防护等级; IP67. 红外照射距离; -I:10-30米. 尺寸（mm）; 82.4×111. 重量; 500g. 备注; *须另备DC12V Φ5.5mm圆头电源 *“-S”表示具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过100毫安建议加继电器）接口. |

| 基础参数 | 图像传感器; 1/2.8" Progressive Scan CMOS. 最低照度; 彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)；0 Lux with IR. 分辨率及帧率; 主码流 200万像素 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288), 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240). 视频压缩; H.265/H.264/MJPEG. 音频压缩; G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM. 红外照射距离; 30米. 白平衡; 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡. 增益控制; 自动/手动. 信噪比; 大于52dB. 3D数字降噪; 支持. 背光补偿; 支持. 区域曝光/聚焦; 支持. 电子快门; 1/1-1/30,000s. 日夜模式; 自动ICR彩转黑. 数字变倍; 16倍. 隐私遮蔽; 最多8块区域. 聚焦模式; 自动/半自动/手动. |
| --- | --- |
| 镜头 | 焦距. 变倍速度; 大约2秒(广角-望远). 水平视角; 100-25度(广角-望远). 近摄距; 10-1500mm(广角-望远). 光圈数; F1.8-F2.5. |
| 功能 | Smart侦测; 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测. Smart录像; 断网续传、智能后检索. Smart图像增强; 宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR. Smart编码; 低码率、ROI. 设备异常检测; 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问. 水平及垂直范围; 水平350°监控无死角；垂直0°-90°. 3D定位; 支持. 比例变倍; 支持. 方位角信息显示; 开 / 关. 预置点视频冻结; 支持. 守望功能; 预置点/巡航扫描. 定时任务; 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验/辅助输出. |
| 网络 | 网络协议; IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour. 应用编程接口; 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入. 浏览器; 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器. 同时预览视频数; 最多20路. 用户权限; 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户. 安全模式; 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤. |
| WIFI指标 | 无线标准; IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. 频率范围; 2.4 GHz 至 2.4835 GHz. 信道带宽; 支持20/40MHz. 安全; 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS. 传输速率; 11b:11Mbps； 11g:54Mbps； 11n:上限150Mbps. 传输距离; 50米（无遮挡无干扰,因环境而异）. |
| 接口 | 电源接口; DC12V. 网络接口; 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；支持POE供电(802.3af). 音频输入/输出; 1个内置麦克风；1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω. 报警输入/输出; 1路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP. SD卡接口; 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）. |
| 一般规范 | 功耗; 9W max（其中红外灯5.9W max）. 工作温度和湿度; -10℃-50℃；湿度小于90%. 防护等级; TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准. 尺寸; Φ125×137.2mm. 重量; 650g. |

电梯摄像机参数：

| 型号 | 名称; 200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机. |
| --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型; 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 最小照度; 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR. 快门; 1/3秒至1/100,000秒. 镜头; 水平视场角:90°(镜头4-8mm). 镜头接口类型; M12. 调整角度; 水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°. 日夜转换模式; ICR红外滤片式. 宽动态范围; 120dB. 数字降噪; 3D 数字降噪. |
| 压缩标准 | 视频压缩标准; H.265 / H.264 / MJPEG. H.265编码类型; Main Profile. 压缩输出码率; 32 Kbps~8Mbps. 音频压缩标准; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC. 音频压缩码率; 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) / 16-64Kbps(AAC). |
| 图像 | 最大图像尺寸; 1920 × 1080. 帧率; 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720). 图像设置; 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调. 背光补偿; 支持,可选择区域. 感兴趣区域; ROI支持三码流分别设置1个固定区域. |
| 网络功能 | 智能功能; 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错. 存储功能; 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持). 接口协议; ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181. 支持协议; TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour. 通用功能; 防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印. |
| 接口 | 通讯接口; 1 个RJ45 10M / 100M 以太网自适应口. |
| Wi-Fi 性能指标 | 无线标准; IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft. 频率范围; 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz. 信道带宽; 支持20/40MHz. 安全; 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS. 传输速率; 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps. 传输距离; 50米（无遮挡无干扰,因环境而异）. |
| 一般规范 | 工作温度和湿度; -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结). 电源供应; DC12V±25% / PoE(802.3af). 功耗; 5W MAX. 防暴等级; IK08. 防护等级; IP66. 红外照射距离; 10米. 尺寸（mm）; 99.3×96.7×52.8. 重量; 400g. 备注; *须另备DC12V Φ5.5mm圆头电源 *“-S”表示具有1个音频输出接口（插线式）、1个内置麦克风、1对报警输入/输出（三极管：超过100毫安建议加继电器）接口. |

电梯专用无线网桥参数

| 电梯专用无线网桥 | Memory; 64MB DRAM, 8MB Flash. 物理接口; 3×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口. 供电要求; PoE，DC 12V/0.8A. 工作协议; 802.11bgn, TDMA. 工作模式; AP, Station, WDS AP, WDS Station. 网络模式; 网桥模式、路由模式. 安全; WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏. 配置方式; 支持网页配置. Firmware更新; 支持网页更新. 外壳特性; ABS阻燃. 安装套件; 卡接或扎带固定. 工作温度; -30度到65度. 储藏温度; -40度到85度. 工作湿度; 5% 到 95％. 尺寸; 150*150*31.6mm（不含安装件）. 设备重量; 0.5kg. 最大功耗; 小于8瓦. 天线增益; 6dBi. 极化方式; 双极化. 方向角; H：65度；V：60度. 工作频段; 2400~2500 MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz）. |
| --- | --- |

### 网络硬盘录像机

NVR参数：

| 视音频输入 | 网络视频输入; 32路. 网络视频接入协议; HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO. |
| --- | --- |
| 视音频输出 | HDMI输出; 2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz. VGA输出; 2路 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz. 音频输出; 2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）. 预览分割; 1/4/6/8/9/16/25/32画面. |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率; 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. 同步回放; 16路1080P. |
| 录像管理 | 录像/抓图模式; 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图. 回放模式; 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放. 备份模式; 常规备份、事件备份、图片备份. |
| 硬盘驱动器 | 类型; 8个SATA接口，1个eSATA接口. 容量; 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘. |
| 外部接口 | 语音对讲输入; 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）. 网络接口; 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口. 串行接口; 1个，标准RS-485串行接口（预留） 1个，键盘(KB)485串口 1个，RS-232串行接口. USB接口; 2个USB2.0，1个USB3.0. 报警输入; 16路. 报警输出; 4路. |
| 网络管理 | 网络协议; UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）. |
| 其他 | 电源; AC 220V. 功耗（不含硬盘）; ≤30W. 工作温度; -10℃--＋55℃. 工作湿度; 10％--90％. 机箱; 19英寸标准2U机箱. 尺寸; 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）. 重量（不含硬盘）; ≤8Kg. |

## ICU改造新增信息化系统

## 信息化网络系统建设需求：

本次项目为ICU改造信息化建设项目。建设内容：内网232个信息点；外网38个信息点；无线AP20个；信息传输线路要求采用六类非屏蔽线缆，满足千兆传输速率。

本次项目终端线缆通过设备臂安装在设备操作平台上。没有设备的终端，安装在墙面，距离地面400mm，与电源插座保持平行。汇聚机柜，采用42U网络机柜。网络机柜通过室内12芯单膜轻铠光纤进入核心机房。

无线AP系统，与有线网络保持同一结构。放装AP安装在吊顶，在无障碍的情况下，间距小于等于15米，有障碍的，根据信号设置AP。保证AP信号不间断。

## 信息化网络系统改造建设要求

1、网络系统布线材料，要求满足千兆网络传输结构布线材料；

2、布线质量要求必须满足GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；

3、标签、图纸要求满足TIA/EIA-606标准《弱电工程标识编码规范》；

4、选用设备，必须满足我单位设备的兼容性；

5、选用的无线AP设备，必须能与我单位现有的无线系统无缝对接；

注：投标单位必须自行踏勘现场，绘制设计图纸，各投标单位可以根据自身相关行业经验，可提出优于以上要求的合理化建议，投标单位在唱标中重点阐述自己的设计、实施方案和售后服务承诺。项目完工后，施工单位必须提供完整的竣工资料（包括详细的竣工图纸），否则项目不给予验收。

项目采购清单

| 一、网络布线系统清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数配置 |
| 1.1网络布线（270个点） |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 1) 产品尺寸：宽度:600×深度:1000×高度:2000mm容量：42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板 3) 机柜框架为整体焊接式结构 4) 前门无门框茶色钢化玻璃门 5) 两块侧板可拆卸，落地方式安装 6) 角规深度方向可前后调整 7) 静态负载：800KG 8) 防护等级：IP20 9) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9005黑色 10) 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），非凝结，海拔高度：＜1000m |
| 2 | 数据配线架 | 24口六类非屏蔽：1) 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 对六类标准的规定 2) 标准19英寸机架式传统安装、同时也支持免工具快装式安装，采用塑料面板及钢质底板整体结 构，保证产品的机械强度 3) 可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰 4) RJ45端口金针：磷青铜、50μ镀金， 5) 安装方式：19英寸机柜式安装； 6) 导线端接次数≥250； 7) 插头与插座的插合次数≥1000次； 8)具有 REACH 环保认证、DELTA 信道认证、ETL认证、ROHS 认证、第三方链路测试报告、第三检测报告 |
| 3 | 理线器 | 1) 标准19”机架式安装，高度：1U，深度：74mm 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 3) 上下各12档，23mm超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 4) 盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 5) 带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放 6) 厚度：1.0/1.2mm |
| 4 | 数据网线 | 六类非屏蔽网线：1) 成卷方式采用专用快速出线II式 2) 外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 3) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4) 通过标准最高传输频率250MHz测试 5) 额定传输速率(NVP)：68% 6) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 7) 导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对 8) 屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离 9) 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 10) 阻燃标准：IEC60332-1-2 11) 最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 12) 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 13) 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 14) 产品符合3P，ETL，GHMT认证并提供证书 15) CE-ROHS证书 16) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 |
| 5 | 数据模块 | 六类非屏蔽：1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见 4) 使用常规测试仪（ FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 7) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 8) IDC材料：磷青铜 9) 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 10) 防尘盖：透明PC材料 11) 插头与插座插合次数：≥1000次 12) 导线端接次数：≥250次 13) 打线方式： T568A/T568B 14) 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 15) 最高传输频率：250MHz 16) 额定电流：0.75A 17) 工作温度：-10℃～+60℃ 18) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 |
| 6 | 数据面板 | 1) 面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2) 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3) 风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4) 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5) 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6) 颜色：白色 7) 材料：ABS 8) 产品符合REACH法规并提供第三方检测报告 |
| 7 | 跳线 | 1米六类非屏蔽双绞线（机柜跳线）；1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3) 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4) 多种颜色及1~20米长度可选 5) 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6) 屏蔽方式: U/UTP 7) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8) 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9) 线序：568B 10) 插拔次数：≥1000次 11) 最高传输频率：250MHz 12) 工作温度：-10℃～+60℃ 13) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 14) 产品符合REACH的要求并提供第三方检测报告 |
| 8 | 跳线 | 3米六类非屏蔽双绞线（终端跳线）；1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3) 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4) 多种颜色及1~20米长度可选 5) 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6) 屏蔽方式: U/UTP 7) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8) 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9) 线序：568B 10) 插拔次数：≥1000次 11) 最高传输频率：250MHz 12) 工作温度：-10℃～+60℃ 13) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 14) 产品符合REACH的要求并提供第三方检测报告 |
| 9 | 接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电。（详细参数详见招标技术参数要求） |
| 10 | 金属扣槽 | 40mm*1.2加厚半圆金属扣槽 |
| 11 | 安装施工费 |  |
| 1 | 无线AP布线 | 六类非屏蔽网线：1) 成卷方式采用专用快速出线II式 2) 外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 3) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4) 通过标准最高传输频率250MHz测试 5) 额定传输速率(NVP)：68% 6) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 7) 导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对 8) 屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离 9) 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 10) 阻燃标准：IEC60332-1-2 11) 最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 12) 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 13) 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 14) 产品符合3P，ETL，GHMT认证并提供证书 15) CE-ROHS证书 16) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 |
| 2 | 数据配线架 | 24口六类非屏蔽：24口六类非屏蔽：1) 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 对六类标准的规定 2) 标准19英寸机架式传统安装、同时也支持免工具快装式安装，采用塑料面板及钢质底板整体结 构，保证产品的机械强度 3) 可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰 4) RJ45端口金针：磷青铜、50μ镀金， 5) 安装方式：19英寸机柜式安装； 6) 导线端接次数≥250； 7) 插头与插座的插合次数≥1000次； 8)具有 REACH 环保认证、DELTA 信道认证、ETL认证、ROHS 认证、第三方链路测试报告、第三检测报告 |
| 3 | 理线器 |  |
| 4 | 安装施工费 |  |
| 1.3汇聚及材料 |  |  |
| 1 | 室内轻铠单膜光纤 | 12芯单膜千兆（楼层设备间到楼汇聚）1) 标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 光纤类型：B1.3 3) 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4) 光纤芯数：12芯 5) 紧包：LSZH，0.9mm 6) 护套：LSZH黄色 7) 允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8) 允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9) 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10) 使用场合：室内水平布线 11) 敷设方式：桥架，导管 12) 安装温度：0℃～+50℃，工作温度： 0℃～+50℃（水平） |
| 2 | ODF光纤配线架 | lfoc-SC/FC 24芯 （机房两端）；1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 安装方式：19″机架式安装 3) 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 6) 每盘端口数量：12位 7) 端口类型： FC、SC单工、LC双工通用 8) 材料：优质钢板 9) 表面颜色：白色 10) 端口数量/高度：24位/2U 11) 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 |
| 3 | 光纤尾纤 | 3米 单膜FC口1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm 7) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8) 互换性：≤0.2dB 9) 回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10) 重复性≥1000次 11) 工作温度：-20℃~+60℃ |
| 4 | 光纤跳线 | 3米 单膜FC-LC1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm 7) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8) 互换性：≤0.2dB 9) 回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10) 重复性≥1000次 11) 工作温度：-20℃~+60℃ |
| 5 | 光缆熔接 | 光纤熔接 |
| 6 | 主金属线槽 | 防火300mm*150mm*1.2mm |
| 7 | 辅金属线槽 | 防火200mm*100mm*1.0mm |
| 8 | 穿线管 | ¢25 |
| 9 | 金属软管 | 包塑¢25（配盲板用） |
| 10 | 线槽弯头 | 四通1个、三通1个、弯头3个 |
| 11 | 金属线槽配件 | 金属线槽托架、吊杆、连接件等 |
| 12 | 布线辅材 |  |
| 13 | 安装施工费 |  |
| 二、设备清单 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 |
| 无线设备 |  |  |
| 1 | 放装AP | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT。（详细参数详见招标技术参数要求） |
| 2 | 控制器授权扩容 | 增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用-V7专用。（详细参数详见招标技术参数要求） |
| 3 | POE交换机 | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,720W PoE交流电源模块。（详细参数详见招标技术参数要求） |
| 4 | 授权扩容 | 无线业务管理组件-50 Licens |

## 招标技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放装AP | 1、室内高密AP，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议标准 2、采用三射频设计，整机空间流≥10 3、整机接入速率≥5.9Gbps 4、支持802.3af兼容供电 5、≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G/10G电口 6、⽀持内置物联网BLE（蓝⽛）和 RFID 功能模块，支持扩展 |
| 2 | 面板AP | 1、面板型AP,采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。 3、整机接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口 |
| 3 | 高密AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G 3、≥2个10/100/1000Mbps电口 4、支持802.3af兼容供电 5、支持物联网扩展 |
| 4 | POE交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持POE/POE+供电，配置双电源 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 6、支持POE+供电，供电功率≥1400W |
| 5 | 接入交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps（官网最小值） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个,配置两个万兆多模光模块 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng |

售后服务

1.在交付使用后，中标方应对维保期做出承诺：每季度派专业人员对此次所招无线产品进行巡检1次；

2.不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，中标方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明；

3.中标方在疆内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是中标方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有中标方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

4.中标方接到故障报警，十分钟内响应，1小时到达现场，有责任向招标方说明故障原因和解决方法。

## 其他

1、项目所含材料及设备全部清单报价，并详细报出品牌、规格、型号、生产厂家。报价中应包含相关部门首次检测、验收费用。线缆、主要设备提供检测报告。

2、验收：由招标方和中标方按照国家、行业的相关标准共同验收。

3、中标方提供的服务（系统优化、巡检、培训、服务态度、故障响应时间）如满足不了招标方方要求，招标方有权解除合同，并不予支付合同质保金。

4、如果项目出现质量问题一切损失由中标方全部承担。

5、中标方提供设备如满足不了招标方要求，由中标方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。中标方不能调换的，招标方有权解除合同。

6、质保期内中标方需按照招标方要求提供质保、巡检服务，如果拒绝、拖延、敷衍或提供质量差的服务，服务不能满足招标方的要求的情况下，视为中标方违约，中标方每次承担2000元的违约金，违约金从质保金中扣除。质保期内违约次数超过5次的招标方有权拒绝支付质保金。

7、若中标方质保服务存在问题，给招标方方造成损失，由中标方承担全部责任并赔偿招标方方所有损失。若因中标方提供服务发生不良事件，中标方应承担全部责任和所有费用。

8、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，中标方应当负责赔偿。

- 第四章  图纸和技术资料

1.1、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸，作为招标文件附件。

1.2、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。

- 第五章  工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。

1.3、工程量清单包括：1、投标总价封面2、投标总价扉页3、总说明4、建设项目投标报价汇总表

5、单项工程投标报价汇总表6、单位工程投标报价汇总表7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表8、综合单价分析表9、总价措施项目清单与计价表10、其他项目清单与计价汇总表10.1、暂列金额明细表10.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表工程量清单综合单价分析表10、3、专业工程暂估价及结算价表10.4、计日工表10.5、总承包服务费计价表11、规费、税金项目计价表12、发包人提供材料和工程设备一览表13、承包人提供主要材料和工程设备一览表

- 第六章  投标文件格式

- 商 务 标 格 式

商务标封面示例

正本

投标文件商务标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

编制时间：×年×月×日

- 商务标目录

1、投标承诺书（一）

2、投标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件复印件、疆外企业还应提供进疆备案登记册复印件）；

6、投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩证明材料2项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））

7、项目负责人简历及项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似工程业绩要求需附证明材料1项（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反应出项目负责人）

8、项目管理人员

9、招标文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 1、投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

总工期：

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、我方不存在与招标人有利害关系可能影响招标公正性的情形，且不存在与本工程同一标段（或未划分标段的同一招标项目）其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，如果我方所承诺上述内容不属实，我方愿意承担由此造成的一切法律后果。

8、如果我方中标，我方愿意向招标代理机构支付招标代理服务费。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

- 2、投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

- 3、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

- 5、投标人概况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆登记备案册（外省投标人须提供）等材料的复印件。

- 6、类似工程业绩证明材料

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注： 本表后附中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 7、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、职称证书复印件等）。

3、项目负责人近3年（2018年1月1日-至今）（与下面备注时间不一致，已修改成一致）类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年类似业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩证明材料（附：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表））。

- 8、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、施工员、预算员、资料员和项目项目负责人需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件

- 9、招标文件要求的的其他证明材料

- 技 术 标 内 容

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

经 济 标 内 容

经济标封面示例

正本

投标文件经济标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

编制时间：×年×月×日

- 经济标目录

1、投标总价封面

2、投标总价扉页

3、总说明

4、建设项目投标报价汇总表

5、单项工程投标报价汇总表

6、单位工程投标报价汇总表

7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

8、综合单价分析表

9、总价措施项目清单与计价表

10、其他项目清单与计价汇总表

10.1、暂列金额明细表

10.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

10.3、专业工程暂估价及结算价表

10.4、计日工表

10.5、总承包服务费计价表

11、规费、税金项目计价表

12、发包人提供材料和工程设备一览表

13、承包人提供主要材料和工程设备一览表

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容.

2.经济标编制顺序及格式见工程量清单。

。

- 投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间:         年       月       日

- 总　说　明

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第  页    共  页

- 工程量清单格式

- （略）

第七章   补充条款

1、当第三章技术规范及要求与图纸及工程量清单描述不一致时，以图纸和工程量清单的描述为准。