克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购）

项目编号：AHQXZB-2022013

招 标 文 件

采购单位：阿合奇县住房和城乡建设局（盖章）

代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司（盖章）

联 系 人：解女士

联系电话: 19999783782

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、投标人须知	18

第三章  评标办法	50

一  总则	50

二  投标文件初审	51

三  投标文件的澄清和补正	54

四  比较与评价	55

五  推荐中标候选人	59

第四章  采购内容及技术要求	62

第五章  合同条款及格式	120

一  合同协议书	120

二  合同条款	121

第六章  投标文件格式	128

- 招标公告

克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购）公开招标公告

项目概况

克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购）的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件→ 申请） 获取采购文件 ，并于 2022年 7月 5 日 11:00（北京时间）前（上传）电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：AHQXZB-2022013

项目名称：克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购）

预算金额：3780万元

最高限价：3780万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购） | 1 | 3780 | 批 | 采购一批锅炉及其他设备； | 具体详见采购要求附件或招标文件 |

合同履行期限：具体以甲乙双方签订合同为准

## 二、.申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的资格要求：

（1）具备三证合一营业执照副本

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章），

（4）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明;

（5）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1、时间：2022年  6 月15日至2022年  6 月 22 日，每天上午10:00至13:30，下午,16：30至20:00（北京时间）

2、地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

3、方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4、售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年  7 月  5 日 11：00 （北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2022年   7月 5   日 11：00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间：2022年 7 月  5  日 11：00 （北京时间）

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

8.申请获取招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有(以下证件均需加盖公章)：营业执照副本;法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书;参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章） 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明;

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：阿合奇县住房和城乡建设局

地    址： 阿合奇县

项目联系人： 徐先生

项目联系方式：18209089521

2.采购代理机构信息

名    称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

地    址：阿图什市迎宾路45号302室

项目联系人：  解女士

项目联系方式：19999783782

## 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 供货时间 | 项目名称：克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购） 项目编号：AHQXZB-2022013 采购内容：采购一批锅炉及其他设备；(具体详见参数) 供货时间：150天（日历天）内完成供货且验收安装调试、运行合格。具体以甲乙双方签订合同为准。 |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位：阿合奇县住房和城乡建设局 联 系 人：徐先生 联系方式：18209089521 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 地 址：阿图什市迎宾路45号302室 联 系 人：解女士 联系电话：19999783782 |
| 4 | 最终交货地点 | 阿合奇县区域内（哈拉布拉克乡、库兰萨日克乡、苏木塔石乡、色帕巴依乡、哈拉布拉克乡）五个乡；具体以甲乙双方签订合同为准 |
| 5 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同后付合同总价的50％，供货完毕安装、调试、并验收合格后付合同总价的45％，剩余5％做质保金，质保期满后付清，具体以甲乙双方签订合同为准。 |
| 6 | 质保期 | 2年，具体以甲乙双方签订合同为准。 |
| 7 | 采购预算价 | 3780万元 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 资金来源 | 专项债资金 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求： （1）具备三证合一营业执照副本； （2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； （3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明； （4）参加采购活动前三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（5）保证金收据复印件； （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 采购范围 | 满足招标文件要求。 |
| 13 | 供应商信用查询 | 查询渠道： (1)信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、 (2)中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 15 | 投标预备会 | 不召开 |
| 16 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 17 | 中小微企业政策文件（本政策仅限于综合评分法） | （1）根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。（2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 18 | 中小微企业政策文件说明（本政策仅限于综合评分法） | （1）本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。（2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
| 19 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.10%; 0.80%. 500-1000; 0.80%; 0.45%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%=1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%=4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%=4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元） 合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) |
| 20 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：3780万元，投标报价高于最高限价的其投标文件按无效投标处理。(此项目投标报价包括运输、安装、调试、至正常使用程度的所有费用) |
| 21 | 投标有效期 | 投标有效期为60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：700000元（柒拾万元整） |
|  | 政府采购投标保证金要求: 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：不超过采购项目预算金额的2％ 投标保证金交纳要求： 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间2022年7月5日上午11：00时（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单到阿合奇县政务服务和公共资源交易中心换取票据收据，标书内附此票据收据复印件。 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，标书内附此票据复印件。 3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户 名：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 账 号：304 7310 1040 0089 18 行 名：中国农业银行阿合奇县支行营业部 行 号： 103893347314 联系人： 李女士 电 话： 0908-5622028 （备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金）答疑 投标保证金退还：1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理；2、未中标供应商持收据5日内办理；3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 |  |
| 23 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 24 | 投标文件份数及要求 | 、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 25 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱2822083220 @qq.com，接收人：解女士，电话：19999783782），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 26 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2022年7月5 日11时00分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 27 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 30 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 31 | 履约担保 | 中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 32 | 招标文件领取 | 时间：2022年 6 月15 日至2022年 6月 22日，每天上午10:00至13:30，下,16：30至20:00（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 33 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：具备三证合一营业执照副本；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：2822083220@qq.com，接收人：解女士，电话：19999783782），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 备 注 |  | 投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购

项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1  个包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   总 价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（不召开）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）(本项目不需要样品）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）开标一览表（见投标文件格式一）;

（2）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

（3）法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

（4）法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

（6）投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

（7）社会保障资金的缴纳记录；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（9）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

（1）投标书（投标文件格式五）

（2）投标分项报价表（投标文件格式六）

（3）货物说明一览表（投标文件格式七）

（4）技术规格偏离表（投标文件格式八）

（5）商务条款偏离表（投标文件格式九）

（6）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

（7）投标人关联单位的说明（格式自拟）

（8）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（9）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

（10）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第22条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：2822083220@qq.com，接收人：解女士，电话：19999783782）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开 标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱2822083220@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委记律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为40％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。（只有一次澄清、说明、补充时间）

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公示期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

43.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将阿合奇县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

- 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

- 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿合奇县财政局政府采购办监管办公室

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章  评标办法

- 一  总  则

- 1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| - 项目 | - 评审内容 |  | - 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 是 | - 否 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具备三证合一营业执照副本 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； |  |  |
|  | 3 | 投标保证金收据 |  |  |
|  | 4 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月的社保证明 |  |  |
|  | 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

- 6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 符合性审查

- 7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | 3 | 改变招标文件提供的清单中的计量单位、数量的； |  |  |
|  | 4 | 有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的(以开标一览表为准) |  |  |
|  | 5 | 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | 6 | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |  |
|  | 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |
|  | 8 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | 9 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |
|  | 10 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | 11 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、服务方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |  |  |
|  | 12 | 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | 13 | 投标人详细地址、联系人、电话不详； |  |  |
|  | 14 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形..... |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

(8)评分标准和细则（综合评分法评分标准）

克州阿合奇县各乡居民集中供热改造项目（锅炉及其他设备采购）评标标准

1、报价部分（40分）

| 项目 | 分项 | 评 分 标 准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标 总报价 | 完全满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100 (投标报价超过采购预算价的按废标处理) | 40 |

2、商务部分（15分）

| 项目 | 分项满分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 招标文件响 应程度（10分） | 以招标文件的技术参数要求为基准，提供详细技术偏离表根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分：所投产品技术参数全部满足基本要求的基础上参数配置高于招标文件规定的相应技术指标、配置参数的、并实质性体现出产品质量和性能更优的每一项加1分，最高可加10分；不满足招标文件技术指标、参数配置的得0分并做废标处理；（满分10分） |
|  | 类似业绩 （5分） | 投标单位须提供近五年（2017年5月至今）3个类似固体电蓄热设备业绩，得基础分1分；每增加一个类似业绩，得1分，最多加4分。业绩要求：须提供证明材料：中标通知书、合同、验收报告原件扫描件，否则不得分。 |

3、技术部分（45分）

| 项目 | 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 机组效率 （2分） | 电热转换效率保证。综合热效率≥97%以上得2分，综合热效率≥95%以上得1分，低于95%得0分。（需提供检测报告） |
|  | 蓄热材料 （4分） | （1）蓄热体采用耐高温、蓄热与传热性能平稳、导热系数好、机械强度高的材料组成的蓄热600℃以上高温固体蓄热体，蓄热材料使用单一氧化镁砖蓄热的，得1分。蓄热体采用耐高温、蓄热与传热性能平稳、导热系数好、机械强度高的材料组成的蓄热800℃以上高温固体蓄热体，蓄热材料使用单一氧化镁砖蓄热的，得2分。蓄热材料使用复合材料或者耐温等级较低的高铝砖的，不得分。 （2）蓄热砖氧化镁含量92%及以上得1分，92%以下不得分，需有证明文件。 （3）蓄热砖堆垛为自锁结构，可抗震防坍塌的得1分，无该功能的不得分 |
|  | 保温材料 （3分） | 主要保温材料选用A级耐火材料（不燃），保温方案合理；底部具有安全可靠保温措施（附说明及图纸）得1分，室内温度20℃以下，蓄热工况下外壁温度低于45℃的得1分，低于35℃的得2分（提供保温说明及图纸） |
|  | 加热材料 （6） | （1）加热材料质保5年得1分，质保6年得2分，质保8年得3分。 （2）可靠的综合措施，保证整个采暖期无需更换电热元件（提供措施方案说明）；1分，没有的不得分。 （3）加热材料有合理的延缓氧化提升寿命措施的，有一种抗氧化措施的得1分；另外有两种或以上延长使用寿命或安全措施的，得2分；没有的不得分（提供措施方案说明） |
|  | 辅机 （8分） | （1）提供供货风机使用说明、测试报告和合格证及详细使用说明、风机选型说明；得1分 （2）换热器结构合理，满足放热量要求；（提供换热温度、风量、换热面积等参数，提供计算过程）1分 （3）换热气流组织合理，放热均匀（提供设计方案）。1分。 （4）质保期满5年的1分，满6年的得2分，满8年得3分。 （5）风机耐温≥80℃的1分，风机耐温≥120℃的2分 |
|  | 设备安全 （5分） | 1.电气安全措施；（详细论述电气安全措施）1分 2.具备防气化安全措施(详细论述安全措施)；1分 3.具有高压电器产品质量检测机构出具大于10kV电压等级固体电蓄热炉形式实验检验报告的得1分； 4.结构设计合理，蓄热体传热面高于风水换热器的，得2分。蓄热体传热面不高于风水换热器，有停电防汽化措施的，得1分， 蓄热体体传热面不高于风水换热器且没有停电防汽化措施的，得0分（附图详细说明）； |
|  | 控制系统 （3分） | 1.电热元件温度可测量（提供测量措施说明）；1分 2.蓄热体温度测量精准（提供可靠的温度测量设计方案）；1分 3.投标设备所有电气系统均有手动、自动转换，供回水温度，分时段控制温度、有良好的人机界面，输出报表内容全面。能全面实现以上要求者得1分 |
|  | 供货安装 （6分） | 投标人提报的运输方案、供货安装、施工方案内容全面，拟派管理人员、专业技术人员及劳动力充足、施工方法先进可行，施工工序、工期安排合理，施工质量、环境保护措施、供货安装方案完善，能很好的保障项目建设实施。方案优得6分；方案良得3分；方案一般得1分；未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务 （8分） | - 投标人承诺，当设备出现质量问题，能8小时内到达现场得2分；能12小时到达现场得1分。能24小时内到达现场得0.5分；超24小时不得分。 2.质保期满足招标文件要求的得,2分，每增加一年得2分，每增加2年得3分，每增加3年得4分，最多加4分，不满足的不得分 |

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

第四章   技术规格、数量及质量要求

| 哈拉奇乡锅炉房及配套主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 固体蓄热式电锅炉 | 额定加热功率8MW，加热电源电压：10kV，蓄热量40MWH，额定供热参数90/70℃，设计压力1.0MPa，热效率≥95% | 台 | 2 |  |  | 自带控制系统 |
| 1.1 | 固体电阻发热装置 | 8MW，10KV，耐温不低于1200℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.2 | 蓄热装置 | 40MWH 氧化蓄热镁砖，氧化镁含量≥92% ，耐温≥1650℃，自锁堆垛 | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.3 | 热风机及变频柜 | 风机设计温度≥80℃ ,22kw，6台，总放热功率4000kw | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.4 | 翅片换热器 | 设计温度≥800℃，设计压力1.6MPa | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.5 | 锅炉高压接触器柜 | 10KV | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品调整数量 |
| 1.6 | 锅炉控制柜 | 流量传感器及其他锅炉配套控制设备控制柜 | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.7 | 流量计 | DN150，温度150℃，压力1.6MPa | 个 | 6 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品特点调整管径及数量 |
| 2 | 其他配套设施 | 自控、保温、管路、阀门、仪表等锅炉本体配套设施，保温层外部温度小于40℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，供货范围参照系统图 |
| 2 | 一次侧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一次侧循环泵 | Q=326m³/h，H=16m，N=30KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.2 | 一次侧补水泵 | Q=4m³/h,H=10m,N=0.55KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.3 | 板式换热器 | 供热量4.4MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度70/50℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥150㎡ | 台 | 2 |  |  | 明暖系统互为备用 |
| 2.4 | 板式换热器 | 供热量1MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度50/40℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥50㎡ | 台 | 1 |  |  | 地暖系统，明暖作为备用 |
|  | 一次侧除污器 | DN300 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 一次侧热量表 | DN300 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二次侧循环泵（明暖） | Q=170m³/h,H=32m，N=30KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 3.2 | 二次侧补水泵（明暖） | Q=6.3m³/h,H=32m,N=3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.3 | 二次侧除污器（明暖） | DN300 PN16 耐温100℃℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 二次侧热量表（明暖） | DN300 PN16 耐温100℃℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 二次侧循环泵（地暖） | Q=90m³/h,H=32m，N=15KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.6 | 二次侧补水泵（地暖） | Q=2m³/h,H=32m,N=1.1KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.7 | 二次侧除污器（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 二次侧热量表（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全自动软化机组 | Q=12m³/h；总硬度≤0.6mmol/L | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 软化水箱 | 2000×3000×2000（H） | 个 | 1 |  |  | 不锈钢，含远传电磁液位计 |
| 5 | 管道、阀门及主要附件（1.6MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 供热管道 | Φ325×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 100 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.2 | 供热管道 | Φ273×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 250 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.3 | 供热管道 | Φ219×6 无缝钢管20钢 | 米 | 50 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.4 | 供热管道 | Φ159×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.5 | 供热管道 | Φ125×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 30 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.6 | 供热管道 | Φ32×3 无缝钢管20钢 | 米 | 20 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.7 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN300 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.8 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 8 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.9 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 14 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.10 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.11 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.12 | 手动钢制球阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.13 | 手动钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.14 | 电动锻钢球阀 | DN300 PN16 100℃ 法兰连接 球阀 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.15 | 电动锻钢球阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 球阀 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.16 | 泄压电磁阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.17 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.18 | 软连接 不锈钢 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.19 | 软连接 不锈钢 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.20 | 软连接 不锈钢 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.21 | 逆止阀 钢制 | DN300 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.22 | 逆止阀 钢制 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.23 | 逆止阀 钢制 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.24 | 安全阀 钢制 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 3 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.25 | 自动排气阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.26 | 管件 | 弯头、三通、变径，PN16、100℃，壁厚比管道大1mm，材质同管道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.27 | 管道保温 | 硅酸铝岩棉毡厚60mm，外护壳采用0.5mm压花铝箔 | 项 | 1 |  |  | 180㎡ |
| 5.1.28 | 管道支架 | [16槽钢 | 米 | 200 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.29 | 防锈漆 | 底漆两道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.30 | 探伤 | 超声波探伤，100% | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.30 | 压力试验 | 强度试验，严密性试验 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2 | 补水、化水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 自来水、软化除氧水管道 | DN80~DN50 | 米 | 150 |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢制球阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 7 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.4 | 钢制球阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.5 | 钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.6 | 电磁阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.7 | 钢制逆止阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.9 | 钢制逆止阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.10 | 软连接 不锈钢 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.11 | 软连接 不锈钢 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.13 | Y型过滤器 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.14 | 智能远传水表 | DN80 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.15 | 压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 3 |
| 5.2.16 | 管道支架 | [12槽钢 | 米 | 50 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2.17 | 防锈漆 |  | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 6 | 哈拉奇乡锅炉房电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.2 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.3 | 10kV PT消弧消谐过电压柜及翻线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.4 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.5 | 低压柜 | GCS | 面 | 11 |  |  | 800深x800宽x2200高 |
| 6.6 | 干式变压器 | SCB13-315kVA | 套 | 2 |  |  | 配套保护外壳、通风、散热装置 |
| 6.7 | 10KV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.8 | 10KV电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3x240 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6.9 | 10KV电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x50 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6.10 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×240+120 | 米 | 160 |  |  |  |
| 6.11 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×35 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.12 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6.13 | 低压电缆 | YJV-1KV-5x16 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.14 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.15 | 封闭式母线槽 | CCX6-630A | 米 | 20 |  |  | 变压器至低压进线柜 |
| 6.16 | 低压控制线 | KVV-4x1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.17 | 不锈钢防火桥架 | 尺寸400*200 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.18 | 电缆保护管 | 镀锌钢管， 按SC100算 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.19 | 自控系统及设备 | 锅炉厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 包括电脑、PLC柜、测量仪表、控制箱、测量及控制线缆等全套设备，详下表（实现功能部低于下表功能） |
| 备注：1、以上工程量表中未罗列详尽之处详施工图蓝图，并以最终实际工程发生量为准。2、电锅炉控制系统柜由锅炉厂家配套。3、本工程所选设备，材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。供电产品，消防产品等应具有入网许可证。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下.选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。小型(微型)断路及剩余电流动作保护器（小型/微型漏电开关）额定短路分断能力不低于6KA,塑壳式断路器极限短路分断能力不低于35KA, 自动转换开关的使用类别不应低于AC-33B，电气元器件必须经过国家有关部门认证后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 一 | PLC柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 800(L)×600(W)×2200(H) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 40点过程控制器plc | SIPLUSS7-1500CPU1516-3PN/DP | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 16通道模拟量输入模块 | NEL7-2E16AI | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8通道模拟量输入模块 | NEL7-2E08AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 4通道模拟量输入模块 | NEL7-2E04AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 4通道模拟量输出模块 | NEL7-2E04AO | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 16通道开关量输入模块 | 16AI | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 16通道开关量输出模块 | 16AO | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 24V电源 | SDR-240-24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | IES318 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏（HMI） | TPC7062Ti(HI) | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 隔离继电器 | G2R-1-SN（S） | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | UPS | 2KVA/30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2P空开16A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 中间继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 侧门板 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电缆 (通讯、电源、接地等内部电缆) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 二 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 一网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外温度计 | PT100;-50-50℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 二网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 一网供压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 9 | 一网回压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 一网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二网供压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二网回压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 一次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 14 |  |  |  |
| 15 | 二次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 10 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 库兰萨日克乡锅炉房及配套主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 固体蓄热式电锅炉 | 额定加热功率3MW，加热电源电压：10kV，蓄热量15MWH，额定供热参数90/70℃，设计压力1.0MPa，热效率≥95% | 台 | 2 |  |  | 自带控制系统 |
| 1.1 | 固体电阻发热装置 | 3MW，10KV，耐温不低于1200℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.2 | 蓄热装置 | 30MWH 氧化蓄热镁砖，氧化镁含量≥92% ，耐温≥1650℃，自锁堆垛 | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.3 | 热风机及变频柜 | 风机设计温度≥80℃ ,22kw，2台，总放热功率1800kw | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.4 | 翅片换热器 | 设计温度≥800℃，设计压力1.6MPa ， | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.5 | 锅炉高压接触器柜 | 10KV | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.6 | 锅炉控制柜 | 流量传感器及其他锅炉配套控制设备控制柜 | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.7 | 流量计 | DN150，温度150℃，压力1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品特点调整管径及数量 |
| 2 | 其他配套设施 | 自控、保温、管路、阀门、仪表等锅炉本体配套设施，保温层外部温度小于40℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，供货范围参照系统图 |
| 2 | 一次侧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一次侧循环泵 | Q=72m³/h，H=16m，N=5.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 2.2 | 一次侧补水泵 | Q=2m³/h,H=10m,N=0.3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.3 | 板式换热器 | 供热量2.5MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度70/50℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥100㎡ | 台 | 2 |  |  | 明暖系统互为备用 |
| 2.4 | 板式换热器 | 供热量0.5MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度50/40℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥20㎡ | 台 | 1 |  |  | 地暖系统，明暖作为备用 |
|  | 一次侧除污器 | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 一次侧热量表 | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二次侧循环泵（明暖） | Q=78m³/h,H=32m，N=15KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 3.2 | 二次侧补水泵（明暖） | Q=4m³/h,H=32m,N=1.5KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.3 | 二次侧除污器（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 二次侧热量表（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 二次侧循环泵（地暖） | Q=45m³/h,H=32m，N=7.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.6 | 二次侧补水泵（地暖） | Q=1m³/h,H=32m,N=0.75KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.7 | 二次侧除污器（地暖） | DN150 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 二次侧热量表（地暖） | DN150 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全自动软化机组 | Q=6m³/h，总硬度≤0.6mmol/L | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 软化水箱 | 2000×1500×2000（H） | 个 | 1 |  |  | 不锈钢，含电磁液位计 |
| 5 | 管道、阀门及主要附件（1.6MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 供热管道 | Φ250×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 150 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.2 | 供热管道 | Φ200×5.0 无缝钢管20钢 | 米 | 250 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.3 | 供热管道 | Φ159×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.4 | 供热管道 | Φ125×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.5 | 供热管道 | Φ32×3 无缝钢管20钢 | 米 | 20 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.6 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.7 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 18 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.8 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 5 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.9 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.10 | 手动钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.11 | 手动钢制球阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.12 | 电动锻钢球阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.13 | 电动锻钢球阀 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.14 | 泄压电磁阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.15 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.16 | 软连接 不锈钢 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.17 | 软连接 不锈钢 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.18 | 逆止阀 钢制 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.19 | 逆止阀 钢制 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.20 | 安全阀 钢制 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 3 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.21 | 自动排气阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.22 | 管件 | 弯头、三通、变径，PN16、100℃，壁厚比管道大1mm，材质同管道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.23 | 管道保温 | 硅酸铝岩棉毡厚60mm，外护壳采用0.5mm压花铝箔 | 项 | 1 |  |  | 140㎡ |
| 5.1.24 | 管道支架 | [16槽钢 | 米 | 200 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.25 | 防锈漆 | 底漆两道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.26 | 探伤 | 超声波探伤，100% | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.27 | 压力试验 | 强度试验，严密性试验 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2 | 化水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 自来水、软化除氧水管道 | DN80~DN50 | 米 | 110 |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢制球阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 7 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.4 | 钢制球阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.5 | 钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.6 | 电磁阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.7 | 钢制逆止阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.9 | 钢制逆止阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.10 | 软连接 不锈钢 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.11 | 软连接 不锈钢 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.13 | Y型过滤器 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.14 | 远传智能水表 | DN80 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.15 | 压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 3 |
| 5.2.16 | 管道支架 | [12槽钢 | 米 | 50 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2.17 | 防锈漆 |  | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 6 | 库兰萨日克乡锅炉房电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.2 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.3 | PT过电压柜、翻线柜、联络柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.4 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.5 | 低压柜 | GCS | 面 | 11 |  |  | 800深x800宽x2200高 |
| 6.6 | 干式变压器 | SCB13-315kVA | 套 | 2 |  |  | 配套保护外壳、通风、散热装置 |
| 6.7 | 10KV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.8 | 10KV电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6.9 | 10KV电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x50 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6.10 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×95+50 | 米 | 160 |  |  |  |
| 6.11 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×35 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.12 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6.13 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x6 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.14 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.15 | 封闭式母线槽 | CCX6-630A | 米 | 20 |  |  | 变压器至低压进线柜 |
| 6.16 | 低压控制线 | KVV-4x1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.17 | 不锈钢防火桥架 | 尺寸400*200 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.18 | 电缆保护管 | 镀锌钢管， 按SC100算 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.19 | 自控系统及设备 | 锅炉厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 包括电脑、PLC柜、测量仪表、控制箱、测量及控制线缆等全套设备，详下表（实现功能部低于下表功能） |
| 备注：1、以上工程量表中未罗列详尽之处详施工图蓝图，并以最终实际工程发生量为准。2、电锅炉控制系统柜由锅炉厂家配套。3、本工程所选设备，材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。供电产品，消防产品等应具有入网许可证。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下.选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。小型(微型)断路及剩余电流动作保护器（小型/微型漏电开关）额定短路分断能力不低于6KA,塑壳式断路器极限短路分断能力不低于35KA, 自动转换开关的使用类别不应低于AC-33B，电气元器件必须经过国家有关部门认证后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 一 | PLC柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 800(L)×600(W)×2200(H) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 40点过程控制器plc | SIPLUSS7-1500CPU1516-3PN/DP | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 16通道模拟量输入模块 | NEL7-2E16AI | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8通道模拟量输入模块 | NEL7-2E08AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 4通道模拟量输入模块 | NEL7-2E04AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 4通道模拟量输出模块 | NEL7-2E04AO | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 16通道开关量输入模块 | 16AI | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 16通道开关量输出模块 | 16AO | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 24V电源 | SDR-240-24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | IES318 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏（HMI） | TPC7062Ti(HI) | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 隔离继电器 | G2R-1-SN（S） | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | UPS | 2KVA/30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2P空开16A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 中间继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 侧门板 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电缆 (通讯、电源、接地等内部电缆) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 二 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 一网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外温度计 | PT100;-50-50℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 二网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 一网供压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 9 | 一网回压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 一网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二网供压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二网回压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 一次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 14 |  |  |  |
| 15 | 二次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 10 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏木塔什乡锅炉房及配套主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 | 固体蓄热式电锅炉 | 额定加热功率3MW，加热电源电压：10kV，蓄热量15MWH，额定供热参数90/70℃，设计压力1.0MPa，热效率≥95% | 台 | 2 |  |  | 自带控制系统 |
| 1.1 | 固体电阻发热装置 | 3MW，10KV，耐温不低于1200℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.2 | 蓄热装置 | 30MWH 氧化蓄热镁砖，氧化镁含量≥92% ，耐温≥1650℃，自锁堆垛 | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.3 | 热风机及变频柜 | 风机设计温度≥80℃ ,22kw，2台，总放热功率1800kw | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.4 | 翅片换热器 | 设计温度≥800℃，设计压力1.6MPa ， | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.5 | 锅炉高压接触器柜 | 10KV | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.6 | 锅炉控制柜 | 流量传感器及其他锅炉配套控制设备控制柜 | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.7 | 流量计 | DN150，温度150℃，压力1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品特点调整管径及数量 |
| 2 | 其他配套设施 | 自控、保温、管路、阀门、仪表等锅炉本体配套设施，保温层外部温度小于40℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，供货范围参照系统图 |
| 2 | 一次侧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一次侧循环泵 | Q=72m³/h，H=16m，N=5.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 2.2 | 一次侧补水泵 | Q=2m³/h,H=10m,N=0.3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.3 | 板式换热器 | 供热量2.5MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度70/50℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥100㎡ | 台 | 2 |  |  | 明暖系统互为备用 |
| 2.4 | 板式换热器 | 供热量0.3MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度50/40℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥15㎡ | 台 | 1 |  |  | 地暖系统，明暖作为备用 |
|  | 一次侧除污器 | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 一次侧热量表 | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二次侧循环泵（明暖） | Q=78m³/h,H=32m，N=15KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 3.2 | 二次侧补水泵（明暖） | Q=4m³/h,H=32m,N=1.5KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.3 | 二次侧除污器（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 二次侧热量表（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 二次侧循环泵（地暖） | Q=30m³/h,H=32m，N=5.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.6 | 二次侧补水泵（地暖） | Q=0.5m³/h,H=32m,N=0.3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.7 | 二次侧除污器（地暖） | DN125 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 二次侧热量表（地暖） | DN125 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全自动软化机组 | Q=6m³/h，总硬度≤0.6mmol/L | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 软化水箱 | 2000×1500×2000（H） | 个 | 1 |  |  | 不锈钢，含电磁液位计 |
| 5 | 管道、阀门及主要附件（1.6MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 供热管道 | Φ250×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 150 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.2 | 供热管道 | Φ200×5.0 无缝钢管20钢 | 米 | 250 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.3 | 供热管道 | Φ159×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.4 | 供热管道 | Φ125×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.5 | 供热管道 | Φ32×3 无缝钢管20钢 | 米 | 20 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.6 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.7 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 18 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.8 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 9 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.9 | 手动钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.10 | 手动钢制球阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.11 | 电动锻钢球阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.12 | 电动锻钢球阀 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.13 | 泄压电磁阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.14 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.15 | 软连接 不锈钢 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.16 | 软连接 不锈钢 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.17 | 逆止阀 钢制 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.18 | 逆止阀 钢制 | DN125 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.19 | 安全阀 钢制 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 3 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.20 | 自动排气阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.21 | 管件 | 弯头、三通、变径，PN16、100℃，壁厚比管道大1mm，材质同管道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.22 | 管道保温 | 硅酸铝岩棉毡厚60mm，外护壳采用0.5mm压花铝箔 | 项 | 1 |  |  | 140㎡ |
| 5.1.23 | 管道支架 | [16槽钢 | 米 | 200 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.24 | 防锈漆 | 底漆两道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.25 | 探伤 | 超声波探伤，100% | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.26 | 压力试验 | 强度试验，严密性试验 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2 | 化水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 自来水、软化除氧水管道 | DN80~DN50 | 米 | 110 |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢制球阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 7 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.4 | 钢制球阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.5 | 钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.6 | 电磁阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.7 | 钢制逆止阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.9 | 钢制逆止阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.10 | 软连接 不锈钢 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.11 | 软连接 不锈钢 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.13 | Y型过滤器 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.14 | 智能水表 | DN80 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.15 | 压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 3 |
| 5.2.16 | 管道支架 | [12槽钢 | 米 | 50 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2.17 | 防锈漆 |  | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 6 | 苏木塔石乡锅炉房电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.2 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.3 | PT过电压柜、翻线柜、联络柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.4 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.5 | 低压柜 | GCS | 面 | 11 |  |  | 800深x800宽x2200高 |
| 6.6 | 干式变压器 | SCB13-315kVA | 套 | 2 |  |  | 配套保护外壳、通风、散热装置 |
| 6.7 | 10KV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.8 | 10KV电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6.9 | 10KV电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x50 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6.10 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×95+50 | 米 | 160 |  |  |  |
| 6.11 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×35 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.12 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6.13 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x6 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.14 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.15 | 封闭式母线槽 | CCX6-630A | 米 | 20 |  |  | 变压器至低压进线柜 |
| 6.16 | 低压控制线 | KVV-4x1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.17 | 不锈钢防火桥架 | 尺寸400*200 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.18 | 电缆保护管 | 镀锌钢管， 按SC100算 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.19 | 自控系统及设备 | 锅炉厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 包括电脑、PLC柜、测量仪表、控制箱、测量及控制线缆等全套设备，详下表（实现功能部低于下表功能） |
| 备注：1、以上工程量表中未罗列详尽之处详施工图蓝图，并以最终实际工程发生量为准。2、电锅炉控制系统柜由锅炉厂家配套。3、本工程所选设备，材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。供电产品，消防产品等应具有入网许可证。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下.选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。小型(微型)断路及剩余电流动作保护器（小型/微型漏电开关）额定短路分断能力不低于6KA,塑壳式断路器极限短路分断能力不低于35KA, 自动转换开关的使用类别不应低于AC-33B，电气元器件必须经过国家有关部门认证后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 一 | PLC柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 800(L)×600(W)×2200(H) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 40点过程控制器plc | SIPLUSS7-1500CPU1516-3PN/DP | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 16通道模拟量输入模块 | NEL7-2E16AI | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8通道模拟量输入模块 | NEL7-2E08AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 4通道模拟量输入模块 | NEL7-2E04AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 4通道模拟量输出模块 | NEL7-2E04AO | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 16通道开关量输入模块 | 16AI | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 16通道开关量输出模块 | 16AO | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 24V电源 | SDR-240-24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | IES318 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏（HMI） | TPC7062Ti(HI) | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 隔离继电器 | G2R-1-SN（S） | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | UPS | 2KVA/30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2P空开16A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 中间继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 侧门板 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电缆 (通讯、电源、接地等内部电缆) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 二 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 一网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外温度计 | PT100;-50-50℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 二网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 一网供压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 9 | 一网回压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 一网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二网供压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二网回压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 一次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 14 |  |  |  |
| 15 | 二次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 10 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 色帕巴依乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 固体蓄热式电锅炉 | 额定加热功率3MW，加热电源电压：10kV，蓄热量15MWH，额定供热参数90/70℃，设计压力1.0MPa，热效率≥95% | 台 | 2 |  |  | 自带控制系统 |
| 1.1 | 固体电阻发热装置 | 3MW，10KV，耐温不低于1200℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.2 | 蓄热装置 | 30MWH 氧化蓄热镁砖，氧化镁含量≥92% ，耐温≥1650℃，自锁堆垛 | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.3 | 热风机及变频柜 | 风机设计温度≥80℃ ,22kw，2台，总放热功率1800kw | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.4 | 翅片换热器 | 设计温度≥800℃，设计压力1.6MPa ， | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.5 | 锅炉高压接触器柜 | 10KV | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.6 | 锅炉控制柜 | 流量传感器及其他锅炉配套控制设备控制柜 | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.7 | 流量计 | DN150，温度150℃，压力1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品特点调整管径及数量 |
| 2 | 其他配套设施 | 自控、保温、管路、阀门、仪表等锅炉本体配套设施，保温层外部温度小于40℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，，供货范围参照系统图 |
| 2 | 一次侧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一次侧循环泵 | Q=72m³/h，H=16m，N=5.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 2.2 | 一次侧补水泵 | Q=2m³/h,H=10m,N=0.3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.3 | 板式换热器 | 供热量2.5MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度70/50℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥100㎡ | 台 | 2 |  |  | 明暖系统互为备用 |
| 2.4 | 板式换热器 | 供热量0.75MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度50/40℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥30㎡ | 台 | 1 |  |  | 地暖系统，明暖作为备用 |
|  | 一次侧除污器 | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 一次侧热量表 | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二次侧循环泵（明暖） | Q=78m³/h,H=32m，N=15KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 3.2 | 二次侧补水泵（明暖） | Q=4m³/h,H=32m,N=1.5KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.3 | 二次侧除污器（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 二次侧热量表（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 二次侧循环泵（地暖） | Q=65m³/h,H=32m，N=11KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.6 | 二次侧补水泵（地暖） | Q=1m³/h,H=32m,N=0.55KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.7 | 二次侧除污器（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 二次侧热量表（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全自动软化机组 | Q=6m³/h；总硬度≤0.6mmol/L | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 软化水箱 | 2000×1500×2000（H） | 个 | 1 |  |  | 不锈钢，含电磁液位计 |
| 5 | 管道、阀门及主要附件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 供热管道 | Φ250×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 150 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.2 | 供热管道 | Φ200×5.0 无缝钢管20钢 | 米 | 250 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.3 | 供热管道 | Φ159×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.4 | 供热管道 | Φ125×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.5 | 供热管道 | Φ32×3 无缝钢管20钢 | 米 | 20 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.6 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.7 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 19 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.8 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 8 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.9 | 手动钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.10 | 手动钢制球阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.11 | 电动锻钢球阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.12 | 电动锻钢球阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.13 | 泄压电磁阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.14 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.15 | 软连接 不锈钢 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.16 | 软连接 不锈钢 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.17 | 逆止阀 钢制 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.18 | 逆止阀 钢制 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.19 | 安全阀 钢制 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 3 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.20 | 自动排气阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.21 | 管件 | 弯头、三通、变径，PN16、100℃，壁厚比管道大1mm，材质同管道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.22 | 管道保温 | 硅酸铝岩棉毡厚60mm，外护壳采用0.5mm压花铝箔 | 项 | 1 |  |  | 140㎡ |
| 5.1.23 | 管道支架 | [16槽钢 | 米 | 200 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.24 | 防锈漆 | 底漆两道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.25 | 探伤 | 超声波探伤，100% | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.26 | 压力试验 | 强度试验，严密性试验 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2 | 化水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 自来水、软化除氧水管道 | DN80~DN50 | 米 | 110 |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢制球阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 7 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.4 | 钢制球阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.5 | 钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.6 | 电磁阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.7 | 钢制逆止阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.9 | 钢制逆止阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.10 | 软连接 不锈钢 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.11 | 软连接 不锈钢 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.13 | Y型过滤器 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.14 | 智能水表 | DN80 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.15 | 压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 3 |
| 5.2.16 | 管道支架 | [12槽钢 | 米 | 50 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2.17 | 防锈漆 |  | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 6 | 色帕巴依乡锅炉房电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.2 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.3 | PT过电压柜、翻线柜、联络柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.4 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.5 | 低压柜 | GCS | 面 | 11 |  |  | 800深x800宽x2200高 |
| 6.6 | 干式变压器 | SCB13-315kVA | 套 | 2 |  |  | 配套保护外壳、通风、散热装置 |
| 6.7 | 10KV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.8 | 10KV电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6.9 | 10KV电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x50 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6.10 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×95+50 | 米 | 160 |  |  |  |
| 6.11 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×35 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.12 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6.13 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x6 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.14 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.15 | 封闭式母线槽 | CCX6-630A | 米 | 20 |  |  | 变压器至低压进线柜 |
| 6.16 | 低压控制线 | KVV-4x1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.17 | 不锈钢防火桥架 | 尺寸400*200 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.18 | 电缆保护管 | 镀锌钢管， 按SC100算 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.19 | 自控系统及设备 | 锅炉厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 包括电脑、PLC柜、测量仪表、控制箱、测量及控制线缆等全套设备，详下表（实现功能部低于下表功能） |
| 备注：1、以上工程量表中未罗列详尽之处详施工图蓝图，并以最终实际工程发生量为准。2、电锅炉控制系统柜由锅炉厂家配套。3、本工程所选设备，材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。供电产品，消防产品等应具有入网许可证。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下.选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。小型(微型)断路及剩余电流动作保护器（小型/微型漏电开关）额定短路分断能力不低于6KA,塑壳式断路器极限短路分断能力不低于35KA, 自动转换开关的使用类别不应低于AC-33B，电气元器件必须经过国家有关部门认证后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 一 | PLC柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 800(L)×600(W)×2200(H) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 40点过程控制器plc | SIPLUSS7-1500CPU1516-3PN/DP | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 16通道模拟量输入模块 | NEL7-2E16AI | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8通道模拟量输入模块 | NEL7-2E08AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 4通道模拟量输入模块 | NEL7-2E04AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 4通道模拟量输出模块 | NEL7-2E04AO | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 16通道开关量输入模块 | 16AI | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 16通道开关量输出模块 | 16AO | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 24V电源 | SDR-240-24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | IES318 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏（HMI） | TPC7062Ti(HI) | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 隔离继电器 | G2R-1-SN（S） | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | UPS | 2KVA/30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2P空开16A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 中间继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 侧门板 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电缆 (通讯、电源、接地等内部电缆) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 二 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 一网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外温度计 | PT100;-50-50℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 二网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 一网供压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 9 | 一网回压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 一网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二网供压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二网回压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 一次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 14 |  |  |  |
| 15 | 二次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 10 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 哈拉布拉克乡锅炉房及配套主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 固体蓄热式电锅炉 | 额定加热功率3MW，加热电源电压：10kV，蓄热量15MWH，额定供热参数90/70℃，设计压力1.0MPa，热效率≥95% | 台 | 2 |  |  | 自带控制系统 |
| 1.1 | 固体电阻发热装置 | 3MW，10KV，耐温不低于1200℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.2 | 蓄热装置 | 30MWH 氧化蓄热镁砖，氧化镁含量≥92% ，耐温≥1650℃，自锁堆垛 | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.3 | 热风机及变频柜 | 风机设计温度≥80℃ ,22kw，2台，总放热功率1800kw | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.4 | 翅片换热器 | 设计温度≥800℃，设计压力1.6MPa ， | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.5 | 锅炉高压接触器柜 | 10KV | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.6 | 锅炉控制柜 | 流量传感器及其他锅炉配套控制设备控制柜 | 台 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套 |
| 1.7 | 流量计 | DN150，温度150℃，压力1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 单台，锅炉配套，可根据厂家产品特点调整管径及数量 |
| 2 | 其他配套设施 | 自控、保温、管路、阀门、仪表等锅炉本体配套设施，保温层外部温度小于40℃ | 项 | 1 |  |  | 单台，锅炉配套，，供货范围参照系统图 |
| 2 | 一次侧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一次侧循环泵 | Q=72m³/h，H=16m，N=5.5KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 2.2 | 一次侧补水泵 | Q=2m³/h,H=10m,N=0.3KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 2.3 | 板式换热器 | 供热量2.5MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度70/50℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥100㎡ | 台 | 2 |  |  | 明暖系统互为备用 |
| 2.4 | 板式换热器 | 供热量0.75MW， 一次侧运行温度90/70℃，二次运行温度50/40℃，设计压力1.6MPa，耐温100℃，板片材质为进口的316L不锈钢，管路压降≤50KPa，板换面积≥30㎡ | 台 | 1 |  |  | 地暖系统，明暖作为备用 |
|  | 一次侧除污器 | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 一次侧热量表 | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二次网系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二次侧循环泵（明暖） | Q=78m³/h,H=32m，N=15KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 3 |  |  | 两用一备 |
| 3.2 | 二次侧补水泵（明暖） | Q=4m³/h,H=32m,N=1.5KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.3 | 二次侧除污器（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 二次侧热量表（明暖） | DN250 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 二次侧循环泵（地暖） | Q=65m³/h,H=32m，N=11KW，耐压≥1.6MPa，耐温≥100℃ | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.6 | 二次侧补水泵（地暖） | Q=1m³/h,H=32m,N=0.55KW，耐压≥1.6MPa | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 3.7 | 二次侧除污器（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，快开卧式，0.2mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 二次侧热量表（地暖） | DN200 PN16 耐温100℃，超声波 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全自动软化机组 | Q=6m³/h，总硬度≤0.6mmol/L | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 软化水箱 | 2000×1500×2000（H） | 个 | 1 |  |  | 不锈钢，含电磁液位计 |
| 5 | 管道、阀门及主要附件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 供热管道 | Φ250×7.0 螺旋焊缝管Q235B | 米 | 150 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.2 | 供热管道 | Φ200×5.0 无缝钢管20钢 | 米 | 250 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.3 | 供热管道 | Φ159×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.4 | 供热管道 | Φ125×4.5 无缝钢管20钢 | 米 | 60 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.5 | 供热管道 | Φ32×3 无缝钢管20钢 | 米 | 20 |  |  | 为暂定量，最终以实际发生为准。 |
| 5.1.6 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.7 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 19 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.8 | 涡轮传动钢制蝶阀 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 三偏心硬质密封 | 套 | 8 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.9 | 手动钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.10 | 手动钢制球阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.11 | 电动锻钢球阀 | DN250 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.12 | 电动锻钢球阀 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.13 | 泄压电磁阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.14 | 泄压电磁阀 | DN32 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.15 | 软连接 不锈钢 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.16 | 软连接 不锈钢 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.17 | 逆止阀 钢制 | DN200 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 12 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.18 | 逆止阀 钢制 | DN150 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.19 | 安全阀 钢制 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 3 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.20 | 自动排气阀 | DN40 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 6 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.1.21 | 管件 | 弯头、三通、变径，PN16、100℃，壁厚比管道大1mm，材质同管道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.22 | 管道保温 | 硅酸铝岩棉毡厚60mm，外护壳采用0.5mm压花铝箔 | 项 | 1 |  |  | 140㎡ |
| 5.1.23 | 管道支架 | [16槽钢 | 米 | 200 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.24 | 防锈漆 | 底漆两道 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.25 | 探伤 | 超声波探伤，100% | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.1.26 | 压力试验 | 强度试验，严密性试验 | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2 | 化水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 自来水、软化除氧水管道 | DN80~DN50 | 米 | 110 |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢制球阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 7 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.4 | 钢制球阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.5 | 钢制球阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.6 | 电磁阀 | DN50 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.7 | 钢制逆止阀 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.9 | 钢制逆止阀 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.10 | 软连接 不锈钢 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.11 | 软连接 不锈钢 | DN65 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 4 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.13 | Y型过滤器 | DN80 PN16 100℃ 法兰连接 | 套 | 2 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.14 | 智能水表 | DN80 | 套 | 1 |  |  | 配套法兰螺栓垫片 |
| 5.2.15 | 压力表 |  | 个 | 1 |  |  | 3 |
| 5.2.16 | 管道支架 | [12槽钢 | 米 | 50 |  |  | 以实际发生为准 |
| 5.2.17 | 防锈漆 |  | 项 | 1 |  |  | 以实际发生为准 |
| 6 | 哈拉布拉克乡电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.2 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.3 | PT过电压柜、翻线柜、联络柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.4 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |  | 1500深x800宽x2300高 |
| 6.5 | 低压柜 | GCS | 面 | 11 |  |  | 800深x800宽x2200高 |
| 6.6 | 干式变压器 | SCB13-315kVA | 套 | 2 |  |  | 配套保护外壳、通风、散热装置 |
| 6.7 | 10KV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.8 | 10KV电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6.9 | 10KV电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x50 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6.10 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×95+50 | 米 | 160 |  |  |  |
| 6.11 | 380V低压电缆 | ZRYJV-0.6/1-4×35 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.12 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6.13 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x6 | 米 | 400 |  |  |  |
| 6.14 | 低压电缆 | YJV-1KV-4x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.15 | 封闭式母线槽 | CCX6-630A | 米 | 20 |  |  | 变压器至低压进线柜 |
| 6.16 | 低压控制线 | KVV-4x1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.17 | 不锈钢防火桥架 | 尺寸400*200 | 米 | 300 |  |  |  |
| 6.18 | 电缆保护管 | 镀锌钢管， 按SC100算 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6.19 | 自控系统及设备 | 锅炉厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 包括电脑、PLC柜、测量仪表、控制箱、测量及控制线缆等全套设备，详下表（实现功能部低于下表功能） |
| 备注：1、以上工程量表中未罗列详尽之处详施工图蓝图，并以最终实际工程发生量为准。2、电锅炉控制系统柜由锅炉厂家配套。3、本工程所选设备，材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。供电产品，消防产品等应具有入网许可证。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下.选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。小型(微型)断路及剩余电流动作保护器（小型/微型漏电开关）额定短路分断能力不低于6KA,塑壳式断路器极限短路分断能力不低于35KA, 自动转换开关的使用类别不应低于AC-33B，电气元器件必须经过国家有关部门认证后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 一 | PLC柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 800(L)×600(W)×2200(H) | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 40点过程控制器plc | SIPLUSS7-1500CPU1516-3PN/DP | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 16通道模拟量输入模块 | NEL7-2E16AI | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 8通道模拟量输入模块 | NEL7-2E08AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 4通道模拟量输入模块 | NEL7-2E04AI | 块 | 8 |  |  |  |
| 6 | 4通道模拟量输出模块 | NEL7-2E04AO | 块 | 8 |  |  |  |
| 7 | 16通道开关量输入模块 | 16AI | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 16通道开关量输出模块 | 16AO | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 24V电源 | SDR-240-24V | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | IES318 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏（HMI） | TPC7062Ti(HI) | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 隔离继电器 | G2R-1-SN（S） | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | UPS | 2KVA/30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2P空开16A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 中间继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 侧门板 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电缆 (通讯、电源、接地等内部电缆) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 二 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 一网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 二网供温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二网回温度变送器 | PT100、插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外温度计 | PT100;-50-50℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 二网供、回双金属温度计 | 插深I=200mm、固定螺纹安装M27*2；量程0-100℃；输出4-20ma；隔离变送器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 一网供压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 5 |  |  |  |
| 9 | 一网回压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 一网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.6mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二网供压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二网回压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二网供滤后压力压力变送器 | 量程：0-1.0mpa；输出：4-20ma；带M20*1.5外螺纹连接头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 一次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 14 |  |  |  |
| 15 | 二次网供、回弹簧压力表 | 量程：0-1.6mpa；精度1.5级 | 只 | 10 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：设备及安装

招标范围：本工程为锅炉房的设备及安装（交钥匙工程），招标范围为除土建工程外所有锅炉房内工艺设备、电气自控设备主材、辅材及安装的所有工作量（包含切不限于管道、预埋件、阀门、支架、线缆、电力桥架、消防设备等）。

1、中标企业提供50支加热元件和1个换热器的备品备件；

2、工艺设备安装及供应锅炉房内以上清单设备及一、二次侧的管道、管件、保温、仪表、阀门、法兰、螺栓、垫片等安装辅材，锅炉房内的管道、管道保温、管道支架、设备预埋件等。

3、暖通节点：供回水管道接市政管道出锅炉房一米。

4、电器自控节点：电锅炉房内控制柜及高低压配电系统的安装及调试，自控系统的设备及系统，电力桥架等，不含供电部门的高压进线的供货安装。

5、投标方需充分考虑安装全过程所需费用，后期不容许变更或追加费用。

6、中标企业需与锅炉房建设及施工单位进行对接锅炉房内的管道、管道保温、管道支架、设备预埋件等。

7、中标企业在超过保质期后所提供的备品备件价格按照质保期内市场价格提供

1.2包装要求

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.3项目商务要求

（一）实施（交货）时间

150天（日历天）内完成供货且验收安装调试、运行合格。具体以甲乙双方签订合同为准。

（二）实施（交货）地点

阿合奇县域内（哈拉布拉克乡、库兰萨日克乡、苏木塔石乡、色帕巴依乡、哈拉布拉克乡）五个乡；具体以甲乙双方签订合同为准

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费、二次搬运费、安装费、损耗、技术指导、税金费用、伴随产品备品备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）质保要求

1、2年，具体以甲乙双方签订采购合同为准。

2、供应方在交付货物的同时应提供检验合格证明等文件。

（五）验收保证的承诺

1、此次招标内容严格按照中标供应商的投标文件中的技术规格、数量及质量要求进行验收（配置参数清单中明确锅炉、锅炉燃烧机、阀门、管子等配件辅件的产地、厂家、品牌、型号、数量等）；

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，做出质量技术要求检查记录，双方签字确认；

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

4、免费保修期自货物安装验收合格之日起，保修期限为2年，免费范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费、产品使用培训、调试费等所有维修费用；

5、如设备发生故障后，中标单位须严格按照投标文件承诺响应时间内到达维修，在规定时间内不能解决问题的设备，乙方提供相同档次的设备给甲方代用，由此产生的费用均由乙方承担。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意；

6、乙方将根据本项目的技术要求提供相关的培训，须具备专业的培训团队为甲方提供系统的免费培训，同时还为甲方提供全面的技术支持和周到的跟踪服务；

7、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）；

8、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

（六）付款方式

甲乙双方签订合同后付合同总价的50％，供货完毕安装、调试、并验收合格后付合同总价的45％，剩余5％做质保金，质保期满后付清，具体以甲乙双方签订合同为准。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、采购中标单位要和施工中标单位签订合作协议，不得因为货物原因影响施工单位进度。协助施工单位按时交工，否则各单位均要收到相关部门责罚。

- 第五章 合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书        合同名称                编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：                                       。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                   卖  方：

名  称：（盖章）           名  称：（盖章）

法定代表人：（签字）          法定代表人：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的记要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后3天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、社会保障资金的缴纳记录；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

- 1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

2、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

- 3 、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

- 4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人：

年   月   日

## 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

银行打款凭证复印件

## 政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为          的               项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 7、社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 9、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：具备三证合一营业执照副本；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明；参加采购活动前三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式六）

3、货物说明一览表（投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

## 1 、投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

法定代表人或其委托代理人签字投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2 、投标分项报价表（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                  包号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 交货时间 | 交货 地点 | 质保 期限 | 数量 | 单价 | 单位 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表： （签字）

签署日期：       年      月      日

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

表中投标报价总计应与对应投标报价表中投标总价一致。

3、货物说明一览表（投标文件格式七）

项目名称:

招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

投标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字

日期：

注：1、请按所投标货物技术要求、货物要求，逐条对应采购文件《投标货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

2、投标技术要求与投标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于投标要求的为正偏离，低于投标要求的为负偏离，本项目不允许负偏离。

3、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:                 包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括供货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件存在正偏差的，均应在此表中列出（不允许存在负偏离），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

日期：

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为员     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________

7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标和配置，供货、安装、调试方案，售后服务体系及服务情况等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：认证证明、企业业绩等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。