皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线）

招标文件

项目编号：PSXZC2020-035号

招标人：皮山县农业农村局

招标代理人：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

日  期：2020年8月

采购办备案登记栏

本招标文件已报备 项目名称：皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线） 备案日期：

目   录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	25

第四章 合同附件格式及条款	32

第五章 货物（产品）采购清单	44

第六章  技术标准及要求	56

第七章  投标文件格式	60

# 招标公告

# 皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线）招标公告

项目概况：皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线）招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年09月18日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：PSXZC2020-035号；

2、项目名称：皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线）

3、预算金额（元）：20000000.00

4、最高限价（元）：20000000.00

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线） | 1 | 20000000.00 | 项 | 对饲草料加工所需的2条520反刍料生产线及配套辅助设备、配套附件等的采购，以及采购设备的制造、交运、安装、调试、试运行、验收合格、移交前维护、交付使用以及技术支持和售后服务等（具体的技术参数、指标和质量要求等详见招标文件）。 | / |

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的企业法人三证合一证营业执照（应具有采购需求相应设备的生产许可或经营范围）；

3、近三年内（本项目投标截止期前）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝参加本次政府采购活动（供应商需提供“信用中国”网站无上述情形记录的查询截图并加盖公章，有效时间为：自招标公告发布日期起至开标日期止）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商 ，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、缴纳投标保证金：人民币肆拾万元整（¥40.00万元）；

三、获取招标文件

1、时间：2020年8月27日至 2020年9月3日

2、地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

3、方式：供应商登陆新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目（包段），申请获取（自行下载）采购文件。

4、售价（元）：0元/套

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2020年09月18日 11:00  （北京时间）

2、投标地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

3、开标时间： 2020年09月18日 11:00 （北京时间）

4、开标地点（网址）：皮山县政府投资交易中心四楼开标一室（新城区东经二路南端）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（二）其他事项

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目投标供应商需要使用CA加密设备，凡愿参加本项目须下载并在附件中填齐供应商相关信息，发送至招标代理机构邮箱（562736240@qq.com），进行申领CA加密设备。报名截止后招标代理机构统一汇总提交至不见面开评标系统技术支撑单位，CA公司按照技术支撑单位提供的信息制证后快递至供应商。本次不见面开评标系统CA在疫情期间可免费使用。

4、供应商在新疆政府采购网 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购网 投标客户端时，客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购网 客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、为保证上述操作顺利进行，建议使用“WIN7”及以上操作系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称： 皮山县农业农村局

地    址： 皮山县新城区

项目联系人（询问）：艾力扎提

项目联系方式（询问）：0903-6422146

2、采购代理机构信息

名    称： 新疆信实工程招标咨询服务有限公司

地    址：和田市人民路玉都国际广场金座6层（银星酒店6层）

邮  箱： 562736240@qq.com

项目联系人（询问）：符妍

项目联系方式（询问）：0903-7827811

特别提示

一、以下条款的提示，是直接影响到供应商能否成功投标的关键事项，敬请投标供应商注意：

1、请潜在的投标供应商认真核实营业执照中的经营范围是否具备本次投标资格，开标时将严格按照营业执照经营范围进行核实，无经营范围的供应商将被拒绝参与本次采购活动，由此造成的一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标保证金应由投标供应商的基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出的银行结算系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在投标截时间前一个工作日到账，超过时间则不予认可。投标供应商须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包（标）段或采购项目编号。该项目不需换取保证金收据，提供由转账银行出具投标供应商缴纳保证金汇款凭证。因投标保证金晚于规定时间到账的供应商，由此造成的一切责任将由供应商自行承担。

3、投标供应商下载招标文件后应仔细阅读和深刻理解，如对招标文件中的内容有疑问需要澄清的，或存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，供应商应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：562736240@qq.com，以书面形式（发送至：562736240@qq.com）通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的通知、答复发布在新疆政府采购网，敬请投标供应商及时关注。在规定期限内投标供应商未提出疑问需要澄清或答复的、视为投标供应商同意招标文件中的全部内容。超过上述时限的将不再接受投标供应商所提出的任何疑问或需要答复的质疑。

4、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标供应商需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据，并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至或邮寄（EMS）皮山县政府投资交易中心财务室办理。（注：因项目废标所缴纳的投标保证金在项目再次招标时转账银行结算系统不做统计，请投标供应商及时办理退款，如需再次参加，需按规定重新缴纳）。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表（一）

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线） |
|  | 采购人 | 名称：皮山县农业农村局；联系人：艾力扎提；联系电话：0903-6422146 |
|  | 招标代理人 | 名称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 联系人：符妍；电话：0903-7827811 |
|  | 招标范围 | 详见招标文件第五章招标内容及要求 |
|  | 项目编号 | PSXZC2020-035号 |
|  | 资金来源 | 债券资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 2 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有有效的企业法人三证合一证营业执照（应具有采购需求相应设备的生产许可或经营范围）； 3、近三年内（本项目投标截止期前）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝参加本次政府采购活动（供应商需提供“信用中国”网站无上述情形记录的查询截图并加盖公章，有效时间为：自招标公告发布日期起至开标日期止）。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 4 | 答疑与澄清 | 获取招标文件的供应商如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐（发送至招标公告注明的邮箱中）；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 5 | 最高投标限价 | 本项目的预算价：2000.00万元，总报价以及单项报价（详见货物采购清单）超过预算价的其投标无效！ |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止期结束后30日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币肆拾万元整（¥400000.00元）； 投标保证金的形式：电汇、转账等（由投标人基本账户汇出，否则无效）汇入如下指定账户： 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县政府投资交易中心 帐号：8780 1001 2010 1010 11990 开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社 行号：402896400017 注：1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账； 2、投标保证金需在2020年09月17日20：00前到账，超过时间则不予认可； 3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号； |

投标人须知前附表（续表一）

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 封套上写明 | 项目名称： 本采购项目、包段全称 项目编号： 本采购项目编号 投标文件：在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 供应商全称（加盖公章） 日期： |
| 9 | 开标时间、地点、方式 | 皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经二路南端） 投标人应于2020年9月18日11：00时整之前将电子投标文件上传到“新疆政府采购网”平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购网的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购网平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 注：本项目采用“不见面”方式开标，如招标文件或招标公告中存在与“不见面”开标方式矛盾或不一致的规定或要求，均自动失效。 |
| 10 | 开标程序 | 开标程序：按在新疆政府采购网递交投标文件的顺序 |
| 11 | 评标标委员会 | （1）构成：7人；（2）评标专家确定方式：由招标代理于开标48小时前在新疆政府采购网专家库中随机抽取。 |
| 12 | 评标办法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 13 | 评标 | 各投标人的投标文件将提交评标委员会审核；即使投标人所提交的投标文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实、或投标文件中存在虚假资料骗取中标等违法情形的，招标人仍可废除中标人其中标资格并追究其相关的法律责任。 |
| 14 | 符合性要求 | 一、凡有下列情形之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效！ （1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的； （2）投标文件未按招标文件规定进行递交的； （3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （4）未按照招标文件的规定提交投标保证金，或提交的投标保证金有瑕疵的； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （6）投标有效期不满足招标文件要求的； （7）同一投标人在同一标段重复投一个标的 （8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）； （9）投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的； （10）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的； （11）存在财政部令第87号文第三十七条第（一）至（六）款规定的串通投标情形之一的； （12）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的； （13）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的； （14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 中标结果公告 | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |

投标人须知前附表（续表二）

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 17 | 质疑 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向招标人（招标代理机构）提出质疑或投标人对招标人（招标代理机构）的质疑答复不满意或者招标人（招标代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至562736240@qq.com邮箱。接受质疑的单位：新疆信实工程招标咨询服务有限公司，联系电话：0903-7827811，地址：和田市玉都国际广场金座六层。 |
| 18 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 19 | 小、微企业投标产品价格的扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |
| 20 | 特别提示 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目投标供应商需要使用CA加密设备，凡愿参加本项目须下载并在附件中填齐供应商相关信息，发送至招标代理机构邮箱（562736240@qq.com），进行申领CA加密设备。报名截止后招标代理机构统一汇总提交至不见面开评标系统技术支撑单位，CA公司按照技术支撑单位提供的信息制证后快递至供应商。本次不见面开评标系统CA在疫情期间可免费使用。 4、供应商在新疆政府采购网 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购网 投标客户端时，客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购网 客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、为保证上述操作顺利进行，建议使用“WIN7”及以上操作系统。 |

投标人须知前附表（续表二）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 投标文件解密时限 | 1、投标截止时间后，供应商应及时登录“新疆政府采购网”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：2020年9月 18日上午11:00-11:30前（30分钟内），若供应商在规定时间内（2020年9月 18日上午11:30前）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。 2、因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网 投标客户端进行联系。 |
| 22 | 通讯联系 | 投标供应商自递交投标文件之时起至评标活动结束止，应确保其提供的联系方式一直有效和保持畅通，以保证在招标期间需进行往来函件（需对投标文件进行澄清等）或与招标有关事宜能及时通知或发送给投标人，并能及时反馈信息。否则，采购人（或采购代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅、无法联系等）引起的一切后果 |

注：

1、“投标人须知前附表”中的条款号与“投标人须知正文”中的条款号相对应。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，如“投标人须知前附表”中的内容存在与“投标人须知正文”中内容相抵触的，抵触内容无效。

2、对于“投标人须知正文”未阐述清楚或完全明确的事宜，一律以“投标人须知前附表”中的内容为准。

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2. 定义

1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

1.2.2 “招标人”系指：皮山县农业农村局 。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买（下载）了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买（下载）了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “货物或产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人

1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.3.6 本次开标不允许联合体投标。

1.4联合体

1.4.1投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

1.5. 投标费用

1.5.1投标人为准备和参加投标活动所发生的一切费用均由投标人自行承担，包括（但不限于）：一旦中标还应承担：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定应计取的招标代理费等，计取后分摊至各分项报价并计入投标总报价中，但不得单独列项。投标人在递交投标文件的同时视为同意承担上述费用，否则，将被视为自动放弃中标结果，其投标保证金将不予退还。敬请投标人注意！

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2、招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清（发送至招标公告中指定的邮箱内）。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。该修改内容为招标文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、投标文件

3.1. 投标文件的组成

3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。

3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括本须知第1.3.6目所指的联合体协议书。

3.1.3投标文件一套（份数：详见投标须知附表），包括资格类文件和投标主要文件。

（一）、投标主要文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）供货范围清单；

（6）技术规格和商务偏离表；

（7）服务组织措施；

（8）产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

（9） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他宣传资料）。

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括技术及售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（二）、资格类文件

（1）制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证或三证合一证复印件；资质证书复印件；采购货物或设备（产品）中的进口设备（产品）的生产或授权经销许可证明：如供应商为授权经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，以及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件（采购的货物名称规格型号应符合其生产或经销许可范围，复印件必须与原件一致）。

（2）法人代表授权书原件（法人代表无此项要求）。

（3）投标代表身份证复印件。

（4）投标人的资格声明。

（5）关于资格的声明函。

（6）投标保证金。

（三）、承诺书

（1）关于投标资料真实性的承诺书。

3.2. 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价不得超过规定的最高投标限价。

3.3. 投标文件语言

3.3.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.3.投标人应按照本项目招标文件和新疆政府采购网 平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购网 平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.4.4投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页签字并加盖公章，授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（应与开标时的一致）。否则，其投标无效！

3.4.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。

3.4.6除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.7投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

3.4.8未按招标文件规定的内容编写的投标文件或投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。

3.4.9所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

3.4.10投标人可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个合同包或几个合同包的货物进行投标；除非招标文件另有规定，不得将一个合同包中的货物拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标

人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予

退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.6.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金可以采用现金、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

3.6.6投标保证金退还手续说明

（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。因招标人原因造成逾期退还投标保证金的，将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

3.6.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

3.6.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）中标人未按有关规定缴纳招标代理服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（6）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（7）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1.投标文件的准备和解密

4.1.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.1.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.1.3本项目投标供应商需要使用CA加密设备，凡愿参加本项目须下载并在附件中填齐供应商相关信息，发送至招标代理机构邮箱（562736240@qq.com），进行申领CA加密设备。报名截止后招标代理机构统一汇总提交至不见面开评标系统技术支撑单位，CA公司按照技术支撑单位提供的信息制证后快递至供应商。本次不见面开评标系统CA在疫情期间可免费使用。

4.1.4供应商在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） 电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购网投标客户端时，客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购网客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.1.5为保证上述操作顺利进行，建议使用“WIN7”及以上操作系统。

4.1.6投标截止时间后，供应商应及时登录“新疆政府采购网”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：“投标人须知前附表”的中规定，若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

4.1.7因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网 投标客户端进行联系。

4.1.8投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

4.2. 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4.2.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

4.2.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

5、开标

5.1. 开标

5.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

5.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

5.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

5.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

6、评标

6.1．评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 7人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

6.1.3采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.4评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

6.2．评标

6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标

人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 投标文件的初审

6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

6.4.2符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

6.4.3在资格性检查、符合性检查中投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件规定进行递交的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金，或提交的投标保证金有瑕疵的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）同一投标人在同一标段重复投一个标的

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（9）投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（10）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（11）存在财政部令第87号文第三十七条第（一）至（六）款规定的串通投标情形之一的；

（12）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（13）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.4.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.投标文件的澄清

6.5.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6. 比较与评价

6.6.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

7.2.2 中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.3. 签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1～10.3.4的内容详见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

#### 1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

（2）符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 比较与评价

评标委员会对通过资格性检查和符合性审查的每个投标人的投标文件，按照招标文件中规定的评审标准审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，并对投标文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素

2.3.1评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

#### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章下列3.1.2、3.1.3所述规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.3.4项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3评标委员会应根据招标文件的规定，对投标文件进行系统地评审和比较，投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件规定进行递交的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金，或提交的投标保证金有瑕疵的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）同一投标人在同一标段重复投一个标的

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（9）投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（10）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（11）存在财政部令第87号文第三十七条第（一）至（六）款规定的串通投标情形之一的；

（12）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（13）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.1.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2 投标文件澄清

3.2.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人须知第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 比较与评价

3.3.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.2 评标委员会按本章第2.3 款规定的量化因素进行评审。

（1）按本章评标办法规定的评审因素对商务、技术和投标价格进行评审；

（2）按本章评标办法规定，评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.3.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格扣除，按“投标须知前附表”中的第10.3.2款的规定，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4对于非专门面向中小企业的项目，采用联合体投标的，符合“投标人须知”正文第1.4.4条规定的投标人产品的价格扣除按1.4.4条的规定，用扣除后的价格参与评审。

3.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.6经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

3.4评分标准与分值构成

综合评分法将按商务、技术和投标价格三个部分分别进行评分，商务部分满分为15分、技术部分满分为35分，价格部分满分为50分，合计总分100分。

A、商务部分评分标准（15分）

A1、投标人的质量保证、售后、技术服务措施等：满分6分。

A1-1质量保证措施（2分）：质保期满足国家或行业或招标文件规定的（质保期必须提供原厂商承诺书），具有有效的ISO系质量管理体系认证并能有效运行的，并根据投标人的质量保证措施合理性、可靠性等进行评分；≥0～≤2分；

A1-2售后服务及技术保障（2分）：根据各投标人提供的售后服务网点（投标人有本地化服务能力，售后服务网点在招标人所在地区范围内、其他地区、疆内等情况）、售后服务承诺、维护响应计划（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式）、售后服务机构（包括维护人员的资格、专业人员配备、技术水平等情况及现有维修服务能力）、是否已建立完备的客户服务体系，能否及时、有效地为客户提供优质服务等，由评委会在≥0～≤2分之间评分，经评标委员会评审，认定投标人所承诺的售后服务及技术保障措施（包括人员、设备、场所等）不能满足本次采购产品或设备的紧急服务和本地化技术服务要求的（招标文件售后服务中所规定的），其投标将被否决。

A1-3技术培训方案（2分）：根据投标人提供的技术服务培训方案的可行性、合理性、实用性等方面满足招标文件的情况，由评委在≥0～≤2分之间进行评分，不满足招标文件要求的或无措施及方案不得分。

A2、投标人的业绩、信誉及其他（提供有关证明资料，未提供的不得分）：满分5分。

A2-1投标人的业绩（2分）：根据投标人最近三年内成功实施的同类项目的业绩情况（须提供中标通知书、合同或验收资料等有关证明材料的复印件，未提供的或提供的资料中未注明中标金额的，均不予认可）进行评分。投标人提供的同类项目三个及以上，且单个合同金额均大于本项目金额的，得2分；投标人提供的同类项目多个，其中有一个合同金额大于本项目金额的，在≥1.5～＜2.0分之间进行评分；投标人提供的同类项目多个且累计合同金额大于本项目金额的，在≥1.0～＜1.5分之间进行评分；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的，在≥0.5～＜1.0分之间进行评分；投标人提供的业绩证明均是非同类项目的或未提供业绩证明的，本项不得分；

A2-2投标人及其投标产品（方案）的资信及信誉等（2分）：投标文件资料证明投标人有良好的资信（财务审计报告显示有充足的流动资金、良好的资信情况）和公众形象，近三年无触犯国家法律法规的行为；有良好的知识产权保护意识（近三年完成的项目中无侵权行为、完成的类似项目中无销售或提供存在质量问题产品的行为），有良好的履约能力，近三年没有因投标企业原因造成验收未通过的项目或应由企业承担责任的用户重大投诉的。得2分；上述各项中有欠缺的、存在投诉纠纷（诉讼）或其他情况的，评委会根据投标的阐述和相关证明资料，在≥0～＜2分之间进行评分（上述资信及信誉应提供用户的相关评价证明材料，未提供用户相关资信及信誉评价证明材料的本项不得分）；在招投标活动中有不良行为的，本项不得分；三年内有重大违法记录的，取消投标资格。

A2-3投标人其投标产品的节能、环保要求（1分）：根据投标人在投标文件中提供的相关证明资料（财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单并在有效期内）证明投标人提供的产品为节能、环保产品的，有一项的得0.5分，最多1分；无证明材料的，本项不得分。

A3标文件的编制及制作质量：满分1分。

A3-1投标文件编制（1分）：投标文件编制完整，格式规范、内容齐全（根据采购项目的具体情况针对性强）、字迹清晰、投标文件组成符合招标文件要求的，得1分；其他根据投标文件编制的完整性，格式规范程度、内容是否齐全、是否存在字迹模糊不清、脏乱差，导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键设备的质量保证措施、投标价格编制等情况，在≥0～＜1分之间进行评分；

A4投标报价的合理性：满分3分。

投标人的投标报价（分项报价）组成完整，价格分析依据充分、合理的，得3分；其他由评标委员会根据其他情况在0～3分之间酌情赋分。

注：未明确或未能满足招标文件确定的保修期、供货期或供货方式等投标人的投标文件，评标委会可认定其为商务审查不合格，其投标无效。

B、技术部分评分标准（满分35分）

B1、技术参数：满分20分。

B1-1评委将根据投标人提供的技术参数（偏离表）、质量指标、性能、产品彩页等，对照招标要求的技术参数进行评议，在≥0～≤20分之间进行评分（未带“★”（如有）号一般技术参数，每负偏离一项扣2分；投标文件中提供的投标产品技术参数或指标，若与投标文件中提供的彩页资料中的技术参数指标不一致的，且投标人未能予以合理解释的，则每项扣2分，直至扣完为止）。

注：提供的设备彩页应由设备制造商制作并与投标设备的规格型号一致的技术参数彩页原件。当产品彩页技术资料原件与投标文件技术规格偏离表响应不一致时，以设备制造商制作的与投标设备型号规格一致的技术参数彩页原件为准。

B1-2带“★”（如有）号的功能技术参数为重要指标，必须完全响应，如缺少的技术参数（或提供的技术参数虽然与招标文件不一致但已）影响到产品使用功能的，存在一项；或经评委确认投标人提供的设备技术参数或功能无法满足招标要求的，其投标将被拒绝。

B2、设备的安装、调试、维护、移交等组织措施：满分8分。

B2-1设备或产品的安装、调试（6分）：根据供应商提供设备或产品安装、调试方法的明确程度，安装、调试技术措施的科学性、质量保证措施的可靠性、关键技术控制方法的准确性，进度计划的合理性等组织措施情况，在≥0～≤6分进行评分；

B2-2设备的维护、移交（2分）：根据投标人对所供设备或产品在移交前（包括设备在运输过程中的、设备达到目的地的装卸等）能精心维护，检验检测、验收、移交程序规范、手续齐全，应提交的资料完整，技术交底充分，在≥0～≤2分进行评分。

B3、项目组织机构：满分3分。

B3-1项目管理机构（2分）：供应商根据本采购项目的要求，项目管理机构组成完整、拟投入的主要管理及技术人员齐全以及专业技术人员的从事相关工作的经历丰富、职责明确，安装、对设备的性能情况能熟练掌握、调试设备熟练，由评标委员会在≥0～≤2分进行评分。

B3-2拟投入的项目负责人（经理）及技术负责人（1）：拟投入本项目的负责人（经理）和技术负责人具有从事设备安装、调试相应的工作经历或资格（根据相关的学历、从事的经历、管理或承担过的类似项目）等情况，在≥0～≤1分进行评分的；均未从事过相关工作经历的，得0分。

B4、主要产品的彩页资料：满分2分。

B4-1 根据投标文件提供的彩页资料完整程度（彩页资料完整，能完全说明设备的主要技术参数及功能情况；仅提供部分彩页资料仅能部分说明所投标设备的主要技术参数及功能；虽可以说明所供设备的主要技术参数及功能，但提供彩页资料为复印件的）及对所投标设备的主要技术参数及功能的说明情况，在≥1～≤2分进行评分；没有提供彩页资料或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能证明所投标产品的主要技术参数及功能的，得0分。

B5、投标产品的日常运行成本：满分2分。

根据投标人所提供的与投标设备及配套使用的备品备件的价格，结合设备参数所反映的日常使用损耗程度，节能状况等，在≥0～≤2分进行评分。

B6、不良行为处罚扣分：0~-6分

如投标人正在处罚期内且未限制其参加政府采购活动的，一次处罚扣2分，最多扣6分，超过3次处罚的，评标委员会可以否决其投标。

B7、商务部分、技术部分得分计算方法：

先将评标委员会对商务部分、技术部分每个项目的评分分别去掉一个最高分和一个最低分（得分相同的，只去掉一个），后再采用算术平均方法分别计算有效投标人在商务、技术两个部分的各自最终得分。

C、投标价格部分

C、投标价格部分评分标准（满分50分）

对各投标人的投标价格进行数字校核，称为投标评标价。各投标人的价格得分按以下方法得出：

C=50×（HL/ H）

C：投标人投标价格部分得分。

H：有效投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价）。

HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

3.4.5投标人得分

投标人总分＝A+B+C 注：以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。

3.5推荐中标候选供应商名单

3.5.1中标候选供应商数量为3人，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.5.2评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.6编写评标报告

3.6.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3.6.2招标代理机构在评标结束后15个工作日内将评标报告送招标人。

3.6确定中标人

3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.6.3如果排名第一的成交候选供应商，因不可抗力或自身原因放弃成交结果，可根据项目所需确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

# 第四章 合同附件格式及条款

一、合同协议书（格式）

（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

采购方作为本合同的需方，成交供应商是本合同的供方，按合同相关条款履行其义务。双方宗旨是严格履行合同。根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件及相关文件的有关条款为基础，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写） （¥： ）（合同总金额包含产品、运输、装卸、存放、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以        方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

（1）金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

（2）制造厂家出具的货物质量合格证书。

（3）甲方已收讫货物的验收凭证。

（4）甲方签发的验收合格文件。

4.3分期支付货款的，余下的货款应于             （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

5.1质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求进行填列。）

6、运输、配送、存放、检验等要求

6.1运输、配送、存放、检验等要求内容。（运输、配送、存放、检验等要求应按招标文件要求填列。）

7、验收

7.1货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7.2验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型货物可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在合同条款中细化规定。

8、质量保证

8.1各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内货物发生问题时，乙方在接到甲方通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询和更换零等服务，并及时填写更换报告（包括原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法解决问题，则应先提供同档次备用品供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对货物进行不定期的抽样检查。投标供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的服务承诺。

9、知识产权

9.1乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任（在合同中说明）。

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间内足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期内足额交货的（不可抗力除外），每逾期   天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间内提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指人为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括（但不限于）：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、争议的解决

13.1因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

签订地点：                            签订日期：          年    月     日

二、通用合同条款

（本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

1、定义

1.1合同：系指供方（供应商）与需方（采购人）双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括附件、附录和上述所提到的构成合同的所有文件。

1.2合同价：指根据合同写明的（成交价）、由供货人正确地、完全履行合同义务后需方应支付给供应商的款额。

1.3合同货物：合同范围内规定的供货人提供给采购人的所有货物、器械、仪器仪表、备品备件、工具、材料，以及所有合同货物的设计、装配、检验、工厂和现场检验、组装、安装调试指导、试运行、维修等有关技术文件。

1.4技术文件：根据合同，由供需双方确认的用来解释所有货物或货物的某一部分的一切图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册、程序、报告、详细说明、目录和其他递交的资料。

1.5服务：根据合同规定供方应承担的所有合同货物的组装、安装、调试、试验、试运行的监督指导、技术服务、工厂检验、培训、售后服务和合同中规定供方应承担的其他责任和义务。

1.6通用条款：指本合同条款。

1.7专用条款：指第二节专用合同条款。

1.8项目现场：合同货物最终交货的地点。

1.9日：指日历天数。

1.10来源地：指货物生产地或提供服务的来源地。

1.11货物：指经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品。

2、合同适用性

2.1本通用合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围，已被合同所取代或覆盖部分按合同约定的条款执行。

3、标准

3.1合同项下交付货物的技术规格标准见招标文件技术条款。如果没有提及适用标准，则应符合货物适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。或货物能满足设计要求的技术性能和质量标准和货物投入正常运行后发挥预期的作用。

4、知识产权

4.1	供方保证，需方在项目现场使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等侵权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，供方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

5、履约保证金

5.1	如需方要求供方提供履约保证金的，应在合同中约定（如需方有要求执行以下条款）。

5.2	履约保证金应用本合同货币为：人民币。

5.3	除非专用条款另有规定，在供方完成规定的质保期后30日内，采购人将履约保证金退还承包人。

6、安装、调试及检验、验收

6.1供方应按设计图纸或安装方案负责合同设备或货物安装、调试、试运行、质量的检测、检验和验收等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

6.2需方或其代表有权要求检验和测试货物，以确认货物能符合合同的要求，且并不承担额外的费用。需方要求进行的检验和测试的内容和地点应在合同中说明。

6.3检验和测试应在供方交货地点、或货物的最终目的地进行。如果在供方的工厂进行，需方检测人员应能得到必要的检测设施和手段，需方不承担任何费用。

6.4供方有责任对合同货物按合同要求自行进行检验、测试等工作，检验、测试合格报告由供方提交给采购人，这些文件将被视为合同货物的质量保证资料。

6.5如果所检验的货物不能满足合同的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。

6.6	供方应在进行检验和测试前 7日通知需方检验和测试货物的相关内容，以便需方能安排人员参加。需方将及时以书面形式把参加检验和测试的代表身份情况通知供方。

6.7	供方有义务提供有关资料和必要的协助，包括合理地中止工作以便需方或其代表在加工过程中对货物的某一部分或元件进行检测。

6.8本章规定在任何情况下都不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7、包装

7.1供方应提供合同货物运至合同规定的目的地所需要的包装，以防止合同货物在转运中损坏或变质，这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、气候和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.2	包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运任务。供方应提供的装运细节和单据在专用条款中有具体规定。

9、保险

9.1	本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中丢失或损坏按专用条款规定的方式，对货物进行全面保险。

10、备品、备件

10.1在合同货物供货后3年内，供方应以优惠价格向采购人提供合同货物维修和维护所需要的备品、备件。如果承包人在上述期限前停止生产合同货物，则应事先通知需方，以便需方采购足够的备品、备件。在停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备品、备件的图纸和规格。

11、保证

11.1供方应保证合同货物是崭新的、未使用和启封的货物，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。供方应保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

11.2供方应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。技术文件如有不准确或不完整，供方应在接到需方通知后15日内进行更改或重新提供。

11.3供方应保证合同货物在接收试运时各项技术参数满足合同要求。如在合同货物安装、调试、接收、试运期间，如发现因供方原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供方应尽快免费更换和修复并补偿由此给需方带来的一切直接损失。供方应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。

11.4质量保证期（简称质保期）为：硬件为业主签发接收通知书之日起计算。

11.5在质保期间，如果因供方原因造成合同货物有缺陷或不能满足合同规定，需方有权提出索赔。

11.6在需方提出索赔之后，供方应尽快对合同货物进行修复并承担全部费用。

11.7如果供方对索赔有异议，应在收到需方索赔 7日之内提出，双方进行协商。如供方在此期限之前没有答复则被视为接受索赔要求。

11.8供方应在接到索赔要求后 10日内对合同货物进行修复或替换。替换和修复工作的期限，除采购人同意的期限外，不得超过 1个月，对于小的缺陷，在供方同意的情况下，可以由需方有关技术人员进行修复，费用由供方承担。

11.9如因供方原因在质保期内因合同货物维修而停止使用，则相应合同货物质保期应根据货物停运时间延长。对于维修量大或重新更换的合同货物，质保期应重新计算，为需方验收接受维修或更换合同货物后原质量保证期。

12、环境、职业健康和安全

12.1供方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证安装现场环境、职业健康和安全符合国家法律政策要求。所提供的货物应保证符合国家法律政策对

使用人员在使用过程中关于职业健康的要求。

12.2需方检验员在供方制造场所进行检验时，供方有责任提供给需方检验员一个安全的工作环境，并且告知其潜在的危险。如果检验员认为工作环境不安全，检验员可以不履行其工作。

12.3供方工作人员在需方安装现场进行服务时，应该遵守需方安装现场的“安全/环境管理规定”，服从需方安装现场安全人员的指挥。

12.4供方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。

13、索赔

13.1在合同货物验收、安装、调试、型式接收试验及质保期内，如因供方原因合同货物在数量、质量、设计、技术参数、型式和技术运行等方面不符合合同的要求，需方有权提出索赔。供方应按下列一种方式或几种方式结合与需方达成协议。

（1）同意退货并赔偿需方相应损失，供方赔偿额为相应合同货物价格和已发生的银行利息、手续费用、运输费用、保险费、现场存放费、装卸费、验收费用、已发生的合同货物保管等费用。

（2）根据合同货物缺陷程度、损坏程度和损失金额，经双方同意对货物进行折价。

（3）用符合本合同技术要求的新的零、部件对有缺陷或损坏的零、部件进行更换对缺少的货物进行补充，由此产生的全部费用包括需方的直接损失均由供方承担，更换后的货物质保期按11条的要求相应顺延。

13.2如果供方在接到需方索赔通知单后 7日内没有答复，则视为承包人接受索赔。

13.3如果供方不能按13.1（3）款完成合同货物的更换、修复或补充发货，供方应按合同有关条款的规定负担迟交货罚款。

13.4因供方原因而更换急需的合同货物，供方应在需方要求的时间内尽快运到目的现场，费用由供方负担。

14、付款

14.1本合同付款条件在专用条款中规定。

14.2供方应书面向需方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行服务的发票和通用条款第8条规定的单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

14.3付款方式：在专用条款中规定。

14.4付款比例：在专用条款中规定。

15、价格

15.1供方在合同项下提交货物和履行服务收取的价格是招标文件中列明的各货物由供方在报价文件列明的价格，在合同履行期的固定、不变价，包括供方货物的制造、货物的材料费、运输费用、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车）保管费用、试验或检验费用、验收、移交、人员培训（现场免费培训）、损耗及各种税费等一切费用。双方不得以任何理由要求对合同中列明的各货物的价格进行调价。需方在本合同实施过程中也不会考虑给予供方无论因物价波动、货物按规定运送至需方指定目的地不变但实际运距与供方自行测定的运距发生变化等调整价格的任何因素。

16、变更指令和合同修改

16.1采购人可以在任何时候书面向承包人发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）运输或包装的方法、货物数量；（2）交货地点和/或；（3）承包人提供的服务。其条件是：        。

16.2任何对合同条件的变更或修改均需双方同意并签订书面的修改书。

17、转让或分包

17.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

17.2除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。

17.3供方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

18、履约延误和罚款

18.1在履行合同过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.2如供方未能按本合同规定按时交货和提供服务，需方有权从合同价中扣除误期赔偿费。罚款应从付款中扣除。罚款比例见专用合同条款规定。承包人支付违约金并不排除承包人继续发货和提供服务的责任。一旦达到罚款的最高限额，供方可考虑按通用条款第19条规定终止合同。

19、终止合同

19.1供方违约终止合同：在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面违约的通知书，提出终止部分或全部合同。供方应承担购买类似货物所超出的那部分费用。同时，供方应继续执行合同中未终止的部分。

19.2供方破产终止合同：如果供方因破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面方式通知供方，提出终止合同而不给需方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.3不可抗力终止合同：如果第20条所述的不可抗力事故发生时间超过 120日，供方仍不能履行合同的，采购人有权终止合同。

20、不可抗力

20.1双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件或双方同意的任何一方都无法控制事件以及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事故影响的时间。

20.2受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面方式通知另一方，并在15日内以最快的专递方式将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如果不可抗力事故影响本合同执行超过30日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议，超过120日，应按上述第19.3款的规定执行。

21、争议的解决

21.1双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从该协商开始后30日内供方和需方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任何一方可向需方所在地法院起诉。

21.2在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

22、税费

22.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，其费用由供方承担。

22.2.本合同价格为含税价。供方提供的货物、技术资料、服务（包括运输）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

23、适用法律

23.1本合同适用中华人民共和国法律。

24、通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送达到合同规定的对方的地址。

三、专用合同条款

（专用合同条款是对通用合同条款的补充和解释，应互为使用。本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

1、定义

1.1、补充以下条款：

（1）使用范围：仅适用于本招标文件中所叙述项目的货物采购及服务。

（2）定义：招标文件中下列术语应解释为：

“采购方”系指：皮山县农业农村局 。

“投标供应商”系指向采购方提交投标文件的制造商或供货商。

“货物”系指供方按合同要求，须向采购人提供的货物、材料、备品备件、工具、成套技术资料及手册等。

“服务”系指合同规定供方必须承担的货物设计、安装、调试、技术指导及培训、售后服务以及其他类似的承诺义务。

“需方”系指在合同的采购人（甲方）项下签字的法人单位，即：采购方。

“供方”系指被采购方确定为成交供应商并提供合同货物及服务的投标供应商。

5、履约保证金

5.4	如需方与供方在合同中约定要求供方提供履约担保的，履约保证金的金额为人民币合同额的10 %。如合同另有约定的，则，从其约定。

5.5	履约保证金将以现金、银行（现金汇票/支票）的方式提交。

6、运输、配送及检验、验收

6.1本款增加：

（1）需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、型号或规格、外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，需方在五个工作日内验收。

（2）供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交供方。

（3）必须经国家认可的专业检测机构或质量检验、检测机构参与初步验收或最终验收的，应由需方、供方会同专业检测机构或质量检验、检测机构鉴定验收，验收合格后，并由其出具检测验收合格报告，其验收费用由乙方负责。

7、包装

7.3 供方交付运输的所有合同货物应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同货物的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同货物不受损坏。因包装不良引起合同货物损坏或丢失，供方应负全部责任。

7.5	对松散的附件，包装或捆装时供方应注明合同号、主货物名称、附件名称。对备品、备件和工具除上述内容外还应注明备品、备件或工具。

7.6	以上提到内容对裸装合同货物供方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木，并应满足国家或行业对运输大件物品的要求。

7.7	供方应将下列文件随同合同货物在包装箱内一起交付：

（1）详细货物清单

（2）质量合格证书

7.8	供方每箱中应附有一份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。交运的技术文件应

具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨、防腐蚀等保护措施，保证技术文件完好完整的提供需方。

7.9 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及与需方签约后发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运、装卸任务，到达的日期以需方签收的日期为准。

8.2供方提供的技术文件应是中文，单位为公制。如技术文件有缺少、丢失或损坏，供方接需方通知后7日内补发，费用由供方负担。

8.3供方负责安排合同货物从供方厂家至目的地的运输工作、包括特殊安装工具、安装材料、和随货物备品配件等。

8.4供方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式或电子邮件通知供方计划发运日期、计划到达日期、目的地、货物名称、数量和其它事项。

8.5	如果包装箱重量超过 （交通运管部门的规定）   吨、或长度超过 （交通运管部门的规定）   米，或宽度超过 （交通运管部门的规定）   米， 或高度超过 （交通运管部门的规定）   米，或特殊形状的包装，承包人有责任提前10日给需方及随车提供一份该货物包装的详细尺寸图，注明重心和起吊点，以便在合同货物到达后安排货物的卸车和存放，其费用由供方承担。

8.6	如果合同货物中有易燃品或危险品，承包人应提前 5日通知需方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

8.7	供方有责任发运全部生效合同货物，包括特殊安装工具、安装材料和随机备品配件。

8.8	如因供方原因，合同货物需要补充或更换，供方有责任将所需货物发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

8.9	在合同货物运输过程中，由于供方原因引起合同货物丢失或损坏，由供方向有关保险部门要求保险赔偿。供方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同货物，因此发生的费用由承包人负担。

8.10需方应根据合同项目的需要，负责办理取得出入目的场地的专用或临时道路的通行权，供方应协助采购人办理上述手续。

8.11 供方运输车辆行驶所需的场外公共道路的通行费、过路费和税款等由承包人承担。

8.12 供方运输车辆和人员应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。由供方负责运输的超大件或超重件，应由供方负责向交通管理部门办理有关手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由供方承担。因供方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.13货物在交付需方前发生的风险均由供方负责。

11、保证

11.1供方应保证提供的货物：

- 符合国家有关部门颁发的产品正常使用条件（环境温度、相对湿度、材料的物理力学性能）等。

14、付款

14.3本款增加：需方负责根据14.4项付款比例和条件将合同价款项通过银行电汇或需方与供方在合同中约定的方式支付供方

14.4本款增加：供方与供应商签订合同，合同生效后，在供方向需方提出支付申请后的     个工作日内支付，本采购项目合同价款的支付方式为：供方与中标单位签订合同，经批准合同生效后，全部合同货物（产品）到场后，经现场验收、移交后支付至合同总金额的 85 %，余款将作为质保金，待货物使用正常后的一年后再支付合同总金额的 15 %。

有可能由供方垫资的需方与供方在合同中另行约定。

14.5由于供方原因发生的银行费用全部由供方承担，由于需方发生的银行费用全部由需方承担。

16、变更指令和合同修改

16.1本款增加：

（1）采购人可以在任何时候可以根据项目实施的具体情况，就采购设备（或产品）数量的减少书面向供应商发出指令，但前提条件是：应在不改变合同其他条款的前提下，并在采购人要求供应商提供采购设备（或产品）供货的7天前书面通知供应商，以免对供应商造成不必要的损失。

（2）在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

18、履约延误和罚款

18.2 供方有责任并保证按合同规定的货物交货期如期交货，如果因为供方原因使合同货物不能按期交货，承包人应按下列比例和数额支付采购人违约金。

（1）每延期 7天，违约金额为应发运合同货物价格的 1.0 %。

（2）从第 21天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 1.5 %。

（3）从第 28天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 2.0 %。

（4）根据以上计算方法，如不足七日按 7天计。

18.3供方支付违约金并不排除供方继续供货的责任。如果合同货物延期超过 30 天的，采购人可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的货物或零部件。因此发生的费用和责任由供方承担，同时供方应继续执行没有终止的合同部分。

18.4供需双方对履约延误的赔偿和罚款在合同中另行约定的，则从其约定。

18.5供方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计不得超过合同总价的 10 %。

# 第五章 货物（产品）采购清单

货物（产品）采购清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 功 率 (kw) | 性能描述 | 最高限价单价（万元） | 最高限价合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单 机 | 合 计 |  |  |  |
| 一 | 机械设备部分 |  |  |  |
| （一） | 原料接收工段 |  |  |  |
| 1 | 粒料投料口 |  |  |  |
| 1.1 | 投料斗及栅栏 | 2.4M*3.2M | 1 |  |  | 扁钢网格布置，投料口安装篦子，人字型蔽风板。可通过3吨叉车。 | 3.70 | 3.70 |
| 1.2 | 脉冲除尘器 | AHMB24L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，布袋长度2000米，直径150毫米，BFEC电磁阀，带泄爆膜，指针式压差表。 | 3.40 | 3.40 |
| 1.3 | 风机 | 4-72-4A | 1 | 5.50 | 5.50 | 含消音器。 | 0.75 | 0.75 |
| 1.4 | 刮板输送机 | LLCA50 | 1 | 5.50 | 5.50 | 低残留新型刮板机，刮板机头部设有电容防堵开关；滚子链条输送，玉米产能不低于30吨/小时。 | 6.00 | 6.00 |
| 1.5 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警，泄爆口直出屋顶。玉米产能不低于30吨/小时。 | 8.00 | 8.00 |
| 1.6 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 1.7 | 气动圆三通 | AHBL300 | 1 |  |  | 碳钢制作 | 0.56 | 0.56 |
| 1.8 | 圆筒初清筛 | SCY80 | 1 | 0.75 | 0.75 | 主要适用于粒状原料，中、大杂及麻线等软杂的初清。 | 1.60 | 1.60 |
| 1.9 | 永磁筒 | TCXT20 | 1 |  |  | 筒体不锈钢制作，磁芯磁性强度高。 | 0.50 | 0.50 |
| 1.10 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 1.11 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 1.12 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.10 | 0.10 |
| 1.13 | 旋转分配器 | TFPX4*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.55 | 1.55 |
| 2 | 粉料投料口 |  |  |  |
| 2.1 | 投料斗及栅栏 | 2.4M*3.2M | 1 |  |  | 扁钢网格布置，投料口安装篦子，人字型蔽风板。可通过3吨叉车。 | 3.70 | 3.70 |
| 2.2 | 脉冲除尘器 | AHMB24L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，布袋长度2000米，直径150毫米，BFEC电磁阀，带泄爆膜，指针式压差表。 | 3.40 | 3.40 |
| 2.3 | 风机 | 4-72-4A | 1 | 5.50 | 5.50 | 含消音器。 | 0.75 | 0.75 |
| 2.4 | 刮板输送机 | LLCA50 | 1 | 5.50 | 5.50 | 低残留新型刮板机，刮板机头部设有电容防堵开关；滚子链条输送，玉米产能不低于30吨/小时。 | 6.00 | 6.00 |
| 2.5 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警，泄爆口直出屋顶。玉米产能不低于30吨/小时。 | 8.00 | 8.00 |
| 2.6 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 2.7 | 螺旋输送机 | AHAS250 | 1 | 2.20 | 2.20 | 槽型绞龙 | 1.95 | 1.95 |
| 2.8 | 粉料清理筛 | SQLZ90 | 1 | 11.00 | 11.00 | 主要适用于粉状原料的初清。 | 2.60 | 2.60 |
| 2.9 | 永磁筒 | TCXT20 | 1 |  |  | 筒体不锈钢制作，磁芯磁性强度高。 | 0.50 | 0.50 |
| 2.10 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 2.11 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 2.12 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.10 | 0.10 |
| 2.13 | 旋转分配器 | TFPX6*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.75 | 1.75 |
| （二） | 粉碎工段 |  |  |  |
| 1 | 料位器 | LBFS | 4 |  |  |  | 0.18 | 0.72 |
| 2 | 待粉碎仓 | 80m³ | 一组 |  |  | 新型焊接仓，直体部分采用-3/Q235板制作，锥体部分采用-4/Q235板制作。 |  | 8.00 |
| 3 | 料位器 | LBFS | 4 |  |  |  | 0.18 | 0.72 |
| 4 | 双向闸门 | AHMQ40×40×70°/MST | 2 |  |  | 碳钢制作。 | 1.10 | 2.20 |
| 5 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 2 |  |  | 碳钢制作 | 0.48 | 0.96 |
| 6 | 1号粉碎线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.15 | 0.15 |
| 6.2 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 6.3 | 喂料器 | AHFW600 | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 3.05 | 3.05 |
| 6.4 | 粉碎机 | SFSP400 | 1 | 110.00 | 110.00 | 优胜型粉碎机，SKF轴承及轴承座，设备运行更可靠，粉碎机筛板宽度400毫米，变频电机。 | 15.51 | 15.51 |
| 6.5 | 自动负荷控制 |  | 1 |  |  | 自动调节喂料量和主电机电流匹配。 | 2.15 | 2.15 |
| 6.6 | 粉碎沉降室 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 1.00 | 1.00 |
| 6.7 | 消音器 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.50 | 0.50 |
| 6.8 | 风机 | 6-30-5.5A | 1 | 11.00 | 11.00 |  | 1.54 | 1.54 |
| 6.9 | 脉冲除尘器 | AHMB48L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，布袋长度2000米，直径150毫米，BFEC电磁阀，带泄爆膜，指针式压差表。 | 4.85 | 4.85 |
| 6.10 | 料封螺旋输送机 | AHSG250 | 1 | 3.00 | 3.00 | 采用管绞龙形式，特殊避风设计，专用于粉碎出料 | 4.95 | 4.95 |
| 6.11 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警，泄爆口直出屋顶。玉米产能不低于30吨/小时。 | 8.25 | 8.25 |
| 6.12 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 6.13 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 6.14 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 6.15 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.10 | 0.10 |
| 6.16 | 旋转分配器 | TFPX8*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.95 | 1.95 |
| 7 | 2号粉碎线 |  |  |  |
| 7.1 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.15 | 0.15 |
| 7.2 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 7.3 | 喂料器 | AHFW1500 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 5.85 | 5.85 |
| 7.4 | 粉碎机 | AHZC66100 | 1 | 132.00 | 132.00 | 宽式粉碎机，SKF轴承及轴承座，设备运行更可靠，粉碎机筛板宽1000毫米。 | 21.91 | 21.91 |
| 7.5 | 自动负荷控制 |  | 1 |  |  | 自动调节喂料量和主电机电流匹配。 | 2.15 | 2.15 |
| 7.6 | 粉碎沉降室 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 1.00 | 1.00 |
| 7.7 | 消音器 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.50 | 0.50 |
| 7.8 | 风机 | 5-48-12-5.6A | 1 | 22.00 | 22.00 |  | 1.64 | 1.64 |
| 7.9 | 脉冲除尘器 | AHMB64L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，布袋长度2000米，直径150毫米，BFEC电磁阀，带泄爆膜，指针式压差表。 | 5.48 | 5.48 |
| 7.10 | 料封螺旋输送机 | AHSG315 | 1 | 4.00 | 4.00 | 采用管绞龙形式，特殊避风设计，专用于粉碎出料 | 4.95 | 4.95 |
| 7.11 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警，泄爆口直出屋顶。玉米产能不低于30吨/小时。 | 8.25 | 8.25 |
| 7.12 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 7.13 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 7.14 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 7.15 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.10 | 0.10 |
| 7.16 | 旋转分配器 | TFPX8*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.95 | 1.95 |
| 8 | 3号粉碎线﹙牧草粉碎﹚ |  |  |  |
| 8.1 | 草捆上料机 | MSLL1000 | 1 | 3.00 | 3.00 | 适用于草捆上料，变频控制。 | 6.25 | 6.25 |
| 8.2 | 牧草粉碎机 | MFSP1000 | 1 | 90.00 | 90.00 | 用于草捆粗粉碎 | 28.50 | 28.50 |
| 8.3 | 磁板 |  | 1 |  |  | 与细粉碎机的接口用软连接。 | 2.05 | 2.05 |
| 8.4 | 粉碎机 | SFSP600 | 1 | 132.00 | 132.00 | 6*6毫米方筛孔，粉碎苜蓿草﹙水分含量13%﹚ | 16.51 | 16.51 |
| 8.5 | 风网 |  | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.50 | 0.50 |
| 8.6 | 刹克龙 | AHXF1200 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.81 | 0.81 |
| 8.7 | 关风器 | GFWZB-80 | 1 | 4.00 | 4.00 | 牧草专用关风器。 | 2.60 | 2.60 |
| 8.8 | 脉冲除尘器 | AHMY78 | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 6.20 | 6.20 |
| 8.9 | 关风器 | GFWZB-45 | 1 | 3.00 | 3.00 | 牧草专用关风器。 | 2.20 | 2.20 |
| 8.10 | 风机 | 9-26NO6A | 1 | 37.00 | 37.00 |  | 2.65 | 2.65 |
| 8.11 | 风门蝶阀 | DN600 | 1 |  |  |  | 2.65 | 2.65 |
| 8.12 | 消音器 |  | 1 |  |  | 采用Q235板制作。 | 0.60 | 0.60 |
| 8.13 | 双绞龙 | AHAS250*2 | 1 | 5.50 | 5.50 | 双绞龙 | 4.86 | 4.86 |
| 8.14 | 气动闸门 | AHMQ32×80 | 1 |  | 0.00 | 碳钢制作 | 1.20 | 1.20 |
| 8.15 | 气动三通 |  | 2 |  |  | 碳钢制作。 | 0.85 | 1.70 |
| 8.16 | 风机 | 4-72-4A | 1 | 5.50 | 5.50 | 含消音器。 | 0.78 | 0.78 |
| 8.17 | 脉冲除尘器 | AHMY26 | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 3.10 | 3.10 |
| 8.18 | 关风器 | GFDZY24 | 1 | 2.20 | 2.20 | 牧草专用关风器。 | 0.85 | 0.85 |
| （三） | 配料混合工段 |  |  |  |
| 1 | 料位器 | LBFS | 24 |  |  |  | 0.18 | 4.32 |
| 2 | 配料仓 | 约350m³ | 一组 |  |  | 新型焊接仓，直体部分采用-3/Q235板制作，锥体部分采用-4/Q235板制作。 |  | 35.00 |
| 3 | 草粉配料仓 | 约160m³ | 一组 |  |  | 新型焊接仓，直体部分采用-3/Q235板制作，锥体部分采用-4/Q235板制作，方仓形式。 |  | 16.00 |
| 4 | 预混料仓 | 约8m³ | 一组 |  |  | 圆形仓，独立仓，304不锈钢制作。 |  | 12.00 |
| 5 | 料位器 | LBFS | 24 |  |  |  | 0.18 | 4.32 |
| 6 | 破拱器 |  | 2 |  |  |  | 0.65 | 1.30 |
| 7 | 气锤 | AH40 | 4 |  |  |  | 0.45 | 1.80 |
| 8 | 盘式出仓机 | SWLP150 | 4 | 5.50 | 11.00 | 用于牧草强制出料。 | 4.01 | 16.04 |
| 9 | 出仓机 | AHSG315 | 10 | 5.50 | 55.00 | 双重密封机构，轴端均设有结构可靠新颖的密封装置；螺旋采用轧制变螺距结构形式，管状绞龙 | 4.45 | 44.50 |
| 10 | 出仓机 | AHSG250 | 6 | 4.00 | 24.00 | 双重密封机构，轴端均设有结构可靠新颖的密封装置；螺旋采用轧制变螺距结构形式，管状绞龙 | 4.15 | 24.90 |
| 11 | 草粉出仓机 | AHAS315 | 4 | 5.50 | 22.00 | U型绞龙，牧草出仓专用 | 3.65 | 14.60 |
| 12 | 预混料出仓机 | AHSG100 | 4 | 3.00 | 12.00 | 双重密封机构，轴端均设有结构可靠新颖的密封装置；螺旋采用轧制变螺距结构形式，管状绞龙，不锈钢制作 | 6.25 | 25.00 |
| 13 | 单翼蝶阀 | DN300 | 2 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.73 | 1.46 |
| 14 | 单翼蝶阀 | DN200 | 4 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.55 | 2.20 |
| 15 | 配料秤斗 | AHWX-10078 | 1 |  |  | 采用碳钢材料制作，配置高精度传感器，2吨。 | 2.15 | 2.15 |
| 16 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 17 | 气动闸门 | AHMQ70×70 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.85 | 0.85 |
| 18 | 单翼蝶阀 | DN600 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 4.25 | 4.25 |
| 19 | 单翼蝶阀 | DN300 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.73 | 0.73 |
| 20 | 配料秤斗 | AHWX-10075 | 1 |  |  | 采用碳钢材料制作，配置高精度传感器，1吨。 | 1.50 | 1.50 |
| 21 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 22 | 气动闸门 | AHMQ50×50 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.55 | 0.55 |
| 23 | 单翼蝶阀 | DN500 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 1.95 | 1.95 |
| 24 | 单翼蝶阀 | DN300 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.73 | 0.73 |
| 25 | 配料秤斗 | AHWX-10080 | 1 |  |  | 采用碳钢材料制作，配置高精度传感器，200公斤。不锈钢制作。 | 2.10 | 2.10 |
| 26 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 27 | 单翼蝶阀 | DN300 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.73 | 0.73 |
| 28 | 单翼蝶阀 | DN300 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.73 | 0.73 |
| 29 | 单翼蝶阀 | DN250 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损 | 0.58 | 0.58 |
| 30 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 31 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 32 | 投料口振动筛 | AHFZ75B | 1 | 0.12 | 0.12 | 和物料接触部分不锈钢制作，带振动筛。 | 2.80 | 2.80 |
| 33 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  | 凡宜产品。 | 0.45 | 0.45 |
| 34 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.48 | 0.48 |
| 35 | 单翼蝶阀 | DN300 | 1 |  |  | 铝质外壳，重铸铝合金阀板，高强度，耐磨损，科立奥品牌。 | 0.73 | 0.73 |
| 36 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 37 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 38 | 投料口振动筛 | AHFZ75B | 1 | 0.12 | 0.12 | 和物料接触部分不锈钢制作，带振动筛。 | 2.80 | 2.80 |
| 39 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 40 | 气动圆三通 | AHBL200 | 1 |  |  | 不锈钢制作。 | 0.85 | 0.85 |
| 41 | 气动圆三通 | AHBL200 | 1 |  |  | 不锈钢制作。 | 0.85 | 0.85 |
| 42 | 气动圆三通 | AHBL200 | 1 |  |  | 不锈钢制作。 | 0.85 | 0.85 |
| 43 | 混合机 | AHHJ6 | 1 | 37.00 | 37.00 | 有效容积6立方；磨损桨叶可简单快速重新调整和更换，分体式主轴密封更换方便快捷 | 35.50 | 35.50 |
| 44 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 1.20 | 1.20 |
| 45 | 气锤 | AH40 | 2 |  |  |  | 0.45 | 0.90 |
| 46 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 47 | 脉冲除尘器 | AHRM4 | 1 |  |  |  | 0.90 | 0.90 |
| 48 | 刮板输送机 | LLCA100 | 1 | 4.00 | 4.00 | 低残留新型刮板机，刮板机头部设有电容防堵开关；滚子链条输送，可选配多点出料 | 3.85 | 3.85 |
| 49 | 斗式提升机 | TDTG500/320 | 1 | 15.00 | 15.00 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警，泄爆口直出屋顶。 | 16.50 | 16.50 |
| 50 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 51 | 气动圆三通 | AHBL300 | 1 |  |  | 碳钢制作 | 0.56 | 0.56 |
| 52 | 粉料清理筛 | AHHA900A | 1 | 18.50 | 18.50 | 皮带传动。 | 6.85 | 6.85 |
| 53 | 永磁筒 | TCXT40 | 1 |  |  | 筒体不锈钢制作，磁芯磁性强度高。 | 1.40 | 1.40 |
| 54 | 风机 | MKV-012R | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.55 | 0.55 |
| 55 | 脉冲除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  | 圆型布袋，最新型式除尘设备，带泄爆膜，指针式压差表。 | 1.66 | 1.66 |
| 56 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.10 | 0.10 |
| 57 | 旋转分配器 | TFPX8*300 | 1 | 0.75 | 0.75 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.95 | 1.95 |
| （四） | 制粒工段 |  |  |  |
| 1 | 料位器 | LBFS | 4 |  |  |  | 0.18 | 0.72 |
| 2 | 待制粒仓 | 4*20m³ | 4 |  |  |  | 2.00 | 8.00 |
| 3 | 防分级流管 |  | 4 |  |  | 碳钢制作。 | 1.20 | 4.80 |
| 4 | 料位器 | LBFS | 4 |  |  |  | 0.18 | 0.72 |
| 5 | 气动闸门 | AHMQ50×50 | 4 |  |  | 采用不锈钢制作。 | 0.65 | 2.60 |
| 6 | 1号制粒线 |  |  |  |
| 6.1 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用不锈钢制作。 | 0.45 | 0.45 |
| 6.2 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 6.3 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 6.4 | 喂料绞龙 | SWLL20 | 1 | 1.50 | 1.50 | 变频调速控制。 | 2.52 | 2.52 |
| 6.5 | 调质器 | STZJ420 | 1 | 11.00 | 11.00 | 不锈钢制作,大开式检修门。 | 5.80 | 5.80 |
| 6.6 | 调质器 | STZJ420 | 1 | 11.00 | 11.00 | 不锈钢制作,大开式检修门。 | 5.80 | 5.80 |
| 6.7 | 制粒机 | SZLH520b | 1 | 160.00 | 160.00 | 水平动力传递联轴器；进口加工中心加工箱体，德国深孔钻加工主轴油孔，磨齿机精确磨齿，噪音低，产量比皮带传动提高；采用快卸抱箍型环模，制造质量均达到国际水平，选用SKF高品质轴承进口，机型国内领先（或其它类似品牌）。 | 38.50 | 38.50 |
| 6.8 | 逆流式冷却器 | AHLN24×24 | 1 | 1.5+1.1 | 2.60 | 内设可调匀料机构，布料均匀，采用逆流式冷却原理，使原料快速均与冷却，采用滑阀排料结构，顶部不锈钢。 | 13.20 | 13.20 |
| 6.9 | 刹克龙 | AHXF1600 | 1 |  |  | 不锈钢制作，不含保温。 | 3.69 | 3.69 |
| 6.10 | 关风器 | GFDZY16 | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.40 | 0.40 |
| 6.11 | 风机 | 4-72-8C | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 1.97 | 1.97 |
| 6.12 | 消音器 | φ900 | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 1.10 | 1.10 |
| 6.13 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警。泄爆口直出屋顶。 | 8.25 | 8.25 |
| 6.14 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 6.15 | 回转分级筛 | AHJH130×2C | 1 | 4.00 | 4.00 | 广泛用于饲料厂各种物料的筛选、分级，简单可靠，下部更换皮带方便快捷；内部为流线型设计，无物料残留，采用高弹性复合材料为弹性支撑板，有效降低噪音、提高使用可靠性；筛船和传动系统悬吊于框架机座上。 | 5.25 | 5.25 |
| 6.16 | 旋转分配器 | TFPX6*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.75 | 1.75 |
| 6.17 | 气动圆三通 | AHBL200 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.45 | 0.45 |
| 7 | 2号制粒线 |  |  |  |
| 7.1 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用不锈钢制作。 | 0.45 | 0.45 |
| 7.2 | 气锤 | AH40 | 1 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |
| 7.3 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 7.4 | 喂料绞龙 | SWLL20 | 1 | 1.50 | 1.50 | 变频调速控制。 | 2.52 | 2.52 |
| 7.5 | 调质器 | STZJ420 | 1 | 11.00 | 11.00 | 不锈钢制作,大开式检修门。 | 5.80 | 5.80 |
| 7.6 | 调质器 | STZJ420 | 1 | 11.00 | 11.00 | 不锈钢制作,大开式检修门。 | 5.80 | 5.80 |
| 7.7 | 制粒机 | SZLH520b | 1 | 160.00 | 160.00 | 水平动力传递联轴器；进口加工中心加工箱体，德国深孔钻加工主轴油孔，磨齿机精确磨齿，噪音低，产量比皮带传动提高；采用快卸抱箍型环模，制造质量均达到国际水平，选用SKF高品质轴承进口，机型国内领先（或其它类似品牌）。 | 38.50 | 38.50 |
| 7.8 | 逆流式冷却器 | AHLN24×24 | 1 | 1.5+1.1 | 2.60 | 内设可调匀料机构，布料均匀，采用逆流式冷却原理，使原料快速均与冷却，采用滑阀排料结构，顶部不锈钢。 | 13.58 | 13.58 |
| 7.9 | 刹克龙 | AHXF1600 | 1 |  |  | 不锈钢制作，不含保温。 | 3.69 | 3.69 |
| 7.10 | 关风器 | GFDZY16 | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.40 | 0.40 |
| 7.11 | 风机 | 4-72-8C | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 1.97 | 1.97 |
| 7.12 | 消音器 | φ900 | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 1.10 | 1.10 |
| 7.13 | 斗式提升机 | TDTG400/230 | 1 | 7.50 | 7.50 | 头轮覆胶，机头出料口带操作口及防爆口；尾轮采用轮辐式结构；畚斗采用高强度塑料畚斗；采用高强度PVC带；检修机筒采用大开门快卸形式，并带观察玻璃视镜；配有止逆装置及失速报警。泄爆口直出屋顶。 | 8.25 | 8.25 |
| 7.14 | 机械式测跑偏 |  | 1 |  |  | 数据进系统。 | 0.90 | 0.90 |
| 7.15 | 回转分级筛 | AHJH130×2C | 1 | 4.00 | 4.00 | 广泛用于饲料厂各种物料的筛选、分级，简单可靠，下部更换皮带方便快捷；内部为流线型设计，无物料残留，采用高弹性复合材料为弹性支撑板，有效降低噪音、提高使用可靠性；筛船和传动系统悬吊于框架机座上。 | 5.25 | 5.25 |
| 7.16 | 旋转分配器 | TFPX6*300 | 1 | 0.55 | 0.55 | 采用行程开关进行定位控制，配有格料板和清理刷双重清理。 | 1.75 | 1.75 |
| 7.17 | 气动圆三通 | AHBL200 | 1 |  |  | 碳钢制作。 | 0.45 | 0.45 |
| （五） | 散装及打包工段 |  |  |  |
| 1 | 料位器 | LBFS | 10 |  |  |  | 0.18 | 1.80 |
| 2 | 成品仓 | 300m³ | 一组 |  |  | 新型焊接仓，直体部分采用-3/Q235板制作，锥体部分采用-4/Q235板制作。 |  | 30.00 |
| 3 | 防分级流管 |  | 2 |  |  | 碳钢制作。 | 1.20 | 2.40 |
| 4 | 料位器 | LBFS | 10 |  |  |  | 0.18 | 1.80 |
| 5 | 双向闸门 | AHMQ40×40×70°/MST | 4 |  |  | 碳钢制作。 | 1.00 | 4.00 |
| 6 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 6 |  |  | 碳钢制作。 | 0.48 | 2.88 |
| 7 | 手动闸门 | AHMM40×40 | 10 |  |  | 碳钢制作。 | 0.20 | 2.00 |
| 8 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.20 | 0.20 |
| 9 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 10 | 双斗重力打包秤 |  | 1 |  |  |  | 10.25 | 10.25 |
| 11 | 缝包输送机 |  | 1 | 1.10 | 1.10 | 带自动切线功能。 | 4.25 | 4.25 |
| 12 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  | 采用-3/Q235板制作。 | 0.20 | 0.20 |
| 13 | 料位器 | LBFS | 1 |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 14 | 双斗重力打包秤 |  | 1 |  |  |  | 10.25 | 10.25 |
| 15 | 缝包输送机 |  | 1 | 1.10 | 1.10 | 带自动切线功能。 | 4.25 | 4.25 |
| （六） | 辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 风机 | 4-72-4A | 1 | 5.50 | 5.50 | 含消音器。 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | 脉冲除尘器 | AHMY18 | 1 |  |  | 圆型布袋,最新型式除尘设备。滤袋骨架采用圆形硬骨架,联接更换布袋方便,密封性好,不夹料;脉冲电磁阀安装在压缩空气包上部,以防电磁阀进水；带泄爆膜，指针式压差表。 | 2.65 | 2.65 |
| 3 | 关风器 | GFDZY10 | 1 | 1.10 | 1.10 |  | 0.35 | 0.35 |
| 4 | 油脂添加机 | STVY120 | 1 | 9.70 | 9.70 | 含日用罐 | 5.85 | 5.85 |
| 5 | 油脂添加秤 | SYTC300-F | 1 | 3.00 | 3.00 | 每批最大300公斤 | 3.25 | 3.25 |
| 6 | 管路 |  | 1 | 0.00 | 0.00 |  | 1.90 | 1.90 |
| 二 | 电控系统 |  | 电脑全屏控制 |  |  |
| 1 | MCC控制中心 |  | 1 |  |  |  | 107.00 | 107.00 |
| 2 | PLC控制中心 |  | 1 |  |  |  | 75.50 | 75.50 |
| 3 | 电缆、导线、线槽、标准桥架、及其它辅助材料（含电气安装，电气成套调试） |  | 1 |  |  | 优质国标电缆，开放式网格桥架（竖式安装）。强弱电分桥架敷设。 | 105.00 | 105.00 |
| 4 | 全屏控制系统 |  | 1 |  |  | 操作站电脑，显示器，UPS电源等PC硬件;其它组态软件，编程软件。 | 30.00 | 30.00 |
| 三 | 现场安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 料管、检修机架、检修平台、降噪管、管路材料等非标件 |  |  |  |  | 提升机机头检修平台，配料仓群检修平台，清理筛检修平台，成品仓检修平台，冷却器检修平台，粉碎机脉冲风机检修平台，检修平台采用踏步梯，并且符合国家相关规范。检修平台采用镀锌网格板。 | 235.50 | 235.50 |
| 2 | 风管风网系统 |  |  |  |  | 不含冷却器风网保温 | 62.00 | 62.00 |
| 3 | 气动元件及压缩空气附件等 |  |  |  |  |  | 43.50 | 43.50 |
| 4 | 标准件、密封件、焊锡件等辅助材料 |  |  |  |  |  | 26.00 | 26.00 |
| 5 | 油漆及其他现场材料 |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |
| 四 | 设计费 |  | 工艺设计，土建提供电子版白图。 | 0 | 0 |
| 五 | 安装费 |  | 290.00 | 290.00 |
| 六 | 非标件制作费 |  | 35.00 | 35.00 |
| 七 | 运输费 |  | 运至新疆和田市皮山县 | 118.00 | 118.00 |
| 总价合计 | 2000.00 |

注：

1、上述除设备或产品费用外，应包括设备或产品的运输费、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车，短途运输）、保管费用、安装、调试、试验或检验及验收费用、移交前的维护、移交等及各种税费等，以及为完成上述工作所需的人工、辅助设施、设备，专用工具等一切费用。

2、供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、辅助配套设备、设施（如钢筋砼或钢结构基础等）等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的设备或产品，其价格除主体外还应包括其足够安装母体和连接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

# 第六章  技术标准及要求

1、一般规定

1.1、供方责任

（1）供方负责所供设备产品制造（研发）、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

（3）供方提供的产品、配套附属设备必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与售后责任。

（4）产品应取得国家有关的强制性认证、具备有关部门批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供产品的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威专家）对产品的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费用由供应商承担。

（6）投标人提供的产品（包括各项指标）必须采用的是最成熟、最先进和可靠的生产技术和工艺生产或加工，一旦发现其采用的生产技术和生产工艺已被淘汰或即将被淘汰，导致产品质量无法满足质量要求的，由此而引起的一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2、交货（包括但不限于；系统的安装、调试、验收、移交前维护、移交）期

（1）交货期：120日历天（包括但不限于；系统设备的安装、调试、验收、移交前维护、移交等）。

（2）中标供应商未能按上述（1）项规定，将所供系统设备按时到场和保证采购设备或产品按期投入运行的（根据采购人提供的相关证明材料），将没收其全部投标保证金，敬请成交供应商注意！

（3）交货期应按此填报，不得以“响应招标文件”、“按照合同约定”等方式填写，若未按此填报，其投标将被否决。

1.3、实施地点：由皮山县农业农村局 指定（项目现场）。

1.4采购标的的验收标准：

（1）供应商负责供应设备的安装、调试、试运行执行本招标文件《通用合同条款》、《专用合同条款》的第6条的有关规定，并按有关规定完成安装、调试、检测、验收并交付使用。

（2）采购人有权免费获取有关采购设备的详细技术资料，供应商所供设备必须严格按厂家提供的安装详图进行安装、调试等，并最终符合验收合格要求。供应商应自行至项目现场进行踏勘和对设备或产品的安装环境进行测定，因所供设备的安装尺寸与所安装地室内尺寸不相匹配的，或不能适应安装地周围环境的，由此造成成交供应商需要对设备进行改造（或更换）等所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

（3）根据不同货物（设备或产品）按国家或行业颁布的最新有关标准及招标文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。成交供应商所供设备在运输或安装等过程中造成损坏或有缺陷等的，不能满足国家或行业颁布的最新有关标准及招标文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的，由成交供应商对设备进行改造（或更换）、修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单》中提供的货物（产品）清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

（3）报价范围应包括《通用合同条款》、《专用合同条款》第15条的规定。

（4）报价方式：分项报价。

1.6、付款方式及比例

本采购项目合同价款的支付有可能延期支付或分期支付。敬请投标人注意！

1.7、技术文件

（1）为确保供货产品的验收，供应商按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册等技术文件，并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

（2）供方提供的文件和资料能保证满足购方进行产品使用的需要。在合同签订后我方将按购方要求提供所有技术文件和有关技术资料。

1.8、培训

（1）供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员（业务人员）在 设备操作、维护 等各方面将受到培训，使他们掌握 设备操作、运行、日常管理、检查、维护 等技能。

（2）需方可派 （由供应商承诺） 名相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费接受培训。培训中，购方有关能直接参与设备操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供设备的相关技术，在正常条件下能够保证设备在使用过程中的正常运行。

1.9、售后服务

供方必须严格遵守《通用合同条款》、《专用合同条款》和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保设备的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的使用提供技术咨询服务。

（3）供方在应有专业的售后服务机构及技术人员（能满足本次采购产品的应急服务要求），并注明售后服务机构办公地点（提供相关证明资料）及技术支持工程师名录和联系方式，否则其投标无效！

（4）保证在接到请求技术服务 （由供应商承诺） 小时内予以响应，在 （由供应商承诺） 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员赶赴（到达）现场解决问题。

（5）及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

1.10、产品质量保证

（1）供方应严格控制采购、检验、生产、包装、运输、移交和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

（2）严格按ISO质量保证体系标准和国家、行业的有关规范提供制造产品。

（3）严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

（4）严格控制原材料的进厂质量，保证产品加工生产工艺的完善，检验检测手段完备，质量保证措施完善，产品绝不带缺陷出厂。

（5）为所供的材料制造、运输、装卸等进行投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供进行免费更换、补偿等直到采购人满意为止。

（7）在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的丢失，我方负责尽快免费补齐。在产品的使用过程中发现的质量问题，如属供方原因，由供方承担责任。

（8）所提供的设施质量保证期为1年（自合同签订之日起）。

（9）上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规程、标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

说明：属于供应商承诺部分的内容由各供应商可根据实际情况可以减少或不予采纳（但由此给供应商造成的不利，甚至其投标无效由供应商自行承担），也可以提出更有利于竞争的承诺。

2、技术标准及要求

投标人提供设备的技术指标或参数必须满足以下要求或标准（凡招标文件采购需求清单、技术参数或要求等中涉及到品牌或型号恰巧与某一品牌的型号发生雷同的均不具有指定或唯一意思的表示，也可以是类似品牌或型号，但技术参数或指标等要求必须满足或优于对采购设备或产品技术参数或指标等要求的规定），本章下述条款中规定的各项技术参数或指标带“★”是不可偏离的（如有）：

2.1总体要求

（1）具有先进成熟的技术，使用寿命长，节能环保、结构紧凑。

（2）结构紧凑，安装简易，配置先进、结构合理，具有先进性。

（3）配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

（4）使用寿命不短于招标文件的要求（或国家或行业针对设备或产品的要求）。

2.2制造或生产适用标准及要求

（1）《中华人民共和国产品质量法》；

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》；

（3）涉及投标产品国家或行业的有关规范、规范及质量标准。

2.3执行标准的补充说明

（1）除执行以上标准外，还应执行其它现行国家标准和规范。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。本章所列的标准未涉及到的产品或设备均应满足国家或行业有关的质量标准、强制性认证、标志认证等。应供应商所提供的设备或产品在交验时，未能满足要求的，采购商有权拒绝，或要求供应商无条件进行更换。并按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定承担相应的责任。

（2）投标方提供的货物和服务必须是本规格书的文字和表格等所指定的所有内容的综合。对于本规格书中未列出但影响到设备或产品质量、使用等重要功能的组件，投标方应自行补齐（已经列明招标方供货范围的除外）。

2.4执行的标准应用

本规格书技术要求是基本的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，投标方应提供满足本规格书书中有关设备设计、制造标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。本规格书所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。国家或行业没有质量标准的，投标人应提供其制造或质量标准的执行情况。

2.5采购设备或产品的技术（参数）要求

（1）采购设备或产品的技术（参数或指标、质量标准）要求详见招标文件《采购需求清单》。

（2）所提供的设施质量保证期为1年，在质量保质期期内，必须无条件履行其责任。★

（3）《采购需求清单》中“规格、型号”所涉及到的要求其所投产品执行的国家或行业标准应是最新版本，其采购数量和规格应与《采购需求清单》中相一致。

（4）投标人在投标文件中必须承诺：中标后应对其产品进行全过程跟踪服务，无条件免费进行技术支持和服务，否则其投标无效！★

# 第七章  投标文件格式

皮山县饲草料加工厂建设项目（反刍料生产线）

投标文件

项目编号：PSXZC2020-035号

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

第一部分、投标主要文件

目录

（一）投标函；

（二）开标一览表；

（三）分项报价表；

（四）拟供设备（或产品）质量标准（技术参数）详细描述一览表；

（五）技术规格和商务偏离表；

（六）技术支持资料；

（七）设备制造、交运、安装调试、验收、试运行等技术方案；

（八）、质量保证及技术支持、售后服务组织措施；

（九）、投标供应商近三年同类项目业绩

（十）、投标供应商应提交的其它资料。

（一）、投标函

致：        采购人名称

根据贵方为                                                     项目的招标公告（项目编号）:                                  ，本签字代表    （全名、职务）    正式授权并代表投标供应商        （供应商名称、地址）         愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，交货期        日历天。

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单

（5）技术规格和商务偏离表

（6）供应商资格证明文件

（7）质量保证、技术及售后服务承诺书

（9）供应商提交的其它资料

（10）以           方式提供的金额为人民币          元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意并承诺如下：

1、所附投标报价表中的报价为规定的应提供和交付的货物及服务总价。

2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：         内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第3.9.9 条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

7、我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受我方最低的报价，而是由评标委员会依据招标文件规定的评审要素所作出的评定。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标供应商代表签字：

投标供应商（加盖公章）：

日  期：          年      月      日

（二）开标一览表

项目、包段名称：                                                                                          货币单位：人民币元

| 序号 | 设备或产品名称 | 原产地及品牌 | 型号规格 | 数量 | 报价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |

1、每一设备或产品的详细报价清单应按《分项报价明细表》另表详列，且标明所报各种设备或产品的数量、品牌和金额，货物设备或产品的型号规格，并应与招标文件中一致。否则，给供应商带来的不利由供应商自行承担！每一设备或产品的详细报价清单应另表详列，且标明各种货物的数量、名称和金额。

2、若投标函中的投标总价与《开标一览表》不一致的，以《开标一览表》中的投标总报价大写为准。

3、交货期：是指开始供货直至验收合格交付使用的期限。供应商必须对本表中的“交货期”作出实质性响应并满足招标文件的规定，不得简单的以“响应招标文件要求”或 “按合同约定”等类似内容填报，否则给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，由供应商自行承担。

4、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。

投标供应商代表签名：

（三）、投标分项报价明细表

投标供应商名称：                                                           货币单位：

| 序号 | 货物或产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 货物或产品费 | 其他费用 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（小写）： （大写）： |

注：

1、本表中的“分项费用名称”系指“货物采购清单一览表”中某一产品价格构成的分项费用。

2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要的其他费用（费用包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的，以报价一览表中的价格为准。

6、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。

供应商代表签名：

（四）、拟供设备（或产品）质量标准（技术参数）详细描述一览表

（按所供货物合同包下品目号类别分别填写）

项目编号：                                                                第  页共  页

| 设备或产品名称 |  |
| --- | --- |
| 由供应商根据拟供设备（或产品）的具体质量标准（或技术参数、性能或功能指标）进行详细描述或说明 |

说明：为使评标委员会能准确理解及使评审工作顺利进行，请供应商针对所供产品的实际型号或规格，实际技术指标、参数，性能或功能，采用的质量标准等逐条进行说明，不可按招标文件提出的质量指标及技术要求进行简单复制，一旦经评标委员会认定，其所供产品的性能或质量指标、技术参数等与实际不符，有可能给供应商带来的不利或导致投标无效，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

投标供应商代表签字:

（五）、偏离表

技术规格偏离表

项目名称∶	                                                       第  页共  页

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标货物参数 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、为使评标委员会成员准确理解及保证评审工作顺利进行，请供应商针对招标文件的要求，结合所供货物的实际性能、技术指标、采用的质量标准等逐条进行说明，说明货物或产品的实际响应程度。如简单的复制招标文件要求，有可能给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

商务偏离表

项目名称∶	                                                             第  页共  页

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标供应商商务条款 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商代表签字：

投标供应商（加盖公章）：

日  期：          年      月      日

（六）、技术支持资料

（由供应商根据拟供设备（或产品）的具体技术支持资料进行提供或说明，包括但不限于设备或产品的说明，出厂标准或合格证、质量检验或检测报告等技术支持资料）。

（七）、设备制造、交运、安装调试、验收、试运行等技术方案

（由供应商根据招标项目的具体要求自行编制）

（八）、质量保证及技术支持、售后服务组织措施

（由供应商根据项目的具体要求自行编制）

（九）、投标供应商近三年同类项目业绩

最近三年同类项目业绩表

| 序号 | 采购人及联系方式 | 货物名称、规格 | 合同金额 | 运行状况 | 履约情况、采购人评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

说明：

1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料，其业绩中的货物或产品应与本项目的所需货物或产品的特点、性能或功能具有相关性（否则其业绩不予认可）。

2、业绩证明材料包括：成交通知书或合同、验收证书等相关的能足够证明其业绩的材料。

3、履约情况、采购人的评价等（应附采购人出具的相关证明材料，否则不予认可）。

（十）、投标供应商应提交的其它资料

（投标供应商应提交的其它资料或供应商需要说明的其他内容及相关文件资料）

第二部分、资格类投标文件

目录

（一）关于资格的声明函

（二）供应商的资格声明

（三）法定代表人身份证明书

（四）投标人代表法人代表人授权委托书

（五）制造商授权书（供应商为设备代理商的）

（六）资格证明文件

（七）投标保证金

（八）节能、环保产品证明（如有）

（九）中小企业声明函（如有）

（十）投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料

（一）、关于资格的声明函

致：         采购人名称         ：

关于贵方           年    月    日        （项目名称、编号）       投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件          （合同包）           中规定的设备或产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明随投标文件一同递交。

投标供应商（加盖公章）：

投标供应商代表（签字）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：

（二）、投标供应商的资格声明

致：         采购人名称         ：

1．供应商概况：

1.1 供应商名称：

1.2 注册地址：

1.3 传真：                       ；电话：                        ；邮编：

1.4 成立或注册日期：

1.5 法人代表：                               ；技术负责人：

1.6 最近资产负债表（至           年     月      日为止）。

（1）资产总额：                             ；（2）固定资产：

（3）流动资产：                             ；（4）净资产：

（5）长期负债：                             ；（6）流动负债：

（7）营业收入：                             ；（8）净利润：

2．我方在此尊重声明：我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（加盖公章）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：

供应商代表（签字）：

说明：提供近上一年度的财务审计报告（2019年），或相关的财务报表（能充分证明其真实的财务状况），将作为评审的依据！

#### （三）、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：          （盖单位章）

年    月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表人报名及开标会时上传，并须按此格式提供，如未按此格式上传视为未响应招标公告及招标文件。

（四）法定代表人授权委托书

致：         发包人名称        ：

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司   （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的       项目名称及标段、招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表授权委托人报名及开标会时上传，并须按此格式提供，如未按此格式上传视为未响应招标公告及招标文件。

（五）、制造商授权书（供应商为设备代理商的）

制造商授权书

致：         （采购人）

我单位      （制造商名称）       是按     （国家／地区名称）     法律成立的一家制造商，主要营业地点设在         （制造商地址）        。兹授权按     （国家／地区名称）      的法律正式成立的，主要营业地点设在     （单位地址）     的       （供应商名称）       以我单位制造的       （材料或设备名称）      进行           （项目名称）            招投标活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：                            。

供应商名称：                                   （盖单位章）

制造商名称：                                   （盖单位章）

签字人职务：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人姓名：

（六）、资格证明文件

致：         采购人名称         ：

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方法人三证合一营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方资质证书复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方经营（生产）许可证复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方设备经销授权许可证复印件，该证件真实有效。

……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

附：资格证件的复印件或影印件附后

说明：

（1）制造（或生产）企业制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人三证合一营业执照副本复印件复印件或影印件等。

（2）采购货物（或产品）的经销许可：如供应商为经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，进口货物（或产品）制造或生产商针对本项目投标产品的授权经销许可等。

（3）招标文件要求的全部资格证件及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件或影印件。

（4）采购的货物名称规格型号应与许可证上规格型号一致，复印件或影印件必须与注明“原件一致”。

（5）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日            期：           年     月    日

（七）、投标保证金

致：       （采购方名称）

鉴于       （投标供应商名称）       （以下称“我方”）于        年    月   日参加         （项目名称、项目编号）        的投标，已按投标人须知前附表规定的形式和金额提交了投标保证金，我方无条件地、不可撤销地保证：在招标文件规定的有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。在收到你方书面通知后，我方无条件同意你方没收我方已提交的投标保证金人民币（大写）             元。

本保证在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

缴纳投标保证金的有效凭证（彩色扫描件）

（八）节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日             期：           年     月    日

（九）中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

（十）、投标供应商提交的其它相关资格证明资料

1、投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料, 可在此提交。

2、所提交的文件或资料应加盖投标供应商公章。

第三部分、承诺书

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和        （项目、包段名称）         的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                        （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

有效的联系方式：                          （手机号）

年      月       日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

# Text boxes

法人身份证彩色扫描件（反面）

法人身份证彩色扫描件（正面）

授权代表身份证彩色扫描件正面

法人身份证彩色扫描件正面

法人身份证彩色扫描件反面

授权代表身份证彩色扫描件反面