新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：ZXCD-2023-02013

采购人名称：新疆农业大学

联系人：王老师

联系电话：18368880513

招标代理机构（盖章）：新疆众信诚达项目管理有限公司

联系人：张一莹、郑翠玲、黎文宣

联系电话：0991-2308213/0991-2308167

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

二〇二三年八月

目   录

第一部分  竞争性谈判公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  授予合同（参考）	21

第四部分  技术需求	- 30 -

第五部分  响应文件格式	- 39 -

第一部分  竞争性谈判公告

项目概况

新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目的潜在供应商应在政采云平台获取竞争性谈判文件，并于2023年09月07日11:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXCD-2023-02013

项目名称：新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目

招标方式：竞争性谈判

预算金额（元）：13.19万元

最高限价（元）：13.19万元

项目概况：新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目。（具体详见竞争性谈判文件）

项目建设周期：合同签订后30天完工 。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2.本项目的特定资格要求：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目专门面对中小企业

（2）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

获取时间：从 2023年08月31日到2023年09月05日。

获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

竞争性谈判文件售价(元)：0元/本。

四、提交响应文件提交时间、开启时间

提交响应文件截止时间：2023年09月07日11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（线上）（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年09月07日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（线上）（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取竞争性谈判文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

8、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9、①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；③供应商处干被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期，不得参加投标；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招 标 人：新疆农业大学

地 址：农大东路311号

联系人：王老师

联系电话：18368880513

电子邮件：/

招标代理机构：新疆众信诚达项目管理有限公司

地 址： 乌鲁木齐市天山区文艺路 106 号恒福大厦 B-2108

联 系 人： 张一莹、郑翠玲、黎文宣

电 话： 0991-2308213  0991-2308167

电子邮件： 3232654292@qq.com

第二部分  供应商须知

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | （1）项目名称：新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目 （2）项目编号：ZXCD-2023-02013 |
| 2 | 项目概况：新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目（具体详见第四部分，技术需求） 预算金额：13.19万元（供应商报价不允许超过预算金额，超过作为无效标处理。） |
| 3 | 供应商资格条件 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 2.本项目的特定资格要求： （1）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目专门面对中小微企业 （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 谈判文件费用：0元/本 |
| 5 | 投标保证金：银行转账（必须由供应商的基本账户转出） 户名：新疆众信诚达项目管理有限公司 开户行：新疆银行股份有限公司 帐号：0801250000003448 行号：313881088887 金额：2600元（贰仟陆佰元整） 1.保证金递交截止时间：响应文件递交截止时间前。 2.保证金缴纳形式：以银行转账、电汇、支票、银行汇票等非现金形式提交。银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。 3.保证金由供应商基本账户一次性汇入。保证金必须在提交响应文件截止时间前缴纳，供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥保证金交纳手续。保证金采取银行转账、电汇方式递交的，以电汇凭证和网银对账单的时间为准，采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至招标代理机构的时间为准，超过时限交纳保证金视为投标无效。 4.保证金退还：退还保证金时须携带对开收据及退还保证金函（格式后附）。 5.供应商提交保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目保证金（以保证金接收方银行到账信息为准）。 注意：不得以现金的方式和其他的形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，供应商在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。请供应商按上述要求将保证金汇入指定的开户银行。未按规定提交保证金的投标，将被视为投标无效。 |
| 6 | 响应文件份数：加密的电子版响应文件一份 （需在递交响应文件截止时间前成功上传至“政采云平台项目采购系统”） |
| 7 | 纸质版标书:（成交后递交）正本：1份，副本：4份。（均双面打印、无需分册装订、为项目存档需要，不得使用硬质封皮胶装） |
| 8 | 响应文件递交截止时间:2023年09月07日11:00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 开标时间：2023年09月07日11:00（北京时间） |
| 9 | 响应文件递交至：政采云平台（线上）（www.zcygov.cn） |
| 10 | 工期：合同签订后30天完工 |
| 11 | 质保期质保期：1年，所提供的产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。自行拟定售后服务方案。 |
| 12 | 成交原则：根据《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 13 | 投标有效期：90天 |
| 14 | 招标代理服务费：3000元，由中标企业向招标代理机构支付。 |
| 15 | 付款方式：合同签订后预付30%，剩余70%根据合同履约进度分期支付。具体以合同签订为准。 报价要求：投标报价包括但不限于产品价格、运输、装卸搬运、质量检测、安装、保险、税金等所有完成本项目的合理费用。 |
| 16 | 合同签订：成交单位收到成交通知书后30日内完成签订合同。 |
| 17 | 1. 本项目专门面向中小微企业 本项目为专门面向中小企业采购项目，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审； 2.根据工信部联企业〔2011〕300号 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 17 | 特别说明： 1、采购人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 2、竞争性谈判文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。 3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 5、谈判文件中如出现不一致情况，均以前附表内容为准。 |

一、总则

1、项目名称

新疆农业大学资源与环境学院5楼加热室通风柜改造项目

2、采购方式

本项目采取竞争性谈判方式采购。

3、合格的供应商

供应商资格条件

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

3.2.本项目的特定资格要求：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目专门面对中小微企业

（2）本项目不接受联合体投标。

4、适用法律

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

5、竞争性谈判费用

1、竞标供应商应自行承担所有参加谈判有关的费用。

定义：

下述术语和缩写的定义为：

1.“采购人”“采购人”系指新疆农业大学

2.“投标供应商”系指有资格的供应商。

6、谈判文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、竞争性谈判文件

1、谈判文件构成

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  供应商须知

第三部分  合同文本（参考）

第四部分  技术需求

第五部分  响应文件格式

供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与招标代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，招标代理机构不承担责任。

2、谈判文件的澄清

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少1个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足1个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、谈判文件的修改

3.1在响应文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对谈判文件进行修改。

3.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对竞标供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3.3为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买谈判文件的供应商。

3.4采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

1、响应文件的编制要求

1.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“谈判文件”做出实质性响应。否则，将被拒绝。

2、响应文件构成

见第五部分 响应文件格式

注：供应商根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章。（供应商须按附件格式编制投标文件，附件没有提供格式的可自拟格式）

3、响应文件格式

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按谈判文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

4、竞标报价

1.本项目的谈判报价已在供应商须知前附表说明。

2.供应商所报的谈判报价不得超过供应商须知前附表中的招标控制价。

3.供应商的谈判报价只允许有一个，采购人不接受有任何选择的报价。

4.	供应商一律用人民币报价。

5.谈判报价由供应商自主确定，但不得低于成本。

6.本次谈判采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，最终报价以第二轮报价为准，第一轮报价与第二轮报价超出本项目采购预算金额的视为无效谈判。

5、投标保证金

5.1、供应商需提交投标保证金（具体详见前附表），并作为投标组成部分之一。

5.2、对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3、未成交人的投标保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

因供应商提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致投标保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由供应商承担责任。

5.4、成交候选人（最终排名前三的供应商）的投标保证金，在成交人按规定签订合同后5个工作日退还。

5.5、退还保证金所需资料：

（1）退还投标保证金的函（格式后附）；退还保证金收据一份：

（2）中标人需缴纳中标服务费并提供采购合同复印件或者扫描件，与其他材料一并邮寄至我公司或发送电子版PDF文件扫描件至指定邮箱，邮件需注明项目名称、项目编号及项目分包。邮箱：3232654292@qq.com。

退投标保证金函

| 项目名称 |  |  | 标段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |
| 基本户 | 开户行名称 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 行号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系人电话 |  |  |  |  |
| 办理日期 |  |  |  |  |

6、下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还:

（1）供应商在竞标有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

7、投标有效期

7.1、竞标有效期为谈判文件规定的供应商提交响应文件截止之日起90天。竞标有效期不满足谈判文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人于原竞标有效期满之前，可向供应商提出延长竞标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃竞标，竞标保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第十四条有关竞标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

供应商在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对供应商具有约束力。

五、无效标、废标条款

1、无效竞标条款

1.1供应商资格不符合谈判文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2供应商未在规定的时间内提交竞标保证金的；

1.3响应文件出现重大偏差，未对谈判文件进行实质性响应

1.4被授权人不参加谈判仪式及质询事宜的；

1.5其它谈判小组认为有必要取消的竞标；

1.6法律、法规规定的其他情况；

2、废标条款

2.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，招标任务取消的。

3、供应商不足三家情形处理

3.1如出现竞标截止时间结束后参加的供应商不足三家的，依照中华人民共和国财政部令第74号第三章第三十七条的规定处理。

4、取消成交候选人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、谈判程序及最终报价

1、谈判原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及新疆维吾尔自治区财政厅等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评审小组，负责本次采购的评标活动。评审小组负责向采购方推荐中标候选人或者根据采购方的授权直接确定成交供应商。

1.1严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对招标单位最为有利的中标单位或中标候选单位；

1.2谈判小组所有成员应当集中与每一位供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

1.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

1.4谈判工作由评审专家及采购人代表共同组建的谈判小组承担。谈判评审专家占谈判小组总数的三分之二以上。

1.5评审专家的条件和回避规定

1.5.1评审专家应符合下列条件：

①熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

② 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与采购项目相关的实践经验；

③ 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

1.5.2有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

①与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

②与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

③与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评审小组成员有前款规定情形之一的应当主动提出回避

2、谈判小组

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前，从评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等三人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家两人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

按前款规定，评审小组的成员，由采购方从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评审小组的人选。

评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3、谈判程序

3.1代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织开标、竞标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

3.2开标由采购人或招标代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

3.5经采购人委托，开标会议由代理机构主持。开标时，由资格审查小组检查供应商的资格条件。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

供应商不足 3 家的，不得开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

3.7谈判会议由谈判小组组长主持。符合性检查首先对各响应文件进行初步审查未通过审查的为无效标。

4、评审程序

评审程序：

成立评审小组→初步评审→谈判、二次报价→推荐成交候选人→采购人书面确认书→完成评审报告。

初步评审表

资格审查表

|  | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
| 2 | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。无法提供财务审计报告，则提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟） |
| 4 | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前3个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； 2.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前3个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；供应商为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。当月新成立公司不需提供。 |
| 5 | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）， |
| 6 | 中小企业 | 供应商应提供中小企业声明函 |
| 7 | 本次项目不接受联合体投标。 |  |

符合性审查表

|  |  | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 | 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |
|  | 2 | 响应文件签署 | 响应文件的签章符合谈判文件要求； |
|  | 3 | 递交的响应文件 | 供应商递交的响应文件按照谈判文件要求提供，且满足正常开标、评标使用功能的； |
|  | 4 | 投标有效期 | 满足谈判文件规定； |
|  | 5 | 谈判文件格式 | 响应文件按谈判文件规定格式填写完整； |
|  | 6 | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形； |
| 报价 | 7 | 谈判报价 | 供应商报价唯一且不超过预算； |
| 技术 评审 | 8 | 实施计划方案 | 响应文件所附项目实施计划方案符合采购人的需求，且项目实施计划内容具体可行； |
|  | 9 | 售后服务方案 | 提供完善的售后服务方案。其中包括： 1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。 2.质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。 3.乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。（中标人在合同履行期间提供接到通知24小时内响应服务） 4.中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。 5. 售后服务非采购人的人为原因而出现产品质量问题由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 |
|  | 10 | 供货方案 | 投标人需根据本项目采购需求自行拟定供货及安装方案。包括但不限于：（1）配送方式（2）供货时间（3）技术方案及保障措施（4）货物交接的具体技术方案（5）风险分析与解决方案。 |

说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过 初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成 投标被否决。

8、谈判小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

9、谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

10、谈判小组通知有效供应商谈判。

11、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判，逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次原则上为一轮，具体由谈判小组视情况决定。

11、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

12、供应商未及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃竞标资格。

七、成交及合同签订

1、成交人

根据谈判小组对各供应商满足谈判文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由谈判小组确定）、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选人。

采购人从谈判小组提出的成交候选供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且满足谈判文件得分最高的确定成交供应商。

2、成交候选人审查

采购人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。

3、成交通知书

3.1成交通知书将于中标结果公示结束后由代理机构向供应商发出。

3.2成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

4、签订合同

成交供应商在自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件与采购人签订合同。招投标文件、成交供应商的投标文件及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

成交供应商未能按谈判文件要求与采购单位签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃中标资格，采购人将顺延下一中标候选人为成交供应商，依次类推或依法重新进行招标。

5、中标服务费

详见前附表。

八、付款

1、付款方式：

付款方式：详见前附表

第三部分  授予合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3 竞争性谈判文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 竞争性谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术需求

服务所应遵守的技术需求应与采购文件规定的技术需求和技术需求附件(如果有的话)及其技术需求偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术需求的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第四部分  技术需求

| 资源与环境学院-5楼台柜、楼宇通风报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 通风柜 | 1500 | *850*2350 | 台 | 2 |  |  | 含给排水管路改造 |
| 2 | 高温台 | 4000 | *750*600 | 台 | 1 |  |  | 全钢结构，大理石台面 |
| 3 | 塔式电源 |  |  | 套 | 4 |  |  | 实验室专用 |
| 4 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-5A 2.2KW 转速1450r/min ，风量3864-7728m3/h，风压790-502，含电源线，室外风机水泥基础等。 |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 5 | PVC风管 | ￠250、315风管、弯头、变径等配件 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 6 | 防腐电动阀 | ￠250 |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 7 | 变频器 | P=2.2KW，含控制信号线 |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 8 | 配电箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 9 | 活性炭吸附箱 | 处理风量 Q=3600m3/h(1)成套箱式蜂窝煤吸附过滤净化箱安装 |  | 组 | 1 |  |  | / |
| 总计(人民币） |  |  |  |  |  |  |  | 元 |

2、参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输、安全要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）；

实验室家具类参数及要求

A、执行标准：

1.家具产品质量标准

QB/T  1951.1  1994  木家具质量检验及评定

QB/T  1951.2  1994  金属家具质量检验及评定

GB/18584—2001       室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量

2.家具通用技术与基础标准

GB/T    3324  1995  木家具通用技术条件

GB/T    3325  1995   金属家具通用技术条件

GB/T    3326  1997   家具、桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T    3327  1997   家具、柜类主要尺寸

QB/T    1241  1991   家具五金、拉手安装尺寸

3、GB/T 21747-2008 （教学实验室设备试验台（桌）的安全要求及试验方法）；

4、GB50268-97、GB50169-93水电验收规范

高温台

规格：

高温台:L*750*600

【结构】全钢结构

【台面】耐高温大理石台面

【柜体】采用1.2mm 厚知名品牌优质冷轧钢板。柜体表面经75µm厚喷涂环氧树脂静电喷涂，防腐除锈，耐磨，防潮，耐高温，预成型，预开口结构，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，无交叠、破裂等现象。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。柜体前部和后部支撑有加强筋，上有隔板调节孔。承重不小于350kg/m2。所有带门的实验柜具内置活动层板，高度可上下移动。

【柜门】：采用知名品牌，厚度1.2mm优质冷轧钢板，双层实体结构，夹层内填有阻燃隔音蜂巢板材料，柜门内有橡胶缓冲材料。钢板表面须经打磨、防腐除锈。75µm厚环氧树脂塑粉喷涂等处理，耐磨，耐腐蚀、防潮，耐高温，预成型，预开口结构，交叉角平面光滑过渡，无交叠、破裂等现象。柜门拉手为一体成型结构。钢板表面经打磨、防腐除锈、75µm环氧树脂塑粉喷涂等处理，合页为304#五节式高档不锈钢，开合时无噪音，性能达到国际五金行业标准。

【背板】：采用知名品牌，厚度1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经打磨、防腐除锈、75µm环氧树脂塑粉喷涂等处理，背板为活动式，易拆卸；实验台配电采用后背板固定线槽和电源插座。

【抽屉】：采用知名品牌，厚度1.2mm厚优质冷轧钢板，抽屉面板与拉手为一体成型结构。抽屉和拉手钢板表面经打磨、防腐除锈、75µm环氧树脂塑粉喷涂等处理。

【连接件】 模具开发专用连接件，表面静电喷涂

【铰链】采用知名品牌防锈合金铰链。

【拉手】铝合金一字型隐形拉手（完工后配色可随意更换）

【导轨】采用知名品牌优质三节静音导轨，开合次数能超过十万次以上。

【地脚】采用实验室专用优质不锈钢防震组合地脚，高度可调，配减震防滑功能橡胶制作，可调高度。

塔式电源：

采用专用模具成型的钢制电源插座，上装5孔多功能插座，适合于各种仪器插头。

2.通风柜（带补风）

2.1 技术描述：

（1）符合EN14175-3：2019、ASHRAE 110、GB24820-2009标准。

（2）规格：1500/1800*1020*2360/2700mm

（3）通风柜的设计、制造、安装均依照EN14175-3：2019、ASHRAE 110规范标准，保证在设定面风速(0.5m/s)情况下，残留物浓度符合测试标准，保证实验人员身心健康：

2.2 通风柜主体框架：铝合金材质，自支撑坚固构造。铝合金内外层均做抗腐蚀处理；通风柜的挂板采用环氧树脂粉末喷涂的钢板。侧板、背板、顶板采用阻燃热固树脂板确保实验过程中，保护实验人员的安全。

2.3 通风柜阻燃导流板：采用阻燃、防爆、耐腐蚀、耐高温，一体透芯，从里到外为同一材质。厚度：采用大于或等于5 mm厚乳白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板。

2.4 导流板固定座：采用耐蚀塑料材质（聚丙烯、聚氯乙烯或其它更佳的耐蚀塑料），或采用厚大于或等于1.5 mm的316不锈钢材质制作。

2.5 前视窗：主体采用铝型材加工制作，铝型材表面经环氧树脂粉末静电喷涂工艺处理。通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围，前视窗开口左右侧翼、上下铝型材都应该为圆弧型导流设计，经气流仿真和实际测试，应能防止新风气流对柜体内污染空气逆流和紊流的产生。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢，保证当视窗关闭风机仍工作时，柜体内工作区不会产生负压。

2.6 移动视窗：采用铝型材框架、6 mm厚的钢化防爆玻璃，门开启高度为不小于700 mm，实验过程中保护人身安全，即使玻璃损坏也不会对人产生伤害；框架表面经环氧树脂粉末静电喷涂工艺处理，稳固不变形；移动视窗玻璃应使用合膜PVB 产品制作；视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计，视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置；移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。

2.7 通风柜补风系统：应具有补风系统，操作台前边缘设有进风口，确保任何移门高度状态下流入通风柜腔体内的气流趋于稳定和持久。

2.8 滑轨：为抗腐蚀尼龙材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；

2.9 通风柜内部空间：满足以下使用需求：

（1）宽度1.5米通风柜内部横向操作空间不得小于1450 mm；

（2）宽度1.8米通风柜内部横向操作空间不得小于1750 mm；

（3）视窗玻璃到导流板深度不得小于730 mm；

2.10 平均面风速值：工作开口高度在457 mm - 500 mm范围，平均面风速值在0.49 m/s - 0.51 m/s，计算开口面风速算数平均值，其最大值与算数平均值的偏差小于20%，其最小值与算数平均值偏差小于13%；

2.11 台面材料：采用厚度大于或等于20 mm陶瓷台面，产品为一次烧铸成型陶瓷台面，应具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，具有一定韧性、耐冲击、和耐高温性能。台面应由托台面支架支持，与台面较好组合，有足够的承重能力。

2.12 通风柜泄压孔：配置有泄压孔，当通风柜内部压力不能及时从风阀排出时，可以通过泄压孔泄压，从而确保实验室人员的安全。

2.13 伺服面板系统：可以根据具体需求进行定制（台面、水槽、废液收集、水、电、气配件等）。能够兼容所有的控制阀，并可在有限空间内实现多元化功能的扩展，实验室内增加设备使用点时，只需更换局部的模块，就能精确的和预留点相连接。通风柜外部配置伺服功能面板。功能面板根据需求应包括电、水、气等末端接口及遥控阀、控制器等。

2.14 通风柜电器系统：

（1）照明装置：采用LED灯，灯光确保足够的光照强度，快速启动类型；配有PC防护罩，不与柜内气体直接接触，易更换，安全可靠。

（2）电路模块面板：插座面板可满足设备接入，满足10A、16A设备接入，常规为配制3个220V/10A,1个220V/16A,每个插座面板配有一个透明视窗的防护面板。

（3）断路器：电路控制面板放置在通风柜外部功能区，每台通风柜应配有一个单独的电路控制单元，作为单台通风柜的电路总控及功能分控；配置有独立的漏电保护器，符合CCC认证，当一个通风柜发生电路故障时，不影响其他通风柜的正常使用；

（4）紧急停止按钮：具有急停断电功能，紧急停止按钮安装在外部功能面板上，位置应明显并方便操作；主要用途是实验室人员在操作时，如遇紧急情况可以强制性停止通风柜系统的按钮，防止误操作的安全保障。

2.15通风柜台下柜：钢制底柜材质1.0 mm厚冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂工艺处理，每个柜体均为完整独立的柜体设计，带活动轮，便于灵活移动；

2.16 通风柜上下水:

（1）水斗：采用高密度PP材质，耐强酸、强碱，稳定性强，具有弹性，韧性，不易老化；

（2）水嘴：主体采用加厚铜质，环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线敷设，陶瓷阀芯可满足90°旋转，静态最大耐压10Bar。满足人体工程学设计，水嘴为铜质可拆卸。

2.17 通风柜须提供以下检测报告：

★2.17.1 通风柜需提供符合EN14175-3：2019测试方法的第三方检测报告：

测试内容包括：排风量测定；面风速试验；阻力试验；浓度测试（内测法）；浓度测试（外测法）；干扰测试；空气交换效率；

（1）排风量测定：设置以达到通风柜设计工作面速度，测量并记录排风管道内的排风量（不低于10个值），计算排风量的算术平均值，平均值≥1448 m³/h；

（2）面风速试验：总平均面风速在0.48 - 0.5 m/s之间；最高面风速值偏差比≤18.4%，最低面风速值偏差比≤12.2%；

（3）阻力试验：静压/阻力（Pa）在90.5-91.5（Pa）之间；

（4）浓度测试（内测法）：采样位置不低于6个点位，示踪气体浓度峰值＜0.01 ppm；

（5）浓度测试（外测法）：测试时间段60-660 s，示踪气体释放速率0.45 L/min，排风量1448 m³/h，示踪气体浓度峰值＜0.01 ppm。

（6）干扰测试：测试次数不低于3次，测试时间段60-270 s，示踪气体释放速率0.45 L/min，排风量1448 m³/h，示踪气体浓度平均值＜0.01 ppm。

（7）空气交换效率：≥37%。

★2.17.2 通风柜需提供符合ASHRAE 110-2016 AM测试方法的第三方检测报告：

测试内容包括：面风速测试；可视化测试（局部）；可视化测试（大烟雾）；示踪气体浓度测试；拉门移动影响测试；周边扫描。

（1）面风速测试：平均面风速值在0.5 m/s - 0.52 m/s之间，最大面风速值偏差比≤13.7%，最小面风速值偏差比≤9.8%；

（2）可视化测试（局部）：测试项不低于9项，试验结果均为：符合。

（3）可视化测试（大烟雾）：测试项不低于9项，试验结果均为：符合。

（4）示踪气体浓度测试：在通风柜前左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30psi)，分别进行3段5分钟的示踪气体测试。示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.05 ppm；

（5）拉门移动影响测试：在通风柜前面中间位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30psi),重复开关拉门3次，每次开关间隔60 s，进行示踪气体测试，示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.05 ppm；

（6）周边扫描：示踪气体释放流量为4.0 L/min(30psi)，使用探测器在通风柜开口边沿25 mm处匀速扫描（75 mm/s）示踪气体浓度，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.05 ppm。

★2.17.3通风柜需提供符合GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》测试方法的第三方检测报告

测试内容包括：操作台柜体及储物柜柜体理化性能，金属喷漆（塑）涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀。检测结果要求达到：

硬度：≥3H。

冲击强度：符合3.92J无剥落、裂纹、皱纹。

耐腐蚀：24 h乙酸盐雾试验（ASS）≥9级。

以上均要求提供制造商企业获得的，2020年1月1日起，由经国际认可的第三方检测机构出具的检测报告，所有检测结果均达到测试合格标准。

理化通风及废气处理设施设备技术参数

1.设计参数

1.1支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～12m/s；

1.2通风设备设计风量：

①、单台通风柜设计风量1800m3/h(最大设计排风量)；

②、万向抽气面风速：≥0.35 m/s，万向抽气罩排风量150～350 m3/h；

③、原子吸收罩面风速：≥0.50 m/s，排风量400～600 m3/h（特指通风截面积400×400mm）。

1.3换气次数： 一般实验室全面排风的换气数：4～8次/小时

1.4通风系统使用终端噪声≤65 db。

2.通风柜定风量设计参数

2.1排风量

移动门在工作开启高度0.5m，平均面风速保持0.3-0.8m/s情况下，应在《排风柜》JB/T6412－1999技术标准规定的排风量范围内，实际排风量不得大于计算排风量的5％（计算排风量＝移门宽度×移门开启高度×0.3-1.0m/s×3600秒）。

2.2面风速

实验室通风柜满足移动门位的工作开启高度0.5 m，面风速保持0.5 m/s条件下,排风量不变，移动门开启高度发生变化时，面风速可满足以下要求：

移动门开启高度在门全开，平均面风速大于0.3m/s；

移动门开启高度在0.15m，平均面风速小于0.8m/s；

面风速均匀度（须带低风速侦测仪）；

排风柜的面风速应分布均匀，在移门开启高度0.5m，面风速0.5m/s情况下，在移门开启面积内，上下左右每隔0.3m处，取一个点，测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15％。

2.3通风柜阻力

2.3.1排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力应小于或等于70Pa。

2.4其它功能要求

2.4.1通风柜操作面板控制系统可选按钮、液晶显示控制屏几种方式进行控制开启（使用者操作起来更安全方便）。柜内高温报警功能；如选用面风速监控声光报警器（风速过高、过低报警功能）；自动延时保护装置，能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体；电压0～220V范围内任意调节功能；步进风阀执行系统任意调节功能。

3.系统设计原则

通风系统设计分为排风系统与送补风系统。

3.1安全性、舒适性、经济性原则:

3.1.1实验室通风控制系统必须确保工作人员的安全和健康。要保证实验室的安全性必须保证排风柜的入口合适的面风速，送排风阀的快速动作，实验室内相对于建筑物其他区域一定的负压，送风应该是全新风，以及保证室内最小换气次数，保证实验室环境的舒适性。

3.1.2排风管采用PVC阻燃材料管材，送补风风管采用镀锌钢板风管，外包阻燃保温材料，在发生火灾时不会助燃，防止火势蔓延。

3.1.3不同的防火区域设置70度防火阀，在发生火灾时自动切断通风管道系统，防止火势蔓延，保证实验室人员安全辙离。

3.1.4排风系统设备末端采用安装软接风管、消声器、减振器等装置，以降低通风系统的噪声，保证实验室环境的舒适性。

3.1.5根据不同系统的排风与补风，把风速控制在合理的范围内，风管计算大小经济适宜；

根据建筑结构特点相邻房间相同性质的通风柜末端装置尽量经同一管路进行排放，做“短、平、顺、直”，划分为若干个排风系统，做到管道布置经济合理；

(6)排风与补风采用变风量及定风量变频控制，在通风系统运行的过程中节能降耗，减少运行经济开支 ；

3.2规范性原则：

3.2.1通风系统工程所有设备及材料的安装均要符合通风工程的各种规范要求；

3.2.2为保证排风系统各排风设备装置压力均衡，排风量达到设计要求，每组通风末端控制点排风口均设可调风量阀进行压力均衡，以达到通风开端装置的风量均衡；

3.2.3排风系统设备末端采用安装软接风管、消声器、减振器等装置，以降低通风系统的噪声。

3.2.4室内与室外排风采用用PVC阻燃材料管材，具有防腐、耐低温和抗老化性能，要求外形美观，焊接面严实、光滑、平整，弯头、三通、变径等呈弧状连接，设置导流板，圆管采用抱箍固定风管，方管采用支吊架固定风管；补风系统采用镀锌钢板板材，风管具有耐高温和抗老化等性能，且外形美观，支、吊架圆管采用不锈钢条抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；

1、风机及变频器

本工程要求采用优质耐酸碱，耐化学试剂腐蚀的PP离心式风机。

变频离心风机要求风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。其叶轮为翼型离心式，风机效率80%以上；电源为380V，电线为三相五线制，要具有美观大方，安全防腐等特点

风机型号根据排气量、风压选型，投标人须提供风机选型曲线图。为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座、复合减震器及橡胶减震垫。在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

变频采用变频器，其功率与通风机电机功率相应配套。

2、软连接、消声器

软连接须采用5mm塑料软胶材料，且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。

消声器要求采用阻抗型消声器或微孔消音器。

阻抗型消声器进口尺寸与风机出口一致，消声器消声棉厚度不小于100mm，消声器内、外管采用PVC材质，内置玻璃丝布和超细玻璃吸声棉。消声器内管截面的突变和内外管这间的膨胀室所构成的外壳呈矩形，对中低频及高频有较大的消声作用，可用于通风系统中的中低压风机噪声及有腐蚀性作用的气体场所。

微孔消音器材质：内胆采用0.5mm镀锌微孔板材，外壳采用1mm 镀锌铁皮；厚度符合行业质量规范；结构：密布微孔内胆,孔隙率大于95%；消音隔层厚度不小于100mm。

消声器安装后运转噪音距离1M处需小于85 dBa。

3、电动密闭调节阀

调节阀门要求采用数显自动可调角度的快速电动密闭蝶阀，电动密闭蝶阀由阀体与执行器构成，执行器须采用角行程执行器，阀体由防腐材料制作,可调节每个通风末端的压阻平衡。（电动调节阀只控制排风设备的“开”“关”，频率由静压传感器信号进行控制）阀门具有防腐防爆低噪音功能。

4、风管

排风风管采用阻燃硬聚氯乙烯UPVC管材（含阻燃成分，下同），风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，圆管厚度3mm, 方管厚度5mm。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管。

5、通风排风风管施工工艺及技术要求

本工程风管采用阻燃风管UPVC一体成型实验室专用通风风管,采用整体焊接。

1、硬聚氯乙烯板风管制作要求规范：

1.1风管采用的硬聚氯乙烯板材应符合《硬质聚氯乙烯层压板材》GB/T4454或《硬质聚氯乙烯挤出板材》GB/T13520标准。板材应为B1级难燃材料，横向抗拉强度大于或等于0.20Mpa。热成型的硬聚氯乙烯板不得出现气泡、分层、碳化、变形和裂纹等缺陷。

1. 2 风管板材厚度及其外径（或外边长）允许偏差应符合表1.2-1或表1.2－2规定。

表1.2-1硬聚氯乙烯板圆形风管板材厚度及直径允许偏差（mm）

表1.2-2硬聚氯乙烯板矩形风管板材厚度及外边长允许偏差（mm）

| 风管直径D | 板材厚度 | 内径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| D≤320 | 3 | -1 |
| 320＜D≤630 | 4 | -1 |
| 630＜D≤1000 | 5 | -2 |
| 1000＜D≤2000 | 6 | -2 |

1. 3 风管板材连接采用焊接时，其焊缝形式、焊缝坡口尺寸及使用范围应符合表1.3的规定。焊缝应饱满，焊条排列应整齐，不得出现焦黄、断裂等缺陷；焊缝强度不得低于母材的60％。

表1.3  硬聚氯乙烯板连接的焊缝形式坡口尺寸及使用范围

| 焊缝形式 |  |  | 图形 | 焊缝高度 | 板材厚度（mm） | 焊缝张角（αº） | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V形对接焊缝 |  |  |  | 2～3 | 3～5 | 70～90 | 单面焊的小风管 |
| X形对接焊缝 |  |  |  | 2～3 | ≥5 | 70～90 | 风管法兰及厚板的拼接 |
| 搭接焊缝 |  |  |  | ≥最小板厚 | 3～10 | - | 风管和配件的加固 |
| 角焊缝（无坡口） |  |  |  | 2～3 | 6～18 | - |  |
|  |  |  |  | ≥最小板厚 | ≥3 | - | 风管配件的角焊 |
| V形单面角焊缝 |  |  |  | 2～3 | 3～8 | 70～90 | 风管角部焊接 |
| 风管大边b; 板材 厚度; 外边长允许偏差. b≤320; 3; -1. 320＜b≤500; 4; -1. 500＜b≤800; 5; -2. 800＜b≤1250; 6; -2. 1250＜b≤2000; 8; -2. V形双面角焊缝 |  | 2～3 | 6～15 | 70～90 | 厚壁风管角部焊接 |

1.4 矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接的方法。当采用煨角时，纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。1.5圆形、矩形风管的法兰规格应符合表1.5-1表1.5-2的规定。

表1.5-1硬聚氯乙烯板圆形风管法兰规格

| 风管直径D（mm） | 法兰宽×厚（mm） | 法兰孔径（mm） | 螺孔数 | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D≤180 | 35×6 | 7.5 | 6 | M6 |
| 180＜D≤400 | 35×8 | 9.5 | 8～12 | M8 |
| 400＜D≤500 | 35×10 | 9.5 | 12～14 | M8 |
| 500＜D≤800 | 40×10 | 9.5 | 16～22 | M8 |
| 800＜D≤1400 | 45×12 | 11.5 | 24～38 | M10 |
| 1400＜D≤1600 | 50×15 | 11.5 | 40～44 | M10 |
| 1600＜D≤2000 | 60×15 | 11.5 | 46～48 | M10 |
| D＞2000 | 按设计 |  |  |  |

表1.5-2硬聚氯乙烯板矩形风管法兰规格（mm）

| 风管直径 | 法兰宽厚 | 法兰孔径 | 螺孔间距 | 连接螺栓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤160 | 35×6 | 7.5 | ≤120 | M6 |  |
| 161＜b≤400 | 35×8 | 9.5 |  | M8 |
| 401＜b≤500 | 35×10 | 9.5 |  | M8 |
| 501＜b≤800 | 40×10 | 11.5 |  | M10 |
| 801＜b≤1250 | 45×12 | 11.5 |  | M10 |
| 1251＜b≤1600 | 50×15 | 11.5 |  | M10 |
| 1601＜b≤2000 | 60×18 | 11.5 |  | M10 |

1.6风管与法兰的连接应采用焊接，法兰端面应垂直于风管轴线。风管直径或边长大于500mm时，风管与法兰的连接处宜加三角支撑加强板，加强板间距不得大于450mm，且应均匀设置。

1.7风管长边大于或等于630mm、煨角成形边长大于或等于800mm或管段长度大于1200mm时，均应采取加固框或加固筋等加固措施，并以焊接固定。加固框的规格宜与法兰相同。

1.8 风管两端面应平行，无明显扭曲；表面应平整、圆弧均匀、凸凹不应大于5mm。

2  风管支吊架制作、设置、安装

2.1 硬聚氯乙烯风管支、吊架要求应符合表1.9-1的规定。

表1.9-1风管支吊架要求

| 圆形风管直径或 矩形风管长边尺寸(mm) | 承托角钢 (mm) | 吊杆直径 (mm) | 支架最大间距 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤500 | 30×30×4 | ф8 | 3.0 |
| 510—1000 | 40×40×5 | ф8 | 3.0 |
| 1010—1500 | 50×50×6 | ф10 | 3.0 |
| 1510—2000 | 50×50×6 | ф10 | 2.0 |
| 2010—3000 | 60×60×7 | ф10 | 2.0 |

2.2硬聚氯乙烯风管安装以吊架为主，辅以托架，支、吊架制作参考金属风管支、吊架形式。风管与支吊架间应垫入厚3~5mm厚的塑料垫片，并用万能胶粘接牢固。

2.3 支吊架的抱箍与风管间应留有一定间隙，便于风管伸缩。

2.4 硬聚氯乙烯性脆易裂，搬运风管要轻拿轻放，避免摔碰；堆放要放平，不得堆放过高。吊装时防止风管摆动，发生碰撞。

2.5法兰连接时，法兰间垫3~6mm的软聚氯乙烯板垫片做衬垫，螺栓处应加硬聚氯乙烯板制成的垫圈，拧紧螺栓时应注意塑料的脆性，并应十字交叉均匀拧紧。

2.6风管与辐射热较强的设备和管道保持一定距离，防止风管受热变形。

2.7室外敷设的风管与风帽等，应刷白色油漆或铝粉漆，以防太阳照射。

2.8管道上所有金属附件，应按设计刷防腐涂料。

3  风管伸缩补偿与振动消除

3.1风管直管段，每15~20m应设置一个伸缩节。伸缩节或软接头可用2~6mm厚软聚氯乙烯板制作。伸缩节与风管采用焊接连接。

3.2风管与风机等设备连接时，应设置柔性短管，消除振动。柔性短管可用0.8~1mm厚软塑料布制作。

4  风管穿越楼板及墙的保护

4．1风管穿越楼板时，应设置保护圈，防止渗水，并保护风管。

4．2风管穿越墙时，应用金属套管加以保护，并留有5~10mm间隙，墙与套管间用耐酸水泥填塞。

4．4  安装风管时，应轻搬轻放，避免摔碰及发生裂纹。

4．5  垂直吊装风管时，风管应绑扎控制绳，防止风管摆动碰撞。

活性炭吸附箱：

有机废气处理特点：有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是有机废气活性炭吸附处理法，可达95%以上的净化率，设备简单、投资小，它能有效地净化环境、消除污染、改善工作环境，确保工人身体健康，治理达标排放。

活性炭吸附箱主要处理有机废气、臭味气体、异味气体、恶臭气体，净化效果好、经济实用的废气净化设备。

活性炭净化器产品说明：

活性炭吸附箱为抽屉式结构，其他结构形式和材质需要皆可定制。常用填充活性炭，箱体进行了喷塑防腐蚀处理。

活性炭吸附除臭装置的运行简介：

活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，它具有微晶结构，微晶排列不规则，晶体中有微孔、过渡孔、大孔，可以吸附处理不同的废气分子，适合废气处理过程中脱味和除臭：废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素、异味恶臭气体等。

性能特点

（1）吸附效率高，能力强；

（2）能够同时处理多种混合有机废气；净化效率≥95%；

（3）设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，运转成本低廉；

（4）采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；

（5）全密闭型，室内外皆可使用。

4、验收标准及方法：

（1）采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式验收。

（3）由采购人对工程的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与磋商文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

5、安装调试及技术服务要求：

投标人需根据本项目采购需求自行拟定供货及安装方案。包括但不限于：（1）配送方式（2）供货时间（3）技术方案及保障措施（4）货物交接的具体技术方案（5）风险分析与解决方案。

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

6、付款方式：

付款方式：合同签订后预付30%，剩余70%根据合同履约进度分期支付。具体以合同签订为准。

报价要求：投标报价包括但不限于产品价格、运输、装卸搬运、质量检测、安装、保险、税金等所有完成本项目的合理费用。

7、售后服务要求：

售后服务承诺： 质保期1年；所提供的产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。自行拟定售后服务方案。

售后服务非采购人的人为原因而出现产品质量问题由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 其他需要说明的事项：

质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

二：履约要求

1、工期，合同签订后30天完工

2、质保期：质保期1年；所提供的产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。自行拟定售后服务方案。

3、交付或实施的地点：新疆农业大学

4、发生故障做出响应的时间：中标人在合同履行期间提供接到通知24小时内响应服务。

5、伴随服务:中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

6、其他未尽事项：

如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

第五部分  响应文件格式

响应文件封面

正本/副本

供应商：（盖章）

项目名称：

项目编号：

法 定 代 表 人：（签字或盖章）

单  位  地  址：

联    系    人：

联  系  电  话：

（注：2023年  月  日11:00前不得启封）

年        月        日

投标文件目录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、供应商概况

5、投标报价表

6、投标保证金凭证复印件加盖公章

7、实施计划

8、质量保证措施

9、运维服务承诺

10、售后服务方案

11、商务条款偏离表

12、技术条款偏离表

13、供应商认为适宜的其他资料。

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、投标函

致：（采购人）

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     谈判文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

(谈判供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部服务的投标总价详见《报价函》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《谈判内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按谈判文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字）

年	   月    日

2、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （供应商名称）               的法定代表人。

提供法定代表人身份证复印件

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

提供法定代表人及被授权人身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

4、供应商概况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

后附资格审查资料。

（1）具有独立承担民事责任的能力

如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。无法提供财务审计报告，则提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

1.供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前3个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；

2.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前3个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；供应商为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。当月新成立公司不需提供。

（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

5、报价一览表

| 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标报价 | ￥（小写）： 元 人民币（大写）： 元 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商     （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字）

日	期：	年	月	日

明细报价汇总表（格式自拟）

注：1）内容必须与《投标报价单》一致。2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)	所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中；

供应商：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

6、竞标保证金凭证复印件加盖公章

7、实施计划方案

响应文件所附项目实施计划符合采购人的需求，且项目实施计划内容具体可行，格式自拟。

8、售后服务方案

供应商递交的响应文件附有售后服务承诺，格式自拟。

### 9、供货方案

投标人需根据本项目采购需求自行拟定供货及安装方案

10、商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商：               （公章）

法定代表人或委托人：               （签字）

年	月	日

11、技术条款偏离表

| 序号 | 技术需求要求 | 投响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应第四部分技术需求的内容逐条响应。2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

12、供应商认为适宜的其他资料

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，供应商为符合政策要求的中小企业（或者：服务由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。