墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目

招 标 文 件

项目编号：MYXZFCG【DSBY】2022-01

采购单位名称：  墨玉县林业和草原局

联   系   人：       麦麦提艾力

联 系  电 话：      15009049796

招标代理机构（盖章）：新疆鼎盛博远工程管理有限公司

联   系   人：         何洁

电        话：        18194998906

详 细 地  址：和田市二环南路25号幸福花园4栋16楼

2022年1月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标须知	10

1. 总则	10

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	16

5. 开标	17

6. 评标	18

7. 合同授予	19

8. 纪律和监督	21

9. 需要补充的其他内容	22

第三章 评标办法（综合评分法）	23

评标办法前附表	23

1. 评标方法	26

2. 评审标准	27

3. 评标程序	27

第四章 合同条款及格式	29

第五章 供货要求	33

附件1： 设备清单	34

第六章 投标文件格式	71

目 录	72

一、投标函	73

二、法定代表人证明书	75

法定代表人授权书格式	76

三、投标保证金收据（复印件加盖公章）	77

四、投标报价表	78

五、分项报价表	79

六、安装调试完工计划表	80

七、资格审查资料	81

八、合同及商务偏离表	83

合同偏离表	83

商务偏离表	84

九、 技术偏离表	85

十、 售后服务承诺书	86

十一、 技术服务、售后服务及质保期服务计划（投标人自拟）	87

十二、反商业贿赂承诺书	88

十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）	89

# 招标公告

新疆鼎盛博远工程管理有限公司受墨玉县林业和草原局的委托，对墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目进行公开招标，现邀请合格供应商前来投标。

一、项目名称：墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目

二、项目编号：MYXZFCG【DSBY】2022-01

三、采购内容：采购畜牧冷冻库1套，畜牧速冻库1套，瓜果保鲜库1套、保鲜库

四、作业区及通道设备1套，速冻库作业区设备1套，库内地面保温材料1套，青皮核桃脱皮清洗烘干生产线设备1套，核桃破壳取仁及红外筛选生产线设备1套，红枣清洗加工生产线及烘干房设备1套。具体详见招标文件；项目总投资5000万元；采购设备预算总价：4260万元（具体内容详见招标文件）

五、资金来源：专项债券资金4000万元、政府其他资金1000万元；采购设备预算总价4260万元。

六、投标供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力;企业须要相应的经营范围和供货能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）投标单位须携带经年审合格的营业执照（原件），法人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，委托人须携带法人代表授权书及身份证（原件）；

(3)本项目的特定资格要求：须具有机电设备安装工程施工总承包一级（含以上）资质（原件）

（4）投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2020年度完税证明及委托人、被委托人连续近6个月的社保个人明细表）；

（5）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2020年度财务审计报告，2021年新成立公司可不提供财务审计报告但必须有健全的财务会计制度）；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）

（7）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取时间及地点：

获取时间：2022年1月19日至2022年2月8日，每天上午00:00至14:00，下午15:00至23：59（北京时间）

获取地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行下载招标文件

获取方式：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行下载招标文件。

八、投标保证金：小写 ：800000元整；大写：捌拾万元整。（请于开标截止日期前将投标保证金足额汇入（存入）以下账户）

开户名称：墨玉县公共资源交易平台中心

开户银行：墨玉县农村信用合作联社

账   号：8790 1001 2010 1789 1545 1

九、投标文件递交截止及开标时间：2022年2月9日11：00（北京时间），投标文件应于开标时间截止前送达指定的地点，否则不予接受，投标文件一律不予退还。

十、开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

十一、联系方式：

招标单位：

联 系 人：麦麦提艾力            联系电话：15009049796

招标代理机构：新疆鼎盛博远工程管理有限公司

联 系 人：何洁                 联系电话：18194998906

监督单位：墨玉县公共资源交易平台中心

联 系 人：王瑞江               联系电话：0903-7827609

墨玉县林业和草原局             新疆鼎盛博远工程管理有限公司

2022年1月19日                  2022年 1 月19日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：墨玉县林业和草原局 联 系 人：麦麦提艾力 联系电话：15009049796 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：新疆鼎盛博远工程管理有限公司 地 址：和田市二环南路25号幸福花园4栋16楼 联系人：何洁 联系电话：18194998906 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 项目总投资5000万元；其中专项债券资金4000万元、政府其他资金1000万元 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 全部货物付款方式：甲乙双方自行协商 |
| 1.3.1 | 采购内容及采购预算 | 采购畜牧冷冻库1套，畜牧速冻库1套，瓜果保鲜库1套、保鲜库作业区及通道设备1套，速冻库作业区设备1套，库内地面保温材料1套，青皮核桃脱皮清洗烘干生产线设备1套，核桃破壳取仁及红外筛选生产线设备1套，红枣清洗加工生产线及烘干房设备1套（技术参数详见第二部分第五章） 项目总投资5000万元；采购设备预算总价：4260万元。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同签订后三个工作日开始供货；2022年2月28日前完成供货并安装完成供使用。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 甲方指定供货地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 执行国家标准 |
| 1.3.5 | 质保期 | 产品质保期为三年，在质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件，并定期访问用户，了解设备使用情况。 |
| 1.3.6 | 售后服务 | 在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。 |
| 1.4.1 | 投标人开标时须携带资格条件证明材料（原件） | - 委托代理人的授权委托书（原件）（非法定代表人出席开标会时）； - （2）法定代表人或其委托代理人身份证件原件（身份证）；（3）有效的“三证合一”的营业执照（原件）， (4)本项目的特定资格要求： 具有机电设备安装工程施工总承包一级（含以上）资质（原件） （5）投标单位应有依法缴纳税收证明(附：近六个月的完税证明，2021年新成立的公司可不提供)（原件）； （6）投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告（原件）(2021年新成立的公司可不提供)； （7）凡拟参加本次招标项目的投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表（原件）； （8）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）（现场由招标代理查询）； （9）保证金缴纳票据（原件）（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）； |
| 1.4.2 | 联合体投标 | þ不接受 □接受 |
| 1.10 | 分包 | þ不允许 □允许 |
| 1.6.1 | 偏差 | þ不允许 £允许 |
| 2.1.1 | 是否采购进口产品 | □是 þ否 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 þ有，最高投标限价：4260万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：800000元（大写：捌拾万元整） 投标保证金缴纳账户： 开户银行：墨玉县农村信用合作联社 户 名：墨玉县公共资源交易平台中心 银行帐号：879010012010178915451 行 号：402896300016 注：投标保证金请于2022年2月8日18:00之前（北京时间）缴入指定账户，投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理；投标保证金需在规定时间内到账，到墨玉县公共资源平台交易中心换投标保证金收据； |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的 情形 | 发生以下情况投标保证金不予退还； （一）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的； （二）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （三） 除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 | þ无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 备选投标方案 | þ不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件份数及其他要求 | 1.正本 1份、副本3份，电子版U盘及光盘）一份，投标报价表一份单独密封； 2.投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本先分别密封然后再密封到同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样。 3.投标人必须制作“投标报价表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“投标报价表”的字样。不按要求标注或不单独提交投标报价表，其投标将被拒绝。 4.投标人必须制作“电子版U盘（及光盘）”并单独密封提交。Word文档格式。并在密封袋上标明“电子版U盘及光盘）”字样。不按要求提交电子版U盘及光盘），其投标无效。 5.所有投标文件密封袋必须标明投标项目名称、项目编号、投标人名称或授权代表人签名、年月日；所有密封袋启封处必须加盖公章及法人章并标明xxx年x月x日xx时(北京时间)前不得开启密封。 |
| 3.7.3 | 投标文件签名或盖章要求 | 投标格式中要求法定代表人或授权人签名或盖章的，必须签名或盖章，否则做废标处理。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： 招标项目名称： 招标项目序号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年2月9日11：00（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内） |
| 4.2.3 | 投标文件退还 | þ否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年2月9日11：00（北京时间） 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中业主代表1名；有关技术、经济等方面的专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3； 评标专家确定方式：和田地区政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人人数 | 1-3位 |
| 7.1 | 中标候选人公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆维吾尔自治区政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 þ否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | £不要求 þ要求。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 履约保证金的金额：合同金额5%。 |
| 9.3 | 踏勘现场 | □组织，þ不组织。 |
| 需要补充的其它内容 |  |  |
| 10 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费的计算与收取：本项目招标代理费由中标单位支付，取费标准参考国家发展改革委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534号文件执行。 |
| 11 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评标过程中，投标人报价低于市场平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签名确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签名确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签名确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签名确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签名确认。 3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 12 | 政府采购政策支持 | （1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。 （2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本项目对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。 （3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 特别注意 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 4、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 6、本前附表与《投标人须知》中对应的条款内容如有矛盾，应以本前附表为准。 7、疫情期间，请投标人合理安排时间。如遇不可抗因素，请各投标人提前做好准备、把握招投标时间。 |

## 二、投标须知

### 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：墨玉县林业和草原局。

1.1.3 招标代理机构：新疆鼎盛博远工程管理有限公司。

1.1.4 招标项目名称：墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目

1.2 招标项目的资金来源、落实情况及付款方式

- 1.2.1 资金来源及比例：专项债券资金4000万元、政府其他资金1000万元；采购设备预算总价4260万元。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.2.3 付款方式：甲乙双方自行协商。

1.3 招标范围、交货期、交货地点、技术性能指标、质保期和售后服务

1.3.1 招标范围：三、采购畜牧冷冻库1套，畜牧速冻库1套，瓜果保鲜库1套、保鲜库作业区及通道设备1套，速冻库作业区设备1套，库内地面保温材料1套，青皮核桃脱皮清洗烘干生产线设备1套，核桃破壳取仁及红外筛选生产线设备1套，红枣清洗加工生产线及烘干房设备1套（技术参数详见第二部分第五章）；采购设备预算总价4260万元。

1.3.2 交货期：合同签订后三个工作日开始供货；2022年2月30日前完成供货并安装完成使用。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

1.3.3 交货地点：甲方指定供货地点。

1.3.4 技术性能指标：执行国家标准。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6 售后服务：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力;企业须要相应的经营范围和供货能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）投标单位须有经年审合格的营业执照，法人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，委托人须携带法人代表授权书及身份证（原件）；

(3)本项目的特定资格要求：须具有机电设备安装工程施工总承包一级（含以上）资质（原件）

（4）投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2020年度完税证明及委托人、被委托人连续近6个月的社保个人明细表）；

（5）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2020年度财务审计报告，2021年新成立公司可不提供财务审计报告但必须有健全的财务会计制度）；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）

（7）本项目不接受联合体投标。

1.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公告系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.6费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术偏离表及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术偏离表。技术偏离表以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术偏离表，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的合同及商务偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

1.11.7投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应当在投标截止时间 10 日前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第

2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标报价表；

（5）分项报价表；

（6）安装调试完工计划表；

（7）资格审查资料；

（8）合同及商务偏离表；

（9）技术偏离表；

（10）技术服务、售后服务及质保期服务计划；

（11）反商业贿赂承诺书；

（12）其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中投标报价表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第二条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以转账或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

（3）投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签名或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签名的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签名的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本和副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

### 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.1投标人必须将投标文件正副本先分别密封然后再密封到同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样；电子版文件、投标报价表分别单独密封与递交。

4.1.1.2封袋必须在开启处用封条密封，封条大小必须为A4纸大小。

4.1.1.3封袋表面应注明招标人及投标人名称和项目名称及项目序号。

4.1.1.4投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章和法人章或加盖法人签名印鉴、授权代表签名，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；投标文件（正本）按招标文件规定加盖投标单位公章。投标文件副本可以是正本的复印件（复印件须加盖鲜红公章），并由法人代表或授权代表签名。投标文件格式中要求加盖公章和签名的必须加盖公章和签名。

4.1.1.5任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签名人用姓或首字母在旁边签名才有效。

4.1.1.6投标文件的书写一律使用宋体字，统一使用A4纸打印，装订要求必须胶印成册，并需加盖骑缝公章。

4.1.1.7投标人应将投标文件正本和所有的副本共同密封装在同一个投标文件袋中，且在投标文件袋左侧清楚地标明“正本和副本”字样；投标人的投标文件袋在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上须填写密封日期，并加盖投标单位公章和法定代表人印鉴；

4.1.1.8如果投标文件未按上述规定密封与标记的，将视为整个投标文件不响应招标文件,而予以拒绝接收及评审。

4.1.1.9投标文件袋均应：

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、序号、包号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样，并填入开标日期和时间。

4.1.1.10投标人所递交的投标文件不满足以上要求的，将被视为无效投标处理。

4.1.2未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签名或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标纪律；

5.2.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

5.2.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4 请监标人查验投标人资质；查验内容如下：

（1）委托代理人的授权委托书（原件）（非法定代表人出席开标会时）；

（2）法定代表人或其委托代理人身份证件原件（身份证）；

（3）有效的“三证合一”的营业执照（原件），

(4)本项目的特定资格要求： 具有机电设备安装工程施工总承包一级（含以上）资质（原件）

（5）投标单位应有依法缴纳税收证明(附：近六个月的完税证明，2021年新成立的公司可不提供)（原件）；

（6）投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告（原件）(2021年新成立的公司可不提供)；

（7）凡拟参加本次招标项目的投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表（原件）；

（8）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）（现场由招标代理查询）；

（9）保证金缴纳票据（原件）（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）；

5.2.5检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

5.2.6投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认；

5.2.7开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在100万元以上1000万元以下，评标委员会人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1 中标候选人公告

招标人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标候选人，公告期为1个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公告期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目序号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 保证金

7.6.1 履约保证金：在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.3 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

8.5.3 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

8.5.4 其他要求依据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》。

### 9. 需要补充的其他内容

9.1采购人更改采购货物数量的权利

9.1.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

9.2采购代理服务费

9.2.1招标代理服务费的计算与收取：本项目招标代理费由中标单位支付，取费标准参考国家发展改革委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534号文件执行。在中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

9.2.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

9.3本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆鼎盛博远工程管理有限公司。

9.4参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

## 第三章 评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 投标人具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（提供营业执照、授权委托书、社保证明等）； |  |  |  |
| 2 | 无行贿犯罪记录（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询截图，并加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图，并加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态、投标资格被暂停或取消，（提供2020年财务审计报告）。 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致，是否按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |  |
| 6 | 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假 |  |  |  |
| 7 | 不存在禁止投标和串标围标的情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 投标报价未高于预算金额 |  |
| 2 | 无投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |
| 3 | 无以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 无评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |
| 5 | 无投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签名（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签名不能为复印件）情况； |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的； |  |
| 7 | 投标文件载明的设备数量及参数是否与招标文件要求的一致； |  |
| 8 | 投标文件未附有采购人不能接受条件的； |  |
| 9 | 无不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

综合评分表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分) | 投标报价： 60 分 根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》：“价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100；货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%”。 技术部分： 40 分 包括对招标文件的实质性条款是否响应、投标产品技术要求、培训质保、项目实施方案及售后服务保障等方面进行评审）。 |

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（60分） |  |  |
| 投标报价得分 （60分） | 60分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分40分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。 |
| 二、技术部分（40分） |  |  |
| 交货期、质量及售后服务 （18分） | 交货期2分 | 交货期优于招标文件要求或满足招标文件要求得2分，不满足得0分。 |
|  | 产品质量保证承诺2分 | 产品质量保证承诺：根据各投标人的产品质量保证承诺详细情况，描述详细，条理清晰得2分，一般得1分，描述不完全不得分。 |
|  | 类似业绩10分 | 近三年内类似业绩（2019年1月1日-2021年12月31日）; 四千万以上类似业绩每项得2分；四千万以下类似业绩每项得1分,.须提供中标通知书、合同协议书复印件、网上查询中标结果公告截图作为评审依据（缺一项不作为业绩计分）；没有不得分，该项满分10分。 |
|  | 售后服务4分 | 1.投标文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺，优得2分，一般得1分，未提供不得分； 2.在质保期内或承诺能在质保期外，定期对产品进行维护的，得2分。 |
| 技术规格 （22分） | 技术参数相应内容4分 | 评委将根据投标人提供的技术参数（偏离表）、质量指标、性能、产品清晰的图片等，对照招标要求的技术参数进行评议，在≥0～≤4分之间进行评分。 |
|  | 设备性能情况2分 | 评委根据设备整体的先进性、可靠性、稳定性、易操作性、易维护性等指标情况，在0-2 分进行评分。 |
|  | 主要产品资料2分 | 根据投标文件提供的资料完整程度（资料完整，能完全说明设备的主要技术参数及功能情况；仅提供部分资料仅能部分说明所投标设备的主要技术参数及功能）及对所投标设备的主要技术参数及功能的说明情况，在0-2分进行评分； |
|  | 产品质量性能2分 | 产品质量满足设计及招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离，返修率低得2分。（评委根据具体情况进行评定） |
|  | 实施方案规格描述12分 | 对于设备运输、安装、调试、维保等实施方案的详细情况描述； 条理清晰优得9-12分；一般良得5-8；描述不完全得1-4分； 未提供不得分。该项满分12分。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 合同条款及格式

(此合同样本仅供参考，合同具体细则以成交双方协定为准)

甲方(招标用户采购方)：                合同序号：

乙方(投标中标供应方)：                签约地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及   年 月 日墨玉县招商引资产业发展项目（一期）招标文件(采购序号：   )的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备

| 乙方负责向甲方供应下表中所列及负责安装调试。 货物 名称 | 规格型号 | 产地 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配 件 | 交货地 点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同总价和支付方式

2.1 合同总价：总价为人民币(大写)：     ，即RMB￥元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.2 支付方式：甲乙双方自行协商

（2）须提供合法票据。

2.3 乙方开户银行：   ；乙方账号 。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

- 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货：

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后3个工作日内开始供货，2022年2 月28日前完成供货。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。you

5.2.2 乙方交货地点：甲方指定供货地点。

5.3 合同设备的安装调试：

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

5.4.1 中标设备安装调试，试运行十个工作日内组织验收，如中标设备在试运行期间出现

故障，则应相应延长试运行时间，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损

坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方

签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排

换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级(或相当于省级)商检部门的检验证明。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须

承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的

要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于年(用户单位验收之日起计

算)。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、

包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24 小时内派员

到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2)甲方擅自改装设备；

3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或和田市市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构

造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训

地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上

的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故

通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友

好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意

的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向

乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额

的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部份金

额从乙方履约保证金中扣除，不足部份，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%

的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同采购金额5%的违约金，此部份金额从乙方履

约保证金中扣除。在乙方未能交货天后，视为其不能交付货物，甲方将有权终止合同

并提出进一步索赔的权力。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或采购人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本三份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，采购代理机构一份。合

同自签名之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1 中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2 资格声明函；

13.2.3 中标通知书；

13.2.4 其他相关投标文件。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

签约日期：年 月 日                        签约日期：年 月 日

## 第五章 供货要求

1、设备清单详见  附件1： 设备清单

2、所招产品的质量要求

提供所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、项目的交货期和质保期

合同签订后3个工作日内开始供货。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

质保期：产品质保期为3年（36个月），在质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件，并定期访问用户，了解设备使用情况。

3、付款方式和交货地点

付款方式：甲乙双方自行协商

交货地点：甲方指定地点

4、技术文件

4.1投标人应提供货物及主要附件的详细操作及安装手册；

4.2投标人应说明具备货物安装使用的实验室条件要求；

4.3投标人应提供电子版说明书。

5、售后服务要求

在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。

6、凡技术指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。技术指标中所涉及的生产厂商需提供的检测报告、材料需提供复印件加盖公章。

- 附件1： 设备清单

墨玉县现代农业产业园冷链中心建设项目技术参数总表

| 畜 牧 冷 冻 库 设 备 清 单 设计温度：零下18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库尺寸：37.5米*42.5米*7.4米外径，2套 设计净高7米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷库尺寸：22.5米*42.5米*7.4米外径，2套 设计净高8米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、库体及地面保温PE膜报价，顶板15公分，四周墙板15公分， 双面0.5彩钢，顶板设计8.5米对接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙板高度7.25米。设计地面保温10公分，库内水泥地面15公分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 聚氨酯顶板 | 15公分 | ㎡ | 5180 |  |  | PIR体系机制板，双面0.5mm彩钢板、复合B1阻燃、容重：40±2KG/m³，含氧指数≥26，抗压强度: ＞2.5Kg/cm2 ，吸水率: ＜0.2Kg/m2， |
| 2 | 聚氨酯四周板 | 15公分 | ㎡ | 4355 |  |  |  |
| 3 | 聚氨酯包柱板 | 15公分 | ㎡ | 570 |  |  |  |
| 4 | 挤塑板 | 2*50mm | ㎡ | 5100 |  |  | 抗压强度≥350kpa |
| 5 | 牛毛毡 |  | ㎡ | 5100 |  |  | 地面铺1层 |
| 6 | 塑料薄膜 |  | ㎡ | 5100 |  |  | 地面铺2层 |
| 冷库门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库门 | 2100*2700 | 套 | 6 |  |  | 电动双开平移门，四周带加热丝 |
| 2 | 冷库逃生小门 | 1000*2000 | 套 | 4 |  |  | 逃生小冷库门 |
| 3 | 风幕机 | FM2200 | 个 | 6 |  |  | 离心风幕机 |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊丝 | 12钢绳 | 套 | 1500 |  |  | 加固库板吊点辅材 |
| 2 | 蘑菇头 | 20公分 | 个 | 2000 |  |  | 固定件+丝杆+吊攀+断冷+蘑菇头（200mm长） |
| 3 | L型定位槽 | L4 | m | 800 |  |  | 库板装饰用 |
| 4 | 库板对接梁 | 凸型铝 | m | 1000 |  |  | 国标 |
| 5 | 发泡剂 |  | 支 | 1500 |  |  | 国标 |
| 6 | 密封胶 |  | 桶 | 1800 |  |  | 国标 |
| 7 | 四周加固 |  | 套 | 500 |  |  | 国标 |
| 8 | 四周加固方管 | 100*100*3.0 | 米 | 680 |  |  | 国标 |
| 8 | 彩钢包边 |  | ㎡ | 10600 |  |  | 国标 |
| 9 | 损耗工具 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 制冷设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 并联压缩机组 | 4*HSN8591-160 | 1 | 台 |  |  | 螺杆压缩机，在工况（-12/35℃)下制冷量1056.4KW,功率312.2KW |
| 2 | 冷风机 | HF-DJ400 | 24 | 台 |  |  | 汇通高效轴流电除霜不锈钢底盘 |
| 3 | 冷风机 | HF-DJ310 | 6 | 台 |  |  | 汇通高效轴流电除霜不锈钢底盘 |
| 4 | 蒸发冷 | SZL-2800 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 控制系统 |  | 1 | 套 |  |  | 手机远程控制，电箱物联网控制系统/PLC西门子控制 |
| 制冷材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膨胀阀 | TGEX18 | 30 | 个 |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 | EVR20 | 30 | 个 |  |  |  |
| 3 | 过滤器 | DCL-167S | 30 | 个 |  |  |  |
| 4 | 球阀 | GBC28S | 30 | 个 |  |  |  |
| 5 | 截止阀 | DN50 | 48 | 个 |  |  |  |
| 6 | 截止阀 | DN108 | 30 | 个 |  |  |  |
| 8 | 过滤器 |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 9 | 铜管 | Φ6*0.75 | 50 | 米 |  |  |  |
| 10 | 铜管 | Φ42*1.2 | 480 | 米 |  |  |  |
| 11 | 铜管 | Φ25*3.0 | 60 | 米 |  |  |  |
| 12 | 铜管 | Φ22*3.0 | 80 | 米 |  |  |  |
| 13 | 无缝管 | Φ57*3.5 | 100 | 米 |  |  | GB/T8163 |
| 14 | 无缝管 | Φ76*4.0 | 120 | 米 |  |  | GB/T8163 |
| 15 | 无缝管 | Φ108*4.5 | 480 | 米 |  |  | GB/T8163 |
| 16 | 镀锌管 | Φ159*4 | 60 | 米 |  |  | GB/T8163 |
| 17 | 管件 |  | 1 | 项 |  |  | GB/T8163 |
| 18 | 橡塑保温 | Φ57*3.0 | 100 | 米 |  |  |  |
| 19 | 橡塑保温 | Φ76*3.0 | 120 | 米 |  |  |  |
| 20 | 橡塑保温 | Φ108*3.0 | 480 | 米 |  |  |  |
| 21 | 保温胶 |  | 5 | 桶 |  |  | 国标 |
| 22 | 焊条 |  | 1 | 项 |  |  | 国标 |
| 23 | 制冷剂 | R404a | 150 | 桶 |  |  |  |
| 24 | 冷冻油 |  | 12 | 桶 |  |  | 国标 |
| 25 | 管路支架 |  | 1 | 项 |  |  | 角铁，丝杆等 |
| 26 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 氧气焊，氩弧焊，氮气等 |
| 27 | 风机下水系统 |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 28 | 风机除霜系统 |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分线箱 |  | 4 | 套 |  |  | 分库间控制 |
| 2 | 控制电缆 | KVVR-2*1.0 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | BVR-3*2.5 | 600 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | BVR-6 | 4500 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | BVR-4 | 3800 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | BVR-25 | 1500 | 米 |  |  |  |
| 7 | 桥架 | 200*150 | 500 | 米 |  |  | 国标 |
| 8 | 线管 | Φ100 | 500 | 米 |  |  | 国标 |
| 9 | 软连接 | Φ32 | 500 | 米 |  |  | 国标 |
| 10 | 冷库灯 |  | 60 | 只 |  |  | LED |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 防水胶带，管卡，密封胶等 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价不包括电控柜（箱）以前的电源、设备底座预制部分费用；用电658kW 电缆2根 yjv22-2（4*240） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价不包括土建预留预埋、蒸发冷的补水部分和报价内未提及部分的费用；机房距库房按10米考虑； |  |  |  |  |  |  |  |

| 畜 牧 速 冻 库 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20m*14m*4m，（净高4米），库温-35℃ ；10m*14m*4m，（净高4米），库温-35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、库体及地面保温PE膜报价，顶板20公分，四周墙板20公分， 双面0.5彩钢，顶板设计10米对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙板高度7.25米。设计地面保温10公分，库内水泥地面15公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 |  |  | 型号规格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 总价 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯顶板 |  |  | 20公分 |  |  | ㎡ |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIR体系机制板，双面0.5mm彩钢板、复合B1阻燃、容重：40±2KG/m³，含氧指数≥26，抗压强度: ＞2.5Kg/cm2 ，吸水率: ＜0.2Kg/m2， |  |  |  |
| 2 | 聚氨酯四周及隔墙板 |  |  | 20公分 |  |  | ㎡ |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 挤塑板 |  |  | 3*50mm |  |  | ㎡ |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度≥350kpa |  |  |  |
| 4 | 牛毛毡 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺1层 |  |  |  |
| 5 | 塑料薄膜 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺2层 |  |  |  |
| 冷库门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库门 |  |  | 2100*2700 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动双开平移门 |  |  |  |
| 2 | 逃生小门 |  |  | 1000*2000 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逃生小门 |  |  |  |
| 3 | 风幕机 |  |  | FM2400 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 离心风幕机 |  |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊丝 |  |  | 12钢绳 |  |  | 套 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加固库板吊点辅材 |  |  |  |
| 2 | 蘑菇头 |  |  | 10公分 |  |  | 个 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定件+丝杆+吊攀+断冷+蘑菇头（200mm长） |  |  |  |
| 3 | L型定位槽 |  |  | L4 |  |  | m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 库板装饰用 |  |  |  |
| 4 | 发泡剂 |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 5 | 密封胶 |  |  |  |  |  | 桶 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 6 | 四周加固材料 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四周加固方管 |  |  | 100*100*3.0 |  |  | 米 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 彩钢包边 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 损耗工具 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 规格 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 制冷设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 并联压缩机组 |  |  | HT-LT-S-55/25 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆双极低温螺杆机组 |  |  |  |
| 2 | 并联压缩机组 |  |  | HT-LT-S-83/41 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆双极低温螺杆机组 |  |  |  |
| 3 | 冷风机 |  |  | HT-SDJ-600 |  |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇通高效轴流水冲霜 |  |  |  |
| 4 | 蒸发冷 |  |  | SZL- 1500 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蒸发冷 |  |  | SZL- 750 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膨胀阀 |  |  | TGEX18 |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 |  |  | EVR20 |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 过滤器 |  |  | DCL-167S |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 球阀 |  |  | GBC28S |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 截止阀 |  |  | DN50 |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 截止阀 |  |  | DN108 |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 过滤器 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜管 |  |  | Φ6*0.75 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管 |  |  | Φ42*1.2 |  |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 铜管 |  |  | Φ25*3.0 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 铜管 |  |  | Φ22*3.0 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无缝管 |  |  | Φ57*3.5 |  |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |
| 14 | 无缝管 |  |  | Φ76*4.0 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |
| 15 | 无缝管 |  |  | Φ108*4.5 |  |  | 80 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |
| 16 | 镀锌管 |  |  | Φ159*4 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |
| 17 | 管件 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |
| 18 | 橡塑保温 |  |  | Φ57*3.0 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 橡塑保温 |  |  | Φ76*3.0 |  |  | 50 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 橡塑保温 |  |  | Φ108*3.0 |  |  | 80 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 保温胶 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 22 | 焊条 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 23 | 制冷剂 |  |  | R404a |  |  | 40 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 冷冻油 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 25 | 管路支架 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 角铁，丝杆等 |  |  |  |
| 26 | 风机支架 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 辅材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氧气焊，氩弧焊，氮气等 |  |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 |  |  | KVVR-2*1.0 |  |  | 200 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 |  |  | BVR-3*2.5 |  |  | 300 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  | BVR-6 |  |  | 400 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 |  |  | BVR-4 |  |  | 200 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 |  |  | BVR-25 |  |  | 100 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桥架 |  |  | 200*150 |  |  | 100 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 7 | 线管 |  |  | Φ100 |  |  | 50 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 8 | 软连接 |  |  | Φ32 |  |  | 80 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |
| 9 | 冷库灯 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水胶带，管卡，密封胶等 |  |  |  |
| 水路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲霜水（供水） |  |  | φ65 |  |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |
| 2 | 冲霜水（回水） |  |  | φ200 |  |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |
| 3 | 冲霜水（供水） |  |  | φ75 |  |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |
| 4 | 三通 |  |  | φ200 |  |  | 20 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三通 |  |  | φ75 |  |  | 15 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弯头 |  |  | φ110 |  |  | 60 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 弯头 |  |  | φ75 |  |  | 80 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 弯头 |  |  | φ65 |  |  | 30 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 球阀 |  |  | φ75 |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水电磁阀 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冲霜水泵 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四个水冲霜，两个蒸发冷 |  |  |  |
| 12 | 管道支架 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 辅材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油漆、丝杆等 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价不包括电控柜（箱）以前的电源、设备底座预制部分费用；用电192.6kW 电缆 1根 yjv22 4*240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价不包括土建预留预埋、蒸发冷的补水部分和报价内未提及部分的费用；机房距库房按10米考虑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓜 果 保 鲜 库 设 备 清 单 设计温度：零下5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷库尺寸：31.2米*42.5米*7.35米外径分四间，2套 设计净高8米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷库尺寸：23.4米*42.5米*7.35米外径分四间，2套 设计净高8米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、库体及地面保温PE膜报价，顶板10公分，四周墙板10公分， 双面0.5彩钢，顶板设计10.63米对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙板高度7.25米。设计地面保温10公分，库内水泥地面15公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 物料名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 总价 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 聚氨酯顶板 |  |  | 12公分 |  |  |  | ㎡ |  |  | 4733.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | PIR体系机制板，双面0.5mm彩钢板、复合B1阻燃、容重：40±2KG/m³，含氧指数≥26，抗压强度: ＞2.5Kg/cm2 ，吸水率: ＜0.2Kg/m2， |  |  |
| 2 |  | 聚氨酯四周及隔墙板 |  |  | 12公分 |  |  |  | ㎡ |  |  | 6854.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 聚氨酯包柱板 |  |  | 12公分 |  |  |  | ㎡ |  |  | 535.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 挤塑板 |  |  | 2*50mm |  |  |  | ㎡ |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度≥350kpa |  |  |
| 5 |  | 牛毛毡 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺1层 |  |  |
| 6 |  | 塑料薄膜 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺2层 |  |  |
| 冷库门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 冷库门 |  |  | 2100*2700 |  |  |  | 套 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动双开平移门 |  |  |
| 2 |  | 逃生小门 |  |  | 1000*2000 |  |  |  | 套 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风幕机 |  |  | FM2400 |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 离心风幕机 |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 吊丝 |  |  | 12钢绳 |  |  |  | 套 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加固库板吊点辅材 |  |  |
| 2 |  | 蘑菇头 |  |  | 10公分 |  |  |  | 个 |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定件+丝杆+吊攀+断冷+蘑菇头（200mm长） |  |  |
| 3 |  | L型定位槽 |  |  | L4 |  |  |  | m |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 库板装饰用 |  |  |
| 4 |  | 发泡剂 |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 5 |  | 密封胶 |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 6 |  | 四周加固材料 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 四周加固方管 |  |  | 100*100*3.0 |  |  |  | 米 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 彩钢包边 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 12650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 损耗工具 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、制冷设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 规格 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 制冷设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 并联压缩机组 |  |  | 4*RC2-370B-2P |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆4*100HP并联含PLC |  |  |
| 2 |  | 冷风机 |  |  | HT-SDD-310 |  |  |  | 16 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇通高效轴流水冲霜 |  |  |
| 3 |  | 冷风机 |  |  | HT-SDD-250 |  |  |  | 16 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇通高效轴流水冲霜 |  |  |
| 4 |  | 蒸发冷 |  |  | SZL-1500 |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PLC控制程序 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机远程控制，电箱物联网控制系统 |  |  |
| 制冷材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 膨胀阀 |  |  | TGEX18 |  |  |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 膨胀阀 |  |  | TGEX15 |  |  |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电磁阀 |  |  | EVR20 |  |  |  | 32 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 过滤器 |  |  | DCL-167S |  |  |  | 32 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 球阀 |  |  | GBC28S |  |  |  | 32 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 截止阀 |  |  | DN50 |  |  |  | 32 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 截止阀 |  |  | DN108 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 铜管 |  |  | Φ6*0.75 |  |  |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 铜管 |  |  | Φ42*1.2 |  |  |  | 350 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 铜管 |  |  | Φ25*3.0 |  |  |  | 120 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 铜管 |  |  | Φ22*3.0 |  |  |  | 180 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 无缝管 |  |  | Φ57*3.5 |  |  |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 14 |  | 无缝管 |  |  | Φ76*4.0 |  |  |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 15 |  | 无缝管 |  |  | Φ108*4.5 |  |  |  | 380 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 16 |  | 镀锌管 |  |  | Φ159*4 |  |  |  | 80 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 17 |  | 管件 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 18 |  | 橡塑保温 |  |  | Φ57*3.0 |  |  |  | 80 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 橡塑保温 |  |  | Φ76*3.0 |  |  |  | 180 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 橡塑保温 |  |  | Φ108*3.0 |  |  |  | 400 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 保温胶 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 22 |  | 焊条 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 23 |  | 制冷剂 |  |  | R404a |  |  |  | 150 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 冷冻油 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 25 |  | 管路支架 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 角铁，丝杆等 |  |  |
| 26 |  | 风机支架 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 风机下水系统 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氧气焊，氩弧焊，氮气等 |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分线箱 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分库间控制 |  |  |
| 2 |  | 控制电缆 |  |  | KVVR-2*1.0 |  |  |  | 3000 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆 |  |  | BVR-3*2.5 |  |  |  | 1200 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆 |  |  | BVR-6 |  |  |  | 1000 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电缆 |  |  | BVR-4 |  |  |  | 1200 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电缆 |  |  | BVR-25 |  |  |  | 500 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 桥架 |  |  | 200*150 |  |  |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 8 |  | 线管 |  |  | Φ100 |  |  |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 9 |  | 软连接 |  |  | Φ32 |  |  |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |
| 10 |  | 冷库灯 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | LED |  |  |
| 11 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水胶带，管卡，密封胶等 |  |  |
| 水路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 冲霜水（供水） |  |  | φ65 |  |  |  | 500 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |
| 2 |  | 冲霜水（回水） |  |  | φ200 |  |  |  | 500 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |
| 3 |  | 冲霜水（供水） |  |  | φ75 |  |  |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |
| 4 |  | 三通 |  |  | φ200 |  |  |  | 60 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 三通 |  |  | φ75 |  |  |  | 100 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 弯头 |  |  | φ110 |  |  |  | 68 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 弯头 |  |  | φ75 |  |  |  | 75 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 弯头 |  |  | φ65 |  |  |  | 80 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 球阀 |  |  | φ75 |  |  |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 水电磁阀 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 冲霜水泵 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 四个水冲霜，两个蒸发冷 |  |  |
| 12 |  | 管道支架 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 油漆、丝杆等 |  |  |
| 14 |  | VR智慧冷库智能监控平台 |  |  | VRLK-4.0 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | VR系统，远程监控系统，自动化控制系统，预警管理系统，大数据用电管理系统，如实时功率、日用电量、历史能耗变化图等等。同时支持手机、电脑，VR等展示功能。使用场景：冷藏库、保鲜库，速冻库 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价不包括电控柜（箱）以前的电源、设备底座预制部分费用； 用电447.8kW 电缆2根 yjv22-4*240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价不包括土建预留预埋、蒸发冷的补水部分和报价内未提及部分的费用；机房距库房按10米考虑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 鲜 库 作 业 区 及 通 道 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区尺寸：69.3米*6米*4.5米外径分2间， 设计净高4.5米 无地面保温及水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货通道尺寸：42米*5.4米*7.35米外径 ，2套 设计净高7米 有保温及水泥地面和库内同平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、库体及地面保温PE膜报价，顶板10公分，四周墙板10公分， 双面0.5彩钢，顶板设计5.4米及6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板高度7.25米。设计地面保温10公分，库内水泥地面15公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物料名称 |  |  | 型号规格 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 总价 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 聚氨酯顶板 |  |  | 10公分 |  | ㎡ |  |  | 3746.5 |  |  |  |  |  |  |  | PIR体系机制板，双面0.5mm彩钢板、复合B1阻燃、容重：40±2KG/m³，含氧指数≥26，抗压强度: ＞2.5Kg/cm2 ，吸水率: ＜0.2Kg/m2， |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 挤塑板 |  |  | 2*50mm |  | ㎡ |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | B1级阻燃抗压强度≥350kpa |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 牛毛毡 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺1层 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 塑料薄膜 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺2层 |  |  |  |  |
| 冷库门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 冷库门 |  |  | 1500*2400 |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 平移库门，不锈钢配件，铝合金包边 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 冷库门 |  |  | 3000*3000 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 工业提升门，内聚氨酯，外0.5MM厚彩钢板 |  |  |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 吊丝 |  |  | 12钢绳 |  | 套 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 加固库板吊点辅材 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 蘑菇头 |  |  | 10公分 |  | 个 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 固定件+丝杆+吊攀+断冷+蘑菇头（200mm长） |  |  |  |  |
| 3 |  |  | L型定位槽 |  |  | L4 |  | m |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 库板装饰用 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 发泡剂 |  |  |  |  | 支 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 密封胶 |  |  |  |  | 桶 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 四周加固材料 |  |  |  |  | 套 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 四周加固方管 |  |  | 100*100*3.0 |  | 米 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 彩钢包边 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 3746 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 损耗工具 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 规格 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 制冷设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 并联压缩机组 |  |  | 2*30HP |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 活塞两并联机组 主机型号6GE-34 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 冷风机 |  |  | HT-SDD-80 |  | 16 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 汇通高效轴流水冲霜 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 蒸发冷 |  |  | SZL-400 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 膨胀阀 |  |  | TGEX2 |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电磁阀 |  |  | EVR12 |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 过滤器 |  |  | DCL-086S |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 球阀 |  |  | GBC12S |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 截止阀 |  |  | DN50 |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 截止阀 |  |  | DN65 |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 过滤器 |  |  |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 铜管 |  |  | Φ6*0.75 |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 铜管 |  |  | Φ32*1.2 |  | 180 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 铜管 |  |  | Φ25*3.0 |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 铜管 |  |  | Φ22*3.0 |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 无缝管 |  |  | Φ57*3.5 |  | 95 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 无缝管 |  |  | Φ76*4.0 |  | 140 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 镀锌管 |  |  | Φ159*4 |  | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 管件 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T8163 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 橡塑保温 |  |  | Φ57*3.0 |  | 60 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 橡塑保温 |  |  | Φ76*3.0 |  | 180 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 保温胶 |  |  |  |  | 3 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 焊条 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 制冷剂 |  |  | R404a |  | 20 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 冷冻油 |  |  |  |  | 2 |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 管路支架 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 角铁，丝杆等 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 风机支架 |  |  |  |  | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 辅材 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 氧气焊，氩弧焊，氮气等 |  |  |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 分线箱 |  |  |  |  | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 分库间控制 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 控制电缆 |  |  | KVVR-2*1.0 |  | 2500 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电缆 |  |  | BVR-3*2.5 |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 电缆 |  |  | BVR-6 |  | 1000 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 电缆 |  |  | BVR-4 |  | 800 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 电缆 |  |  | BVR-25 |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 桥架 |  |  | 200*150 |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 线管 |  |  | Φ100 |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 软连接 |  |  | Φ32 |  | 600 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 冷库灯 |  |  |  |  | 64 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | LED |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 辅材 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 防水胶带，管卡，密封胶等 |  |  |  |  |
| 水路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 冲霜水（供水） |  |  | φ65 |  | 240 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 冲霜水（回水） |  |  | φ200 |  | 240 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 冲霜水（供水） |  |  | φ75 |  | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | U-PVC |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 三通 |  |  | φ200 |  | 60 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 三通 |  |  | φ75 |  | 100 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 弯头 |  |  | φ110 |  | 68 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 弯头 |  |  | φ75 |  | 75 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 弯头 |  |  | φ65 |  | 80 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 球阀 |  |  | φ75 |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 水电磁阀 |  |  |  |  | 16 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 冲霜水泵 |  |  |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 3个水冲霜，1个蒸发冷 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 管道支架 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 辅材 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 油漆、丝杆等 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价不包括电控柜（箱）以前的电源、设备底座预制部分费用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价不包括土建预留预埋、蒸发冷的补水部分和报价内未提及部分的费用；机房距库房按10米考虑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 速 冻 库 作 业 区 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区尺寸：82.5米*6米*4.5米外径分2间， 设计净高4.5米 无地面保温及水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、库体及地面保温PE膜报价，顶板10公分，四周墙板10公分， 双面0.5彩钢，顶板设计5.4米及6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙板高度4.5米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |  |
| 1 | 聚氨酯顶板 | 10公分 |  |  | ㎡ | 1485 |  |  | PIR体系机制板，双面0.5mm彩钢板、复合B1阻燃、容重：40±2KG/m³，含氧指数≥26，抗压强度: ＞2.5Kg/cm2 ，吸水率: ＜0.2Kg/m2， |  |  |
| 冷库门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库门 | 1500*2400 |  |  | 套 | 3 |  |  | 手工对开门 |  |  |
| 2 | 冷库门 | 3000*3000 |  |  | 套 | 1 |  |  | 工业提升门 |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊丝 | 12钢绳 |  |  | 套 | 80 |  |  | 加固库板吊点辅材 |  |  |
| 2 | 蘑菇头 | 10公分 |  |  | 个 | 150 |  |  | 固定件+丝杆+吊攀+断冷+蘑菇头（200mm长） |  |  |
| 3 | L型定位槽 | L4 |  |  | m | 30 |  |  | 库板装饰用 |  |  |
| 4 | 发泡剂 |  |  |  | 支 | 300 |  |  | 国标 |  |  |
| 5 | 密封胶 |  |  |  | 桶 | 300 |  |  | 国标 |  |  |
| 6 | 四周加固材料 |  |  |  | 套 | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | 四周加固方管 | 100*100*3.0 |  |  | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 彩钢包边 |  |  |  | ㎡ | 1485 |  |  |  |  |  |
| 9 | 损耗工具 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二、制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |  |
| 制冷设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 并联压缩机组 |  |  |  |  |  |  |  | 用畜产品并联机组 |  |  |
| 2 | 冷风机 | HT-SDD-100 |  |  | 8 | 台 |  |  | 汇通高效轴流水冲霜 |  |  |
| 制冷材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膨胀阀 | TGEX2 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 | EVR12 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 过滤器 | DCL-086S |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 球阀 | GBC12S |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 截止阀 | DN50 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 截止阀 | DN65 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 铜管 | Φ6*0.75 |  |  | 30 | 米 |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜管 | Φ32*1.2 |  |  | 70 | 米 |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管 | Φ25*3.0 |  |  | 15 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铜管 | Φ22*3.0 |  |  | 20 | 米 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无缝管 | Φ57*3.5 |  |  | 60 | 米 |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 13 | 无缝管 | Φ76*4.0 |  |  | 60 | 米 |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 14 | 管件 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | GB/T8163 |  |  |
| 15 | 橡塑保温 | Φ57*3.0 |  |  | 60 | 米 |  |  |  |  |  |
| 16 | 橡塑保温 | Φ76*3.0 |  |  | 80 | 米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 保温胶 |  |  |  | 3 | 桶 |  |  | 国标 |  |  |
| 18 | 焊条 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 国标 |  |  |
| 19 | 管路支架 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 角铁，丝杆等 |  |  |
| 20 | 风机支架 |  |  |  | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 21 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 氧气焊，氩弧焊，氮气等 |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分线箱 |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 分库间控制 |  |  |
| 2 | 控制电缆 | KVVR-2*1.0 |  |  | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | BVR-3*2.5 |  |  | 300 | 米 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | BVR-6 |  |  | 400 | 米 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | BVR-4 |  |  | 400 | 米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | BVR-25 |  |  | 80 | 米 |  |  |  |  |  |
| 7 | 桥架 | 200*150 |  |  | 150 | 米 |  |  | 国标 |  |  |
| 8 | 线管 | Φ100 |  |  | 150 | 米 |  |  | 国标 |  |  |
| 9 | 软连接 | Φ32 |  |  | 100 | 米 |  |  | 国标 |  |  |
| 10 | 冷库灯 |  |  |  | 12 | 只 |  |  | LED |  |  |
| 11 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 防水胶带，管卡，密封胶等 |  |  |
| 水路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲霜水（供水） | φ65 |  |  | 100 | 米 |  |  | U-PVC |  |  |
| 2 | 冲霜水（回水） | φ120 |  |  | 100 | 米 |  |  | U-PVC |  |  |
| 3 | 冲霜水（供水） | φ75 |  |  | 15 | 米 |  |  | U-PVC |  |  |
| 4 | 三通 | φ120 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 三通 | φ75 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 弯头 | φ110 |  |  | 68 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 弯头 | φ75 |  |  | 75 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 弯头 | φ65 |  |  | 80 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 球阀 | φ75 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水电磁阀 |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 冲霜水泵 |  |  |  | 1 | 个 |  |  | 3个水冲霜，1个蒸发冷 |  |  |
| 12 | 管道支架 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 油漆、丝杆等 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价不包括电控柜（箱）以前的电源、设备底座预制部分费用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价不包括土建预留预埋、蒸发冷的补水部分和报价内未提及部分的费用；机房距库房按10米考虑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库内地面保温材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜产品冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 |  | 型号规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 | 水泥地面 |  | 15公分 | ㎡ |  | 5100 |  |  |  | C30水泥 |  |
| 2 | 钢筋网片 |  | 30*30 | ㎡ |  | 5100 |  |  |  | 6钢筋30*30网片 |  |
| 瓜果冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 |  | 型号规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 | 水泥地面 |  | 15公分 | ㎡ |  | 4700 |  |  |  | C30水泥 |  |
| 2 | 钢筋网片 |  | 30*30 | ㎡ |  | 4700 |  |  |  | 6钢筋30*30网片 |  |
| 速冻冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 |  | 型号规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 | 水泥地面 |  | 15公分 | ㎡ |  | 420 |  |  |  | C30水泥 |  |
| 2 | 钢筋网片 |  | 30*30 | ㎡ |  | 420 |  |  |  | 6钢筋30*30网片 |  |
| 瓜果冷库出货通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 |  | 型号规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 | 水泥地面 |  | 15公分 | ㎡ |  | 500 |  |  |  | C30水泥 |  |
| 2 | 钢筋网片 |  | 30*30 | ㎡ |  | 500 |  |  |  | 6钢筋30*30网片 |  |
| 总计费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：不含出货作业区地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内蒸发器参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 风机型号 | 数量 | 尺寸 | 参数 | 备注 |
| 1 | 速冻库 | HT-SDJ-600 | 4 | 4.15*2.38*1.228 | 制冷量92.64KW。风量6*12000，电机功率6*3000 |  |
| 2 | 畜牧冷冻库 | HF-DJ250 | 24 | 3.74*0.91*0.755 | 制冷量39.6KW。风量4*10000，电机功率4*1100 |  |
|  |  | HF-DJ310 | 24 | 3.74*1.12*0.9935 | 制冷量46.8KW。风量4*12000，电机功率4*1500 |  |
| 3 | 瓜果保鲜库 | HT-SDD-250 | 16 | 3.18*0.905*0.84 | 制冷量67.34KW。风量4*8000，电机功率4*1100 |  |
|  |  | HT-SDD-310 | 16 | 3.74*0.905*0.75 | 制冷量48.04KW。风量4*8000，电机功率4*550 |  |
| 室外机组参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 机组型号 | 数量 | 尺寸 | 参数 | 备注 |
| 1 | 速冻库 | 2*RC2-580B-2P | 1 | 1.6*2.4*1.6 | 低温螺杆压缩机，在工况（-42/35℃)下制冷量115KW,功率98.6KW |  |
| 2 | 畜牧冷冻库 | 4*HSN8591-160 | 1 | 2.6*6.4*1.85 | 低温螺杆压缩机，在工况（-28/35℃)下制冷量762.4KW,功率386.4KW |  |
| 3 | 瓜果保鲜库 | 4*RC2-370B-2P | 1 | 2.4*5.8*1.80 | 中温螺杆压缩机，在工况（-12/35℃)下制冷量1056.4KW,功率312.2KW |  |
| 室外蒸发冷参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 机组型号 | 数量 | 尺寸 | 参数 | 备注 |
| 1 | 速冻库 | SZL-900 | 2 | 3.8*1.71*3.92 | 11KW |  |
| 2 | 畜牧冷冻库 | SZL-2800 | 1 | 6.8*2.35*4.35 | 22KW |  |
| 3 | 瓜果保鲜库 | SZL-1500 | 2 | 4.58*2.18*3.92 | 15KW |  |

青皮核桃脱皮清洗烘干生产线设备清单（产能为每天加工80-100吨青皮核桃）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坑内上料提升机 | 1台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管和规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢制作；提升输送刮板网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，并且网带链两侧带80mm高的护边。 2、外形尺寸：7500003200(mm)。 3、功率：1.5kw。 4、单台生产能力：5吨/小时。 |  |  |
| 2 | 脱皮机及操作平台 | 2台 | 1、结构要求：转笼式结构，利用旋转的转笼内壁网格网丝刮蹭以及核桃相互之间的摩擦脱去青皮，并且不容易损伤核桃，达到核桃脱青皮的目的。转笼围绕中心转轴旋转，由电机驱动减速机提供动力，采用联轴器联接减速器，动力传动形式为皮带传动。采用变频器控制，可以达到正反转操控和速度快慢调整，实现自动进料和自动出料物料。 2、主机材质要求：整体采用碳钢材料，框架采用不小于100x50x3mm的碳钢矩管，端板采用不小于10mm厚的碳钢板切割而成，支撑杆为直径不小于20mm碳钢圆钢，内网网丝直径为不小于2mm冷拔丝制成，网格间距22mm，内螺旋杆直径采用直径不小于14碳钢圆钢，平台上铺厚度不小于2mm防滑板。疆宁 3、外形尺寸（不小于）：3600002900(mm)。 4、功率（不小于）：7.5kw。 5、单台生产能力（不小于）：2吨/小时（视青果的成熟度，必须是炸口或离核的）。 |  |  |
| 3 | 排渣输送机及料斗 | 3台 | 1、结构要求：U型槽式结构，内有螺旋推进装置。 2、主机材质：整体采用碳钢材料，U型槽钢板的厚度不小于3mm。 3、外形尺寸（不小于）：400000200(mm)。 4、功率（不小于）：3kw。 5、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 4 | 输送机 | 1台 | 1、结构要求：管式结构，内有螺旋推进装置。 2、主机材质：整体采用碳钢材料，管的钢板的厚度不小于3mm。 3、外形尺寸（不小于）：400000200(mm)。 4、功率（不小于）：3kw。 5、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 5 | 清洗机及操作台 | 2台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于4（mm）的碳钢板制作；毛刷辊在箱体内呈U型排列。毛刷辊数量不小于13根。平台上铺厚度不小于2mm防滑板。 2、外形尺寸（不小于）：2800001700(mm)。 3、功率（不小于）：4kw。 4、单台生产能力（不小于）：1吨/小时 |  |  |
| 6 | 网带输送拣选机 | 2台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管和规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢制作；输送网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，机架上带不锈钢护边，防止物料从两侧进入链条中。 2、外形尺寸（不小于）：400000900(mm)。 3、功率（不小于）：0.75kw。 4、单机生产能力（不小于）：2吨/小时。 |  |  |
| 7 | 斗式提升输送机 | 1台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于1.5mm不锈钢板折弯后制成，并且外部用规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢围上后加固；提升输送链要采用碳钢双节距大滚子的链条，斗采用不锈钢斗。 2、外形尺寸（不小于）：1200003500(mm)。 3、功率（不小于）：0.75kw。 4、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 8 | 分料皮带输送机 | 2台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）和规格尺寸不小于3825（mm）的不锈钢方管制作；输送皮带要采用PVC，并且要配有气动进出料装置。 2、外形尺寸（不小于）：1400000400(mm)。 3、单台功率（不小于）：1.5kw。 4、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 9 | 上料皮带输送机 | 1台 | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）和规格尺寸不小于3825（mm）的不锈钢方管制作；输送皮带要采用PVC。 2、外形尺寸（不小于）：600000400(mm)。 3、功率（不小于）：0.75kw。 4、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 10 | 烘干槽 | 20套 | 1、结构要求：长方体结构，内部的篦子板的倾角要达到能够实现自动出料的角度，当箱体的出料口的气动门自动打开时，要保证箱体内的物料顺畅的自动流出，进料端要有防破碎装置，进出料要实现自由控制，要有自动控温系统，箱体外部要有方便人通行的爬梯和通道，以便人员可以巡视、观察、维修等。 2、主机材质：整体采用碳钢材料，箱体采用不小于50x50x5mm的碳钢角钢和不小于3mm厚的碳钢板以及5#槽钢制作而成。 3、外形尺寸（不小于）：3000003500(mm)。 4、单机功率（不小于）：风机：4kw。如果采用电加热系统：36kw。 5、单台烘干槽的容量（不小于）：2-2.5吨（湿核桃）/槽。 |  |  |
| 11 | 下出料皮带输送机 | 1台 | - 主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.5（mm）和规格尺寸不小于3825（mm）的不锈钢方管制作；输送皮带要采用PVC。 - 2、外形尺寸（不小于）：1700000600(mm)。 3、功率（不小于）：1.5kw。 4、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 12 | 挤干机 | 1台 | 1、结构要求：该设备由驱动系统、进料箱、螺旋绞龙、筛网、阻料装置、集水槽、机架等部分构成，是一种利用物理挤压方式进行脱水的设备。 2、主机材质：整体采用碳钢材料。 3、外形尺寸（不小于）：3200001500(mm)。 4、单机功率（不小于）：15kw。 5、单台生产能力（不小于）：3吨/小时。 |  |  |
| 13 | 摇筛式分级机 | 1台 | 1、主机材质及结构要求： 该机主机结构由2层上下平行垂直独立悬挂的可摇摆的筛板组成，可将物料分成三个等级，每层筛板在可摇摆的框架内是可以自由拆卸更换，每个筛板是由直径不小于8mm的不锈钢棒焊接而成，每层筛板下面要装弹力板，目的是将个别卡在筛板的不锈钢棒的缝隙间的物料无损伤弹开，以免物料堵塞筛板。每相邻的上下两层筛板间还要有一个皮带输送装置，目的是将上层落下的物料被反向送到下层筛板的进料端，保证物料在下层筛板上有充分的运行分级距离，以便达到最好的分级效果。 该机的主机材质：机架采用规格尺寸不小于1000（mm）的碳钢方管和规格尺寸不小于500（mm）的碳钢角钢以及规格尺寸不小于800（mm）的碳钢槽钢制作，与物料接触的部分均为不锈钢。 2、该机配有不锈钢提升机一台。 提升机的机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管和规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢制作；提升输送刮板网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，并且网带链两侧带80mm高的护边。 3、外形尺寸（不小于）：5500000(mm)。 4、总功率（不小于）：5kw。 5、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |  |  |
| 14 | 空瘪碎核桃剔除机 | 1台 | 1、主机材质及结构要求： 该机主机结构由上料提升机、振动喂料机、吸空壳分离装置、关风器、风机组成，同时有两套风量调节系统，一套在风管上控制，一套在吸空壳分离装置上控制。该机采用风吸原理，核桃经提升机输送到水平震动筛上，经震动筛水平输送到空瘪核桃分离器中甄选，饱满的核桃自然掉落，空壳核桃、轻质杂质在往上吸的风力作用下随风引出，由周转箱集中收集，以便达到最好的分离效果。原理特点：利用比重差，杂质、空瘪壳核桃较轻，成品核桃单体较重的区别，采用风力从上方吸的方式去空壳、杂质。 该机的主机材质：机架采用尺寸不小于40x40x2.5不锈钢方管和尺寸不小于40x40x4不锈钢角钢制作，其他部分采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的不锈钢板制作。风机、标准件及传动部件为碳钢。 2、外形尺寸（不小于）：3000×2500×3600（mm）； 3、总功率（不小于）：8.74kw。 4、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |

红枣清洗加工生产线及烘干房设备清单

单位：万元（人民币）

| 序号 | 单机设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇筛分级机 | 1台 |  |  | 主机材质及结构要求： 1、该机主机结构要求为由4层上下平行垂直独立悬挂的可摇摆的筛板组成，每层筛板在可摇摆的框架内是可以自由拆卸更换，每个筛板是由直径不小于8mm的不锈钢棒焊接而成，每层筛板下面要装弹力板，目的是将个别卡在筛板的不锈钢棒的缝隙间的物料无损伤弹开，以免物料堵塞筛板。每相邻的上下两层筛板间还要有一个皮带输送装置，目的是将上层落下的物料被反向送到下层筛板的进料端，保证物料在下层筛板上有充分的运行分级距离，以便达到最好的分级效果。 2、该机的主机材质要求：机架采用规格尺寸不小于1000（mm）的碳钢方管和规格尺寸不小于500（mm）的碳钢角钢以及规格尺寸不小于800（mm）的碳钢槽钢制作，与物料接触的部分均为不锈钢。该机要求配有不锈钢提升机一台和风选除杂机一台。提升机的机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管和规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢制作；提升输送刮板网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，并且网带链两侧带不少于80mm高的护边。风选除杂机的机架采用规格尺寸不小于400（mm）的碳钢方管和规格尺寸不小于500（mm）的碳钢角钢制作，与物料接触的部分均为不锈钢，外包皮采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的不锈钢板制作。 3、外形尺寸（不小于）：5800000(mm)。 4、总功率（不小于）：7kw。 5、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |
| 2 | 快速气浮输送清洗机 | 1台 |  |  | 1、主机材质及结构要求：主箱体机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管制作，主箱体采用规格尺寸不小于2（mm）厚的不锈钢板制作；主箱体内的提升机的机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管制作，输送刮板网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，并且网带链两侧带不少于80mm高的护边；提升机的机架下面要有不锈钢的水收集装置；主箱体上面配循环高压水喷淋装置；循环高压水的水箱在主箱体的外侧，与主机体是分离的，上面有过滤装置，以便保证喷淋装置的喷嘴不被堵塞；循环水高压水喷淋装置的水泵的功率不小于1.5kw；主箱体内有气浮装置；气浮装置的高压风泵的功率不小于4kw。 2、外形尺寸（不小于）：3800001800(mm)。 3、总功率（不小于）：6kw。 4、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |
| 3 | 组合式红枣清洗机 | 1台 |  |  | 1、主机材质及结构要求：该机结构要求为主机是由入料端的高压水上下喷淋输送装置、中间段的带喷淋的上下对辊毛刷清洗装置以及出料端的高压水上下喷淋输送装置组成，，该三套装置组合在一个整体的机架上，形成一个完整清洗过程；机架采用规格尺寸不小于60402.0（mm）的不锈钢方管制作；进出料两端的喷淋输送装置是封闭在不锈钢箱体内，该箱体采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的不锈钢板制作；中间段的带喷淋的上下对辊毛刷清洗装置中的上毛刷辊和下毛刷辊之间的间隙是可调的，并且上毛刷辊和下毛刷辊的个数分别不能低于10个（即每种毛刷辊都不能低于10个）；每段清洗的下面都要配有循环水箱，水箱内要有过滤装置，以便保证喷淋装置的喷嘴不被堵塞；水箱的机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管制作，水箱箱体采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的不锈钢板制作；前后端的输送装置的网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链。 疆宁 2、外形尺寸（不小于）：6500001600(mm)。 3、功率（不小于）：13kw。 4、生产能力（不小于）：3吨/小时。 |
| 4 | 不锈钢网带链刮板提升机 | 1台 |  |  | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管和规格尺寸不小于4040（mm）的不锈钢角钢制作；提升输送刮板网带链要采用不锈钢双节距大滚子的网带链，并且网带链两侧带不少于80mm高的护边。 2、外形尺寸（不小于）：3500001800(mm)。 3、功率（不小于）：0.75kw。 4、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |
| 5 | 不锈钢U型毛刷清洗机 | 1台 |  |  | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40402.0（mm）的不锈钢方管制作和箱体采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的不锈钢板制作；毛刷辊在箱体内呈U型排列。毛刷辊数量不少于10根。 2、外形尺寸（不小于）：220000900(mm)。 3、功率（不小于）：1.5kw。 4、生产能力（不小于）：1.5吨/小时。 |
| 6 | 红枣色选机 | 1台 |  |  | 1、结构要求：采用双链轮双通道设计，确保大枣平稳、高速运行，产量大。 2、无影灯式光学设计，有效减小阴影对分选效果的影响。 3、依据物料剔除轨迹设计的导流槽结构，剔除率更高。 4、整机非特别装置全部采用不锈钢设计。密闭式分选箱，有效防尘；密闭式传动装置设计，确保使用安全。 5、防碰撞吹嘴设计，与物料距离更近，耗气量更小。 6、成品选净率可达到99%，烂枣带出比大于150:1,干皮、肉皮带出比大于100:1。 7、可满足各类大枣的大小、红裂、干皮、肉皮、烂枣（鸟啄、黑斑、黑裂）、变形等分选需求。 8、外形尺寸（不小于）：83000000(mm)。 9、功率（不小于）：5.5kw（不含空压机）。 10、生产能力（不小于）：1.2吨/小时。 |
| 7 | 不锈钢拣选台 | 20台 |  |  | 1、主机材质及结构要求：机架采用规格尺寸不小于40×40×2.0（mm）的不锈钢方管制作和桌面采用规格尺寸不小于1.5（mm）厚的304不锈钢板制作。 2、外形尺寸（不小于）：1800×800×750(mm)。 |
| 8 | 不锈钢烘干房 | 3台 |  |  | 1、整机材质是304 不锈钢，不小于10cm厚的高密度聚氨酯保温层，内可放置8—10辆不锈钢烘车，每辆烘车可放40个不锈钢烘盘，每小时蒸汽耗量为100-120kg左右，内置防爆风机。 2、外形尺寸（不小于）：62000000(mm)。 3、功率（不小于）：5.6kw。 4、生产能力（不小于）：2吨/房。 |
| 9 | 电控柜 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 电线电缆及线缆桥架 | 1批 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |

核桃破壳取仁及红外筛选生产线设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 总功率 | 单价/元 | 总价/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机 | JNPT-400/5 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 含上料平台 |
| 2 | 缓存箱，含给料机 | 1220x1220 x 2700 | 套 | 2 | 0.75 | 1.5 |  |  | 不锈钢 |
| 3 | 破壳机 | JNPK-1500 | 台 | 2 | 4.75 | 9.5 |  |  | 不锈钢（破壳机构除外） |
| 4 | 振动给料机 | W900 | 台 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  | 不锈钢 |
| 5 | 振动给料机 | W600 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 |  |  | 不锈钢 |
| 6 | 垂直分离装置 | W900 | 套 | 2 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 7 | 垂直分离装置 | W600 | 套 | 7 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 8 | 皮带碎末渣输送机 | JNPS-300/5 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢、食品级皮带 |
| 9 | 板链式输送机 | JNPS-400/6 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 不锈钢 |
| 10 | 板链式提升机 | JNPS-400/3.5 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 11 | 分级筛 | JNSF-3012 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 不锈钢（机架除外） |
| 12 | 平台及踏步 | 3500x700x1800 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 13 | 板链拣选输送机 | JNBS-200/4 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 14 | 链斗提升输送机 | JNDT-200/1.6 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 15 | 二次破壳机 | JNPX-500 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 16 | 不锈钢风道 | ￠320 | 米 | 20 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 17 | 不锈钢风道 | ￠219 | 米 | 60 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 18 | 不锈钢风道 | ￠650 | 米 | 18 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 19 | 不锈钢风道 | 750x450 | 米 | 10 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 20 | 皮渣分离器 | JNZF-900X100 | 套 | 2 | 0.37 | 0.74 |  |  | 不锈钢 |
| 21 | 皮渣分离器 | JNZF-600X100 | 套 | 7 | 0.37 | 2.59 |  |  | 不锈钢 |
| 22 | 分离器机架 | 10200X800X1700 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |  | 不锈钢 |
| 23 | 板链式输送机(碎壳） | JNBS-300/2.5 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 24 | 壳渣输送机 | JNPS-300/8 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢、卫生级皮带 |
| 25 | 链斗式提升机（出壳） | JNDT-300/3 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 不锈钢 |
| 26 | 离心式吸风机 | JNFL-30 | 套 | 1 | 30 | 30 |  |  | 碳钢 |
| 27 | 板链拣选输送机 | JNBS-400/3 | 台 | 3 | 0.75 | 2.25 |  |  | 不锈钢 |
| 28 | 电线电缆及耗材 | 电控柜至电机 | 批 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 29 | 电控柜 |  | 批 | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 30 | 红外线履带机色选机 | KI-60 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 除尘装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：核桃破壳取仁机组及红外线履带机色选机技术要求： 1、破壳机的技术要求： 采用三点或多点滚压破碎原理，该种破碎原理不同于两点式旋转锥桶破碎和一点式离心冲撞破碎原理，也不同于两点式碾压破碎及额式破碎和一点式弹射冲撞破碎原理，此种原理的核桃破壳机破碎后的核桃的半仁率极高，可达60-70%左右（依核桃品种和含水量而定）。1/4仁的出品率占30-35%不到，1/8仁的出品率占5%左右，（此时为含水量在10-14%的薄壳核桃）。产品分为1/2仁（20mm×30mm的筛孔与∮15mm的筛孔之间的）、1/4仁（∮15mm的筛孔与∮10mm的筛孔之间的）和碎仁即1/8（∮10mm的筛孔以下的），核桃仁的产出率视不同核桃品种而定。核桃破碎后壳仁自然散开，且无仁卡在壳中的，同时薄壳核桃的含水量在10-14%的条件下，要求1/2仁中的含壳量不超过2%，壳中的含仁量不超过1%，1/4仁中的含壳量不超过2%，壳中的含仁量不超过1%，1/8仁中的含壳量不超过30%，壳中的含仁量不超过20%。 2、 疆宁壳仁分离机的技术要求： 技术要求：采用比重风选分离技术，即风吸原理，该技术是根据壳和仁的比重不同，当核桃破碎后的所有的壳仁混合物在经震动筛水平输送到吸风分离器中甄选，比重大的仁和部分壳自然掉落，大部分壳、轻质杂质在往上吸的风力作用下随风引出，进入关风器中排出到输送机上排出掉。然后将自然掉落这部分的壳仁混合物分成1/2、1/4、1/8三路壳仁混合物，即三个等级，每一路的壳仁混合物都要经过两次风选分离，并且要求每一次风选分离的风力、风量都是可调的，以确保壳被完全分离出来，并且壳中几乎不含仁。分离出来的仁中极少含壳。在壳仁混合物的分级时，除分成1/2、1/4、1/8三路壳仁混合物外，还有从分级的最末端出来的未破碎完全的核桃及整仁，这一路壳仁混合物再经过拣选输送机被送到二次破碎机破碎后回到一次破碎机的出料端，如果从分级的最末端出来的整仁在经过拣选输送机由人工捡出，这样可收集到一定数量整仁。另外，该机有回收隔心木的功能。 3、 材质要求： 整机要求是不锈钢的，电机、链轮、链条、轴承及核桃破壳机的破碎部分和分级筛的机架等为碳钢。品牌疆宁 4、外形尺寸（不小于）： 12000×7000×3800（mm）； 5、功率（不小于）：58.15kw； 6、生产能力（不小于）：1t/h 红外线履带机色选机 材质·颜色同选，可见光与多波段红外完美结合,为坚果壳仁分离及恶杂分选提供卓越解决方案双缓冲软着陆系统,无损伤降速,配合柔性剔除,全面保障坚果顆粒完整度独有防跑偏皮带设计,无需人工调节,运行更稳定全新密封舱级分选室结构,防水、防尘、抗油污,进一步保障分选效果 。InGaAs复合红外相机采用多路红外信号识别同一像素信息,通过区分坚果与杂质的成分含量,轻松剔除坚果中的同色杂质 ，靶向定位重建物料三维立体信息,锁定杂质中心点, 实现精准剔除，需要磁悬浮喷阀核心专利,色选机关键剔除装置,杂质剔除才有保障。智能防破碎软着陆接料斗设计,配合食品级硅胶帘,大幅降低物料破损。远程无接触,人机互联可实现在线远程操控、远程调试、智慧备份、智慧体检。其中关键器件15寸液晶显示器，纳米级超清璋彩传感器·红外成像系统，防破碎磁悬浮喷阀，LED光源 全色系无极调光系统。 1、外形尺寸（不小于）： 3865×1330×2350（mm）； 2、功率（不小于）：2.7kw； 3、重量（不大于）：993KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述设备清单需提供产品检测报告或产品合格证明等证明材料。

项目名称:

项目序号:

- 投	标	文	件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签名或盖章）

年 	月 	日

- 目 录

- 一、投标函

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- 三、投标保证金收据复印件

- 四、投标报价表

- 五、分项报价表

- 六、安装调试完工计划表

- 七、资格审查资料

- 八、合同及商务偏离表

- 九、技术偏离表

- 十、技术服务、售后服务及质保期服务计划

- 十一、反商业贿赂承诺书

- 十二、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

说明：附件没有的供应商可自拟格式。

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 	（项目名称）招标项目招标文件的全部

内容，愿意以人民币（大写）   	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括但不限于下列内容：

- 一、投标函

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- 三、投标保证金收据复印件

- 四、投标报价表

- 五、分项报价表

- 六、安装调试完工计划表

- 七、资格审查资料

- 八、合同及商务偏离表

- 九、技术偏离表

- 十、技术服务和质保期服务计划

- 十一、反商业贿赂承诺书

- 十二、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除合同及商务偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签名或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

### 二、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

投标单位名称：                                     （单位公章）

日期：  年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，仅须提供此项证明文件。

### 法定代表人授权书格式

：

本人               （姓名）系            （投标企业名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改              （项目名称）            包段采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。委托期限：                 。

法定代表人签名：

日  期：       年       月       日

被授权人签名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：                    电    话：

法定代表人身份证正面

被委托人身份证正面

法定代表人身份证反面

被委托人身份证反面

投标单位名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签名或盖章）

日期：  年   月   日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

### 三、投标保证金收据（复印件加盖公章）

### 四、投标报价表

投标报价表（需提供单独密封一份）

招标项目名称：                                 包号：（如有）

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标内容 |  |  |
| 交 货 期 |  |  |
| 投标总价 （人民币） | 小 写 | 元 |
|  | 大写 | 元 |

投标人（盖章）：

法定代表人签名或盖章：

日   期：

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

### 五、分项报价表

分项报价表

投标人名称: 												项目编号:

- 报价方案

| 一、 | 设备明细报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家/产地 | 数量 | 设备单价 | 货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |
|  | 运保费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

注：1、此表需详细列出投标的每种设备。

2、投标人报价须包含设备安装、调试、税金、造价及设备运输、装卸、加工、损耗、风险、检测、验收、维保、培训、管理、利润等其他费用。

### 六、安装调试完工计划表

项目名称：              　　　　　　                                                    项目序号：

| 序号 | 设备名称 | 安装调试日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签名或盖章：

备注：供应商应对设备名称安装调试日期逐一填写。

### 七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人 需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

- 近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备 注 |  |

注：1. 投标人应根据要求在本表后附相关证明材料。

- 合同及商务偏离表

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

- 对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

### 合同偏离表

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备（货物） |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同组成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同设备（货物）的包装、交货、安装、调试、验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 培训 |  |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |  |
| 9 | 技术服务 |  |  |  |
| 10 | 不可抗力 |  |  |  |
| 11 | 索赔 |  |  |  |
| 12 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 13 | 合同终止 |  |  |  |
| 14 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 15 | 其它 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 商务偏离表

| 序号 | 名称 | 原招标文件主要商务条款描述 | 投标人主要商务条款描述 | 偏离情况 说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。（如供货要求、投标保证金、质量要求、履约保证金、投标有效期、签订合同等）

### 2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

- 3、本表如填写不完，可以续页。

### 技术偏离表

| 序号 | 名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

技术规格差异表

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

6、后附资料应包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明、产品检测报告等。

### 售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人：              （签名或盖章）

## 日      期:

### 技术服务、售后服务及质保期服务计划（投标人自拟）

### 十二、反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目序号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签名或盖章）

法人授权代表：（签名或盖章）

项目经办人：

年   月   日

### 十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

例如：

- 具有良好的商业信誉（信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”；“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果。

- 健全的财务会计制度（投标单位应提供近一年度（2020年）财务审计报告原件(2021年新成立的公司可不提供）

3、投标单位的依法缴纳税收（近六个月的完税证明）和社会保障资金的良好记录（投标企业法人或委托代理人须提供近六个月的社保缴费凭证及个人明细表）

4、若为非生产企业，须提供生产厂家授权书及厂家相关资质；

5、供应商认为需要提交的其它资料

注意事项

1、投标单位（供应商）对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签名人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标单位（供应商）提交的文件将给予保密，但不退还。