中国棉花公证检验库尔勒实验室项目-工艺（设备及配套设施）

招标文件

项目编号：XJDTZFCG(GK)2022-001号

采购人：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

日期： 2022年4月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

供应商须知正文部分	13

第三章 设施设备技术规格要求及工程量清单	40

一、设施与设备部分	40

二、工程量清单	70

三、图纸	70

第四章 合同范本（以实际签订为准）	71

第五章 主要投标文件的格式及其内容	102

附件1:投标函	103

附件2:法定代表人身份证明书	105

授权委托书	106

附件3:投标一览表	107

清单分项报价明细表	108

附件4:供应商概况表	109

附件5:无重大违法记录的书面声明	110

附件6:企业2020年或2021年财务审计报告	111

附件7:“重法纪、讲诚信”承诺书	112

附件8:反商业贿赂承诺书	114

附件9:商务条款偏离表	115

附件10:技术规格偏离表	116

附件11:近三年同类项目业绩表	117

附件12:拟派项目负责人简历表	118

附件13:拟派本项目技术人员配置情况表	119

附件14:技术支持及服务承诺书	120

附件15: 中、小微企业声明函（如若有）	121

附件16:技术方案	122

附件17:要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料	123

- 特 别 提 示

各供应商：

在参与本次采购项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

# 第一章 招标公告

项目概况

中国棉花公证检验库尔勒实验室项目-工艺（设备及配套设施）的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件，并于2022年5月12日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG(GK)2022-001号

项目名称：中国棉花公证检验库尔勒实验室项目-工艺（设备及配套设施）

预算金额：43199067.75元

采购需求：工艺设备供配电（配电箱及配电箱到用电设备电缆）、室内照明与应急照明系统；除棉尘净化高精密恒温恒湿空调系统、工艺新风空调系统、舒适性空调系统、舒适性新风系统；棉篮与废棉传输系统、废棉气力输送系统、升降平台、液压打包机、空气压缩机及管网系统、转轮除湿机及管路系统；综合布线系统、大楼安防监控系统、动环监控系统、UPS配电系统、气体消防系统、消防监控报警系统、消防系统等与检测工作相关的其它配套设施的供货、安装、调试、第三方检测、质保期服务。

工期：180天（自入场之日起）

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策；

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。

3、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求；

（2）具有有效的法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4、本项目的特定资格要求：同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，区外进疆企业须提供信息报送册并加盖单位公章，并具有有效的安全生产许可证，要求凡在中国境内注册并具有独立法人资格，有能够提供招标货物和服务的资格和能力、设备配套、技术规范，并具有相应有效经营范围的营业执照、国内设备材料生产厂家或供应商，项目经理具备机电专业建造师资质二级及以上和安全生产考核合格证书（B类）。

- 三、获取招标文件

时间：2022年04月21日至2022年04月27日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至19时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政采云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

（4）申请人资格要求中的资料复印件加盖公章以附件形式上传。

售价：免费获取

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年05月12日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

地址：库尔勒市圣果路18号

联系方式：13899023517

- 2.采购代理机构信息

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

联系方式：19999465816

- 3.项目联系方式

联系人：王金玲

电　话：19999465816

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 地 址：库尔勒市圣果路18号 联 系 人：吴炜 联系方式：13899023517 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街 2栋3层8号 联系人：王金玲 电 话：19999465816 |
| 3 | 项目名称 | 中国棉花公证检验库尔勒实验室项目-工艺（设备及配套设施） |
| 4 | 项目地点 | 库尔勒经济技术开发区科创路2550号 |
| 5 | 资金来源 | 预算金额：43199067.75元 资金来源：财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 工艺设备供配电（配电箱及配电箱到用电设备电缆）、室内照明与应急照明系统；除棉尘净化高精密恒温恒湿空调系统、工艺新风空调系统、舒适性空调系统、舒适性新风系统；棉篮与废棉传输系统、废棉气力输送系统、升降平台、液压打包机、空气压缩机及管网系统、转轮除湿机及管路系统；综合布线系统、大楼安防监控系统、动环监控系统、UPS配电系统、气体消防系统、消防监控报警系统、消防系统等与检测工作相关的其它配套设施的供货、安装、调试、第三方检测、质保期服务。 |
| 9 | 工期 | 工期：180天（自入场之日起） |
| 10 | 质量要求 | 合格，符合国家质量标准要求。 |
| 11 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同为准 |
| 13 | 质保期 | 自验收之日起二年的质保服务 |
| 14 | 清单 | 详见第三章 |
| 15 | 现场踏勘 | √不组织 ¨组织 |
| 16 | 投标文件有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价包含税金及本项目所产生的全部费用 |
| 18 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 ¨接受 |
| 19 | 供应商 资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求。 3、法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证； 4、同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，区外进疆企业须提供信息报送册并加盖单位公章，并具有有效的安全生产许可证，要求凡在中国境内注册并具有独立法人资格，有能够提供招标货物和服务的资格和能力、设备配套、技术规范，并具有相应有效经营范围的营业执照、国内设备材料生产厂家或供应商，项目经理具备机电专业建造师资质二级及以上和安全生产考核合格证书（B类）。 5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 6、依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、符合国家有关法律法规的规定。 9、为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 21 | 招标文件领取 | 供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 本次招标不提供纸质版招标文件。 |
| 22 | 签字和（或） 盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 23 | 说明 | 本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于招标文件要求。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 投标保证金 | 投标保证金金额：500000.00元（伍拾万元整） 投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。 采购代理机构的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 三证合一：91652801MA7756RNX2 账 号：30316601040005898 开户行号：103888031666 开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行 投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），用途栏应注明:项目名称+投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 26 | 投标文件 (电子加密文件) 提交时间及地点 | 提交投标文件截止时间及开标时间： 2022年05月12日10时30分（北京时间） 投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 27 | 投标文件的份数 | 所有投标供应商提供纸质版文件一式三份。 中标公示期递交(寄送)至新疆德泰工程项目管理服务有限公司 |
| 28 | 最高限价 | 最高限价：43198706.33元 (投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理) |
| 29 | 代理服务费 | 由采购人支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。 |
| 30 | 提出质疑的时间 | 1、对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 31 | 备注 | 1、招标文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价。 |
| 32 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、清单、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 知识产权 | 1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 34 | 政府采购 政策支持 | 1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具投标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各供应商获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。 |

- 供应商须知正文部分

- 总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容：工艺设备供配电（配电箱及配电箱到用电设备电缆）、室内照明与应急照明系统；除棉尘净化高精密恒温恒湿空调系统、工艺新风空调系统、舒适性空调系统、舒适性新风系统；棉篮与废棉传输系统、废棉气力输送系统、升降平台、液压打包机、空气压缩机及管网系统、转轮除湿机及管路系统；综合布线系统、大楼安防监控系统、动环监控系统、UPS配电系统、气体消防系统、消防监控报警系统、消防系统等与检测工作相关的其它配套设施的供货、安装、调试、第三方检测、质保期服务。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

二、招标文件

6  招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

- 第一章 招标公告

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知正文部分

- 第三章 清单

- 第四章 合同范本

- 第五章 主要投标文件的格式及其内容

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7  招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

8  招标文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面通知所有招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9  投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

9.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

10  投标文件的语言及计量单位

10.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；

（3）报价一览表（详见附件3）；

（4）清单分项报价明细表（附件3.1）；

（5）供应商概况表（详见附件4）；

① 营业执照，开户行许可证

② 资质证书

③ “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图

④ 投标保证金汇款回执截图

（6）无重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

（7）企业2020年或2021年财务审计报告（详见附件6）；

（8）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件7）；

（9）反商业贿赂承诺书（详见附件8）；

（10）商务条款偏离表（详见附件9）；

（11）近三年同类项目业绩表（详见附件11）；

（12）拟派项目负责人简历表（详见附件12）；

（13）拟派本项目技术人员配置情况表（详见附件13）

（14）技术规格偏离表（详见附件10）；

（15）技术支持及服务承诺书（详见附件14）；

（16）中、小微企业声明函（如若有）（详见附件15）

（17）技术方案（详见附件16）；

（18）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

13.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交招标文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合招标文件规定的文件

供应商应逐条对招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求。

16  电子投标文件的有效期

16.1 投标文件有效期：提交投标文件的截止之日起90天。

16.2 在特殊情况下, 在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  电子投标文件的格式要求及签署

17.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

18  投标保证金

18.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

18.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

- 四、投标文件的提交

19  投标文件的提交详见供应商须知。

20  投标文件提交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

- 五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 六、评标、定标

23  评标

23.1评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，本项目专家人数为9人（其中采购人代表2人，政采云专家库随机抽取7人）。

23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

23.1.3 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

采购人委派的评标人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.7 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25  评标程序

25.1 投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正，在规定时间内填写《询标函》，《询标函》是投标文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应招标文件。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

25.5 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）不具备招标文件中规定资格要求的；

（三）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（四）供应商的报价超过最高限价的；

（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.6 在采购活动中，出现下列规定情形之一的，采购单位应当予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

25.7 废标后，除采购任务取消情形外，采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

25.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26  详细评审

26.1 评审方法：综合评分法。

综合评分法评审步骤

经确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

- 资格、符合性审查表（详见附表一，附表二）

- 商务、技术评审表（详见附表三）

- 价格评审

评审小组按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 商务、技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分

评审小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有评审小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

26.2 价格核准和评分

A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评审小组先对入围供应商的报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③ 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除

a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

评审小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求通过初审且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。

26.3 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标文件内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、报价得分占30分，商务、技术评审因素占70分。最终得分=报价得分+商务、技术得分，具体评分标准见附表三。

26.4 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

26.5 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

27  中标供应商的确认

27.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

27.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

27.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

28  中标通知

28.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

28.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

- 七、 授予合同

30  签订商务合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

30.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31  商务合同的组成

31.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

31.1.1 中标通知书；

31.1.2 中标供应商的投标文件；

31.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

31.1.4 招标文件。

- 八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

32  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 九、其他事项

33  采购代理服务费

33.1由采购人支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。

33.2采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

34  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

35  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

- 附表一：

- 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求 |
| 2 | 同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，区外进疆企业须提供信息报送册并加盖单位公章，并具有有效的安全生产许可证；项目经理具备机电专业建造师资质二级及以上和安全生产考核合格证书（B类）。 |
| 3 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 4 | 如满足政府采购政策中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供相关证明文件，如不是则无需提供。 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书或法人授权委托书 |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

备注：如有一项未通过，采购人将认定整个响应文件未响应招标文件而予以废标处理。

- 附表二：

- 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的报价未超过最高限价； |
| 2 | 供应商是否交纳投标保证金； |
| 3 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |
| 4 | 投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |
| 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 结论 |  |

备注：如有一项未通过，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

附表三：

商务、技术评审表

| 类别 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、投标报价 30分 | 报价 得分 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值（保留小数点后二位数） |
| B、商务评审 20分 | 公司 资质 | 3分 | 1.投标人同时提供有效期内的质量管理（ISO9001）、环境管理（ISO14001）、职业健康安全管理（ISO45001）体系认证证书的，认证范围涵盖实验室配套设备等相关内容得2分。无或不全者不得分。 |
|  |  |  | 2.投标人资信等级AAA或信用等级AAA，并提供证书得1分，无则不得分。 |
|  | 投标人 业绩 | 12分 | 投标人提供近三年（2019年1月1日至今）所承接的与本项目类似业绩，合同金额4000万元（含）以上，每提供1个得5分；合同金额3000万元以上，每提供1个得3分；合同金额1000万元以上，每提供1个得1分，最多得4分，以上满分12分。（业绩证明材料须提供项目合同和中标通知书） |
|  | 项目负责人业绩 | 2分 | 拟派本项目项目负责人近年来承担过类似业绩，每提供一个项目业绩证明得1分，最多得2分。项目负责人类似业绩必须是投标人承接的。（业绩证明材料须提供项目合同和中标通知书） |
|  | 用户评价证明 | 3分 | 投标人提供与类似项目的用户评价证明，须加盖用户公章，每提供1份得0.5分，最多得3分，存在差评不得分。 |
| C、技术评审 50分 | 投标产品技术指标 | 6分 | 技术性能评价：若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将在对应项目技术评定中扣1分，扣分是累加的，直到扣完该项分值。满分6分。 |
|  |  | 4分 | 用户使用情况报告：提供具有除棉尘工艺的恒温恒湿空调机组的用户使用情况报告4份。每提供一份用户报告得1分，无报告得0分，满分4分。 |
|  |  | 6分 | 主要设备材料响应表：除棉尘工艺的恒温恒湿空调机组、实验室新风空调机组、空压机组、转轮除湿机组、多联机组、UPS、电视拼接墙、电缆电线、升降平台、废棉打包机、废棉与棉篮传输装置、弱电与监控设备线缆，火灾自动报警系统、气体消防系统、防火门监控系统、消防电源监控系统等。 各投标人应列表予以说明，表中需注明型号、材质规格、品牌。 相比较采用国际国内优质品牌、或行业知名品牌较多者得5-6分；采用国际国内优质品牌、或行业知名品牌中等多者得3-4分；采用国际国内优质品牌、或行业知名品牌较少者1-2分，满分6分。 |
|  | 深化 方案 | 7分 | 投标人应提供空调设备间一、空调设备间二、空压机房，所有工艺管线的平面布置深化设计图、空间三维立体图及相关说明。 相比较优秀者得6-7分，良好者得3-4分，一般者得1-2分，满分7分。 |
|  |  | 6分 | 投标人应提供本项目室内保温围护效果图，包括每一层的鸟瞰图、主要功能间的局部视图。 相比较优秀者得5-6分，良好者得3-4分，一般者的1-2分，满分6分。 |
|  |  | 4分 | 投标人按照招标要求，根据拟采用产品的功能及性能特点，对实验室远程智能监控系统编制系统技术方案：系统可以实现实验室环境监控、设备监控、能耗管理、资产管理、3D实验室及3D设备的监控管理，实现实验室一体化智能运维；满足招标文件中技术需求，保证各设备运行参数的可控性，将在线检测的各种指标进行数字化显示，能呈现整个实验室内温湿度环境信息，便于直观，形象，可视化观察实验室温度变化情况及范围。方案科学、合理、详细得4分，一般的得0-2分，不满足或不提供则得0分，满分4分。 |
|  | 施工组织设计 | 6分 | 1.提供项目管理组织机构图，项目管理班子成员名单表，相关证书，社保证明（最近半年）。提供施工进度计划表，设备材料投入计划表，人员投入计划表。质量保证措施、安全生产、文明施工措施切实可行。相比较优秀者得3分，良好者得2分，一般者得1分。 2.针对本项目施工中的重点难点问题分析，提出切实可行的措施与解决方案。相比较优秀者得3分，良好者得2分，一般者得1分。 |
|  | 售后服务保障 | 7分 | 1.投标人提供针对本项目的售后服务方案，配备充足专业的售后服务人员。售后服务人员具有相关证书，并提供投标人为其缴纳一年以上社保证明。满足要求得1分，不满足得0分。 |
|  |  |  | 2.投标人有本地服务机构、且成立满10年以上的得4分，成立满5年以上的得3分；满3年以上的得1分。否则得0分。（提供本地服务机构的营业执照，办公场所租赁证明及租金缴纳证明，或房产证明） |
|  |  |  | 3.投标人近三年为同类项目提供过维保服务、维修服务的，提供维保合同或维修合同或零备件销售合同。每提供一个项目得0.5分，最多得2分。 |
|  | 创优计划与具体措施 | 4分 | 投标人必须针对本项目，列出详细的创优计划，并提出具体的、可操作性强的保障措施。相比较优秀者得4分，良好者得2分，一般者的1分。满分4分. |
| 投标人最终总得分：投标报价+商务+技术（A+B+C）总和。 |  |  |  |

第三章 设施设备技术规格要求、工程量清单及图纸

## 一、设施设备技术规格要求

- （一）设备供货及安装部分

1、除棉尘净化高精密恒温恒湿空调技术要求

备注：打★号的是必须响应条款，如不能响应将被扣分。

1.1 机组性能要求

- ★本项目设计采用除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿空调系统。

- ★该空调系统主要由除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿空调机组（主机）、配套防冻型超高精密制冷机组(室内机)、配套防冻型超高精密制冷机组(室外机)、实验室末端微调高精密智能控制器、除棉尘工艺的净化恒温恒湿机组成品综合集成支架、除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿系统总控柜、冷媒输配系统、送回风管路系统、新风系统等组成。

- ★室内送风机变频控制：能智能根据实验室的负荷变化情况，自动调节送风频率。

- ★废水可循环利用，节约水资源。

- ★机组具有防冻功能，压缩机置于室内。冬季运行无冷冻结冰的风险；不会存在因低温造成低压保护而无法启动压缩机的情况。

- ★机组保证全年安全可靠制冷，室外风机采用压力调速，降低冷凝温度，提高压缩机COP值。

- 压缩机采用先进的直流变频控制技术，实现对压缩机转速的17-100%无级调速，根据实际空调负荷需要，智能调节系统从低负荷到高负荷能力的线性输出，真正做到机组输出按需调节。

- 机组配套集成式基座，安装简便快捷。

- ★机组不再需要配置独立的电热式或电极式加湿装置。

- 模块化冷水机组组可实现群控功能，互为备用。

- ★机组控制精度高，系统运行稳定。防冻型直流变频冷水机组出水温度控制不应大于±0.2℃，空调系统应能具有满足实验室温度20±0.5℃，湿度65±1.5%，风速＜0.25m/s的高精密控制的能力。

- ★提供除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿空调机组生产商针对本项目的授权书和售后服务承诺书。

13）具体数量和参数详见图纸与工程量清单。

1.2 主要和关键零部要求

- ★高级触控式人机界面

- 不小于7寸彩色LED显示器；

- 能存储不小于一年的温湿度数据、故障报警记录、操作记录，数据可导出至电脑转换成EXCEL格式；

- 存储30天温湿度曲线；

- 显示系统原理图、工艺流程图、水温曲线、温湿度曲线、末端设备（风机、水流、压缩机、水泵、加热等）运行状态、故障报警、调节信号、机组启停、报警记录、参数设定、控制模式切换等功能。

- 国际先进的元器件

- 采用高效可靠的直流变频全封闭涡旋式压缩机；

- 采用高速冲制的高效亲水铝翅片、带内螺纹的铜管并经机械胀管的管翅式空气热交换器，高效节能，压阻低；

- 采用先进的压力调速冷凝器，可根据室外气温变化无级调节冷凝器风机转速；

- 压缩机、干燥过滤器、水温传感器、温湿度传感器、控制器、交流接触器等主要零部件均为国际知名品牌；

- 采用高效、可靠、安全性能高的水流开关，与水泵连锁，确保机组安全运行；

- 采用原装进口的高精度、高灵敏度温湿度传感器，与微电脑控制器配套使用，能精确控制供回水温度和实验室温湿度；

- 正交方式安装的大面积蒸发器盘管，提高机组效率，确保节能，降低了机组的噪音；

- 水温可调范围-5℃~15℃；

- 电子膨胀阀控制、制冷系统机电一体化程度高；

- 可配置漏水报警系统，直接安装在机组内，及时发现漏水并报警；

- 机组采用可编程控制器（PLC），所有控制点位预留20%，方便后期扩容功能；

- 可实现手机APP监测温湿度、报警记录查看等功能；

- 温度可调范围18-30℃，湿度可调范围50%-70%；

- 先进控制逻辑，故障自动诊断

- 三级安全密码，提供三种操作权限；

- 三种开关机模式，手动开关机/上下班自动开关机/远程开关机；

- 微电脑可根据故障情况自动诊断并进行处理，全中文显示故障信息；

- 实验室专用新风处理机组技术要求

2.1 ★实验室专用新风处理机组必须与除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿空调机组产品相匹配。

2.2 ★实验室专用新风空调机组必须与除棉尘工艺的净化高精密恒温恒湿空调机组进行联动控制。

2.3具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 舒适性空调技术要求

3.1 其它非恒温恒湿区采用风冷型多联空调机组。

3.2 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 舒适性新风机组技术要求

4.1 舒适性区域的新风机组，采用全热交换器。

4.2 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 机房精密空调技术要求

5.1 UPS间采用机房精密空调机；要求主备机配置。

5.2 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 升降平台技术要求

6.1 本项目要求配置升降平台。

6.2 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 废棉传输系统技术要求

7.1 ★HVI室到井道采用皮带输送线，宽度350mm，3t白色皮带，防静电型。

7.2 ★废棉垂直管道为304不锈钢管。

7.3 夹层采用皮带输送线，宽度650mm，3t白色皮带，防静电型。

7.4 ★皮带输送系统采用PLC控制，带速现场可调。

7.5 ★夹层到打包室采用气力输送系统，采用PLC控制。

7.6 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 棉篮转运系统技术要求

8.1 ★HVI室到垂直井道采用皮带输送线，宽度650mm，3t白色皮带，防静电型。

8.2 ★井道内为垂直安装的回转式棉篮转运装置。

8.3 ★控制系统采用PLC控制，转速现场可调。

8.4 具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 打包机技术要求

9.1 ★打包机采用液压卧式打包机。

9.2 ★打包机与液压油缸采用分离安装方式。

9.3 打包机自带料斗，方便废棉自动接收。

9.3 液压打包主机规格要求：压力25T，包型L1000*W800*H600mm，

包重80kg，料口尺寸L700×W590mm，捆线6线，效率（10-12分钟）/包，功率11kw，钢结构箱体外形尺寸L5530×W1000×H2300mm，重量3.2T，液压站：外形尺寸L1770×W1270×H1000mm重量600kg。

- 空气压缩系统

10.1 ★本项目配置满足实验要求的压缩机组，同时配套干燥机、过滤器、储气罐及压缩空气管路阀门等。

（1）要求压缩机配置能满足高峰期检验工作的需要，提供连续、可靠、清洁的压缩空气供应。

（2）配套冷干机可以避免管网中的冷凝和腐蚀,配套三级精密过滤器，可使压缩空气含油量降低至∠0.01ppm，内置干燥机采用无损电子排水阀。

（3）要求压缩机要安全可靠，低能耗、低噪音等性能。

（4）要求采用高效电机，并配合新型转子，高效利用。

（5）要求齿轮传动可靠性高，且维护保养少。

（6）允许以太网联接，监控更简便。

（7）安装简便，即插即用，为避免安装麻烦或者配套用户量身打造；叉车运输简便；占地面积小。

（8）油分罐体积要小，使加卸载中的压缩空气损失降低。

（9）控制器要求彩屏版，报警、压缩机启停和维护周期可显示。使简单的压缩机状态可视化，使用标准的以太网连接即可实现。控制器应具有控制和监控功能，可以增加压缩机的运行效率和可靠性。

10.2★压缩空气管路采用不锈钢材质，不生锈，耐腐蚀，供气可靠，压力稳定。管道采用焊接方式，严密性要好，施工技术符合规范要求。

10.3 空气压缩机具体数量与参数详见图纸与招标工程量清单。

- 设备管道防腐保温技术要求

11.1管道支吊架与设备防腐技术要求：

11.1.1 选用的防腐涂料应符合设计要求；配制及涂刷方法要明确；采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

11.1.2 管道与设备面涂层与底层涂料的品种宜相同；当不同时，应确认其亲溶性，合格后再施工；

11.1.3防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理，可选用人工除锈或喷砂除锈的方法。

11.1.4管道与设备表面除锈后不应有残留锈迹、焊渣和积尘，除锈等级应符合设计及防腐涂料产品技术文件的要求。

11.1.5手工涂刷材料时，应根据涂刷部位选用相应的刷子，宜采用纵、横交叉涂抹的作业方法。快干涂料不宜采用手工涂刷。

11.1.6底层涂料与金属表面结合应紧密。其他层涂料涂刷应精细，不宜过厚。面层涂料为调和漆或瓷器漆时，涂刷应薄而均匀。每一层漆干燥后再涂下一层。

11.1.7机械喷涂时，涂料射流应垂直喷漆面。漆面为平面时，喷嘴与漆面距宜为250mm～350mm；漆面为曲面时，喷嘴与漆面的距离宜为400mm。喷嘴的移动应均匀，速度宜保持在13m/min～18m/min。喷漆使用的压缩空气压力宜为0.3MPa～0.4MPa。

11.1.8多道涂层的数量应满足设计要求，不应加厚涂层或减少涂刷次数。

11.2制冷管道与设备绝热层施工技术要求：

11.2.1 绝热管壳的粘贴应牢固，铺设应平整；每节硬质或半硬质的绝热管壳应用防腐金属丝捆扎或专用胶带粘贴不少于2道，其间距宜为300mm～350mm，捆扎或粘贴应紧密，无滑动、松弛与断裂现象。

11.2.2保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙。

11.2.3管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸，且不影响其操作功能。

11.2.4管道穿楼板或穿墙处的绝热层应连续不间断。

11.3 空调风管绝热层施工技术要求：

11.3.1 绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的拼缝应错开。

11.3.2阀门、三通、弯头等部位的绝热层宜采用绝热板材切割预组合后，再进行施工。

11.3.3风管部件的绝热不应影响其操作功能。调节阀绝热要留出调节转轴或调节手柄的位置，并标明启闭位置，保证操作灵活方便。

11.3.4风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及监测点等应采用能单独拆卸的绝热结构，其绝热层的厚度不应小于风管绝热层的厚度，与固定绝热层结构之间的连接应紧密。

11.3.5 软接风管宜采用软性的绝热材料，绝热层应留有变形伸缩的余量。

11.3.6 风管穿楼板和穿墙处管内的绝热层应连续不间断，且空隙处应用不燃材料进行密封封堵。

11.3.7绝热材料粘接固定应符合下列规定：

（1）胶粘剂应与绝热材料相匹配，并应符合其使用温度要求；

（2）涂刷胶粘剂前应清洁风管与设备表面，采用横、竖两方向的涂刷方法将胶粘剂均匀的涂在风管、部件、设备和绝热材料的表面上；

（3）涂刷完毕，应根据气温条件按产品技术文件的要求静放一定时间后，再进行绝热材料的粘接；

- （二）实验室供配电系统

1、供配电照明工程

各实验室分配电箱内分别设置动力与照明开关。空调供电、仪器供电、照明供电须有专门的分路空气开关，每个仪器插座回路需配置一个漏电保护开关。仪器、照明应分几路控制，并且做到电源相间平衡。每一实验室内都要有三相交流电源和单相交流电源，要设置总电源控制开关，当实验室无人时，应能切断室内电源。

★所有插座、空气开关、漏电保护开关为知名品牌；动力电线和照明电线必须为知名品牌，产品符合国家标准并具备3C认证。

配电系统包括了所有实验室内部的使用电源。

1.1电源：220V，380V两种；

1.1.1220V主要用于所配置220V电源的仪器设备使用及电源插座、照明、排风风机、电动风量调节系统。

1.1.2 220V电源布线预留位置根据仪器设备及操作人员使用要求来确定。

1.2实验室的电线要求

1.2.1严格按国标（GB-5023-2008）标准选择电线。

1.2.2电线截面积在2.5~6平方毫米的标准内选用。

1.2.3动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。

1.3插座

恒温恒湿实验室四周墙壁上设置仪器供电插座。插座规格220V/10A二三孔插，此外至少要有一个三相插座，插座间距1500mm。插座采用暗装方式。插座可设置在实验桌上或桌子边上，但应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口，不影响桌上实验仪器的放置和操作地位。

1.3.1插座必须符合特殊环境下使用，具有耐腐蚀性、高强度、安全可靠。实验室专用插座，具有耐腐蚀，耐冲击、安全可靠、防尘、防水等功能。

1.3.2插座分为10A/220V多功能插座；13A/220V方脚三插插座（欧式）。

1.3.3对在实验室中使用电源、设备、仪器等配置漏电保护。

1.3.4实验室所有配电的电线、电缆有严格的保护措施，安全可靠。

线管要按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。

1.4室内固定装置的用电设备，如果是在实验进行中使用这些设备，而在实验结时就停止使用的，可连续在该实验室的总电源上；若实验停止后仍须运转的，则应有专用供电电源，不至于因切断实验室的总电源而影响其工作。

配合插座暗装的供电电缆，采用在净化保温板内暗装的方式，考虑施工工艺及美观牢固要求，保温板内的电线护套可以采用PVC护套管。保温板外明装的电线必须采用金属护套管。

仪器插座接地端都须连接到各实验室分配电箱中的地线，并且保证该电源地线与本楼层总配电箱中的大楼接地极牢固连接，接地电阻≤10Ω。

实验室内统一采用600*600mm格栅灯盘，LED灯芯，磨砂铝面。实验室照度不低于400LUX。感官室采用棉花专用分级照明灯。

每个实验室主出入口处，设置了应急照明灯，暗藏在照明灯盘中，保持实验室装修风格的统一美观。保证在市电突然中断的情况下，工作人员可以安全迅速撤离。

易燃、易爆、电气、废气环境，应配置防爆灯。

空调设备间配置照明灯管，方便设备检修维护。

每个恒温恒湿实验室内需设置一组电话线、网线接口。

2、UPS不间断电源供配电工程

设立UPS不间断电源系统统一供电给HVI检验设备工程。提供满足HVI、信息室网络服务器设备及各种监控系统的UPS不间断电源，UPS必须能满足断电后提供30分钟不间断电源保护。

空调供电、仪器供电、仪器插座开关需配置漏电保护开关。仪器、照明应分几路控制，并且做到电源相间平衡。所有插座、空气开关、漏电保护开关为知名品牌；动力电线和照明电线应选用知名品牌，产品符合国家标准。

UPS不间断电源整体要求：

（1）投标产品可支持不少于8台的直接并机方式，无须配置并机柜。（≥80KVA）

（2）投标产品可支持不少于6台的直接并机方式，无须配置并机柜。（≤60KVA）

（3）UPS 整流器：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充。

（4）UPS应具备蓄电池标称电源±96-±120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。（10~30KVA)

（5）UPS应具备蓄电池标称电源±192~±240VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。（40KVA)

（6）UPS应具备蓄电池标称电源±180~±300VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。（60~200KVA)

（7）旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关（60kVA以上适用）。

（8）UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤3%。

（9）每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容应包含且不仅限于：当前日期、时间、有关运行参数及历史事件记录等。

（10）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：

输入三相交流电源断电报警；

主电路过流保护，浪涌电流抑止保护；

限流、过载的快速保；

过压、欠压保护；

故障报警和信号指示。

- （三）实验室弱电安防系统

1、布线技术要求

1.1局域网线： HVI检验室及计算机室应预留足够的局域网线接口。并准备好客户端微机到100M壁式接口之间的跳线。并确认线路是否符合要求。同时网线应穿过JDG阻燃金属管管铺设，以便日后维修。

1.2通信线路：电话线路预留原则为根据实验室大小预留电话接口保证每个工作区域都有预留。

1.3专用设备信号线路：根据使用要求预留温湿度及摄像监控用的线路。

1.4所有信号线路统一汇总到计算机机房弱电机柜进行编码集中管理。

1.5实验室内综合布线系统采用六类布线系统，主配线架至各功能间星型敷设信息点，本工程设计按其功能区域设计信息口并预留余量，布线系统符合开放式布线系统规范，设计此方案时，确保方案的灵活性和高性价比。

1.6综合布线系统采用物理星形拓扑结构，任何一个子系统可以独立地进入布线系统，改变任何一个子系统时，不会影响其他子系统。当用户因发展而需增加设备时，不会因此更动整个系统。

2、安全防范系统

2.1 本工程的安全防范由视频安防监控系统组成。

2.2 在本工程各出入口及重点部位等重要场所设监视摄像机实现无死角监控。

2.3 摄像机的~220V电源，由就近的弱电间提，摄像机本身配置有变电、整流及应急电池。

2.4 安全系统配置 数字记录器,能连续地记录摄像机的数据（每天24小时，一个月），以便记录所有监视区的活动情况，并使画面随时再现成为可能。配置录像磁盘将被重复使用，当摄像机的探测装置探测到异常情况时，录像磁盘上所录下的在异常情况发生以前15S的那一段将会被保持，以便保安人员追踪事件的全过程。

2.5 中心主机系统采用视频服务器及存储系统，所有摄像点可同时录像。采用视频服务器录像。保安控制室主机根据需要实现全屏、四画面、九画面，监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息根据需要部分摄像机在保安控制室可控，如聚焦调节等。

2.6 摄像机具有固定、变焦和适用于照度低环境等特性，并装在能获取最好画面的位置。监控HVI机器设备操作人员的摄像机采用变焦红外网络摄像机，其他区域采用定焦红外网络摄像机。视频电缆选用六类网络线或光纤，控制电缆选用RVVP-2X0.5或六类网络线或光纤，电源选用WDZ-BYJ-2X2.5,缆线敷设方式采用JDG钢管暗敷。

3、门禁系统

为了保证实验区域安全，在各个实验区域主入口处设置门禁管制系统，通过该系统控制实验区域人员流向与安全。整个系统与消防联动，在灾害发生时，供电系统自动关闭，电控锁会自动开启，保证受控门的通畅；主控系统设备由控制计算机、日常报表打印机、网络控制器、控制器、相应操作软件组成，采用485总线结构。

3.1 在设备的选型上采用联网控制系统，包含门禁控制器、控制软件、电控锁及读卡器。

3.2 读卡机单元采用感应加密码式读卡机，避免了卡丢失、被他人复制非法进入等弊端。

3.3 进门采用刷卡或密码方式，出门采用出门按钮方式，以提高安全级别。

3.4 为了保证实验区域安全所有门禁系统需采用读卡器与控制器相分离的产品。整个门禁系统由与消防联动。门禁控制系统设在各区域配线间内。

4、综合布线系统

综合布线系统是将语音信号、数据信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。

综合布线系统由工作区、水平布线子系统、主干子系统、设备间、进线间及建筑群子系统组成。

4.1 工作区：按照需要在各实验区、活动用房、管理用房、办公室及各服务台设置语音及数据通用的信息插座。末端支线采用六类电缆；出线端口采用六类连接器件。

4.2 水平布线：采用铜芯非屏蔽4对对绞线（UTP）按E级6类的标准布线到楼内每个使用单元。对特定的场所和有特殊要求的用户也可使用光缆。

4.3 本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统，水平选用六类电缆，沿金属线槽敷设或穿JDG管敷设。

- （四）实验室远程智能监控综合运维管理系统技术要求

系统应采用以B/S技术架构实现的“集中管理、分散控制”的分布式监控系统管理控制模式：实验室现场监控系统设备将数据传输至本地监控主机，同时监控主机通过以太网TCP/IP协议将数据传输至远端监控管理中心，由监控中心管理服务器实现对各区域的环境动力情况进行集中管理，并可通过Internet在任何地方24小时查看或控制各区域的环境动力情况。

系统要采用分布式架构。当检测到告警情况后能及时通过电话、短信、微信、E-mail、声光、语音广播、APP等方式发送告警信息。告警数据与实时数据要推送到客户端，可以按照设备或页面方式进行实时数据过滤，以实现高性能。

系统可实现设备组态、画面组态、策略组态，基于B/S的Ria客户端、基于web 3D引擎的3D 客户端、基于Android、IOS的移动客户端。

系统可以实现实验室环境监控、设备监控、能耗管理、资产管理、3D实验室及3D设备的监控管理，用户可无缝漫游，实现实验室监控三维可视化管理、实验室资产三维可视化管理、实验室设备三维可视化管理。

系统具有实时数据监控、实时曲线查看功能，系统能够生成统计报表，历史曲线等。系统能够查看历史告警信息，告警处理记录，系统日志信息、操作日志等数据。系统可以根据对电量设备监控，统计实验室设备及非实验室设备的电量，能够自动计算PUE值。

2、功能设计

★第一个模块动环监控模块，监控内容有：供配电、防雷、线缆温度、空调机组、空压机、除湿机、除棉尘、蓄电池、氢气、温湿度、空气质量、漏水、新风机、发电机、红外、消防、门禁、灯光控制等设备的监控。场地环境监控及实验室安全保障环境监控等统一集合在一个监控平台上。对软件功能要求如下。

1、SIM卡余额可在界面上查询。

2、4G全网通短信电话模块手机APP功能模块，同时支持苹果与安卓系统。

3、微信报警功能，可以通过微信报警，将报警信息发送至用户微信号。

4、温度云场，温度场分布，以云图的方式呈现高温区和低温区分布。

★第二个模块3D可视化，系统可以实现3D实验室及3D设备的监控管理，进行3D实体建模，用户可无缝漫游，可以实现实验室3D的全面、三维可视化管理。包含设备3D建模软件模块、关联建模软件模块、电子导航地图模块、数据接口模块、报警快速定位模块、系统管理、动环接口对接、客户端、3D平台服务、巡检功能模块。

1、3D实现实验室监控数据、告警、设备信息的三维可视化管理。包括实验室环境可视化、资产管理可视化、容量管理可视化、监控信息可视化。

2、温度云图/温度场监控三维可视化，可以显示实验室温度场分布，根据温度传感器采集的实时数据动态刷新温度云场，以云图的方式来呈现整个实验室内温湿度环境信息，高温区和低温区分布明显，便于直观，形象，可视化观察实验室温度变化情况即范围。

3、实验室建模监控三维可视化。

4、精密空调、除湿等三维可视化。

5、漏水监控三维可视化。

6、消防监控三维可视化。

7、告警展示三维可视化，在可视化环境中，要求实验室设备告警信息展示要求实验室的所有告警信息在实验室3D展示界面上实时展示。

★第三个模块资产管理模块，针对基础设施及设备，提供资产登记、资产跟踪、配置管理、软件许可管理、软件使用监控、供应商管理等功能，对资产的整个生命周期实现全程的管理。从而帮助企业全面掌握资产的分布以及运行状况，达到降低成本和提高运营效率的目的。对软件功能要求如下。

1、流程导航、基础信息管理、资产类别管理、供应商管理。

2、资产登记、资产领用、资产归还管理、资产调换管理、资产过保管理、台账管理。

3、查询管理、报表管理、派工单管理。

4、APP客户端。

★第四个模块能耗管理模块，针对用电设备进行能耗统计与分析，为用户提供完整的图形分析界面，让用户及时了解各设备的能耗分布，以帮助用户做出用电优化策略。对软件功能要求如下。

1、总览、数据自动采集监控。

2、分组类型管理、区域节点管理、电量采集点管理。

3、历史数据、能耗统计分析。

4、电费管理、成本排名、成本报告。

5、节能管理、预测管理、效益评估。

- （五）实验室消防系统技术要求

1、本系统的设计、安装、调试、验收、监制满足以下规范和标准：

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999

《气体灭火系统物理性能和系统设计》（ISO 14520）

《七氟丙烷灭火系统及部件技术条件》企业标准Q/JA5004-2001

《压力容器安全技术监察规程》

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

《电气火灾监控系统技术规程》J12373-2013/XJJ058-2013

《民用建筑电气防火设计规程》J12835—2014/XJJ068—2014

《民用建筑电气设计标准》     （GB51348-2019；

《消防控制室通用技术要求》   （GB25506-2010）；

2、技术要求

2.1.火灾自动报警和联动控制系统

（1）火灾自动报警系统形式：集中报警系统，主消防控制室设置在该建筑一楼，主消防控制室应负责本区域火灾报警、疏散照明、消防应急广播和声光警报装置、消火栓泵、喷淋消防泵等联动控制和转输泵的连锁控制。

（2）系统应由火灾报警控制器、消防联动控制器、主消防控制室图形显示装置、消防应急广播控制设备、消防专用电话总机、消防电源监控器和电源设备等组成。具有自动巡检功能，当发生火情或故障时，主消防控制室控制柜有声光报警信号，显示窗有明显显示，使值班人员明确火情或故障位置，按事先编好的软件程序自动启动、关闭有关设备，并将当前工作状况反馈到控制柜上。

（3）消火栓灭火系统的控制应符合下列要求:

1）消火栓泵的联锁控制，应由消火栓泵出口千管的压力开关与高位水箱出口流星开关的动作信号“或”逻辑直接联锁启动消防泵，同时向消防控制室报警时，应选择带两对触点的压力开关和流星开关;否则，控制信号与报警信号之间应采取隔离措施;作用在压力开关和流星开关上的电压应采用24V安全电压。

2）消火栓泵的联动控制应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵;

3）消火栓泵手动控制，应将消火栓泵控制箱的启动、停止按钮直接连接至消防控制室手动控制盘上;

4）显示功能，用控制回路接触器辅助动合触点或消火栓泵出口干管的流星开关信号作为消火栓泵的工作状态显示，用控制回路热继电器动作信号或消火栓泵出口干管的流量开关(水系统设置时)信号作为故障状态显示。

（4）湿式自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:

1）温式自动喷水灭火系统的连锁控制，应由喷淋消防泵出口千管的湿式报警阀压力开关信号作为触发信号，作用在压力开关上的电压应采用24V安全电压，并直接接于喷淋消防泵控制回路，当压力开关同时向消防控制室报警时，控制信号与报警信号之间应采取隔离措施;

2）喷淋消防泵的联动控制，应由湿式报警阀压力开关信号与一个火灾探测器或一个手动报警按钮的报警信号的“与”逻辑信号启动喷淋消防泵;

3）系统中设置的水流指示器，不应作自动启动喷淋消防泵的控制设备;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;

4）显示功能，用控制回路接触器辅助动台触点作为喷淋消防泵的工作状态显示，用控制回路热继电器动作信号或喷淋消防泵出口千管的流星开关信号作为故障状态显示。

（5）火灾时切断与消防无关的电源，消防设备配电及联动控制线路按防火分区组织，消防水泵，防排烟风机配电室设置手动直接启动。

（6）设置电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统。

（7）应急广播系统

1）设置主消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统，并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线；各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置；

2）当任一分路有故障时，不应影响其他分路的正常广播；

3）消防应急广播用扬声器不宜加开关；当加开关或设有音量调节器时，应采用三线式配线，火灾时强制消防应急广播播放；

4）消防应急广播馈线电压宜采用24V安全电压；

5）电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器；

（8）消防防烟排烟系统控制

1）防烟、 排烟设施的联动控制设计应符合下列规定：

常闭加压送风口应由防火分区内任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只手动报警按钮的报警信号由联动控制器控制火灾层和上下层加压送风口同时开启。 送风口开启后，由联动控制器控制加压送风机启动，运行、故障信号应返回联动控制器。

常闭排烟阀或排烟口应由同一防火分区两只感烟探测器的报警信号，由联动控制器控制火灾层排烟阀（排烟口、排烟窗）开启，常闭排烟阀开启后，由联动控制器控制相应的排烟风机、 补风机启动，运行、故障信号应返回联动控制器。

排烟风机、 补风机启动的同时停止该防烟分区的空气调节系统，送风口、 排烟阀动作信号反馈至联动控制器，其中排烟阀可采用接力控制方式开启，且不宜多于5个。

2）排烟系统控制：

现场手动启动；2、火灾自动报警系统自动启动；3、消防控制室手动启动；4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；5、排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

当火灾发生时，排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

应由排烟口或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀，在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

排烟口、排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号均应反馈至消防联动控制器。

3）消防补风机控制：

当火灾发生时消防控制室在开启排烟风机的同时，打开消防补风机。当火灾温度达到70℃时，风机出口处的70℃防火阀熔丝熔断关闭后，联锁或通过模块自动停止送风兼消防补风机。70℃防火阀、消防补风机的动作信号均应反馈至消防联动控制器。

机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。

4）防烟系统控制：

加压送风机的启动应符合下列规定：：

场手动启动；2、通过火灾自动报警系统自动启动；3、消防控制室手动启动；4、系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：

应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。

当火灾发生时，防烟系统应由加压送风口所在的防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关楼层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

5）火灾时切断与消防无关的电源，消防设备配电及联动控制线路按防火分区组织，消防水泵，防排烟风机配电室设置手动直接启动。

6）设置电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统。

7）消防系统接地利用建筑物综合接地装置作为其接地极，设独立引下线，要求其综合接地电阻小于1欧姆。

2.2.防火门的控制

（1）常开防火门的联动控制设计，应符合下列规定：

1.应由常开防火门所在防火分区任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只手动报警按钮的报警信号作为触发信号，通过火灾报警控制器（联动型）、 联动控制器或防火门监控器控制常开防火门关闭；常开防火门的关闭及故障信号应反馈至防火门监控器。

2．常开防火门宜选用平时不耗电的闭门器。

（2）常闭防火门的控制：

1.疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈到防火门监控器。

2.3.非消防电源控制：

（1）在各楼层非消防用普通照明、动力配电箱在配电室低压配电柜出线开关处设有分励脱扣附件。当火灾确认后，消防联动控制器应联动切断火灾区域及相关区域的非消防电源。当需要切断走道照明及楼内所有非消防用电时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。火灾发生后，除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外，其他客梯应依次停于首层或电梯转换层，并切断电源。

2.4.消防电源监控系统

（1）系统组成：监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。

（2）.监控系统主机安装在消防控制室，主机内置DC24V电源装置。

（3）在各区域根据消防设备的性质和用途设置监控模块，负责监视相应区域消防设备的电源信息。模块之间采用RS485专用通信网络连接。

2.5.气体灭火控制器控制要求：

（1）气体灭火控制器直接连接火灾探测器时，气体灭火系统的自动控制方式应符合下列规定：

1．应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号，探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。

2．气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器，且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号；在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号，且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。

3．联动控制信号应包括下列内容：

1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门；

2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀；

3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗；

4)启动气体灭火装置，气体灭火控制器，可设定不大于30s的延迟喷射时间。

2.6七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统控制要求

七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统是替代卤代烷1301灭火系统的一种理想的洁净气体灭火系统。具有不破坏大气臭氧层，灭火效率高，绝缘性能好，灭火后无残留等优点。目前，广泛应用在通信机房、贵重电子设备间等重要防护区内。

七氟丙烷灭火系统以其独特的特点在市场上占有越来越重要的位置。其系统特点主要有：

自动化程度高、操作方便；

钢瓶数量少，占地面积小；

性能安全可靠；

高效、清洁、低毒，是一种环保的灭火系统；

七氟丙烷灭火系统，可根据防护区和保护对象的不同，可设置无管网灭火系统和有管网灭火系统，有管网系统可分为单元独立系统和组合分配系统。

2.1系统组成及工作原理

★系统由报警控制器、气体分配盘（4区）、智能电源箱、智能光电烟感探测器、点型智能温感探测器、输入输出设备、现场紧急启停按钮、放气指示灯、声光报警器及七氟丙烷灭火剂瓶组等组成。

灭火系统的控制方式：

★该系统具有自动、手动和机械应急三种启动方式：

a、当无人时，应自动控制：当发生火灾时，火灾探测器发生火灾信号，通过火灾自动报警控制器将信号传送给灭火控制器，延迟30秒自动启动灭火系统。

b、当有人值班时，应手动控制：当人员发现火灾时，及时手动启动防护区门外的紧急启动盒，通过灭火控制器启动灭火系统。

c、当发生火灾时而自动报警失灵时，人员可及时到储瓶间直接打开钢瓶上的启动灭火系统进行灭火。

2.2电气接口形式

信号部分：

输入灭火打阀信号：DC24V，1.2A。（报警主机→灭火剂钢瓶启瓶电磁阀）

输入放气反馈信号：无源触点信号。（灭火设备压力开关→报警主机）

2.3气体灭火控制

（1）系统选型：选择已在全国各种类型的项目中稳定可靠地运行，并且是通过国家产品质量认证的产品。

（2）系统具有良好的操作性能，从而真正可以保障系统的应用效果。

（3）简单实用的安装与维护性能优势：技术先进成熟的系统必然遵循简单性原则。对于一个复杂的系统来讲，既要对庞大的系统防火做到疏而不漏，又不能因此而增加施工的复杂性和维护的难度。必须从一开始就选用技术最为可靠的系统，才能做到这一点。

（4）系统的基本技术条件

1）系统的灭火介质

★本项目气体灭火系统采用七氟丙烷气体作为灭火介质。

2）系统的保护范围

机房、实验室。

3）设备运行的环境条件

环境温度：0℃~50℃。

相对湿度：5%~95%，恶劣情况下会有凝露现象。

海拔高度：≤2000米。

地震烈度：7度。

供电电压范围：220V±10%。

（5）控制系统组成

★控制系统由控制盘、探测器（感烟、感温或其它类型）、警铃及闪灯、释放指示灯、紧急释放按钮等部分组成。

（6）系统功能

系统主要功能包括如下内容：每一防护区采用能完成整个报警灭火操作的独立的控制系统，平时监视防护区的状态，在火灾时能自动报警并按预先设定的控制方式启动灭火装置释放灭火剂，迅速扑灭防护区内的火灾，以保证机房内各系统的正常运营。

消防系统严格按照工程竣工验收标准，一次性验收通过。

## 二、工程量清单

- （附件另卷）

## 三、图纸

- （附件另卷）

# 第四章 合同范本（以实际签订为准）

项目名称    项目

设备采购合同

采购编号：

设备

买   方：

卖   方：

二〇    年   月

- 第一节通用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1  工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订 书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联 络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系 人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的 约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连 带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行 合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方 的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行 为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费 用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 中标人与招标人签订合同，30日以内由招标人支付给中标人合同总价30%的预付款；空调机组、UPS、升降平台、废棉与棉篮传输设备等主要设备到场后30日内支付合同总价30%的到货款；总体安装完工，各专业系统开机运行正常，中标人提供开机试车报告和自检合格报告后，支付合同总价的20%的完工款；项目全部施工完毕，竣工验收合格，并通过竣工结算审计、财务决算审计后，招标人支付给中标人至结算审计金额的97%（竣工验收款）；留结算审计金额的3%作为质量保证金，在达到保修期、无质量问题由招标人30日内由支付完毕。(以上金额均不包含暂列金）

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4. 监造及交货前检验

4.1 监造专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设 备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合 同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知 买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同 文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人 员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、 查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的 延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后 买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定 对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括 但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买 方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照 合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加 的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应 采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明 显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心 轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的 超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备 中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合 同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超 大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合 同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面 上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应 签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双 方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包 括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应 在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术 资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

- 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同 条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方 已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同 设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结 果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期 内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备 质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动 力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如 果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后15日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验 收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在 考核结束后15日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供 相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖 方因此产生的全部费用。在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未 能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验 收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖 双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买 方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之 日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术 服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技 术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现 场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专 用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签 署验收款支付函后12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由 买方承担。

8.3  质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4  在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备 仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约 定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍 未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在 收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起 生效。

- 9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内 做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提 供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款 另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场 的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设

备验收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地 方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第 三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权 利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳 定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合 同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运 行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行 的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用 寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行 所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获 得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三 方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、 标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提 出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

- 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当 事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提 供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。 迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例 如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项 下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不 可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期 限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则 任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第二节合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4.  卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

卖方：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

- 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 	（¥ ） 	。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函 签署之日起 28 日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方 在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年      月     日

- 附件三：供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量 及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作 出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示 招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

招标人可根据需要对工程项目的概况进行介绍，以使投标人更清晰地了解供货的总体要求 和相关信息。

二、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

三、技术性能指标

招标人应编制详细的技术性能指标并考虑以下因素：

1. 技术性能指标构成评标委员会评价投标文件技术响应性的标准。因此，定义明确的技术 性能指标有助于投标人编制响应性的投标文件，也有助于评标委员会审查、评审和比较投标文 件。

2.技术性能指标应具有足够的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材料和设 备造成限制。

3. 招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。 法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。

4.  技术性能指标不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得含有倾向或者排斥投标人的其他内容。在引用不可能避免时，该引用后应注明“或相当于”的字样。

四、检验考核要求

招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的 实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。

五、技术服务和质保期服务要求

服务承诺应当包括以下主要内容：

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。

- 第五章 主要投标文件的格式及其内容

- 封面

（项目名称）

项目编号：

投标文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件1:

### 投 标 函

（采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以        元（大写：         ），工期：          ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们承诺按照合同约定全面履行义务。

7.我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳        元（大写：         ）的投标保证金。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件2:

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：      年龄：       职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（背面） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件3:

### 投标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （元） | 小写： 大写： |
| 工 期 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

### 清单分项报价明细表

- （响应第三章第2条工程量清单内容）

- 附件4:

### 供应商概况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 主管部门 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 (项目负责人) |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概括（组织结构）等 组织机构框图（包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况） 供应商名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件5:

### 无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 附件6:

### 企业2020年或2021年财务审计报告

提供2020年或2021年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）

## 附件7:

### “重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司   （项目名称）  采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件8:

### 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件9:

### 商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 的商务条款 | 投标文件 的商务条款 | 有无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注:

- 商务条款必须一对一响应。

- 若有偏离,请将具体偏离内容在“偏离说明”一栏中详细说明;

- 若无偏离,请在“有无偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件10:

### 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 有无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

- 打★号的条款必须进行一对一响应，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离说明”一栏中详细说明；若无偏离,请在“有无偏离”一栏中标注“无”字样。

- 其它条款若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离说明”一栏中详细说明。

- 其它条款若无偏离,请在表格最后一行注明，其它各条款均无偏离即可，没必要把技术要求的所有条款和正文一一复制列在表格中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件11:

### 近三年同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（成交通知书/中标通知书和合同复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件12:

### 拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 执业资格证 或注册证书 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 参加过的 项目名称 |  | 采购内容 |  | 担任职务 | 备注 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

附项目负责人相关资料、社保缴纳凭证、业绩证明资料复印件（成交通知书/中标通知书和合同复印件），作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件13:

### 拟派本项目技术人员配置情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术主管 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、社保缴纳凭证。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件14:

### 技术支持及服务承诺书

（采购人名称）：

我公司  （供应商名称）  对  （项目名称）  招标文件中有关采购需求、工期、投标有效期、付款方式、清单、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

| 序号 | 内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件15:

## 中、小微企业声明函（如若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件16:

### 技术方案

## （供应商自拟）

## 附件17:

- 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料