库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备竞争性磋商文件

（工程类）

项目名称：库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备

分包编号：XJJM-KELSDYYY2023001

招标单位：库尔勒市第一人民医院

采购代理机构：新疆军脉项目管理咨询有限公司

日期：2023年11月3日

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	33

第四章 评审方法	34

第五章  合同格式及合同条款	40

第六章工程量清单及技术标准	48

第七章  图纸	49

第八章 响应文件格式	50

目  录	50

一、响应文件封面	50

二、供应商资格声明	50

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书	50

四、近三年无重大违法记录信息证明文件	50

五、其他资格证明文件	50

六、行贿犯罪承诺书	50

七、不参与围标串标承诺书	50

八、采购申请	50

九、采购申请附录	50

十、已标价的工程量清单	50

十一、联合体协议书格式（如有）	50

十二、报价书格式	50

十三、施工组织设计	50

十四、项目管理机构组成表	50

十五、项目经理简历表	50

十六、其他证明材料	50

第一章 竞争性磋商公告

库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备的潜在投标人应在潜在供应商应登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2023年11月21日 10:30 （北京时间）前提交响应文件。

- 招标编号：XJJM-KELSDYYY2023001

- 项目名称：库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备

- 招标内容及要求：

| 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备 | 库尔勒市第一人民医院高低压配电设备安装，详见磋商文件。 | 1175206.41元 |

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

供应商为中小企业/小微企业

5、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质。

（3）有效的安全生产许可证；

（4）项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格、具备有效的安全生产考核合格证书（未担任其他在施建设工程项目的证明文件）；

（5）疆外企业须在新疆建设云上注册报送企业基本信息和人员信息；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

（8）本项目不接受联合体投标。

6、招标文件领取时间：2023年11月8日至2022年11月15日

获取磋商文件地址：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

获取磋商文件方式：政采云平台线上获取

获取时需上传以下资料扫描件：

（1）营业执照复印件并加盖单位公章扫描件；（2）法定代表人身份证明原件或法人授权委托书扫描件；（3）授权代理人身份证原件及加盖公章的扫描件。

磋商响应文件提交地址：政采云线上开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

磋商地址：政采云线上（https://www.zcygov.cn在线评标）

招标文件费：0元

7、投标截止时间： 2023年11月21日 10 点 30 分(北京时间)

8、磋商时间：2023年11月21日 10点30 分 (北京时间)

9、其他事项：1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起5个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、供应商参与谈判时可为政采云临时供应商，中标时须为政采云正式供应商。

3、（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询

10、本项目采购人：库尔勒市第一人民医院

地址：库尔勒市

联系人姓名：张福生

联系电话：15309962258

采购代理机构：新疆军脉项目管理咨询有限公司

地址：福润德大厦A座1505室

项目联系人：李信宏

联系电话：13699342041

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 库尔勒市第一人民医院改扩建项目高低压配电设备项目地点：库尔勒市 |
| 2 | 采购人 | 名 称： XJJM-KELSDYYY2023001 地 址： 库尔勒市 电话 ：15309962258 联系人：张福生 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆军脉项目管理咨询有限公司 地址：福润德大厦A座1505室 电话：13699342041 联系人：李信宏 |
| 4 | 项目最高限价 | 最 高 限 价：1175206.41元 |
| 5 | 供应商资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质。 （3）项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格、具备有效的安全生产考核合格证书（未担任其他在施建设工程项目的证明文件）； （4）疆外企业须在新疆建设云上注册报送企业基本信息和人员信息； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 。 |

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 8 | 信息公告媒体 | 政采云平台 |
| 9 | 响应文件递交截 止时间 | 2023年11月21日10点30分（北京时间） |
| 10 | 磋商时间、地点 | 2023年11月21日10点30分（北京时间） 开标地点：政采云线上（https://www.zcygov.cn在线开标）投标文件递交：投标人应于2022年10月21日10点30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件商务标、技术标和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190 |

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委2人。 小组确定方式：在政采云专家网中随机抽取 |
| 12 | 磋商保证金 | 标保证金的金额：20000.00元（人民币贰万元整） 投磋商保证金的形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或采用电汇保证金形式。 收款单位： 新疆军脉项目管理咨询有限公司 开户银行：库尔勒银行股份有限公司文化路支行 账户：736150100100070307 行号：313888000169 附注：XXX项目XXX标段投标保证金 投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。 |
| 13 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 14 | 投标文件份数 | 各供应商须在投标截止后5天内把纸质投标文件送至福润德大厦A座1505室，一式四份，一正叁副。 |

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 是否允许 投报进口产品 | □是 ☑否 |
| 16 | 踏勘现场 | ☑不组织踏勘。 □统一组织。 联系人： / 联系电话： / 踏勘时间： / 踏勘地点： / |
| 17 | 节能、环保要求 | 按国家有关节能环保政策执行： |
| 18 | 代理服务费 | ☑交纳。 交纳时间：中标公示公示期结束，中标单位办理成交通知书时 代理服务费交纳金额：参照国家计委计价[2002]1980号文的规定收取。造价咨询参照中协价35号文收取。由中标单位支付。 |
| 19 | 中小微型企业有关政策 | 本项目为中小微预留项目，不再享受价格优惠。 |
| 20 | 履约保证金 | / |
| 21 | 质保期 | 2年 |
| 22 | 工期 | 签订合同后15天内完成。 |
| 23 | 付款方式 | 无预付款，设备到达安装现场后经四方当场开箱验收合格后支付至合同总价的20%，设备安装完毕经供电部门验收合格送电后支付至合同总价的 50%，等政府审计后支付审计确定总价的97%，留确定审计价的 3%作为质保金，二年质保期满后无质量问题，退还3%质保金。（最终以甲乙双方约定为准） |
| 24 | 控制价 | 1175206.41元 |
| 25 | 注意事项 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府采 购 网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |
|  |  | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190 2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、本次竞争性磋商采用两轮报价评定成交方式； 6、第一轮磋商结束后所有合格的投标单位按照要求做出最终一轮报价，时间为30分钟，若投标单位在规定的时间内未按要求对最终一轮做出报价的，视为放弃本次投标，为无效投标单位。 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则 以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |

一、 说明

1.1 适用范围

  - .1 本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

  - 定义

    - “采购人”是指：详见供应商须知前附表.

    - “采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

    - “监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

    - “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

    - “电子响应文件”是指：政采云平台提供的“投标文件制作工具”编制加密的响应文件。

    - “成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

    - 采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

  - 、货物和服务

    - “货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求

的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

    - “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

  - 、磋商费用

    - 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

  - 磋商文件的构成

    - 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请函； (2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求； (4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款； (6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

    - 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

  - 磋商文件的澄清

    - 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间 5 日前要求采购人或采购代理机构，对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

    - 供应商在本项目采购公告期限届满之日起 5 个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

  - 磋商文件的修改

    - 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修 改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在政采云平台发布更正公告。

    - 澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在网站向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

    - 为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研 究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在政采云平台上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

    - 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，

因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

  - 响应文件的语言

    - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 响应文件的构成

    - 供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

  - 响应文件编制

    - 电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

    - 供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

    - 网上提交的电子响应文件（加密）为正本，磋商现场提交的电子光盘(未加密的电子响应文件)为副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系

统的，该响应文件视为无效文件。

    - 电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

    - 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子响应文件若无 CA 电子签章，则视为无效文件。

    - 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、

《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。

    - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 磋商报价要求

    - 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

    - 商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和

《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中， 国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

    - 《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目应标明“免费”；

- 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

    - 每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

    - 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

    - 供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

  - 备选方案

    - 供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案， 否则将被视为无效响应文件。

  - 联合体投标

    - 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

    - 采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

    - 联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单

独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 供应商资格证明文件

    - 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

    - 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

    - 供应商相关资格证明文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 信用信息查询记录；

- 磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

    - 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

  - 磋商保证金

    - 供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

    - 对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

    - 未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5 个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后 5 个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

    - 成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同， 并将合同原件报采购代理机构后 5 个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

    - 有下列情形之一的，保证金将被没收：

- 供应商在响应文件中提供虚假资料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

    - 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

    - 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

  - 磋商的有效期

    - 磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

    - 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

  - .1 响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字

证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

    - 响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购项目名称、项目编号、包号、供应商名称和有“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封” 的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。

    - 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文件。

  - 响应文件的递交

    - 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定政采云平台的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

    - 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交电子响应文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位不予受理。

    - 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

  - 迟交的响应文件

    - 采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，政采云平台将不负任何责任。建议于开标前 1 个工作日完成响应文件的制作与上传。

  - 响应文件的修改和撤回

    - 供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

    - 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

  - 磋商小组的组成

    - 评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

  - 磋商方法

    - 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1 项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法。

- 采用不见面开标方式

  - 响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性检查

- 磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

- 磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

- 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

- 磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

- 通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

    - 符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

  - 违法违规行为

    - 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的， 作无效文件处理：

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 使用伪造、变造的行政许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

  - 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

    - 响应文件的修正及澄清

- 磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更

正：

- 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

    - 评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

    - 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

    - 评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质 性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清， 但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更 改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

    - 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

  - 磋商

    - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商， 并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.6.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的， 应当由本人签字并附身份证明。

5.6.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。

5.5.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

    - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10  本项目采用2轮报价法

- 采用不见面开标方式（是否采用详见供应商须知前附表）

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点政采云平台开标系统， 使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

    - 采购结果确认

- 磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的， 按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

PPP 项目：（1）结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选供应商的排名依次就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的供应商即为成交供应商。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的供应商进行重复谈判。

（2）合同可变细节包括项目公司注册地、资金到位时间及监管方式、收费年限到期后收费收入不足以补偿建设运营成本时甲方对乙方的补偿政策、建设期项目公司与施工项目部的关系以及工程款的支付方式等。

（3）条款是指磋商过程中确定的最终采购需求及报价。

5.7公示或公告

    - 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

PPP 项目：5.7.1 采购人应在预成交供应商确定后 10 个工作日内与成交供应商应签署确认谈判备忘录。将预成交结果和根据磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公示，公示时间不少于 5 个工作日。

    - 项目实施机构应当在预成交社会资本确定后 10 个工作日内，与预成交社会资本签署确认谈判备忘录，并将预成交结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于 5 个工作日。项目合同文本应当将预成交、成交供应商响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

    - 项目实施机构应当在公示期满无异议后 2 个工作日内，将

成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出成交通知书。

  - 签订合同

六、 授予合同

    - 采购人应在成交通知书发出后 30 日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的 PPP 项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

    - 采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

    - 采购人应在《中标通知书》发出之日起 30 天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

  - 质疑

七、质疑和投诉

    - 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 质疑人法人签章和单位公章；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

- 以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

- 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

    - 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明； 质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

    - 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

    - 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

  - 投诉

    - 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后 15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投诉人提起投诉应符合以下条件： (1)投诉人应是参与项目的供应商；

- 投诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合中华人民共和国财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

- 在投诉有效期内；

- 同一投诉事项未经处理的；

- 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

    - 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明； (2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据； (4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

    - 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书， 授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

    - 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收

  - 采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

  - 验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1 招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

十、磋商文件的解释权

10.1 本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

  - 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章 采购需求

10KV干式变压器技术规格书

- 适用技术标准：

本次投标项目的变压器符合下列国家标准的最新版本，并满足相关技术规范的要求。变压器及附属附件设备元件均应通过鉴定。

GB/T 1094.4-2005  电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 32288-2015  电力变压器用电工钢铁心

GB/T 1094.1-2013  电力变压器 第 1 部分：总则

GB 24790-2009  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T17468-2008  电力变压器选用导则

GB/T 1094.3-2017  电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/Z 34935-2017  油浸式智能化电力变压器技术规范

GB 24790-2009  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 35710-2017   35kV及以下电压等级电力变压器容量评估导则

GB/T 28180-2011  变压器环境意识设计导则

GB/T 14598.300-2017  变压器保护装置通用技术要求

GB 19517-2009  国家电气设备安全技术规范

DL/T 5161.3-2018  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验

DL/T 264-2012  油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则

DL/T 5759-2017  配电系统电气装置安装工程施工及验收规范

2、主要技术参数：

- 2.1技术参数：

- 名称：10kV三相绝缘环氧树脂浇注干式配电变压器。

- 型号：SCB10系列

- 变压器额定容量：1250kVA（额定容量均为自然通风冷却下容量）。

- 额定电压：10±2*2.5%/0.4kV

- 最高工作电压：12kV

- 额定频率：50Hz

- 绕组平均温升限值：100K

- 联结组标号：Dyn11

- 绝缘系统温度：155℃

- 绝缘耐热等级：F级

- 绝缘水平： 一分钟工频耐压：35 kV

- 雷电冲击耐压（峰值）：75 kV

- 当变压器试验在正常海拔处进行、实际安装运行处海拔＞1000米时，其试验绝缘水平应根据GB/T 1094.11进行修正。(一分钟工频耐压：36.5 kV, 雷电冲击耐压（峰值）：78 kV)

- 局放：＜5pC

- 冷却方式：AN/AF

- 中性点运行方式：直接接地

2.2 使用环境条件：

安装地点：户内

海拔高度：2000m以下

污秽等级：e级。

周围空气温度：-40℃~+40℃   最大日温差：30K

平均相对湿度：51%；月平均最大相对湿度小于90%；日平均最大相对湿度小于95%。在温度剧降时会有凝露发生。

地震烈度：8度，水平加速度0.25g，垂直加速度0.125g

污秽等级：II级污秽

3、主要技术要求：

- 变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流,绕组不变形，绝缘不龟裂，部件不发生损坏、松动。变压器过负荷能力应达到环境温度不超过40℃时，带120%负荷长期运行。产品散热性能好，机械强度高，不因温度骤变在变压器运行寿命期限内导致绕组表面龟裂。

- 变压器高压绕组采用无氧铜线绕制，低压绕组采用无氧铜箔绕制，树脂采用国产优质材料，薄绝缘，硅钢片采用国产优质品牌冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流损耗。铁心通过可拆卸的接地连接片接地。磁通密度应远低于饱和点。铁心损耗，励磁电流和磁噪音水平限制在最低限度。变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。产品应保证阻燃性良好，自身不燃，外界火源烧烤亦不产生有害气体。

- 进出线方式：高压侧为电缆从底部进线，低压侧为硬铜母线侧面出线，与低压柜母线连接，连接的水平母线由低压开关柜厂家提供。

- 变压器安装一套带断路器的温控装置，测温传感器采用Pt100铂电阻，温控器除显示三相绕组温度变化外,还具有故障报警、超温报警、超温跳闸等控制功能及自动启、停风机功能和风机过载保护功能。风机应能够手动或自动控制，并可通过操作开关实现不同的运行状态，温控装置应提供二对超温报警辅助接点。温控器电源从变压器低压侧接入。

- 每台干式变压器配置智能温度控制器，具有以下功能：1、数码管显示；2、三路温度在线监测（三相绕组温度）；3、可编程风机的启停控制、手动控制、定时激励绕组温度超温报警、超温跳闸、事件记录、风机及传感器故障自检警示等功能；4、具有RS-485通讯接口，温控器节点容量为220V/5A。控制回路选用交联聚乙烯绝缘电缆，接线截面不小于1.5mm2，材料为铜绞线，额定电压不低于450V，接线端子温控器成套配置。

- 变压器箱体外壳骨架材质为2mm优质钢板静电喷塑，封板为1.5mm优质钢板静电喷塑，防护等级IP20以上，变压器其低压母线出线为长轴方向，在其箱体上应留左右出线孔。箱体颜色采用RAL7305。箱体前、后应留有门，以方便检修箱体内的设备。门上应留有安装防误装置的位置，并提供电磁锁。

- 变压器高压侧为电缆进线，并应附有电缆夹持件，底部留有穿线孔，开孔外径足够大，并配套电缆塔头护套。变压器箱体应提供标准的双孔接地板。变压器能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。

- 变压器使用寿命30年。

- 变压器箱体外壳：干式变压器外壳应是自承式钢性结构，外壳钢板的厚度应满足国标和IEC的有关标准。外壳的前后均设置铰链门，变压器外壳高度应与开关柜高度尽量相一致。干式变压器外壳的油漆和前面板布置应和相邻的低压柜体相协调。

- 过励磁能力：变压器应能在110%过电压下空载长期连续运行，105%过电压下，可在额定容量长期连续运行。

- 变压器损耗偏差按GB1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则中规定的偏差范围执行。直流电阻不平衡率允许偏差：符合国家标准。变压器阻抗允许偏差为±7.5%。

变压器基本参数不低于技术文件中描述，性能及品牌优于或相当于新疆昌吉特变电工变压器、南京乐变变压器、江苏巨力变压器等。

4、质量保证及试验

4.1设备制造应遵守有关的标准和规范

4.2设备性能要求

4.2.1变压器运到现场后，如运输中无问题，可不经吊罩检查便能可靠投运，承包方派人到现场指导检查及安装。

4.2.2变压器质量保证期应按国家规定执行。

4.3对配电设备的要求

4.3.1变压器所有附件应清洁干净，并应在厂内预组装一次。

4.3.2变压器所有外购附件，应由承包方选用经鉴定的产品，并附有相应的产品合格证和安装使用说明书，并对该产品质量负责。

4.4试验

4.4.1变压器在出厂前应进行出厂试验。试验均应由制造厂完成。并在进行试验前10天通知采购方试验项目及方式步骤和日程安排，但不对试验负责。

4.4.2出厂做绕组变形、箱体变形及密封试验，并有抗短路能力计算说明。出厂试验方式及项目应符合GB1094.1～5-1996,GB311.1～6，GB/T6451-1999及其他有关规定。

4.4.3出厂前做空载运行4个小时试验，并做微水和色谱分析。

4.4.4配备一套有载调压开关专用工具。

4.4.5制造厂根据用户提出的监造项目，提前一周通知用户进行进场监造。

GCS型低压抽出式开关柜技术规格书

1、概述：

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术规范书和国家工业标准的优质产品。

如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。

本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2、执行的标准：符合以下标准的现行版或替代版。

产品均应符合以下的国家、行业的标准及规范，但不仅限于此，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。

GB50052-2009《供配电系统设计规范》。

GB50054-2011《低压配电设计规范》。

GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备总则》。

GB7947-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》。

GB7251-2006~2015	《低压成套开关设备和控制设备》。

GB14048.3-2002《低压开关设备和控制设备 开关、隔离开关及熔断器组合电器》。

IEC60112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》。IEC/EN60439-1。

GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》

GB50227-2008《并联电容器装置设计规范》

JB5346-1998《串联电抗器》

GB191 《包装贮运标准》

GB11032-2010 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导线颜色》

GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB1028《电流互感器》

GB10229《电抗器》

DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》

GB 4208-2008《外壳防护等级》（IP代码）

GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》

- 使用环境条件：

- 环境温度： 最高气温 +40℃，最低气温 -25℃；

相对湿度：< 90％ （+20℃），< 50％ （+40℃）；

海拨高度：≤2000米；

地震烈度：≤8度；

低压开关设备在户内安装使用。

4、主要技术参数及指标要求：

4.1  GCS型低压开关柜技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 低压抽出式开关柜（GCS-0.4KV） |
| 2 | 额定工作电压 | 0.4kV |
| 3 | 额定绝缘电压 | 0.69kV |
| 4 | 额定短时工频耐受电压(有效值，1min) | 3kV |
| 5 | 额定冲击耐受电压(峰值) | 7.2kV |
| 6 | 额定短时耐受电流 | 65kA /1S |
| 7 | 额定频率 | 50Hz |
| 8 | 母线材料 | 铜 |
| 9 | 母线系统 | 三相四线制 |
| 10 | 外壳防护等级： | 不低于IP4X |
| 11 | 外形尺寸（宽×深×高） | 详见图纸设计 |
| 12 | 主母线电流额定值 | ≤3500A |
| 13 | 耐受地震能力 | 7度 |

4.2机械闭锁

开关柜机闭锁功能包括：

防止带负荷运行状态拉开抽屉（或断路器）

防止断路器合闸状态推进抽屉（或断路器）

具有可靠的机械联锁 “三位置”锁定机构（框架断路器或抽屉）

4.3元件及部件技术要求

4.3.1 塑壳断路器参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器型式 | 塑壳断路器 |
| 2 | 额定工作电压 | 0.4kV AC |
| 3 | 额定绝缘电压 | 0.69kV |
| 4 | 额定冲击电压 | 8kV |
| 5 | 额定频率 | 50Hz |
| 6 | 极数 | 3 |
| 7 | 额定电流 | 详见技术规范附图 |
| 8 | 额定极限短路分断能力(Icu) | 50kA |
| 9 | 额定运行短路分断能力(Ics) | 100％Icu |
| 10 | 电气寿命(不维护) | ＞1万次 |
| 11 | 机械寿命(不维护) | ＞2万次 |

4.3.2框架断路器

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器型式 | 框架空气断路器 |
| 2 | 额定工作电压 | 0.4kV AC |
| 3 | 额定绝缘电压 | 1kV |
| 4 | 额定冲击电压 | 12kV |
| 5 | 额定频率 | 50Hz |
| 6 | 极数 | 3 |
| 7 | 额定电流 | 详见技术规范附图 |
| 8 | 额定极限短路分断能力(Icu) | 65kA |
| 9 | 额定运行短路分断能力(Ics) | 100％Icu |
| 10 | 额定短时耐受电流 | 65kA/1S |
| 11 | 电气寿命(不维护) | ＞1万次 |
| 12 | 机械寿命(不维护) | ＞1万次 |

框架断路器预留报警接点及辅助接点各一付（上端子板）供能量管理系统使用，所有断路器CT应预留三相电流接点（上端子板）供能量管理系统使用，主进线开关下桩预留三相四线电压接点（上端子板）供能量管理系统使用。

框架断路器分段能力不低于65KA，框架断路器的操动机构为弹簧储能型，既可手动又可电动储能，正常时可采用按钮手动闭合和开断空气断路器，故障时采用数字显示三段式电流保护: 即电流速断(瞬时跳闸)，短延时过电流，长延时过电流，其电流及时间的整定值均可根据需要进行现场连续定量调节，能够测量电流、电压、有功/无功功率、电网频率等，可接受远方断路器合、跳闸指令，应有ON/OFF开断状态指示和弹簧储能/弹簧释放的状态指示，同时提供必须的闭锁装置：

框架断路器处在闭合位置时禁止推进和拉出

框架断路器没有完全插入和隔离时不能闭合

框架断路器在没有完全被隔离时不能打开柜门

每台框架断路器以抽屉的方式允许在隔离条件下调换，试验及维修。

机械寿命≥10000次

为了确保最高的安全性，要求框架断路器是零飞弧。

为了提高备品备件利用率，降低备品备件库存，要求框架式断路器的附件(辅助开关，分励线圈，失压线圈等)全系列通用。

-符合IEC947标准

-额定工作电压：400V

-额定绝缘电压：1KV

-额定冲击耐压：12KV

-额定分断容量：≥65KA

-合闸时间：≤60ms

1).断路器外壳采用高阻燃，高强度的塑料压制，双重绝缘，即外壳完全绝缘，主触点与二次附件有相互独立的绝缘小室，主触点之间有独立小室。采用无飞弧结构。

2).塑壳断路器适用于隔离，在断路器面板上有明确隔离符号，即断路器触点隔离线路采用IEC947-2标准。

4.3.3微型断路器

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器型式 | 微型断路器 |
| 2 | 额定工作电压 | 230V、400V AC |
| 3 | 额定冲击电压 | 6kV |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 极数 | 详见技术规范附图 |
| 6 | 额定电流 | 详见技术规范附图 |
| 7 | 额定极限短路分断能力(Icu) | 6kA |
| 8 | 额定运行短路分断能力(Ics) | 100％Icu |
| 9 | 机械寿命(不维护) | ＞2万次 |

4.3.4电流互感器

型式：穿心式

变比：见低压配电系统图

4.3.5母线：

母排必须采用优质铜排,铜含量高于99.9%。母线截面按照设计主进开关容量配置，N线与主母线截面相同，PE线为主母线截面的二分之一。母排和每排连接片采用实心的高导电电解铜(特别说明除外)，产品符合IEC431标准。整个母排截面能承受最大负载时的连续电流。

开关柜内主母排采用空气绝缘，母排两端预制成可延伸终端，安装在开关柜后部的母线室，柜内设独立的PE接地系统和N中性导体确保接地可靠。

各段母线长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关全电流所产生的电动力，所有母线满足以下要求：

1）所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不降低，每个连接点不小于两个螺栓。

2）主母线支承和绝缘有低的吸湿功能，在设备使用期间，不降低机械的介电强度。

3）母线有标明相别的颜色，A 、B 、C 相分别为黄、绿、红色。母线相间，相对地空气净距不小于300 mm或复合绝缘。

4）分支母线由开关柜制造厂配带，并带绝缘套，并保证在柜体的前后开柜检修时，检修人员不会触及带电部分。

4.3.6接地母线：接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升，接地母线符合以下要求：

1）与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用焊接或用螺栓连接。

2）接地母线与开关柜排列长度相同，并且和开关柜构架及接地端子用螺栓连接或焊接固定。接地母线最少用两根接地线与接地网相连。

4.3.7表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面为1.5mm2，电流互感器二次侧铜线截面为2,5 mm2，所有导线均牢固地夹紧，设备端子均有标示牌。静态装置和强电二次回路的导线尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有15%的备用端子。

2.3.6.3导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

- 5、柜体结构：

- 开关柜柜型为框架式结构。

5.1低压开关柜的设计包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆的连接、扩展，器件的维护，还要考虑今后的调节和安装。

5.2低压开关柜能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引发的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许面向操作人员。所使用的材料能最大程度的防止故障电弧的发生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭，并通过权威试验机构的故障电弧测试。

5.3开关柜中所选用的塑料材料不含CFC或卤素，它具有阻燃和自熄灭的特性。

5.4低压开关柜为框架式结构，并且同类型具有良好的互换性、通用性，断路器推拉灵活轻便、无卡阻、碰撞现象。柜内设有母线室、电器元件室、电缆室、仪表及保护室，以限制事故影响范围和便于维修。

5.5低压框架柜面板须有合、断、试验、抽出等位置的明显标志，并设有可靠的机械联锁装置，只有当主电路和辅助电器全部断开时才能移动断路器。

5.6整组柜排列的垂直度、平整度、柜间接缝符合标准。

5.7低压开关柜是全封闭型，柜内每个装置应能连续运行，其防护等级符合IEC529要求的IP4X。

5.8低压开关柜框架由带有标准模数孔的骨架组装而成，是优质钢板结构，厚度符合国家标准规定，型钢支架，以铆钉、自攻螺丝及螺丝拼合成一个坚固的一体。所有框架零件均为免维护型。

5.9元件板、门、罩子和装饰的总装置平滑、嵌装和无波纹出现，提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装置既整齐又牢固。

为确保操作程序以及维修时的人身安全，低压开关柜具有但不限于以下联锁功能：

①进线主开关与油机主开关的操作相互联锁，确保在任何情况下两个主开关只能合闸一个，采用机械和电气联锁。

②功能单元在单元隔离室中均有分隔、试验、连接三个位置，功能单元与隔离室的门设置机械联锁装置，确保隔离室门关上且功能单元在连接和试验二个位置才能进行合闸；在这二个位置之间不能合闸，当开关在分闸状态下，门才能打开。

5.10控制线走线槽安装在柜的上方，用于布置柜内电气装置的二次回路电缆走线及柜与柜之间的连接线，不得敷设在主母线区域内。柜体上方的控制线走线槽及下方的PEN母线均有组件门或门板作保护，面板的下部带有通风孔。

5.11配电母线需安装在有抗故障电弧性能的多功能分隔板中，同整个母线系统一起，无需另加隔板即可达到抗电击防护等级IP20的要求。

6、工厂检验和试验：

6.1卖方在产品开始生产时即用电报或传真通知买方产品计划检验日期，买方将派人到工厂检查验收产品，参加一些例行试验、抽样试验和检验和型式试验。

6.2型式试验

6.2.1试验

a.型式试验是检证低压开关拒和安装在柜中的低压组件及其辅助元件的各种性能是否能达到了技术条件的要求。

b.由于各组件均有它的多种系列、不同的额定值，并且可以组合出多接线方案，不可能对同一型号产品的各种接线方案进行型式试验。因此，只需选出具有代表性的方案进行型式试验。试验时，附有所有接线方案图及试品的装配图。

6.2.2型式试验项目

a.绝缘试验

b.主回路电阻测量和温升试验

c.动、热稳定电流试验

d.关合和开断能力试验

e.机械措施试验

f.振动试验

g.环境条件试验

h．内部故障电弧效应试验

6.3出厂试验

6.3.1出厂试验项目包括

a.主回路工频耐压试验

b.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

c.测量主回路电阻

d.机械性能、机械操作及机械防误操作装置连锁装置功能的试验

e.仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

f.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，检验互换性

6.3.2每一个运输单元都在制造厂内进行试验

6.3.3出厂试验情况写在试验报告中，随产品移交用户。

6.3.4低压开关相中的有机绝缘组件、部件、凡配套工厂已进行局部放电以及其他试验的，其试验记录随出厂试验报告一并提交给用户。

6.4现场校验

6.4.1设备到达目的地后，招标人进行检验、核对所收到的装箱数量是否与提货单相符，检验装箱状况是否因装运而损坏，中标人自费派人参加开箱检查，招标人在开箱检查前通知中标人预计日期。

6.4.2如果在双方共同检查中，发现因为中标人的原因造成质量、数量。规格与合同规定不符，又双方代表做两份开箱记录并签字，双方各持一份。如果中标人没有人参加开箱检查，且在检查中是中标人的责任造成在数量、规格、短缺、差异等与合同规定不符，则招标人可以凭检查证明向中标人索赔。

7、低压开关柜元器件配置选型表：

| 主要元件名称 | 推荐选型厂家 |
| --- | --- |
| 框架断路器 | 性能及品牌优于或相当于正泰 NXA系列、常熟CW3 系列、 上海人民（上联）RMW3 系列、施耐德 ATMT |
| 塑壳断路器 | 性能及品牌优于或相当于正泰 NXM系列、常熟CM3 系列、 上海人民（上联）RMM3 系列、 |
| 无功补偿控制器 | 性能及品牌优于或相当于上海威斯康系列、帝森克罗德系列、 伊凯基EKG系列、FR 电气FRTS系列 |
| 电容器+电抗器 | 性能及品牌优于或相当于上海威斯康系列、帝森克罗德系列、 伊凯基EKG系列、FR 电气FRTS系列 |
| 多功能数显表 | 性能及品牌优于或相当于斯菲尔电气、珠海派诺、 许继集团、威胜集团 |
| 电气火灾保护模块 | 性能及品牌优于或相当于上海金盾电气、乌鲁木齐市泓昌盛 科技、派诺电气科技浙江有限公司 |
| 消防电源模块 | 性能及品牌优于或相当于上海金盾、乌鲁木齐市泓昌盛 科技、派诺电气科技浙江有限公司 |
| 双电源转换开关 | 性能及品牌优于或相当于正泰、常熟、上海人民（上联） |

KYN28型高压开关柜技术规格书

一、概述：

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术规范书和国家工业标准的优质产品。

如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。

本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

二、KYN28开关柜生产、制造适用的标准：

GB311.1～311.6  “高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术”

GB11022 “高压开关设备通用技术条件”

GB1984 “交流高压断路器”

GB1985 “交流高压隔离开关和接地开关”

GB1207 “电压互感器”

GB1208 “电流互感器”

GB11032 “交流无间隙金属氧化物避雷器”

GB772 “高压绝缘子瓷件、技术条件”

GB8287 “高压支柱瓷绝缘子技术条件”

GB2706 “交流高压电器动、热稳定试验方法”

GB3906 “3-35KV金属封闭开关设备”

GB763	“交流高压电器在长期工作时的发热”

GB/T13540—2009 “高压开关设备抗地震性能试验”

GB3309-89 “高压开关设备常温下的机械试验”

GB7354—2003 “局部放电测量”

GB/T8349-2000 “金属封闭母线”

GB156-2007 “标准电压”

GB191 “包装储运标志”

DL/T404 “户内交流开关柜订货技术条件”

DL/T593  “高压开关设备的共用订货技术导则”

三、设备主要技术条件：

1.产品名称：10kV户内铠装中置移开式开关柜；

2．额定电压：12kV；

3．额定绝缘水平： 工频耐压值：主绝缘对地42KV,隔离断口间的绝缘48KV;

冲击耐压值：主绝缘对地75KV,隔离断口间的绝缘85KV;

4．额定频率：50HZ；

5．主母线额定电流：630A；

6. 额定峰值耐受电流：63KA；

7．断路器额定短路开断电流：31.5kA；

8．额定短时耐受电流（4S）（有效值）：31.5A；

9．额定动稳定电流：>63kA(峰值)

10.辅助电源电压：DC220V

11．防护等级：开关设备外壳防护等级是IP4X，各小室间和断路器室门打开时的防护等级为IP2X。

12.开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能， 分成四个不同单元： 母线室、断路器手车室、电缆室、仪表室； 开关柜外壳和隔板采用敷铝锌钢板经CNC机床加工和折弯之后在专用夹具上组装栓接而成；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。

13.开关柜的盖板和门

当盖板和门是外壳的一部分时，盖板和门应由金属制成，其防护等级与外壳相同。盖板和门的材料不应采用网状编织物、拉制的金属网以及类似的材料。当通风窗和排气口设在盖板和门上时，它们应符合第14 条要求。根据需要进入高压隔室的不同情况，盖板和门分成两类：

a.在正常操作和维护时不需打开的盖板（固定盖板），若不使用工具，应不能打开、拆下或移动；

b. 在正常操作和维护时需要打开的盖板（可移动的盖板、门），若不需要使用工具，即可打开或移动，并应有适当的联锁装置来保证操作者安全。

c. 在高压开关柜中，仅当该隔室内可能触及主回路部分不带电时才能打开盖板和门。

14. 开关柜的观察窗

观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持有足够的电气间隙。

1）通风窗和排气口

通风窗和排气口的防护等级应与外壳相同。若通风窗采用网状编织物或类似的材料，则应有足够的机械强度。通风窗和排气口的位置应使排出气体不致危及操作者和其它正常运行设备的安全。

2）隔板和活门

a.金属封闭式高压开关柜的隔板，应为金属隔板并有可靠的接地。

b.金属封闭开关柜外壳及隔板上，供可移件上触头插入固定触头的孔，应是在正常使用时能正确动作的活门，当设备处于工作（接通）、接地、试验、断开和移开的任一位置时，能确保人身安全。如果维护时需要通过打开的活门接近静触头中的一组，那么所有活门应具备有在合闸位置独自的闭锁它们的装置，或者应能插入一个隔板，以防止带电的静触头组外露。通过金属隔板的导体，可以用套管或类似的方法与金属隔板绝缘，套管应符合有关技术标准。

c. 所有出线间隔的电缆室均应有防误装置。

d. 在接地、试验、断开和移开的任一位置，若其隔板都不会成为外壳的一部分，则可以是非金属的，采用复合绝缘时空气距离必须满足海拔1000米地区的绝缘要求，如果隔板成为外壳的一部分，则该隔板应是金属的并接地，且具有与外壳相同的防护等级。

活门：金属封闭式高压开关柜的活门采用金属材料组成。

15.接地

1）沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜导体，其材料应与主母线或分支母线相同，且电流密度在规定的接地故障时不应超过200A/mm2，最小截面不得小于100mm2，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

2）专用接地导体所承受的动、热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的86.6％。

3）高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

4）主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件应能接地。

5）在正常情况下可抽件中应接地的金属部件，在试验或隔离位置，处于隔离断口规定的条件下，以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

6）每一高压开关柜之间的专用接地导体均相互连接，并通过专用端子连接牢固。

7）接地闸刀与出线仓后仓门实行可靠的机械闭锁。

16.等电位接地

每面开关柜设置40×4等电位接地专用铜排，要求采用支柱绝缘子与主柜体绝缘，绝缘电压1000V，装设在开关柜二次室内，开关柜内所有微机型元件接零均采用4mm2多股铜芯电缆连接在等电位接地专用铜排上。

17.开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

18.开关柜的门板面漆采用静电喷塑工艺，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观。

19.开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便，不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

20.开关柜采用复合绝缘，柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。柜内全部连接线、套管、端子牌、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃。

21.手车室及电缆室内设置AC220V电加热器，安装牢固并由独立的空气开关手动控制，满足全天候运行的条件。

22.一次相位按面对开关柜从左到右和从上到下排列为L1(A)、L2（B）、L3（C），并用A.B.C三相色标进行标识，A、B、C三相色标的颜色分别为黄、绿、红。详见开关柜平面布置图。

23.断路器具有可靠的电气“防跳”功能， 所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，断路器上配有机械式计数器，用于合闸时计数，断路器面板上设有分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动储能操作孔，同时还设有合、分按钮。

24.主母线为铜母线截面满足开关柜额定电流的要求；母线加热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施。

25.电压互感器采用10KV中置柜专用的JDZX10-10电压互感器。

26.开关柜的各组件，符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。各组件及其支持绝缘件的外绝缘的爬电距离应按凝露型考虑，其爬电距离必须满足10KV开关柜关于绝缘材料爬电比距的要求。

27.开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

28.开关柜的“五防“要求：

只有当断路器手车完全到达试验或工作位置时，断路器才能合闸。

当断路器手车在试验或工作位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

只有当接地开关分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。

只有当断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置，或从工作位置移向试验/隔离位置。

当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

29. 开关柜辅助回路和控制回路应能经受2000V（1min）工频耐压试验并按以下要求进行：

a. 将辅助回路和控制回路连接在一起，试验电压加在它和接地骨架之间。

b. 将正常使用中与其它部分绝缘的每一部分回路作为一极，其它部分连至接地骨架作为另一极，电压加与二者之间。

c. 若各次试验皆无击穿放电现象，则认为通过。

d. 辅助回路和控制回路中有电子器件时，可根据制造厂与用户的要求进行处理。

e. 电流互感器的二次侧应短接，电压互感器的二次侧应断开。

30.温升

主回路在额定电流和额定频率下的温升除应遵守GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》，并作如下补充：

a. 柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定；

b. 可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K。

c. 优先采用柜内不采取强迫降温措施的设备。

d. 高压开关柜中各组件及其导体的连接处，在夏季高温期间不应超过有关标准规定的使用温度。

31. 防护等级和内部故障要求

1. 单纯以空气作为绝缘介质时，柜内各相导体的相间与对地净距必须符合下表的要求：额定电压12kV，导体至接地间净距12.5cm，不同相的导体之间净距12.5cm，导体至无孔遮拦间净距15.5cm；

2. 对于内部故障，各功能单元应做燃弧试验并满足下列要求

a. 金属封闭式高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧时间和延烧范围，保证不将故障扩展到相邻柜体。

b. 应采取防止人为造成内部故障的措施，如加装具有五防功能的防止误操作闭锁装置等，还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体的影响，柜体的设计应确保压力释放喷出的气体不危及工作人员的安全。

c. 如果怀疑所采取的措施不能有效防止内电弧，制造厂应提供补充说明和进行必要的试验，以验证防护措施符合已商定的要求。

32.外壳

a. 高压开关柜的外壳必须为金属拼装式，不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，且具有一定的强度。

b. 金属高压开关柜除达到本条a款要求外，主回路的一切组件均安装在金属外壳内。各柜母线之间应完全隔离。

高压开关柜的铭牌，应包括以下内容：

a. 制造厂名称和商标；

b. 型号（包括接线方案编号）名称和出厂序号；

c. 使用参数（额定电压、额定电流、额定热稳定时间及电流，额定动稳定电流）；

d. 防护等级；

e. 出厂日期。

33. 高压开关柜所安装的高压电器组件，如断路器、接触器、隔离插头及其操动机构、互感器、熔断器、避雷器、穿墙套管等均应具有耐久而清晰的铭牌。

在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置能看清亦可。

- 柜体外形尺寸：800*1500*2300mm（宽*深*高）

四、开关柜结构

4.1开关柜的防护等级为IP4X

开关柜有坚固的框架，用优质平整的2mm厚度冷轧敷铝锌钢板复盖框架结构，使开关柜密封性能良好。所有部件必须有足够的强度，应能承受运输，安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

外壳防锈应采用静电喷塑工艺，对钢板在上漆前必须有清洗工艺保证，以提高防腐的质量。

高压开关柜表面油漆颜色的要求：门板喷塑处理，内部为覆铝锌板。色标为电气灰。

同一型号和同一批产品，其门板的颜色要求一致。

设备的布置应保证安全可靠，并留有足够的空间，便于维护检修。

开关柜内断路器小室的结构正面应提供门上设窥视孔，在开关的背面应有可拆卸的板或铰链门，门上设窥视孔。

开关柜内控制、保护小盘应牢固，便于设备的调试和维护。

开关柜应有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备有完善可靠的“五防”联锁功能。具备有完善可靠的带电显示装置.

开关柜内应设照明，照明灯的开关在柜门外，灯泡电压为220V，单相，2线，电流5A。仪表室安装照明灯，由仪表室门行程开关控制。

供方应提供板式加热器，板式加热器的电压为AC220V，单相，2线，不小于100W，由温控器控制加热器的投入或切除，实现自动温控。

开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，要防止漏水或防小动物进入的措施。满足开关柜的防护等级要求.

开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合应牢固可靠，断开应有足够的距离。

开关柜供方应考虑提供便于起吊的吊环。

本地区温差较大，开关柜需加装温度凝露控制器。

开关柜加装防止误操作闭锁装置。

4.2开关柜柜内二次设备型式 ：

本工程二次采用微机保护。微机保护装置分散组屏放置于各高压开关柜。要求微机保护装置具有四遥功能(遥控、遥信、遥调、遥测),采用RS485通讯接口，各功能单元与主控计算机(或通信管理机)实现远方控制功能。

在10kV高压开关柜中为了保障微机保护装置传输信号的稳定性和可靠性所选二次元器件要求可靠性高，抗干扰能力强.

本工程所有设备的各材料和器件应从生产同类产品的材料中优选，并要求进行严格检验。不得以学名或俗名相同而使用过时或已淘汰的材料和器件来保证应当具有的功能和技术条件。

4.2.1 柜内的布线及端子：

a布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤，导线用铜质多股软线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀锡的材料T型、TO型及针（棒）型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

b.设备接线端部应标明其回路编号，编号正确，字迹打印清晰不易褪色。

c.屏上装置接线端子排要求采用凤凰接线端子。接线端子每侧接线不超过两根。每柜内留有10%的备用端子。

d.直流回路的正、负电源之间最少应隔开两个端子以上，以防直流电源短路。交流电压回路的相间的端子也应隔开两个端子以上。

e.断路器的跳、合闸回路端子排正、负电源间至少应隔开两个端子。

4.2.2柜间的小母线、照明电源、加热器等，需根据10KV开关柜的要求安装在合适的的位置。

4.3  断路器及其操动机构

4.3.1断路器的开断能力应以开断电流表示。断路器的短路电流的非周期分量大于30%时，供方应作试验，并将试验结果通知需方。

4.3.2断路器应有可靠的“防跳”功能，如果机械“防跳”不易调整，一般设电气“防跳”回路。

4.3.3断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

4.3.4电器操作的断路器，均应有就地跳合闸的操作设施（断路器无须打开断路器小室的门就可操作）。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

4.4 一次母线

4.4.1主母线

变电所各段用母线按长期允许载流量选择，且应能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，各段母线的型式详见设计图纸

4.4.2水平主母线及分支母线均必须要求加装有10kV等级热缩套管。水平主母线及母线桥上热缩套管现场配装。

所有母线应满足以下要求：

4.4.3所有螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。主母线每个连接点不应小于四个螺栓；分支母线每个连接点不应小于二个螺栓，以保证回路接触电组达到标准要求。螺栓长度按开关柜制造规范要求.

4.4.4主母线支承和绝缘应有低的吸湿性能，在试备使用期间，不应降低机械和介质强度。

4.4.5母线贴色标表明相序的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色，母线相间、相对地空气净距需满足10KV开关柜的规范要求。

4.4.6开关柜内所使用的绝缘子均为环氧树脂浇铸大爬距式。

4.4.7开关柜内所使用的绝缘套管和绝缘板要求采用环氧树脂绝缘材料。即：开关柜之间穿过的水平一次母线务必加装绝缘套管避免事故时“火烧连营”；同时特别注意10kV水平母线室与隔离开关之间务必加装环氧树脂绝缘材料板。

4.4.8本工程开关柜布置背面有走道，供方应成套供应连接母线桥，详见“10kV高压开关室平面布置图”。

4.4.9 接地母线

接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升，接地母线应符合以下的要求。

4.4.10与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和开关柜构架及接地端子用螺栓连接。

4.4.11接地母线与开关柜列相同，并且和开关柜构架及接地端子用螺栓连接或焊接固定，接地母线最少用两根接地线与接地网相连。

五、试验

5.1  10kV交流高压成套开关设备的试验方法和要求，应符合GB的规定。

（1）结构检查及外观检验；

（2）机械试验；

（3）绝缘试验；

（4）动、热稳定试验；

（5）断路器开断、关合能力试验；

（6）断路器失步开断、关合试验；

（7）熔断器开断能力试验；

（8）开关柜正常运行温升试验；

（9）密封与防潮试验；

（10）操作特性试验；

（11）断路器主回路电阻试验；

（12）二次回路工频耐压试验；

5.2试验要求

（1）结构及外观检查

产品及全部零部件应符合正式产品图纸和技术要求零部件装配正确、完整、无生锈腐蚀和漆层剥落现象。带电体相间及对地距离应符合本规范书中的规定值。

（2）机械试验及操作特性试验按GB1984有关规定进行，并满足要求。

（3）绝缘试验按GB811有关规定进行。

（4）断路器主回路电阻试验按GB763进行，并符合产品技术条件规定。

（5）其余各项试验均按GB3906-91和 GB1984有关规定进行，并应符合要求。

六、10KV高压开关柜元器件配置选型表：

| 主要元件名称 | 推荐选型厂家 |
| --- | --- |
| 断路器 | 性能及品牌优于或相当于陕西宝光VS1系列、 ABB VD4 系列、 施耐德 HVX 系列、 西门子 3AH3 系列 |
| 氧化锌避雷器或 过电压保护器 | 性能及品牌优于或相当于上海福泰电气有限公司、 合肥凯正电气技术有限公司，西安徳瑞电气科技有限公司 ， 安徽通元电器设备有限公司 |
| 高压电流、电压互感器 | 性能及品牌优于或相当于锦州华泰互感器有限公司、 大连第二互感器集团有限公司、北京陆合电力科技有限公司、 新乡市中凯科电电力技术有限公司。 |
| 带电显示装置 | 性能及品牌优于或相当于福州一开电气、安科瑞电气、 2-安徽晓星系列、珠海一多系列 |
| 多功能电度表 | 性能及品牌优于或相当于斯菲尔电气、珠海派诺、 许继集团、威胜集团 |
| CT 二次保护器 | 性能及品牌优于或相当于合肥凯正电气技术有限公司， 西安徳瑞电气科技有限公司 ，安徽通元电器设备有限公司 |

- 柴油发电机技术要求

- 一、柴油发电机组：

- 1、名称：柴油发电机组

- 2、规格：常用功率为1750kVA

- 3、参数配置要求：柴油发电机连通并机柜，配套控制台，发电机组自带油箱,储油间油箱向柴油发电机供油,柴油发电机自带油箱有供油管和回油管从而进行供回油循环。机房降温采用风冷方式，冷却水箱内的储水量为不小于2m3/h,用于在柴油机组循环冷却水的水温过高时做补充水。满足设计图纸及人防要求。

- 4、其他：柴油发电机组控制箱及旁联络信号箱按图施工，配套排烟烟管及安装消音器。发电机房及储油间及操作间一圈墙面接地极配电柜和设备接地。柴油发电机连通并机柜的电源线和联络信号线以及市电断电启动信号线按照图纸位置进行制作安装。包含所有模块。满足设计图纸及人防要求。包含设备安装费、辅材费、装卸费、搬运费、运输及吊装费（到安装地点）、检验检测费、调试费及接地调试费、采保费、配合费、管理费、利润、税金等一切所需要发生的费用。

- 5.未尽事宜：未尽事宜详见设计图纸及参考相关图集规范

- 二、储油箱：

- 1、名称：储油箱

- 2、规格：厂家配套

- 3、参数配置要求：油箱安装必须严格按图集RFJ05-2009给排水专业(内部版)。油箱及油路系统由专业厂家深化设计:包括接地及电子进油控制;进油过滤器由厂家配套,出油过滤器及油箱自带。需满足防火，防静电要求，满足设计图纸及人防要求。包含所有控制模块。

- 4、其他：储油箱的配套管线（工程内部供油管采用镀锌钢管,穿越工程围护结构的供油管采用热镀锌无缝钢管,供油管穿越储油间和电站的隔墙是设置防火套管;）和阀门、设备及基础按照图纸和行业标准制作，发电机房及储油间及操作间一圈墙面接地极配电柜和设备接地.满足设计图纸及人防要求。包含设备安装费，设备主材费、辅材费、装卸费、搬运费、运输及吊装费、调试及接地调试费、税金等一切所需要发生的费用。

- 5、未尽事宜：未尽事宜详见设计图纸及参考相关图集规范.

- 三、发电机房降噪

- 1、名称：发电机房降噪

- 2、参数配置要求：需要符合国家相关的要求,包含降噪防火材料(吸音板等).所有拆墙、补墙、开洞、补洞，尺寸踏勘现场，详见设计图纸.满足设计图纸及人防要求。包含降噪调试，包含设备安装费、设备主材费、辅材费、装卸费、搬运费、运输及吊装费（到安装地点）、检验检测费、调试费及接地调试费、采保费、垃圾清运费、配合费、管理费、利润、税金等一切所需要发生的费用。

- 3、未尽事宜：未尽事宜详见设计图纸及参考相关图集规范.

其他内容详见工程量清单附件。

- 评审方法

- 综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目， 其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二.综合评分细则表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照（三证合一只需提供营业执照） |  |  |
|  |  | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质。 （3）有效的安全生产许可证； （4）项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格、具备有效的安全生产考核合格证书（未担任其他在施建设工程项目的证明文件）； （5）疆外企业须在新疆建设云上注册报送企业基本信息和人员信息； （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 （8）本项目不接受联合体投标。 | 是否具备采购文件需满足的资格要求 |  |  |
|  |  | 供应商为中小企业 | 是否具备采购文件需满足的采购政策 |  |  |
|  |  | 有效的营业执照 | 是否满足采购文件需求 |  |  |
|  | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等证明资料一致 |  |  |
|  |  | 响应文件的签署 | 企业公章、企业法定代表人签字或私章 |  |  |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合采购文件要求 |  |  |
|  |  | 工期 | 符合采购文件要求 |  |  |
|  |  | 报价 | 符合采购文件要求，报价未超过本项目采购最高限价（控制价） |  |  |
|  |  | 工程量清单 | 供应商改变采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量 |  |  |
|  |  | 项目管理机构人员 | 供应商拟投入项目管理机构人员为未提供社保证明的 |  |  |
|  |  | 其他违法行为 | 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为 |  |  |
|  |  | 其他实质性要求 | 不符合采购文件中规定的其他实质性要求 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |  |
| 详细评审 | 价格评审 | 报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×最大分值。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 | 30.00 |  |
|  | 商务标评审 | 近三年类似项目 | 近三年类似项目：近三年有类 似项目业绩的，每一项得2分，最高6分。注：需提供业绩证明 材 料（中标/成交通知书或合同协议书 ） | 20.00 |  |
|  |  | 人员配置 | 人员配置：项目经理（建造师资质）、施工员、质检员、安全员、 材料员、预算员等人员配置情况（需附人员岗位证书复印 件）从八大员是否配备齐全评分。满分6分，缺少1人扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 项目经理业绩 | 项目经理业绩；近三年有类似项目业绩的，每一项得1分，最高2分。 注 ：需提供业绩证明材料（中标/ 成交通知书或合同协议书） |  |  |
|  |  | 承诺及优惠条件 | 承诺有保修违约经济处罚且措施可行各得2分，承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施各得2分，满分6分。 |  |  |
|  | 技术标评审 | 施工组织实施 | 从施工方法先进性、施工设备、劳动力计划合理性、确保工程质量、工期、安全措施、文明施工措施可信度方面进行评分，以上全面可行的得满分20分，缺少一项扣4分，扣完为止。 | 50.00 |  |
|  |  | 施工进度计划 | 施工总进度计划合理得3分；平面布置合理得3分；涉及主要内容齐全措施计划详尽得3分，满分9分。 |  |  |
|  |  | 质量、安全保证体系及措施 | 工程项目的质保体系健全得2分；工程的安全措施得力2分；安保体系健全有效得2分；满分6分 |  |  |
|  |  | 主要产品配置及技术参数 | 所投货物配置详细完整,技术指标配置提供齐全，能够详细说明投标货物的计15分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分,扣完为止。有偏离的,每项扣1分,扣完为止。 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |  |

## 三.推荐成交供应商

- 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的， 按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 评分计算方法解释

- 供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

- 计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。

四.确定成交供应商

- 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

第五章  合同格式及合同条款

本合同为参考范本，以甲乙双方商议后签订的合同为准

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	供　　方（盖章）：

单位地址：	                       单位地址：

法人代表授权人(签字)：	           法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                       联 系 人：

电　　话：	                       电　　话：

传　　真：	                       传　　真：

邮政编码：	                       邮政编码：

开户银行：	                       开户银行：

帐　　号：	                       帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按磋商时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若磋商时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 第六章工程量清单及技术标准

1. 材料和工程设备技术要求

1.1 对主要材料采用厂家和代理商及材料品牌的要求

1.1.1 设备、材料供应厂家和代理商及品牌的要求（详见附表）

1.1.2 附表中列举的材料品牌投标人可以选定其一填报或采用相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

附表

主要材料采用厂家和代理商及材料品牌的要求（指定厂家品牌不得小于三家）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 投标产地厂家品牌及联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

1.1.3以上所列的产品品牌规格如与图纸设计规格不尽相同，可采用同种品牌相近的规格代替（质量必须在原图纸设计规格质量之上）。

1.1.4如果给定的以上品牌中没有与图纸设计相同或相近规格的产品，请以书面形式通知招标人，招标人以书面形式予以答复。

1.1.5其余材料设备由投标人自行选定，所选材料必须符合国家标准且必须是大中型企业生产的中高档产品，中标后，招标人将中标人选定的材料设备制造厂商或供应商进行考察，若中标人采用小型企业生产的材料设备，招标人将要求中标人无条件更换招标人指定的制造厂商或供应商，价格不作调整。

1.2 承包人供应的设备材料：

1.2.1在发货前必须向业主提供所投标产品在中国总代理的发货证明及双方合同；

1.2. 2在发货时提供产品的原产地证明及原厂家发票；

1.2. 3在发货时提供产品的材质证明原件。

2. 技术规范

技术规范按国家技术规范、标准、规程执行及节能防火要求。

3. 技术标准

技术标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。

4. 本工程施工材料应满足设计要求，具体技术要求

第二节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第三节  其他要求

一、主要施工范围

本项目全套施工图纸(如有)及工程预算量范围内的全部内容及招标补充文件等所有内容。

二、施工工期：签订合同后15日内完成。

三、基本要求：

1、合格工程标准：项目施工后需超过现行标准方为合格工程。完成图纸上施工和图纸外施工内容，完成有关拆除、恢复、新建、搬迁等相关工程。

2、要求施工方提供每个批次进场材料质量合格证明，施工现场随机不定次数抽检样本，送有资质检测机构进行检测，费用由施工方承担，对送检不合格的认定为不合格工程。所选材料必须符合本招标文件的各项参数及要求，若所选材料指标与招标要求不一致，遵循“就高不就低”原则。主材要由甲方按设计图纸确认后，方可确定为合格材料，主材需提供相关进货凭证，以利于结算审计。所需各类材料由施工方自测定量，对方案中核算数量未达到要求或未提及的材料，以实际需要量为准，必须保证施工要求及符合功能、规范等。请自行查勘现场，报价含所有项目的体现，如有缺漏项责任自负，甲方不再追加。

3、预算提供的工程量表仅为参考，不作为决算和报价的依据，以现场及满足该工程施工要求为依据，需认可最终财政局结算评审结果。

4、质保：本工程保修期限为2年，质保期以本工程通过验收合格后开始计算。如因施工质量原因维修后，保修期限相应顺延。在质保期内出现质量问题时，施工方须在接到维修通知之日起1日内派人维修，如在约定时间内施工方未派人维修或同一问题两次维修不好的，甲方有权委托其他人员维修，由此发生的所有费用从施工方工程质保金中扣除，质保金不足以支付维修费用的，对差额部分甲方有权向施工方进行索赔。发生紧急抢修事故，施工方接到通知后，必须10小时内到达现场。如施工方不能按时到达抢修，甲方可安排他人维修，因施工方施工质量原因造成，费用由施工方承担。

5、因涉及安全因素，此工程请查勘现场，施工现场要求全封闭施工，施工方要充分考虑其增加费用，如出现一切安全责任由施工方负责。工程项目班子参与招标负责人、项目经理、技术员、资料员等必须保证每日实际到达施工现场，否则视为不能履行合同。

6、所有施工必须在本次合同规定期内完成，如未按工期内完成，每天罚款500元。施工时需分片区进行，不得影响正常办公和住宿，施工过程中垃圾清运应当及时，不得拖延。

四、工程质保

1.工程质保期自通过验收合格之日起开始计算。

2.工程质保期：1年。

五、验收标准

- 执行国家现行建筑工程施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。

- 具备国家资质第三方检测机构进行验收，以第三方机构报告检测合格依据

六、其他补充说明：

1.投标人必须严格按设计图纸、竞争性磋商文件要求及现场踏勘实际情况进行报价。

2.自行负责建筑垃圾的清理，交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由施工单位自行承担，请投标人在报价时考虑。

3.水、电的供应、安装条件的准备及计费办法：费用由承包人自理。

4.承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。

5.施工现场的安全工作由乙方负责，施工过程中因乙方责任造成的安全事故和造成的一切损失均由乙方承担，甲方概不负责。

# 第七章  图纸

## 如有图纸资料请按以下任一方式提供或注明获取途径：

● 将完整图纸资料附于本章。

## 如无图纸资料请注明：（无）

# 第八章 响应文件格式

# 目录

# 一、响应文件封面

# 二、供应商资格声明

# 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

# 四、近三年无重大违法记录信息证明文件

# 五、其他资格证明文件

# 六、行贿犯罪承诺书

# 七、不参与围标串标承诺书

# 八、采购申请

# 九、采购申请附录

# 十、已标价的工程量清单

# 十一、联合体协议书格式（如有）

# 十二、报价书格式

# 十三、施工组织设计

# 十四、项目管理机构组成表

# 十五、项目经理简历表

# 十六、其他证明材料

## 一、响应文件封面

（项目名称）

（包号）

响应文件

# 供应商                     （电子签章）

法定代表人                   （电子签名）

# 日期                   （年/月/日）

## 二、供应商资格声明

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1) 固定资产合计:

(2) 流动资产合计:

(3) 长期负债合计:

(4) 流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的采购保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 工程名称 | 数量 | 竣工日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 附法人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

日期：       年        月        日

## 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                     （供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商（电子签章）：

日    期：    年    月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (供应商名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司本次采购采购活动的授权代表，参加                (采购人)的                    项目的采购采购活动。授权代表在采购、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（姓名）：               性别：                  年龄：

单           位：               部门：                   职务：

附：授权代表身份证复印件正反面

供应商名称 (电子签章)：

法定代表人 (电子签名)：

日期：      年    月    日

## 四、近三年无重大违法记录信息证明文件

## 五、其他资格证明文件

## 1、近三年财务报表（2020年至2022年）：供应商是法人的应提供经审计的近三年度的财务报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表和其基本开户银行出具的开标前两周内资信证明；部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告或财务报表，应当提供银行出具的开标前两周内的资信证明；

## 2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 “信用中国”网站：（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规行为的查询纪录截图并盖公章；

## 3、在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为名单查询截图并盖公章；

4、信誉要求：具有良好的商业信誉、无不良行为记录。

5、中小微企业证明文件

(1) 中小企业声明函 (建筑业)

致：   (采购人名称)    ：

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财 库 (2020) 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称)  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企 业名称) ，  从业人员           人，营业收入为        万元，资产总额为 万元，  属于 (中型企业、小型企业、微型企业) 。

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；企业为 (企业 名称) ，  从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： (全称)  (公章)

日期：     年    月   日

备注：

本项目所属行业为建筑业

1.填写前请认真阅读《中小企业划型标准规定》和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购 促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)相关规定。如不符合前述相关规定所确 定的小型和微型企业，则不需要在响应文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所 确定的小型和微型企业，在响应文件中未提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采 购政策扶持。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，  无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、行贿犯罪承诺书

（格式自拟）

## 七、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

## 八、采购申请

致：                         （项目单位）

根据贵方项目编号           的采购文件，我方正式递交响应文件正本壹份，副本     份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据采购文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及采购小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、随本申请递交的采购申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。

7、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日    期：       年    月    日

## 九、采购申请附录

项目名称：                                     报价单位：人民币元

| 供应商全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 响应文件有效期 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 质量保证期 |  |  |
| 质量采购保证金 |  |  |
| 备注 | 供应商在采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |

法定代表人（电子签名）：

供应商名称(电子签章)：

## 十、已标价的工程量清单

## 十一、联合体协议书格式（如有）

联合体协议

致                     （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加                    （项目名称、项目编号）项目的采购。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                      （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。

二、          （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体递交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与采购和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加采购，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                              。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

成员二名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

年        月        日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 十二、报价书格式

报价一览表

标段名称：

标段编号：                                 报价单位：人民币元

| 报价（元） | 小写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 |  |
| 工期 |  |  |
| 负责人 |  |  |
| 备注 |  |  |

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

日期：         年    月   日

## 十三、施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：      人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 十四、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

## 十五、项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附：建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件

十六、其他证明材料