2025年乌恰县“金太阳”沐光项目

（项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-073）

招

标

文

件

采购单位：中共乌恰县委员会组织部（盖章）

联系人：白先生  联系电话：13579579553

代理机构：新疆中标城乡工程咨询有限公司（盖章）

联系人：冯瑞   联系电话：19351200011

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：中共乌恰县委员会组织部（盖章） 采购项目名称：2025年乌恰县“金太阳”沐光项目 代理机构：新疆中标城乡工程咨询有限公司（盖章） 本采购招标文件已报备 2025年07月

目录

第一章招标公告	4

第二章投标人须知	5

一、投标人须知前附表	8

二、投标人须知	12

第三章评标办法	38

一总则	26

二投标文件初审	38

三投标文件的澄清和补正	42

四比较与评价	43

五推荐中标候选人	43

第四章采购内容及技术要求	48

第五章合同条款及格式	75

一合同协议书	75

二合同条款	75

第六章投标文件格式	81

- 招标公告

# 2025年乌恰县“金太阳”沐光项目招标公告

项目概况

2025年乌恰县“金太阳”沐光项目的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 →项目采购→招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。获取招标文件，并于2025年07月29日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-073

项目名称：2025年乌恰县“金太阳”沐光项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10050000.00

最高限价（元）：10050000.00

采购需求：

标项名称：2025年乌恰县“金太阳”沐光项目

数量：1

预算金额（元）：10050000.00

单位：批

简要规格描述：在乌恰县7个乡镇新建屋顶光伏总装机容量为1140kwp，每个乡镇配备1套储能系统，每个储能系统装机容量为10kw/20kwh，共7套;同时在各点位安装1个60kw充电桩和3个7kw充电桩，共28套，其中:60kw充电7套7kw充电桩21套;对5个乡镇分别新配备变压器1台，每个变压器容量为200kVA，及对所有实施光伏的屋面防水改造约8000平方米等，采用“自发自用，余电上网”的方式。备注：具体内容详见招标文件

合同履约期限：60天，具体以甲乙双方签订合同为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2022}19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1).具备三证合一营业执照副本；

2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月任意一个月的有效社保证明

4).参加采购活动前三年内，投标企业未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

5).投标人须具备【电力工程施工总承包三级】(含)以上资质及【钢结构工程专业承包二级】(含)以上资质；

6）项目负责人资质要求：项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格。具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人。

7).投标人须具备有效的安全生产许可证；

三、获取采购文件

时间：2025年07月09日至2025年07月16日，每天上午00:00至下午23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

售价（元）：0

四、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2025年07月29日10:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年07月29日10:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
8.采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务为：89325元

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中共乌恰县委员会组织部

地址：乌恰县

联系方式：13579579553

2.采购代理机构信息

名称：新疆中标城乡工程咨询有限公司

地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县寰宇大厦8层811室

联系方式：19351200011

3.项目联系方式

项目联系人：冯瑞

电话：19351200011

- 第二章投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： 招标内容： 供货期： | 项目名称：2025年乌恰县“金太阳”沐光项目 项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-073 招标内容：在乌恰县7个乡镇新建屋顶光伏总装机容量为1140kwp，每个乡镇配备1套储能系统，每个储能系统装机容量为10kw/20kwh，共7套;同时在各点位安装1个60kw充电桩和3个7kw充电桩，共28套，其中:60kw充电7套7kw充电桩21套;对5个乡镇分别新配备变压器1台，每个变压器容量为200kVA，及对所有实施光伏的屋面防水改造约8000平方米等，采用“自发自用，余电上网”的方式。 供货期：60天，具体以甲乙双方签订合同为准。 |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位：中共乌恰县委员会组织部 联系人：白先生 联系方式：13579579553 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆中标城乡工程咨询有限公司 地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县寰宇大厦8层811室 联系人：冯瑞 联系电话：19351200011 |
| 4 | 最终交货地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 付款方式 | 具体以甲乙双方签订合同为准。 |
| 6 | 质保期限 | 本项目的质保期为25年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所提供的货物实行包换且不收取任何费用。 |
| 7 | 资金来源 | 2025年中国华电集团有限公司援助资金 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2022}19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： 1).具备三证合一营业执照副本； 2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； 3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月任意一个月的有效社保证明 4).参加采购活动前三年内，投标企业未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。 5).投标人须具备【电力工程施工总承包三级】(含)以上资质及【钢结构工程专业承包二级】(含)以上资质； 6）项目负责人资质要求：项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格。具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人。 7).投标人须具备有效的安全生产许可证； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 采购范围 | 满足招标文件要求。 |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：供应商网上自行打印公告发布起至投标截止前的截图并加盖公章 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：89325元 |
| 16 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：10050000.00元，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：200000元（贰拾万元整） |
|  | 投标保证金交纳要求： 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在同投标截止时间前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息/开户许可证复印件）和银行电子回单复印件加盖企业公章到乌恰县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，项目开具的票据收据原件须扫描上传，标书内附有此票据收据。 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。 3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户名：乌恰县政务服务和公共资源交易中心 账号：30470101040018134 行名：中国农业银行乌恰县支行 联系人：唐先生 电话：0908-4623359、15509080607 （备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金） 投标退保证金需准备以下相关资料： 1．本单位给投标公司开的收据原件；5日内办理 2．投标公司请给我单位反开收据原件；5日内办理 3．开户许可证复印件及联系方式 4．银行打保证金的电子回单复印件 5．中标企业需提供合同 因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 |  |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1436069063@qq.com，接收人：冯瑞，电话：19351200011），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年07月29日10:30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取6人，甲方代表专家1人。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 履约担保 | 中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（本项目履约保证金可以保函、电汇、银行转账方式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。（最终由甲乙双方约定） |
| 28 | 招标文件领取 | 时间：2025年07月09日至2025年07月16日，每天上午00:00至下午23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 →项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 29 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1436069063@qq.com，接收人：冯瑞 ，电话：19351200011），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 30 | 中小微企业政策文件 | 1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和（财库[2020]19号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 - （4）本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
| 备注 |  | 1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 5、其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （3）供应商应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |

- 二、投标人须知

- （一）总则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人:见投标人须知前附表。

代理机构及联系人:见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：1个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用固定总价。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用综合评分法（详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8.投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9.踏勘现场

9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11.联合投标

11.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》（发改价格【2015】299号）文件规定，经与甲方协商由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费如下：89325元

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

- （二）招标文件

15.采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16.采购文件的组成

16.1采购文件包括内容：

第一章招标公告

第二章投标须知

第三章评标办法

第四章采购内容及技术要求

第五章合同条款及格式

第六章投标文件格式文本

第七章招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18.采购文件的发出

18.1采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19.凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

- （三）投标文件的编制

20.投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21.投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）开标一览表（见投标文件格式一）;

（2）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

（3）法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

（4）法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

（6）投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

（7）社会保障资金的缴纳记录；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（9）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

21.2商务及技术文件（包括但不限于）

（1）投标书（投标文件格式五）

（2）投标分项报价表（投标文件格式六）

（3）货物说明一览表（投标文件格式七）

（4）技术规格偏离表（投标文件格式八）

（5）商务条款偏离表（投标文件格式九）

（6）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十一）

（7）投标人关联单位的说明（格式自拟）

（8）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（9）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

（10）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23.投标有效期

23.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24.投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

# （四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a.供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：1436069063@qq.com，接收人：冯瑞 ，电话：19351200011）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- （五）开标、评标和定标

29.开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.ccgp-xinjiang.gov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱1436069063@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31.评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33.评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34.评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4未按招标文件规定装订；

38.5投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1符合招标文件规定废标情形的；

39.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41.定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42.中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- （六）合同的授予

43．履约保证金

43.1中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

- （七）纪律和监督

45.对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46.对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47.对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将克州财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：法定代表人：

地址：电话：

委托代理人姓名：职务：

住址：联系电话：

被投诉人：法定代表人：

地址：  电话：

我公司参加了年月日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于年月日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于年月日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年月日

本投诉书正本叁份，副本份并附电子文档。

- 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

- 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

- 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

- 第三章评标办法

- 一总则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

- 二投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否合格 | 是否合格 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具备三证合一营业执照副本 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 投标保证金收据或保函等票据 |  |  |
|  | 4 | 投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月任意一个月的有效社保证明 |  |  |
|  | 5 | 参加采购活动前三年内，投标企业未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。 |  |  |
|  | 6 | 投标人须具备【电力工程施工总承包三级】(含)以上资质及【钢结构工程专业承包二级】(含)以上资质 |  |  |
|  | 7 | 项目负责人资质要求：项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格。具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人。 |  |  |
|  | 8 | 投标人须具备有效的安全生产许可证 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目,报价未高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件签字盖章齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 投标人详细地址、联系人、电话。 |  |  |
| 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- （8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

| - 序号 | - 评分因素 | - 评分子项 | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 价格部分（30分） | - 报价 | - 30 | - 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 - 评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*价格权重，其中：评标基准价=最低投标报价 - 有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准） - 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 |
| - 二 | - 技术部分（61分） | - 技术指标和配置 | - 18 | - 产品质量性能、详细配置等指标，与招标文件进行比较，完全满足招标文件要求得18分；本项目不允许负偏离，如有负偏离按废标处理。 |
|  |  | - 供货、安装、调试方案 | - 12 | - 供货、安装、调试方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行、产品安装、调试的技术保证措施完善，方案整体优得12分；每有一处内容缺失、逻辑不清或不合理、缺乏针对性或不符合项目要求的扣2分，直至本项分数扣完为止。 |
|  |  | - 培训方案 | - 10 | - 投标人应根据项目实际情况提供设备使用培训方案，包括培训团队管理制度、项目实施计划和目标、服务流程及管理要求等内容。针对以上内容提供培训方案，思路清晰能准确理解采购人需求，实施方案及组织计划优于采购人需求，设计合理得10分；每有一处内容缺失、逻辑不清或不合理、缺乏针对性或不符合项目要求的扣1分，直至本项分数扣完为止。 |
|  |  | - 组织实施保障 | - 12 | - 根据投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括运输安装、售后服务、组织机构、工作时间进度表及工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤和要点，能否按照业主指定地点分别及时送达和安装等内容。实施方案完整科学合理规范的得12分，每有一处内容缺失、逻辑不清或不合理、缺乏针对性或不符合项目要求的扣1分，直至本项分数扣完为止. |
|  |  | - 售后服务体系及服务情况 | - 3 | - 接到甲方报修,供应商售后服务技术人员(包括节假日)10分钟内作出响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决故障问题，重大故障24小时内解决故障问题得3分；接到甲方报修,供应商售后服务技术人员(包括节假日)30分钟内作出响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决故障问题，重大故障24小时内解决故障问题得2分；接到甲方报修,供应商售后服务技术人员(包括节假日)1小时内作出响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决故障问题，重大故障24小时内解决故障问题得1分。 - 注：须提供售后服务技术人员真实有效的社保证明原件扫描件（不提供不得分）； |
|  |  |  | - 2 | - 质保期优于招标文件要求一年得1分。 - 交货期优于招标文件要求10天得1分。 - 不满足招标文件要求不得分。 |
|  |  |  | - 4 | - 质保期满后，承诺终身维修服务且仅收取材料费的得4分；质保期满后，承诺材料费及服务费给予优惠80％以内的得2分；质保期满后，承诺材料费及服务费给予优惠50％以内的得1分；不优惠不得分。 |
| - 三 | - 商务部分（9分） | - 安全施工保障制度 | - 6 | - 提供可行性的安全施工保障制度，如在高空作业过程中出现人员触电、高空坠落，电路故障等问题、安全施工保障制度满分6分，每有一处内容缺失、逻辑不清或不合理、缺乏针对性或不符合项目要求的扣2分，直至本项分数扣完为止。 |
|  |  | - 企业业绩 | - 3 | - 提供近三年类似业绩的合同及中标通知书原件扫描件，每提供一个项目得1分，最高得3分（注：须同时提供中标通知书、合同原件扫描件，缺一项不得分。不是有效原件扫描件不得分）。 |

如

评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 五推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1)未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4投标人有下列情形之一的,详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 技术规格、数量及质量要求

- 采购清单技术参数及要求

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  | 单晶硅双面620Wp | 块 | 1839 |  |
| 2 | 组串式逆变器 |  | 60kW | 台 | 3 |  |
| 3 | 组串式逆变器 |  | 50kW | 台 | 8 |  |
| 4 | 组串式逆变器 |  | 40kW | 台 | 8 |  |
| 5 | 组串式逆变器 |  | 30kW | 台 | 6 |  |
| 6 | 交流汇流箱 |  | 4汇1、6汇1 | 台 | 9 |  |
| 7 | 光伏并网箱 |  | 400V,IP54 | 面 | 11 |  |
| 8 | 光伏专用直流电缆 |  | H1Z2Z2-K-1500-1×4mm² | km | 15 |  |
| 9 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJY23-0.6/1kV-3*6mm² | m | 300 |  |
| 10 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJY23-0.6/1kV-3*35+2*16mm² | m | 100 |  |
| 11 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJLY23-0.6/1kV-4*16mm² | m | 350 |  |
| 12 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJLY23-0.6/1kV-3*35+1*16mm² | m | 3000 |  |
| 13 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJLY23-0.6/1kV-3*95+1*50mm² | m | 800 |  |
| 14 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJLY23-0.6/1kV-3*120+1*70mm² | m | 200 |  |
| 15 | 低压交流电缆 |  | ZRC-YJLY23-0.6/1kV-3*240+1*95mm² | m | 400 |  |
| 16 | 电缆终端头 |  | 适配4*16电缆（铜铝过渡） | 个 | 14 |  |
| 17 | 电缆终端头 |  | 适配3*35+1*16电缆（铜铝过渡） | 个 | 64 |  |
| 18 | 电缆终端头 |  | 适配3*95+1*50电缆（铜铝过渡） | 个 | 8 |  |
| 19 | 电缆终端头 |  | 适配3*120+1*70电缆（铜铝过渡） | 个 | 2 |  |
| 20 | 电缆终端头 |  | 适配3*240+1*70电缆（铜铝过渡） | 个 | 4 |  |
| 21 | PE波纹管 |  | φ25 | km | 0.5 |  |
| 22 | U-PVC穿线管 |  | φ50 | km | 1.5 |  |
| 23 | 镀锌钢管 |  | DN50 | m | 200 |  |
| 24 | 热镀锌钢管 |  | DN100 | m | 200 |  |
| 25 | 防火堵料 |  | 耐火极限≥3h | kg | 按需 |  |
| 26 | 接地线 |  | BVR-1*4mm² | m | 400 |  |
| 27 | 接地线 |  | BVR-1*16mm² | m | 100 |  |
| 28 | 垂直接地体 |  | DN50L=2500mm | 根 | 100 |  |
| 29 | 水平接地体 |  | 40*4热镀锌扁钢 | km | 5 |  |
| 30 | PVC套管 |  | φ50L=3000mm | 根 | 50 |  |
| 31 | 热镀锌电缆槽盒 |  | 100*50mm | m | 200 |  |
| 32 | 逆变器通讯棒 |  | 与逆变器型号匹配 | 套 | 25 |  |
| 33 | 储能成套装置 |  | 20kwh | 套 | 7 |  |
| 34 | 充电桩配电箱 |  | 400V，IP54 | 台 | 7 |  |
| 35 | 充电桩 |  | 功率7kW | 套 | 21 |  |
| 36 | 充电桩 |  | 功率60kW | 套 | 7 |  |
| 37 | 关口电度表 |  | 有功0.5S级，无功2.0级，应满足国网要求 | 项 | 电网供 |  |
| 38 | 无线采集终端 |  | 满足国网要求 | 项 | 电网供 |  |
| 39 | 调试 |  |  | 项 | 1 |  |
| 40 | 接入系统配电箱改造 |  |  | 台 | 7 |  |
| 41 | 变压器（含台架、电杆、成套附件等） |  | SCB14-200/10 | 套 | 5 |  |
| 42 | 混凝土C30 |  | C30 | m3 | 184.14 |  |
| 43 | 光伏支架 |  | Q235B,热镀锌平均厚度≥65μm或镀锌铝镁钢构件镀层厚度≥275g/m²（双面） | t | 33.66 |  |
| 44 | 钢筋 |  | 种类：HRB400E | t | 13.74 |  |
| 45 | 逆变器及汇流箱支架 |  | Q235B,热镀锌平均厚度≥65μm或镀锌铝镁钢构件镀层厚度≥275g/m²（双面） | t | 1.608 |  |
| 46 | 电缆直埋 | 土石方开挖量 | 1.分层开挖，放坡系数按规范要求； 2.多余弃方自行清运处理 | m3 | 960 |  |
|  |  | 土石方回填量 | 1.土质要求：按现场要求； 2.密实度要求：压实系数0.95； 3.粒径要求：不大于200mm； 4.碾压要求：水平分层压实； | m3 | 960 |  |
|  |  | 铺砂盖砖 | 直埋电缆上下各100mm铺细沙，盖砖宽度超出电缆外皮50mm | m | 2000 |  |
| 47 | 屋面防水 |  | 3+4SBS改性沥青防水 | ㎡ | 8000 |  |
| 48 | 设备隔离围栏 |  | 铁艺围栏1.2m*3m*4m | 套 | 7 |  |
| 49 | 电缆桥架 |  | 200mm*100mm热镀锌梯式桥架厚度1.0mm | 米 | 若干 |  |
| 50 | 安全警示牌 |  | 200mm*300mm | 个 | 14 |  |
| 51 | 灭火器 |  | 不锈钢箱体 双具装防电火6L灭火器 | 套 | 7 |  |

说明：1、上述除设备或产品费用外，应包括设备或产品的运输费、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车，短途运输）、保管费用、安装、调试、试验或检验及验收费用、移交前的维护、移交等及各种税费等一切费用。

- 供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、配套设备等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的产品，其价格除主体外还应包括其足够安装母体和连接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

- 1项目概况

- 1.1工程概况

1.项目建设必要性：为充分开发利用乌恰县丰富的太阳能资源，建设绿色环保的新能源，自2022年以来，乌恰县已连续三年实施“金太阳”沐光项目不断发展壮大村集体经济，乌恰县共计8乡3镇35个行政村屋顶光伏，目前已实施3乡1镇35个行政村，2025年计划完成剩余5乡2镇的实施，最终实现乡镇、村集体全覆盖。同时持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“地方所需，企业所能”原则和“五大振兴”要求，该项目的实施对节能及环境效益显著，能不断发展壮大村集体经济，解决村委会用电量大、电费支出高问题。

2.项目名称:2025年乌恰县“金太阳”沐光项目

3.建设地点:膘尔托阔依乡、巴音库鲁提镇、托云乡、吾合沙鲁乡、波斯坦铁列克乡、铁列克乡、乌恰镇等7个乡镇。

4.建设规模及内容：在乌恰县7个乡镇新建屋顶光伏总装机容量为1140kwp，每个乡镇配备1套储能系统，每个储能系统装机容量为10kw/20kwh，共7套;同时在各点位安装1个60kw充电桩和3个7kw充电桩，共28套，其中:60kw充电7套7kw充电桩21套;对5个乡镇分别新配备变压器1台，每个变压器容量为200kVA，及对所有实施光伏的屋面防水改造约8000平方米等，采用“自发自用，余电上网”的方式。

5.项目建设单位:中共乌恰县委员会组织部

6.项目日常监管责任单位:国网克州供电公司

7.建设年限:2025-2026年

8.项目投资金额及资金来源:建设投资1005万元，资金来源为2025年中国华电集团有限公司援助资金。

本项目区域位置见图1-1。

图1-1项目位置图

乌恰县位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部。属温带干旱气候区。年平均气温6.8℃,极端最高气温34.7℃,极端最低气温-29.9℃。年平均日照时数2797.2小时，≥10℃的积温2529.3℃,无霜期138天。年平均降水量163毫米，年平均蒸发量2564.9毫米。项目拟建场址工程代表年太阳总辐射量为5813.7MJ/m2。本项目在乌恰县7个乡（镇）政府院内屋顶，总装机容量为1140kWp，采用5°倾角式铺装方式。

- 1.2太阳能资源

本光伏电站场址年均总辐射值为5813.7MJ/m2，属于资源很丰富地区，直射比等级为很高（等级符号A)，场址太阳辐射直射较多；稳定性为一般（等级符号C）。总体来说，克州位于我国太阳能资源很丰富地区，开发利用潜力大。从太阳能资源利用角度来说，在该地区建设光伏电站的太阳能资源条件良好，利用价值高，适合建设太阳能光伏发电站。

- 1.3项目任务和规模

在乌恰县7个乡镇新建屋顶光伏总装机容量为1140kwp，每个乡镇配备1套储能系统，每个储能系统装机容量为10kw/20kwh，共7套;同时在各点位安装1个60kw充电桩和3个7kw充电桩，共28套，其中:60kw充电7套7kw充电桩21套;对5个乡镇分别新配备变压器1台，每个变压器容量为200kVA，及对所有实施光伏的屋面防水改造约8000平方米等，采用“自发自用，余电上网”的方式。本项目屋顶朝向相对较好，周围无阴影遮挡，非常适合建设太阳能光伏发电。

- 1.4太阳能光伏系统配置和布置

通过多方面经济、技术比选，本工程选用功率620Wp单晶硅双面组件，组件安装方式推荐采用固定角度方式，倾角为5°。根据计算首年发电量为155.09万kWh，首年发电时数1360.26h，25年总发电量为3689.36万千瓦时，25年平均年发电量147.57万千瓦时，25年平均年发电时数1294.31h。

- 1.5电气设计

本项目位于新疆自治区克州乌恰县。当地光照资源丰富，采用“自发自用，余量上网”的模式，接入电压等级为380V，就近接入相应电压等级并网。不但可解决经常停电和费用成本问题，同时还可带来较为可观的收益。本项目拟采用单晶620Wp组件1839块，总装机容量为1140Wp。采用380V电压等级接入电网。具体接入方式以接入系统方案批复为准。每个乡（镇）配置1套10kW/20kWh的成套储能装置，每个乡（镇）安装4个充电桩，1快3慢。

- 1.6土建工程

乌恰县村集体“金太阳”沐光项目为屋顶光伏发电项目，光伏组件安装于乌恰县7个乡（镇）政府。考虑现有屋面情况以及项目资金筹措情况，本期投资建设1140kWp的屋顶光伏发电项目。由于本工程屋顶形式为混凝土平屋顶，混凝土屋面采用固定支架安装方式。

- 1.7工程消防设计

本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的设计原则，针对工程的具体情况，积极采用先进的防火技术，做到保障安全，使用方便，经济合理。电缆采取防火封堵措施。电气设备布置全部满足电气及防火安全距离要求。

- 1.8环境保护

太阳能光伏发电属对周围环境无任何影响，生活污水和垃圾由于产生数量少，对环境影响甚微清洁能源工业，工程的建设及投运总体对区域环境影响较小。工程建设过程中对生态环境有一定影响，可通过相应措施进行控制；建成投运后，光伏电站对周围环境及居民生活没有影响。

- 1.9节能降耗

根据该项目装机容量及年利用太阳能量测算，25年平均发电量为169.22万kWh，每年可为国家节省标煤13408.67t，与相同发电量的火电相比，该项目每年可减少烟尘排放量约2.60t，减少排放温室效应气体CO2约36631.23t，减少其他废气排放：SO2约11.28t，NOₓ约10.85t，并可减少相应的废水排放。由此可见光伏的建设环境效益十分显著。

开发利用太阳能资源是调整能源结构、实施能源可持续发展的有效手段。该项目建成后，不仅可改善克州的电源结构，促进当地经济发展，并对华电在新疆开始地区的太阳能事业有着积极的推动作用。分布式光伏发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。本工程有助于当地产业结构的调整，促进当地的经济发展，具有良好的社会效益和综合经济效益。

- 1.10工程设计概算

本光伏发电工程拟采用620Wp光伏组件1839块，总装机容量为1.14MWp，建设工期2个月。

资金来源：:建设投资1005万元，资金来源为2025年中国华电集团有限公司援助资金。

- 1.11帮扶情况分析

太阳能作为一种绿色清洁能源，工程属可再生能源开发项目，符合国家产业政策，同时满足社会的可持续发展，环境效益和社会效益显著。本工程在设计中采用先进可行的节电、节水及节约原材料的措施，能源和资源利用合理，设计中严格贯彻了节能、环保的指导思想，在技术方案、设备和材料选择、建筑结构等方面，充分考虑了节能的要求，减少了线路投资，节约了土地资源。本项目各项节能指标均能满足国家有关规定的要求，并将建设成为一个环保、低耗能、节约型的光伏发电项目。

乌恰县村级产业发展较为单一，村集体经济基础薄弱。每个乡镇年支付电费8万元左右，财政负担较大。屋顶光伏项目不但解决了电费成本较高的问题，自发自用的同时还为乡镇、村集体带来可观的集体收益。乌恰县光照资源丰富，适合实施屋顶光伏项目，中国华电为能源央企，该项目由定点帮扶单位中国华电全额资助，在资金上、技术上都可得到有效保证。

自2022年以来，乌恰县已连续三年实施“金太阳”沐光项目不断发展壮大村集体经济，乌恰县共计8乡3镇35个行政村，目前已实施3乡1镇35个行政村，2025年计划完成剩余5乡2镇的实施，最终实现乡镇、村集体全覆盖。

2025年乌恰县乡村集体“金太阳”沐光项目的点位分别为膘尔托阔依乡、巴音库鲁提镇、托云乡、吾合沙鲁乡、波斯坦铁列克乡、铁列克乡、乌恰镇等7个乡镇集体屋面实施屋顶光伏，总容量约1140kW，项目建设期投资1005万元，资金来源为中国华电集团有限公司捐赠资金。捐赠资金使用和管理应按照《新疆维吾尔自治区财政专项资金项目管理办法》文件要求执行。项目建成后移交给乌恰县人民政府指定的相关单位。由于为捐赠项目，本报告不对项目收益、运行维护等财务情况进行评价。

根据该项目装机容量及年利用太阳能量测算，25年平均发电量为169.22万kWh，每年可为国家节省标煤13408.67t，与相同发电量的火电相比，该项目每年可减少烟尘排放量约2.60t，减少排放温室效应气体CO2约36631.23t，减少其他废气排放：SO2约11.28t，NOₓ约10.85t，并可减少相应的废水排放。由此可见光伏的建设环境效益十分显著。

2025年乌恰县“金太阳”沐光项目的可行性研究表明，本工程在技术上是可行的。建议投资方加快项目开发进程，推动本项目早日竣工发电，以利于项目尽早发挥其社会与经济效益。

- 2太阳能资源

- 2.1编制依据

《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019）；

《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》（GD003-2011）。

- 2.2太阳能资源概况

2.2.1全国太阳能资源

我国幅员辽阔，气候多样，属于世界上太阳能资源丰富的国家之一，太阳能理论总储量为1.47×108GWh/年。但受地形、气候等因素的影响，资源分布并不平均。如青藏高原地区，平均海拔高度在4000m以上，大气层薄而清洁，透明度好，纬度低，日照时间长，太阳能资源非常丰富。而在纬度相似的四川盆地，由于雨雾天气较多，太阳能资源较为贫乏。

从全国范围看，我国太阳能资源分布带有鲜明的地域特点；太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~25°一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部：由于南方多数地区云雾雨多，在北纬30°~40°地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的增加而增长。

根据QX/T89-2018《太阳能资源评估方法》，按照平面辐射总量的不同，将我国划分为四个区域：

表2-1中国的太阳能资源区划

| 序号 | 名称 | 指标（MJ/m2·a） | 指标（kWh/m2·a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源最丰富 | ≥6300 | ≥1750 |
| 2 | 资源很丰富 | 5040~6300 | 1400~1750 |
| 3 | 资源丰富 | 3780~5040 | 1050~1400 |
| 4 | 资源一般 | <3780 | <1050 |

一类区域为我国太阳能资源最丰富的地区，年太阳辐射总量在6300MJ/m2以上，相当于日辐射量4.8kWh/m2。这些地区包括西藏、青海大部，新疆南缘，内蒙古、甘肃的西部。尤其以西藏最为丰富，日辐射量高达6.4kWh/m2。居世界第二位，仅次于撒哈拉沙漠。

二类区域为我国太阳能资源很丰富的地区，年太阳辐射总量在5040~6300MJ/m2之间，相当于日辐射量3.8~4.8kWh/m2。这些地区包括新疆大部、内蒙古东部、华北北部、黄土高原、青海和甘肃东部、四川西部至横断山区以及海南岛的西部。

三类区域为我国太阳能资源丰富的地区，年太阳辐射总量在3780~5040MJ/m2之间，相当于日辐射量2.9~3.8kWh/m2。主要包括东北地区、华北南部、东南丘陵区和广东、广西、台湾等南方地区。

四类区域为我国太阳能资源一般地区，年太阳辐射总量在3780MJ/m2以下，相当于日辐射量不足2.9kWh/m2。主要集中在重庆、贵州和四川盆地一带。

结合我国太阳能资源分布图2-1可见，我国是太阳能资源相当丰富的国家，全国大部分地区年太阳辐射总量高于5000MJ/m2，日照小时数大于2000h，具有利用太阳能的良好条件。

图2-1我国太阳能资源分布图

2.2.2工程地理位置及气候特征

新疆地区地域辽阔，土地面积160多万km2，太阳能资源十分丰富，全年日照时数为2550~3500h，日照百分率为60~80%，年辐射总量达5430~6670MJ/m2，年辐射总量比我国同纬度地区高10~15%，比长江中下游地区高15~25%，居全

国第二位，仅次于西藏高原。全年日照大于6h的天数为250~325天，日照气温高于10℃的天气普遍在150天以上。新疆太阳能资源主要分布在天山南麓、天山北麓、东疆东部、北疆中部、北疆北部。依据太阳能辐射量分为四个资源带：

①东疆东部为资源丰富带，太阳能年辐射总量大于6600MJ/m2；②天山南麓为资源次丰富带，太阳能年辐射总量为5800~6600MJ/m2；③天山北麓为资源较丰富带，太阳能年辐射总量5400~5800MJ/m2；④北疆中部、北疆北部为资源亚丰富带，太阳能年辐射总量5000~5400MJ/m2。

图2-2新疆太阳辐射分布图

克孜勒苏柯尔克孜自治州位于新疆维吾尔自治区西南部，地处北纬37°41'28”～41°49'41”、东经73°26'05”～78°59'02”之间，地跨天山山脉西南部、帕米尔高原东部、昆仑山北坡和塔里木盆地西北缘，自治州北部和西部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国接壤，边境线长达1195千米。东部与阿克苏地区相连，南部与喀什地区毗邻，全州东西长约500千米，南北宽约140千米，面积7.25万平方千米。

克孜勒苏柯尔克孜自治州气候属典型的温带大陆气候，其特点是光照充足，干旱少雨，冬季寒冷，夏季炎热，春秋季短促，且气温多变。气候差异极大，垂直反应明显。既有终年永冻的寒冷高山带，又有夏季酷炎的平原区；既有终年不化的冰雪降水带，又有干旱无雨的久旱区。相对温差达16.6℃。克州平原全年积温4100-4700°C，适合各类作物及树木生长；山地半农牧区为2400-2500°C，仅能满足牧草麦类作物及林木生长。平原年平均气温11.2-12.9°C，气温日较差12°C。

- 2.3太阳能资源分析

2.3.1厂址太阳辐射

项目厂址位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，地理坐标为N39°45'50.36"，E75°35'21.23"，海拔为1980~2010m，区域年平均气温6.8℃。本项目所在地气象站无太阳能辐射资料，当前阶段采用市面常用的中尺度数据分析软件Solargis进行太阳能资源分析计算。根据软件分析，场址月太阳辐射值如下表和下图所示。

表2-2场址月辐射值统计表（MJ/m2）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月太阳辐射值 | 242.3 | 288.1 | 429.9 | 545.3 | 665.6 | 740.3 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月太阳辐射值 | 758.9 | 670.6 | 543.1 | 424.1 | 288.6 | 216.8 |

图2-3场址月均太阳能辐射数据

从图中可以看出，场址太阳辐射的月际变化较大，其数值在216.8MJ/m2~758.9MJ/m2之间，4~9月辐射量较大，其中7月最高，为758.9MJ/m2，11月~次年2月辐射较小，冬季12月达最小值，为216.8MJ/m2。

2.3.2太阳辐射直射比

通过Solargis数据库获得，结果如下。

表2-3场址辐射数据表

| 月份 | 总辐射（MJ/m2） | 散射辐射（MJ/m2） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 242.3 | 87.9 |
| 2月 | 288.1 | 127.7 |
| 3月 | 429.9 | 191.1 |
| 4月 | 545.3 | 255.4 |
| 5月 | 665.6 | 315.3 |
| 6月 | 740.3 | 261.2 |
| 7月 | 758.9 | 238.8 |
| 8月 | 670.6 | 247.8 |
| 9月 | 543.1 | 183.3 |
| 10月 | 424.1 | 148.6 |
| 11月 | 288.6 | 104.5 |
| 12月 | 216.8 | 86.4 |
| 合计 | 5813.7 | 2247.9 |

由此计算场址月均直射比，结果见下表。

表2-4场址月均日照直射比

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直射比 | 0.637 | 0.557 | 0.555 | 0.532 | 0.526 | 0.647 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 直射比 | 0.685 | 0.630 | 0.662 | 0.650 | 0.638 | 0.601 |

场址太阳辐射月均直射比变化范围为0.526~0.685，均值为0.613，根据《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2018）给出的等级划分方法（见表2-5），直射比等级为很高（等级符号A）。

表2-5太阳能资源直射比（DHRR）等级

| 等级名称 | 分级阈值 | 等级符号 | 等级说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 很高 | DHRR≥0.6 | A | 直接辐射主导 |
| 高 | 0.5≤DHRR＜0.6 | B | 直接辐射较多 |
| 中 | 0.35≤DHRR＜0.5 | C | 散射辐射较多 |
| 低 | DHRR＜0.35 | D | 散射辐射主导 |

2.3.3太阳辐射稳定度

全年12个月中，最小月总辐射量与最大月总辐射量的比值可表征总辐射年内变化的稳定程度。根据《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2018）给出的等级划分方法（见表2-6）将稳定度分为四个等级：很稳定、稳定、一般以及欠稳定。

表2-6水平面总辐射稳定度（GHRS）等级

| 等级名称 | 分级阈值 | 等级符号 |
| --- | --- | --- |
| 很稳定 | GHRS≥0.47 | A |
| 稳定 | 0.36≤GHRS＜0.47 | B |
| 一般 | 0.28≤GHRS＜0.36 | C |
| 欠稳定 | GHRS＜0.28 | D |

场址太阳总辐射最小月与最大月之比为0.286，根据上表可判断该流域太阳能资源稳定度属于一般级别（等级符号C）。

- 2.4太阳能资源综合评估

本光伏电站场址年均总辐射值为5813.7MJ/m2，属于资源很丰富地区，直射比等级为很高（等级符号A)，场址太阳辐射直射较多；稳定性为一般（等级符号C）。

总体来说，克州位于我国太阳能资源很丰富地区，开发利用潜力大。从太阳能资源利用角度来说，在该地区建设光伏电站的太阳能资源条件良好，利用价值高，适合建设太阳能光伏发电站。

- 3项目任务与规模

- 3.1克州经济与发展现状

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州，隶属于新疆维吾尔自治区，位于新疆维吾尔自治区西南部，地跨天山山脉西南部、帕米尔高原东部、昆仑山北坡和塔里木盆地西北缘，自治州北部和西部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国接壤，边境线长达1195千米。东部与阿克苏地区相连，南部与喀什地区毗邻，全州东西长约500千米，南北宽约140千米，面积7.25万平方千米。截至2020年11月1日零时，克孜勒苏柯尔克孜自治州常住人口为622222人。

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实现地区生产总值256.66亿元，同比增长4.2%，增速较前三季度提高0.9个百分点。其中，第一产业增加值27.73亿元，同比增长6.4%，拉动经济增长0.7个百分点；第二产业增加值79.60亿元，同比增长6.5%，拉动经济增长1.9个百分点；第三产业增加值149.33亿元，同比增长2.7%，拉动经济增长1.6个百分点。三次产业增加值占地区生产总值比重分别为10.8%、31.0%和58.2%。三次产业对经济增长贡献率分别为16.6%、44.5%和38.9%

- 3.2项目建设的必要性和可行性

3.2.1符合能源产业发展方向

我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，能源将近76%由煤炭供给，大量的煤炭开采、运输和燃烧，对我国的环境已经造成了极大的破坏。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。

“十四五”期间我国在能源领域将实行的工作重点和主要任务是首先加快能源结构调整步伐，努力提高清洁能源开发生产能力。以太阳能发电、风力发电、太阳能热水器、大型沼气工程为重点，以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目标，加快可再生能源的开发。

3.2.2实现地区电力可持续发展

太阳能发电是清洁能源项目，属国家优先鼓励支持的领域。克州光照条件、屋顶资源、水电交通等条件完全满足项目建设要求。待分布式光伏发电项目建成后，可与当地电网联网运行，将有利于促进克州工业的快速发展，促进地区经济可持续发展。

3.2.3改善生态、保护环境的需要

在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了，如加大清洁能源和可再生能源的份额，将导致我国经济和社会发展减速。提高可再生能源利用率，尤其发展太阳能光伏发电是改善生态、保护环境的有效途径。

- 3.3工程建设任务及规模

3.3.1建设任务

本期工程的主要任务是在乌恰县7个乡镇新建屋顶光伏总装机容量为1140kwp，每个乡镇配备1套储能系统，每个储能系统装机容量为10kw/20kwh，共7套;同时在各点位安装1个60kw充电桩和3个7kw充电桩，共28套，其中:60kw充电7套7kw充电桩21套;对5个乡镇分别新配备变压器1台，每个变压器容量为200kVA，及对所有实施光伏的屋面防水改造约8000平方米等，采用“自发自用，余电上网”的方式。

3.3.2建设规模

3.3.2.1屋顶开发条件分析

本项目光资源丰富，屋顶朝向相对较好，周围无阴影遮挡，非常适合建设太阳能光伏发电。建议委托建筑设计单位或有资质单位对本项目所有屋面承载力进行校核，并出具屋面承载力报告，为后期的工程建设提供保障。

3.3.2.2工程建设规模

从工程所在地屋顶资源方面分析，本工程光伏电站装机容量选择为1140kWp，具体如下：

| 建设地点 | 可用建筑数量 | 组件数量 | 容量（Wp） |
| --- | --- | --- | --- |
| 膘尔托阔依乡 | 2 | 403 | 249860 |
| 巴音库鲁提镇 | 2 | 274 | 169880 |
| 托云乡 | 3 | 258 | 159960 |
| 吾合沙鲁乡 | 10 | 355 | 220100 |
| 波斯坦铁列克乡 | 1 | 129 | 79980 |
| 铁列克乡 | 3 | 258 | 159960 |
| 乌恰镇 | 3 | 162 | 100440 |

- 4系统发电设计及发电量计算

- 4.1太阳电池组件选择

太阳电池组件的选择应综合考虑目前已商业化的各种太阳电池组件的产业形势、技术成熟度、运行可靠性、未来技术发展趋势等，并结合电站区域的气象条件、地理环境、施工条件、交通运输等实际因素，经技术经济综合比较选用适合分布式大型并网光伏电站使用的太阳电池组件类型。

4.1.1太阳电池组件类型

（1）太阳电池分类

光生伏特效应最早由法国科学家E.Becquerel发现于1839年，经过170年的发展，光伏电池无论是在基础研究还是生产技术上都取得了很大的进步。现在商用的光伏电池类型主要有：晶体硅电池和非晶硅电池，晶体硅电池有单晶硅电池、多晶硅电池；非晶硅电池有硅基薄膜电池、铜铟镓硒薄膜电池、碲化镉薄膜电池砷化镓薄膜电池等。晶体硅电池转换效率较高，一般为17~22%，其中单晶硅电池效率最高，而非晶硅薄膜电池的转换效率为8~12%左右。

（2）单晶硅电池

单晶硅太阳电池以高纯的单晶硅棒为原料，是当前开发很快的一种太阳电池，它的结构和生产工艺已定型，产品广泛用于空间和地面。为了降低生产成本，现在地面应用的太阳电池大多采用太阳能级的单晶硅棒，材料性能指标有所放宽，也可使用半导体器件加工的头尾料和废次单晶硅材料，经过复拉制成太阳电池专用的单晶硅棒。单晶硅太阳电池片的光电转换效率可达20%～22%，试验室中的转换效率更高。单晶硅太阳电池的单体片制成后，经过抽查检验，即可按需要的规格组装成光伏电池组件，用串联和并联的方法构成一定的输出电压和电流，单晶硅光伏组件的转换效率一般在19.6～20.6%。虽然单晶硅太阳电池转换效率高，但由于原材料的原因，电池片存在倒角，使得有效发电面积减小。单晶硅光伏组件更适合于建设场地面积有限而对工程发电功率要求高的发电项目，即通过提高电池组件的效率来实现整个工程的发电容量。另外，根据试验室和工程中的测试数据，单晶硅太阳电池在工程投产的前期，功率衰减较多晶硅太阳电池快。

（3）多晶硅电池

多晶硅太阳电池使用的多晶硅材料，多半是含有大量单晶颗粒的集合体，或用废次单晶硅材料和冶金级硅材料熔化浇铸而成，然后注入石墨铸模中，待慢慢凝固冷却后，即得多晶硅锭。这种硅锭可铸成立方体，以便切片加工成方形太阳电池片，可提高材料的利用率，组装较为方便。多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多，多晶硅太阳电池片的光电转换效率可达18.5%~19.5%，多晶硅太阳组件的转换效率一般在18.2～19.1%，稍低于单晶硅太阳电池，但其材料制造简便，电耗低，总的生产成本较低，组件价格略低于单晶硅太阳电池组件，因此得到广泛应用，尤其适合土地资源丰富地区的工程大面积应用。

（4）薄膜电池

薄膜太阳电池包括硅薄膜太阳电池（非晶硅、微晶硅、纳米晶硅等）、多元化合物薄膜太阳电池（硫化镉、硒铟铜、碲化镉、砷化镓、磷化铟、铜铟镓硒等）、染料敏化薄膜太阳电池、有机薄膜太阳电池等。非晶硅薄膜太阳电池与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同，硅材料消耗很少，生产电耗更低，规模生产前景很好。非晶硅太阳电池很薄，可以制成叠层式，或采用集成电路的方法制造，在一个平面上，用适当的掩模工艺，一次制作多个串联电池，以获得较高的电压。目前非晶硅太阳电池光电转换效率一般能达到10%~12%，电池组件的系统效率一般为6%～8%。多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多，除碲化镉、硒铟铜、铜铟镓硒薄膜太阳电池在国外有规模生产外，组件的效率在8%～11%，其他多数尚未形成产业化。有机太阳电池以其材料来源广泛，制作成本低廉，耗能少，可弯曲，易于大规模生产等突出优势显示了其巨大开发潜力，但目前的光电转换效率较低，未形成产业化。非晶薄膜太阳电池除了薄膜厚度非常薄、只需少量的原料等因素而使得电池组件的价格较晶体硅太阳电池便宜外，其弱光发电性能和功率温度系数较晶体硅太阳电池好，相比同等条件下晶体硅电池可多发电。根据目前世界各国薄膜太阳电池的应用情况来看，薄膜太阳电池为主流产品尤其在土地资源丰富地区的工程上得到了广泛应用。

（a）单晶硅光伏电池板（b）多晶硅光伏电池板（c）薄膜光伏电池板

图4-1各种类型的光伏电池板

（5）阳电池性能技术比较

（A）多主栅技术

MBB的全称为MultiBusBar，也就是通常所说的多主栅技术。MBB主栅结构的设计能够有效降低电池内阻，并减少封装损失，提升组件电学性能。根据各家企业发布的数据，MBB组件的输出功率可以比常规5BB组件提升5-10W。

从技术角度看，MBB电池可以缩短电流在细栅上的传导距离，电池电流搜集路径缩短50%以上，降低横向电阻的损失。封装后，组件铜导线的传输通道相应增加50%左右，组件层面电阻降低10-15%。

为了增加有效受光面积，普遍采用更细更窄的主栅设计，可以减少3%遮光。随着主栅由宽线变为点状PAD电极，银浆耗量可减少约15%，从而降低组件生产成本。使用传统扁平/方型焊带时，焊带上方的入射光基本被反射损失掉，而圆形焊带上方的入射光经过玻璃二次反射可被电池片有效吸收利用，从而提高光生载流子的收集率。“圆焊带相比平焊带区域光学利用率提升

30%~40%，同时焊带遮光面积基本一致。”

同时，由于栅线密度增大，间隔小，即使电池片出现隐裂、碎片，多主栅电池功损率也会减少，仍能继续保持较好的发电表现。此外，焊接后焊带在电池片上的分布更为均匀，分散了电池片封装应力，从而提升了电池片的机械性能。

（B）半片技术

半片电池片为标准电池片对半均割后得到的。因此，其内部的电流减少一半。随着电流的减少，电池内部的功率损耗降低。而功率损耗通常与电流的平方成比例，因此整个组件的功率损耗减小为四分之一（Ploss=RI2，其中R是电阻，I是电流）降低半片电池片功率损耗，可使其具有更大的填充因数、更高的转化效率，也就能获得更大发电量，尤其是在高辐射的环境中。组件具有较大的填充因数，意味着其内部串联电阻较小，其内部的电流损耗也较小。与标准组件相比，新设计改善了电池片在遮挡或早晚条件下的电学性能。例如，如果标准组件以纵向方向安装而底部被遮荫，则会因为旁路二极管关闭整串电池片组，而导致整个组件输出功率为零。而半片组件得益于两部分电池片串组的布局，可确保在相同条件下，其输出功率至少仍能保持原先的50%单、多晶产品之间的竞争已逐渐从主流市场蔓延到高效技术。由于单晶的技术快速发展，多晶产品已经在价格上不占优势，现在市场上大规模应用的是单晶产品。

（C）MWT技术

也即金属穿孔卷绕技术(MetallizationWrapThrough)，通过将位于正面发

射极的接触电极穿过硅片基体引导到硅片背面，以减少遮光面积。只需对现有硅基电池生产线的量产平台进行简单改造，即只增加一道激光穿孔工艺步骤，就可以相对容易地进行生产。然而要将在背面形成的极性相反的发射极接触和基极接触完全隔绝开来，与此同时降低量产时的生产成本和提高良品片的产率，这些在真实量产中的复杂性都增加了MWT电池大规模量产的难度。MWT技术还几乎可以融合目前可能的其他产业化新技术，包括PERC、N型

和黑硅技术等，叠加起来的效果甚至要好于单个技术增益的相加综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率，以及采购订货时的可选择余地。

（D）HJT技术

也即硅基异质结（heterojunction）电池，采用宽带隙的氢化非晶硅薄膜作为窗口层或是发射极，单晶硅或是多晶硅作为衬底，再在窗口层和衬底之间插入一层本征层，再以氢化非晶硅薄膜作为表面钝化层，与传统晶硅电池相比，具有更高的开路电压和光电转换效率。2015年7月，1.8MW的HIT太阳能发电站投运。共采用6240组HIT290A组件，其转换效率为22.96%。

（E）IBC技术

也即叉指状背接触电池（InterdigitatedBackContact），最早是由Schwartz和Lammertz在1975年提出来的，它将pn结、基底与发射区的接触电极以叉指形状全部做在电池背面，完全消除了前表面栅线的遮光，同时无须考虑前表面减反射结构对电极接触的影响，为前表面陷光结构和实现更低反射率提供了更大的优化空间和潜力。全背面电极由于不用考虑对电池光学方面的影响，设计时可以更加专注于电池电性能的提高。

（F）叠瓦技术

叠瓦技术是通过电池片相互叠盖实现电池片间的串联，省去了焊带，增大了受光面积，单晶多晶电池片均可使用。叠瓦技术与其他技术有很好的兼容性，如perc、半片、双面、hit等。目前国内只有赛拉弗具备叠瓦组件的量产，其60片量产化组件最高可达330Wp，此组件在叠瓦技术的基础上融合了perc、半片技术。

（G）N型、P型

N型硅片，正面硼扩散形成P+层，背面磷扩散形成N+层，双面沉积氮化硅减反膜，最后印刷银电极。

硼是P型硅片的主要掺杂元素，光照条件下产生硼氧复合对，P型电池有明显的光致衰减。

N型硅片的主要参加原物为磷，光照条件下无硼氧复合对，N型电池无光致衰减。

结合目前国内太阳电池市场的产业现状和产能情况，选取目前市场上主流太阳电池进行技术比较，各类型电池主要性能如下表所示。

表4-1光伏电池分类汇总表

| 种类 | 电池类型 | 商用效率 | 实验室效率 | 使用 寿命 | 特点 | 目前应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶体硅电池 | 单晶硅 | 19.6-20.6% | 25.6% | 25年 | 效率高技术成熟 | 中央发电系统 独立电源 民用消费品市场 |
|  | 多晶硅 | 18.2～19.1% | 21.25% | 25年 | 效率较高 技术成熟 | 中央发电系统 独立电源 民用消费品市场 |
| 薄膜电池 | 硅基薄膜 | 6～8% | 13% | 20年 | 弱光效应较好 成本相对较低 | 民用消费品市场中央发电系统 |
|  | 碲化镉 | 9～11% | 16.5% | 20年 | 弱光效应好成本相对较低 | 民用消费品市场 |
|  | 铜铟镓硒 | 9～11% | 19.5% | 20年 | 弱光效应好成本相对较低 | 民用消费品市场少数独立电源 |

由上表可见，晶硅类电池中单晶硅电池和多晶硅电池最大的差别是单晶硅电池的光电转化效率略高于多晶硅电池，也就是相同功率的电池组件，单晶硅电池组件的面积小于多晶硅电池组件的面积。两种电池组件的电性能、寿命等重要指标相差不大，若仅考虑技术性能，在工程实际应用过程中，无论单晶硅电池还是多晶硅电池都可以选用。晶硅类太阳电池由于产量充足、制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点，被广泛应用于光伏电站项目。

非晶硅薄膜太阳电池尽管有转化效率相对较低、占地面积较大、稳定性有待进一步提高等缺点，但随着技术和市场的发展，由于制造工艺相对简单、成本低、不需要高温过程、在弱光条件下性能好于晶硅类太阳电池等突出的优点，非晶硅薄膜电池所占的市场分额逐渐增加。

目前，晶硅组件价格较非晶硅组件价格昂贵，总投资较高；采用硅和非晶硅组件逆变系统、升压系统、通信监控系统、变配电工程、房屋建筑工程等公共系统工程造价基本相同，土地、电池组件、汇流箱、电缆、电池组件基础及支架等费用由于选用电池类型不同而有较大差别。

（6）太阳电池类型的确定

考虑到本工程的特点：本工程区域位于新疆省克州，紫外线较强，大风沙尘、较低的气温也会对项目带来一定影响，因此，项目对光伏组件的性能稳定性和耐候性有较高要求，有必要采用高质量的产品，同时，采用单晶硅方案可减少基础、支架、电缆的初始投资和维护，部分抵消了自身成本高的劣势。

为了提高晶硅电池的转换效率，提高发电量，目前的前沿技术主要有双面电池（N型P型）、叠瓦、IBC、HJT、MWT等，现在主要推行的是多主栅技术和半片技术。

综合考虑以上各种因素，本项目推荐选用单晶硅双面N型光伏电池组件。

4.1.2太阳电池组件选型

光伏电池组件是光伏发电系统的核心部件，其各项参数指标的优劣决定了整个光伏发电系统的发电性能。表征光伏电池组件性能的各项参数为：标准测试条件下组件峰值功率、最佳工作电流、最佳工作电压、短路电流、开路电压、最大系统电压、组件效率、短路电流温度系数、开路电压温度系数、峰值功率温度系数、输出功率公差等。光伏电池组件要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，应是市场主流产品，且获得相关认证。选型时需考虑降低光伏组件安装量，减少安装时间和安装材料，减少系统连线，考虑光伏设计施工方便，另外还得考虑市场供求关系。本工程项目屋顶分布式，为了安装方便，推荐选用620Wp单晶组件。

表4-2620Wp单晶硅光伏电池技术参数表

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 最大输出功率 | Wp | 620 |
| 组件效率 | % | 22.8 |
| 最佳工作电流 | A | 15.16 |
| 最佳工作电压 | V | 40.91 |
| 短路电流 | A | 16.05 |
| 开路电压 | V | 48.78 |
| 最大系统电压 | V | 1500 |
| 短路电流温度系数 | %/℃ | 0.045 |
| 开路电压温度系数 | %/℃ | -0.23 |
| 峰值功率温度系数 | %/℃ | -0.28 |
| 工作温度范围 | ℃ | -40~+85 |
| 组件尺寸 | mm | 2382*1134*30 |
| 重量 | kg | 33.5 |

- 4.2光伏系统逆变器选择

4.2.1逆变器的技术指标

逆变器也称逆变电源，是将直流电能转换成交流电能的变流装置。逆变器按输入直流电源性质分类，可分为电压源型逆变器和电流源型逆变器。

本工程并网光伏发电系统中的逆变控制技术是有源逆变，其运行条件需依赖强大的电网支撑。为了获得更优的控制性能，并网逆变器采用输出电流源的方式并网。

对于逆变器的选型，通过以下几个方面的指标比较进行选择：

1）逆变器输出效率：大功率逆变器在满载时，效率应在95%-99%范围内。中小功率的逆变器在满载时，效率应在90%-96%以上。即使工作在逆变器额定功率10%的情况下，也应保证90%以上的转换效率。

2）逆变器输出波形：为使光伏阵列所产生的直流电源逆变后向公共电网并网供电，逆变器的输出电压波形、幅值及相位等应与公共电网一致，实现无扰动平滑电网供电。输出电流波形良好，波形畸变以及频率波动低于门槛值。

3）逆变器输入直流电压的范围：直流输入电压应有较宽的适应范围，由于太阳能光伏电池的端电压随负载和日照强度的变化范围比较大，因此逆变器应在较大的直流输入电压范围内正常工作，并保证交流输出电压稳定。

4）可靠性和可恢复性：逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、瞬时过载能力及各种保护功能，如：故障情况下，逆变器必须自动从主网解列。

逆变器主要技术指标还有：额定容量、输出功率因数、额定输入电压和电流、电压调整率、负载调整率、谐波因数、总谐波畸变率、畸变因数和峰值子数等。

1）逆变器类型选择

根据各场址变压器情况及光伏板布置情况，考虑到各个场址点容量较小，本期考虑全部采用组串式逆变器，可灵活布置，不受组串间模块差异，和阴影遮挡的影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大程度增加了发电量。

目前市面主流组串式逆变器的规格有多种容量规格，根据本项目实际情况，确定主要采用的逆变器为60/50/40/30/20kW的容量规格。具体参数如下所示。

表4-3组串式逆变器参数表

| 逆变器规格 | 60kW | 50kW | 40kW | 30kW | 20kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大 效率 | 99% | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| 中国 效率 | 98.5% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| 最大 输入 电压 | 1,100V | 1,100V | 1,100V | 1,100V | 1,100V |
| 每路 MPP T最 大输 入电 流 | 26A | 30A | 27A(双 路)/20A(单路) | 27A(双 路)/20A(单路) | 30A |
| 每路 MPP T最 大短 路电 流 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
| MPP T电 压范围 | 200V~1,000V | 200V~1,000V | 200V~1,000V | 200V~1,000V | 140~1000V |
| 额定 输入 电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 620V |
| 输入 路数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MPP T数 量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 额定 输出 功率 | 60,000W | 50,000W | 40,000W | 30,000W | 20,000W |
| 最大 视在 功率 | 66,000VA | 55,000VA | 44,000VA | 33,000VA | 22,000VA |
| 额定 输出 电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 输出 电压 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 最大 输出 电流 | 70.5A | 84.0A | 67.2A | 50.4A | 31.9A |
| 功率 因数 | 0.8超前~0.8滞 后 | 0.8超前~0.8滞 后 | 0.8超前~0.8滞 后 | 0.8超前~0.8滞 后 | 0.8超前~0.8滞 后 |
| 最大 总谐 波失真 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

| 直流 开关 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防孤 岛保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输出 过流 保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输入 反接 保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 组串 故障 检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 直流 浪涌 保护 | TypeII | TypeII | TypeII | TypeII | TypeII |
| 交流 浪涌 保护 | TypeII | TypeII | TypeII | TypeII | TypeII |
| 绝缘 阻抗 检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 残余 电流 监测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 尺寸 | 870x720x310m m | 640x530x270m m | 640x530x270m m | 640x530x270m m | 483x380x193m m |
| 工作 温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| 冷却 方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 最高 工作 海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| 重量 （含 安装 件） | 75kg | 49kg | 43kg | 43kg | 25kg |
| 防护 等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

- 4.3太阳电池组件的串、并联设计

太阳电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳电池组件允许的最大系统电压所确定。太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。在条件允许时，应尽可能的提高直流电压，以降低直流部分线路的损耗，同时还可减少汇流设备和电缆的用量。

本工程所选逆变器的最高允许输入电压Vdcmax为1100V，输入电压MPPT工作范围为140V~1000V。

根据以上数据，光伏组件的串联数量计算如下：

在不考虑太阳电池组件工作温度修正系数影响的情况下，该方阵光伏组件在标准测试条件下（光照1000W/m2、工作温度为25℃),《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）中给出的光伏组串计算公式如下：

式中：

Vdcmax——逆变器允许最大直流输入电压（V）；

Vmptmin——逆变器MPPT电压最小值（V）；

Voc——光伏组件开路电压（V）；

Vpm——光伏组件工作电压（V）；

Kv——光伏组件开路电压温度系数；

Kv'——光伏组件工作电压温度系数；

t'——光伏组件工作条件下的极限最高温度(℃);

t——光伏组件工作条件下的极限最低温度(℃);

N——光伏组件串联数（N取整）。

经初步计算，本项目620Wp组件的串联数为N≤19块时满足输出电压要求。

- 4.4太阳能光伏发电系统效率分析

太阳能光伏发电系统效率包括光伏阵列效率、线路系统效率、逆变系统效率、交流并网系统效率等四大部分，每个部分又可细分，具体条目如下表所示。预计系统总效率为82.7%。

表4-4太阳能光伏发电系统效率

| 序号 | 项目 | 数值 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可利用的太阳辐射损失 | 0.30% | 99.70% |
| 2 | IAM损失 | 1.50% | 98.50% |
| 3 | 灰尘积雪及局部遮挡及污秽损失 | 3.00% | 97.00% |
| 4 | 辐照强度导致的光伏损失 | 0.30% | 99.70% |
| 5 | LID光照导致的衰减 | 2% | 98.00% |
| 6 | 组件品质损失 | 1.40% | 98.60% |
| 7 | 温度导致的光伏 能量损失 | 1.40% | 98.60% |

| 8 | 组件一致性失配 | 2.10% | 97.90% |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 直流线路造成的损失 | 1.20% | 98.80% |
| 10 | 逆变器DC/AC转换效率损失 | 1.50% | 98.50% |
| 11 | 交流线路造成的损失 | 1.00% | 99.00% |
| 12 | 系统失效损失 | 3.10% | 96.90% |

- 4.5光伏板布置与发电量计算

4.5.1屋面组件布置

本项目组件采用5°倾角铺设方式，共使用1839块620Wp单晶双面组件，总装机容量为1140kWp。

4.5.2发电量预测

本次光伏电站发电量采用以下公式计算：

L=W×H×η

式中：

L——并网光伏电站年发电量；

W——并网光伏电站装机容量；

H——年峰值日照小时数；

其中峰值小时数：

H=Ih/Io

式中:

Ih——倾斜面年总太阳能辐射量，kW·h/㎡

Io——标准太阳辐射强度，1000W/㎡（电池组件标准测试条件）

本项目系统运行首年全年峰值发电量的估算条件是：

光伏方阵倾角：5°倾角；

光伏组件峰值功率：620Wp；

根据测算，本项目首年发电量155.09万kWh，第一年等效利用小时为

1360.26h。按目前单晶组件供货商务条件，组件厂已可提供更好的衰减担保：系统首年衰减1%，之后每年的衰减率为0.4%，25年平均发电量为147.57万kWh，25年平均等效利用小时数为1294.31h。本工程每年发电量和年利用小时数详见下表。

表4-5各年发电量计算表

| 年份 | 发电小时数(h) | 逐年上网电量(万kWh) |
| --- | --- | --- |
| 建设年 | 1374.00 | 156.66 |
| 第1年 | 1360.26 | 155.09 |
| 第2年 | 1354.76 | 154.47 |
| 第3年 | 1349.27 | 153.84 |
| 第4年 | 1343.77 | 153.21 |
| 第5年 | 1338.28 | 152.59 |
| 第6年 | 1332.78 | 151.96 |
| 第7年 | 1327.28 | 151.33 |
| 第8年 | 1321.79 | 150.71 |
| 第9年 | 1316.29 | 150.08 |
| 第10年 | 1310.80 | 149.45 |
| 第11年 | 1305.30 | 148.83 |
| 第12年 | 1299.80 | 148.20 |
| 第13年 | 1294.31 | 147.57 |
| 第14年 | 1288.81 | 146.95 |
| 第15年 | 1283.32 | 146.32 |
| 第16年 | 1277.82 | 145.69 |
| 第17年 | 1272.32 | 145.07 |
| 第18年 | 1266.83 | 144.44 |
| 第19年 | 1261.33 | 143.81 |
| 第20年 | 1255.84 | 143.19 |
| 第21年 | 1250.34 | 142.56 |
| 第22年 | 1244.84 | 141.93 |
| 第23年 | 1239.35 | 141.31 |
| 第24年 | 1233.85 | 140.68 |
| 第25年 | 1228.36 | 140.05 |
| 平均 | 1294.31 | 147.57 |
| 总计 | 32357.70 | 3689.36 |

备注：1、由中标企业自行与电力公司协调该项目接入国家电网事宜，确保项目产生的余电为村集体带来经济效益。

- 质保期内的服务：

- 本项目为交钥匙项目，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目现场勘探、设备材料采购、设备安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、安全设施、消防、职业卫生、防洪、档案等所有专项验收、档案竣工移交和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于投标人的工作范围，投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因物价上涨、政策变化、不可预见因素等任何因素而增加中标价格。

三、项目商务要求

1、实施（交货）时间

甲乙双方签订合同后60个日历天内完成供货。（具体以甲乙双方签订合同为准）

2、实施（交货）地点

实施（交货）地点：甲方指定地点。

四、质保要求

1、质保期限：本项目的质保期为25年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所提供的货物实行包换且不收取任何费用。

2、供应方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

3、供应方在交付货物的同时应提供国家规定的检验合格证明等文件。

3、投标人应保证用品是全新、未使用过的合格正品,并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。

五、售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、售后服务

1.1、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（换货）；

1.2、如产品发生质量问题后，须在10分钟内电话响应，48小时内到达现场并解决问题。在规定时间内不能解决问题的产品，乙方提供相同的产品给甲方使用，由此产生的费用均由乙方承担。如果需要更换产品的，要求更换的产品跟被更换的产品一致。

1.3、质保期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该质保期和制造商应以优惠价格提供售后服务。

六、验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

2、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件，安装。施工结束后中标方应自行与电力公司协调该项目接入国家电网事宜（如产生任何费用由中标方自行承担）。确保项目产生的余电为村集体带来经济效益。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。解决并承担一切费用。

七、付款方式

具体以甲乙双方签定的合同为准。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、中标人与采购人签订《协议》后，须与用户方签订《货物采购供应合同》（包括供货范围、需求数量、单价等），明确具体供货数量、供货时间、送达地点等内容。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4、若供应商不能按招标文件规定的交货期正常交货，采购方有权终止采购合同，并将相关情况上报给采购计划主管部门，取消其中标资格。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 合同条款及格式

- （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书

合同名称编号

买方：卖方：

电话：电话：

住所：住所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称）经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为元人民币。

4、付款方式：。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式份，双方各执份。

买方：卖方：

名称：（盖章）名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

二合同条款

一.合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后3天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五.合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六.违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七.索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十.合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一.争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二.附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章投标文件格式

## 第一部分开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、社会保障资金的缴纳记录;

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

## 1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：年月日

## 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

## 3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）

致：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

年月日

## 4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人：

年月日

## 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

银行打款凭证复印件

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

## 7、社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

## 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：具备三证合一营业执照副本；法定代表人投标需提供法定代表

人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月有效的社保证明；投标企业须提供中小企业/小微企业声明函；参加采购活动前三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

# 第二部分商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式六）

3、货物说明一览表（投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

1、投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　（用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2、投标分项报价表（投标文件格式六）

项目名称:招标编号:包号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 交货时间 | 交货地点 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表：（签字）

签署日期：年月日

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

表中投标报价总计应与对应投标报价表中投标总价一致。

## 3、货物说明一览表（投标文件格式七）

项目名称:

招标编号:包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

项目名称:招标编号:包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

投标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字

日期：

注：1、请按所投标货物技术要求、货物要求，逐条对应采购文件《投标货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

2、投标技术要求与投标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于投标要求的为正偏离，低于投标要求的为负偏离，本项目不允许负偏离。

3、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

## 5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

项目名称:招标编号:包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括供货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件存在正偏差的，均应在此表中列出（不允许存在负偏离），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

日期：

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

## 6-1投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为员万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 6-2残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日期：_____________________________________________

## 7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标、参数；项目实施方案；供货方案；交货期等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9、评分标准和细则中企业综合实力及售后服务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中企业综合实力及售后服务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：售后服务体系；培训方案等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。