喀什职业技术学院智慧化校园建设项目一期第一阶段项目

采购文件

第一册

采购单位：喀什职业技术学院

采购代理机构：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司

代理机构地址：喀什市团结路168号辰丰楼1楼

联   系   人：余娇悦

联 系 电 话：17799550001

发 出 日 期：2021年4月

目  录

第1章   投标人须知	1

一   总 则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	1

3.投标费用	1

4.适用法律	1

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	2

7.投标截止时间的顺延	2

三   投标文件的编制	2

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	2

9.投标文件构成	3

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	3

11.投标报价	3

12.投标保证金	3

13.投标有效期	4

14.投标文件的签署及规定	4

四   投标文件的递交	5

15.投标文件的密封和标记	5

16.投标截止	5

17.投标文件的接收、修改与撤回	5

五   开标及评标	6

18. 开标	6

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件符合性审查与澄清	7

21.投标偏离	8

22.投标无效	8

23.比较与评价	8

24.废标	9

25.保密原则	9

六   确定中标	10

26.中标候选人的确定原则及标准	10

27.确定中标候选人和中标人	10

28.采购任务取消	10

29.中标通知书和招标结果通知书	10

30.签订合同	10

31.履约保证金	10

32.中标服务费	10

33.政府采购信用担保	11

34.廉洁自律规定	11

35.人员回避	11

36.质疑与接收	11

附件1：履约保证金保函（格式）	15

附件2：履约担保函格式	16

（采用政府采购信用担保形式时使用）	16

第2章 投标文件格式	18

第一部分 开标一览表及资格证明文件	18

1  开标一览表（投标文件格式一）	18

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	19

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	20

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	21

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	23

6  社会保障资金的缴纳记录	25

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	26

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	27

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	28

第二部分  商务及技术文件	29

1   投标书（投标文件格式五）	30

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	31

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	32

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	33

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	34

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	35

7   投标人关联单位的说明	38

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	38

第3章 招标公告	39

第4章 投标人须知资料表	40

第5章 货物需求一览表及技术规格	47

第6章 评标方法和标准	54

第7章 政府采购合同	59

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     本项目不允许联合体投标；

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“商务文件”和“技术文件”两部分，两部分合订成一册，正副本分别密封递交。开标一览表及电子版U盘单独密封，资格证明文件需手持；投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、逐页签字及盖章。

9.3    投标文件的电子文档为加盖公章及签字的PDF版。

9.4    投标文件需编制相应的目录及相应的连续页码。

### 10.	证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸、彩页和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外，提供完整的相关技术、证明资料及产品彩页。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用双面打印且不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“商务文件”和“技术文件”两部分，两部分合订成一册，正副本分别密封递交。开标一览表及电子版U盘单独密封，资格证明文件需手持；投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位公章，且由法定代表人（或其委托代理人）签字及盖章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将由投标人承担带来的一切后果。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，将由投标人承担带来的一切后果。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |
| --- |
| 招标编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字： |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件，未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。本项目现场开标必须提供以下证件原件（1-10项为审查项并自备复印件盖公章随标书一并提供）：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的营业执照；

（3）法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件；

（4）提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

（5）提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

（6）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书（格式自拟）

（7）投标保证金收据；

（8）本项目不接受联合体投标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人组成（采购人专家1名，随机抽取专家6名）

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

### 23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

### 23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

### （1） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

### 23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6-10%后参与评审。

### 23.4  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

### 除第28条规定外，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

### （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

### （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 本项目采用综合评分法，其中价格占30%，商务占10%，技术占60%。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

### 33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

### 33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

### 33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

### 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

### 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

### 34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

### 34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 37.质疑的提出

37.1   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2   供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10   质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

### 38.质疑的处理和答复

采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7  质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、具有合格的三证合一企业法人营业执照；

3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

4、提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

5、投标保证金缴纳凭证复印件；

6、需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）（新成立公司除外）、提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

7、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书（格式自拟）

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

9、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

10、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

12、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书 见投标文件格式四

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

3  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

供应商（公章）;

法定代表人（签/章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

年   月   日

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供财务审计报告（2019年度或2020年度），经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7  参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书（格式自拟）

在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为查询记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无行政司法诉讼败诉及借用、挂靠他人资质等违规、违纪行为的查询记录，未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人。

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9  产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，产品的价格为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  供应商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的货物制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商名称（公章）：

供应商名称（公章）：___________

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

（正本/副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 包号＊＊＊＊＊ 投 标 文 件 投 标 单位： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2021年 月 日 *午 之前不得启封

## 10  投标文件格式范本

喀什职业技术学院智慧化校园建设项目一期第一阶段项目

第二册

# 招标公告

项目概况

喀什职业技术学院智慧化校园建设项目一期第一阶段项目招标项目的潜在投标人应在线上获取获取招标文件，并于2021年5月20日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJWJH(GK)-2021-001号

项目名称：喀什职业技术学院智慧化校园建设项目一期第一阶段项目

预算金额：9000000.00元

最高限价（如有）：9000000.00元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：以双方签订合同为准

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须具备独立法人资格。提供有效期内且年检合格的营业执照；

3、法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件；

4、提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

5、提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

6、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书（格式自拟）

## 三、获取招标文件

时间：2021年4月30日至2021年5月11日，每天上午10：00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：线上获取（需提供以下信息至798992804@qq.com:①公司名称；②项目名称；③项目编号；④联系人；⑤联系电话；⑥邮箱号；）

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年5月20日11点00分（北京时间）

地点：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司（喀什市团结路168号辰丰楼3楼会议室）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

/

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　喀什职业技术学院

地 址：　疏附县

联系方式：　18399658589

2.采购代理机构信息

名  称：　新疆文嘉浩工程项目管理有限公司

地　址：　喀什市团结路168号辰丰楼1楼

联系方式：　17799550001

3.项目联系方式

项目联系人：喀什地区财政局政府采购办公室

电　话：　0998-2597201

# 第4章   投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：喀什职业技术学院 地 址：疏附县 联系人： 衡会战 联系电话：18399658589 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司 地址：喀什市团结路168号辰丰楼1楼 业务联系人：余娇悦 电话：17799550001 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：本项目针对1-8项进行审查 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、提供有效期内且年检合格的营业执照； 3、法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）原件； 4、提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明； 5、提供税务部门出具的近3个月的完税证明； 6、出具无不良行为记录承诺书（格式自拟）； 7、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书（格式自拟）； 8、投标保证金票据； 9、本项目不接受联合体投标。 本项目现场开标须提供以上资格证明文件原件或可扫描二维码的复印件并加盖公章，在投标文件中随标书提供，全部加盖投标单位公章，以上资质要求有一项未提交，视为无效投标。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：不接受联合体投标 |
| 2.2 | 项目预算金额：9000000.00元（玖佰万元整） |
| 8.1 | 如投标商对多个标段进行投标，中标不能超过 \ 个标段。 |
| 12.1 | 保证金形式：☑网银 ☑电汇 □支票（本项目允许的其他形式） 保证金数额：150000.00元（按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款人：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司 其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。投标保证金转入新疆文嘉浩工程项目管理有限公司账户后，到新疆文嘉浩工程项目管理有限公司财务室取得保证金收款凭证，将打款凭证复印件及收据复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）。 开 户 名：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司喀什兵团分行营业室 账 号：30783201040007954 保证金截止时间：2021年5月14日20:00（北京时间）之前到账，逾期不予受理。（退投标保证金时，请填写招标文件最后一页《附表：退投标保证金的函》及银行开户许可证、授权委托书、收到退款收据单并加盖单位章送至新疆文嘉浩工程项目管理有限公司，联系电话：赵会计 13364882266） |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 投标文件：正本：壹份、副本：陆份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档壹份（高品质8G U盘,电子版文件与投标书内容必须一致，为PDF版本）。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年5月20日上午11:00时（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2021年5月20日上午11:00时（北京时间） 开标地点：新疆文嘉浩工程项目管理有限公司（喀什市团结路168号辰丰楼3楼会议室） |
| 20.5 | 核心产品：详见参数 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的10 % （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 银行转账 提交履约保证金的时间：中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳。 |
| 32 | 中标服务费：根据发改委价格[2015]299文件：经采购单位与招标代理公司协商确定代理服务费按照中标价的0.7%收取。 （由成交供应商支付） 形式：电汇、网银 支付时间：中标公示后5个工作日内 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 36.3 | 接收部门： 招标项目部 联系电话： 0998-2987777 通讯地址：喀什市团结路168号辰丰楼1楼 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |

资格核查表

| 投标人名称 | 审查项目 |
| --- | --- |
|  | 提供有效期内且年检合格的营业执照 | 法定代表人参与投标时提供法定代表人证明书及身份证原件；被授权委托人参与投标时提供授权委托书原件及被授权委托人身份证 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书、无不良行为记录承诺书及反商业贿赂承诺书 | 需提供社保部门出具的投标单位近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）以及近三个月完税证明（新成立公司除外） | 提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明 | 投标保证金收据 | 投标人信用查询记录（采购人、代理公司查询为准） | 投标商签字确认 | 是否合格 |

# 第5章  货物需求一览表及技术规格

# 一、技术参数要求

## 1 总则

### 1.1一般规定

本技术规范书适用于喀什职业技术学院（即招标方）“数据中心建设”项目，本项目包含了设计、装修、软、硬件采购（含随机备品备件及专用工具）、安装、运输、调试、试运行、系统验收、系统培训、技术服务等。它提出了该系统的系统结构、功能设计、设备性能、安装和试验等方面的技术要求。并作为投标方提出报价书和技术建议书的依据。投标方应答标书的内容格式应符合本技术规范书的要求。

投标方对技术规范书应逐条答复，答复应分为满足、部分满足和不满足；不得使用“明白”“理解”等词语；在答复中，明确要求满足程度的，并作出总结性的详细解释，不得仅有应答而无解释。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见投标书中的具体的章节和页码。

投标方应仔细阅读并充分理解本技术规范书的所有内容，并对本《技术规范书》逐条进行提供点对点应答；中标后作为签订《技术协议》的依据，由甲、乙双方确认后，作为《采购合同》的附件，《采购合同》与《技术协议》一并签署，具有同等的法律效力。

本规范未尽事宜，由招标方和中标方在合同技术谈判时双方协商确定。

对技术规范书中的所有要求进行点对点响应，（包含产品的配置与性能指标），根据响应程度和提供证明材料进行综合评分：带“★”的要求项皆为必须满足项，否则技术响应不得分。

### 1.2标准和规范

本规范书中所有设备、软件、线材、连接件等，包括中标方从第三方获得的所有附件和设备，除满足本规范中规定的技术参数和要求外，还应遵照最新版本的ITU-T、IEEE及IETF国际标准和国家标准（GB、YD）。投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文和英文(若有)复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB和IEC的有关规定。

本技术规范书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

## 2项目概况

学院数据中心机房是喀什职业技术学院各个业务信息系统的中枢，是各个业务信息系统数据处理和交换的中心。随着喀什职业技术学院各业务系统建设的进展，各业务系统的数据处理量和数据存储量越来越大，服务对象和服务范围越来越广泛，中心机房网络设备、主机和存储产品设备也越来越多，任何一个环节发生故障和灾难，都会导致业务无法正常进行，造成重要数据的丢失和破坏，给广大职工带来不便。

根据学校实际发展的长远考虑，体现“面向未来”的设计思想，建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，绿色环保、投资合理的现代化机房，机房建设应遵循电子信息系统机房设计国标规范，切实为网络设备、服务器等提供一个安全、可靠、温湿度及洁净度均符合国家规范要求的运行环境，同时为相关工作人员提供方便、快捷、舒适的工作环境，并为管理人员提供安全、高效的管理手段和条件。

## 3总体要求

数据中心机房建设中包括160平米校园网机房的机房基础装修，同时建设低压配电系统、UPS电源系统（含蓄电池）、制冷空调系统、机柜支撑布线和冷通道封闭系统、机房基础设施管理系统、大屏幕显示系统、动环系统、消防安全系统等。工程建设细节需遵从招标方的建议。

项目工程范围包括：工程设计、施工图设计、施工安装、施工现场管理、调试、配合其他相关系统试运行、文档和竣工图制作、技术培训及售后服务工作；并按上述顺序于项目进行过程中移交相关文件资料；负责提供本工程所需设备、材料及其附件的供应、运输、接线、调试、开通。

校园网络、安全防护升级及校园云平台建设项目范围包括：施工设计、施工安装、施工现场管理、调试、配合其他相关系统试运行、文档和竣工图制作、技术培训及售后服务工作；并按上述顺序于项目进行过程中移交相关文件资料；负责提供本工程所需设备、材料及其附件的供应、运输、接线、调试、开通。

本项目工程为交钥匙工程，不再额外增加费用，投标方需自行考察清楚项目所有内容。

## 4 建设依据和原则

### 4.1建设依据

机房建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范，并参考相关国际主流标准。

设计、施工、验收时需满足下列标准及规范（包括以下标准及规范参照新版本执行）。

《电子信息系统机房设计规范》

《电子信息系统机房施工及验收规范》

### 4.1.1机房装饰装修工程

《防静电活动地板通用规范》

《电磁辐射防护规定》

《工业企业噪声测量规范》

《社会生活环境噪声排放标准》

### 4.1.2机房配电工程（含供配电、照明、UPS、防雷、接地）

《供配电系统设计规范》

《低压配电设计规范》

《通用用电设备配电设计规范》

《建筑照明设计标准》

《电力工程电缆设计规范》

《通信用不间断电源—UPS》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《建筑物防雷设计规范》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

《交流电气装置的接地设计规范》

### 4.1.3弱电系统（含综合布线、机柜设备、安防、环境监控）

《智能建筑弱电工程设计施工图集》

《综合布线系统工程设计规范》

《安全防范工程技术规范》

《视频安防监控系统工程设计规范》

《入侵报警系统工程设计规范》

《出入口控制系统工程设计规范》

《大楼通信综合布线系统》

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

《智能建筑工程质量验收规范》

《综合布线系统工程验收规范》

### 4.1.4机房空气调节工程

《采暖通风与空气调节设计规范》

《通风与空调工程施工规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《建筑给排水设计规范》

### 4.1.5消防工程

《火灾自动报警系统设计规范》

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

《气体灭火系统设计规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

除执行以上各项条例外，系统的设计与施工还应符合国家规范和行业标准的具体要求。

验收标准按验收时的国家最新施工验收规范标准，通过验收达到智能建设优质工程。

### 4.2建设原则

在整个智能化系统的设计过程中，应遵循以下原则进行设计：

### 4.2.1实用性和先进性

系统设计尽量采用当前国际国内流行和成熟的技术或标准；

系统设置既强调先进性也注重系统设置的经济效益，达到综合平衡；

### 4.2.2集成性和可扩展性

本项目机房系统建设应遵循全面规划和分步实施的原则，应考虑全面和周到，注意预留和预埋到位，并有充分的余量，以适应将来发展的需要；

应充分考虑本项目整体系统所涉及的各个子系统的集成和信息共享，保证系统总体结构的先进性、合理性、可扩展型性和兼容性，可以集成不同厂商不同类型的先进产品，使整个机房智能化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

### 4.2.3标准化和模块结构化

除了系统的设计依照国家和地区的有关标准外。还须根据本项目系统总体结构的要求，各个子系统必须结构化和标准化，并综合体现出当今的先进技术；

各系统符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性、兼容性和可扩展性，从而保护业主的投资；

系统要有明显的层次结构性，以便于系统的不断扩充和管理维护。

### 4.2.4便利性

应能够适应多功能的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力和能源的目的；

对于来自本项目内外的各种类型的信息予以收集、处理、存储、运输、检索，为本项目内人员提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的办公环境。

### 4.2.5安全性

本项目的系统必须具有极高的安全性，可靠性和容错性；

各个子系统应该考虑充分的安全防范性，以防止非法人员和系统的入侵，保护数据和系统的安全。

### 4.2.6性能价格比

在实现先进性、可靠性前提下，从本工程的实际情况出发，须达到功能和经济的优化设计。

## 5建设要求

### 5.1数据中心机房建设

数据中心机房建设将按照国家数据中心设计规范的相关要求，结合未来信息技术的发展趋势，本次建设的机房要为学校信息化建设的各项应用服务提供高性能、高可用性、高扩展性和高安全性的硬件架构、软件平台及技术支持，以满足学校数据共享的要求，确保学校各校区、楼宇与网络中心的互联互通，并满足面向各类用户提供数据服务的基本技术要求，以提高学校的管理水平、工作效率、服务能力及竞争力。同时要具有标准、稳定、先进和灵活的架构，能随需要调整并可持续扩展，既能满足现在，又能适应未来发展的节能、环保、减排的“绿色”环境。

## 5.1.1技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.冷通道系统 |  |
| 1 | 服务器机柜 | ★1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装； 2、机柜采用≥1.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于2000kg测试，并提供相关证明材料； 3、侧板分为上下两块，方便拆卸，以满足便于安装维护要求，通道两头机柜配置； 4、机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%； 5、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护； 6、支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 7、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求； 8、安装方式：竖直安装，位于机柜后门左侧，不得影响设备安装与维护，输出端口数量：20*GB 10A+4*GB 16A； | 个 | 23 |  |  |
| 2 | 控制天窗 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 600宽全玻璃天窗 | 1、天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm; 2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供相关透光率和防火证明材料。 3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制。 4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 自动推拉门 | 1、通道门高度2.0m； 2、通道端门需采用自动推拉结构设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动开启； 3、推拉门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏； 4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度； 5、通道门板整块钢化玻璃材质的，以保证门板强度。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 100mm深围框 | 适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 600宽线槽 | 1、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性； 2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，具有强弱电明显标示。 | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 安装支架 | 可安装通道动环监控系统显示器和门禁控制器 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 600mm宽机柜顶部围板 | 用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐 | 个 | 13 |  |  |
| 9 | 通道状态指示灯 | 门框采用告警联动指示灯，需保证至少有3种颜色，且具备三种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 地脚灯 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 个 | 2 |  |  |
| 2.机房配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS综合配电柜 | ★1、综合配电柜UPS主机容量100kVA，单模块功率30kVA，机柜最大容量150kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流逆变，功率变换器和系统元件均由DSP控制。UPS综合配电柜内应包含市电输入、UPS、UPS输入输出、机柜配电、空调及通道照明配电等输出开关。 2、输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围应不小于138V-485VAC；输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。输入功率因数不小于0.99；交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌，输出功率因数为1。 3、模块热插拔特性：功率模块、旁路模块、控制模块均可带电热插拔。 4、功率模块：单个功率模块的高度不大于2U。具备智能循环休眠功能，当负载较轻时，UPS可以使部分模块自动休眠，负载增大时自动唤醒休眠模块。每个UPS模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作。 5、旁路模块：为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中旁路模块，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出。 6、控制模块：双控制器1+1冗余备份。 7、显示与操作功能：采用LCD触摸操作面板，系统具备密码分级保护功能，可存储不少于1000条历史信息。 8、整机效率：效率可达96％。 9、过载能力：逆变过载能力，60分钟（110%额度电流），10分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。旁路过载能力，长期（135%额度电流）。 10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。 11、支持电池节数30-44节可调，具有电池定期自动维护和测试功能。支持系统冷启动。 12、UPS主机内置维修旁路开关，便于检修维护。支持自测试功能，不需使用假负载，即可进行UPS运行测试。支持多台并机。 13、外形尺寸：UPS主机应为19英寸标准机柜式结构，前后为可开启的网孔式带锁的机柜门。整个UPS机柜外观为黑色，单柜集成电气柜、功率模块、旁路模块、控制模块、LCD显示模块。 14、标配RS485、干接点、SNMP通信接口，标配网管软件，可通过网络对多台UPS运行状态同时监控。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 功率模块 | ≥30kVA功率模块，支持热插拔 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 100Ah | 台 | 96 |  |  |
| 4 | 蓄电池架 | UPS电池架-A-12V 100Ah-立放四层 | 台 | 3 |  |  |
| 3.机房温控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单冷精密空调 | 1、精密空调室内机应由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、轻载除湿组件，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 ★2.单台精密空调总冷量≥46kw，风量≥9000m3/h； 3、控制器：不低于7英寸LCD触摸真彩屏。 4、实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 5、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均需要大于6kA。 6、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。 7、精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机。 8、为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.3。 9、为确保制冷系统高效、精确运行，压缩机驱动、室外风机驱动、电子膨胀阀驱动、温湿度模块等单板类部件需采用业界知名供应商，建议为世界500强企业。 10、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，减少维护时间。 11、具备访问日志回溯功能，最多可存储200条历史记录信息。 12、机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护。 13、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌，出具相关证明材料加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 恒温恒湿精密空调 | 1、精密空调室内机应由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、轻载除湿组件，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 ★2.单台精密空调总冷量≥46kw，风量≥9000m3/h，加热量≥6kw，加湿量≥3kg/h； 3、控制器：不低于7英寸LCD触摸真彩屏。 4、实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 5、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均需要大于6kA。 6、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。 7、精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机。 8、带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性，加热器功率不小于6kW。采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h。 9、为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.3。 10、为确保制冷系统高效、精确运行，压缩机驱动、室外风机驱动、电子膨胀阀驱动、温湿度模块等单板类部件需采用业界知名供应商，建议为世界500强企业。 11、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，减少维护时间。 12、具备访问日志回溯功能，最多可存储200条历史记录信息。 13、机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护。 14、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌，出具相关证明材料加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 室外机 | 行级精密空调-风冷-室外机-单路供电，EC风机，自动变频调节转速。 | 台 | 2 |  |  |
| 4. 机房动力环境检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道控制器 | ★1、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维； 2、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网； 3、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G； 4、支持SIM卡短信告警功能； 5、支持蜂鸣器现场告警； 6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天； 7、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V和12V电源输出 8、为了保证密闭冷通道控制器设备运行的的安全与稳定性。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | ETH插座 | 1、输入电压48VDC； 2、输出至少4个POE接口，负责供电及数据传输。 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 通道显示屏 | 1、显示屏为9英寸以上的电容屏，支持多点触控； 2、支持安卓或ios等智能系统并自带本地管理系统APP； 3、支持无线Wifi接入数据机房管理系统； 4、自带APP，并通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测； 5、单个模块应支持近端移动运维，PAD和手机APP可监控 6、无线通道显示屏屏幕不得小于7寸。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 半球摄像头 | 1、200万像素红外半球摄像机； 2、支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR； 3、支持红外照射距离≥20米; 4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发； 5、可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调； 6、支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电； | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电磁锁 | 天窗磁力锁吸附力不小于10KG，磁力满足天窗正常使用要求。 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 天窗执行器 | 1、通信功能：支持1路FE接口和1路RF_Z无线接口，FE和RF_Z互为备份；支持POE供电。 2、DI检测：支持3路DI干接点（其中1路预留），支持检测消防联动信号和连接手动开窗按钮。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | LED灯 | 1、LED灯管； 2、通道照明亮度不小于300LUX； | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 交流执行器 | 通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 按键开关 | 出门按钮 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 通道门禁 | 门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置，同时磁力锁的吸合能力应不小于280KG | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 多功能传感器 | 1、集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器； 2、支持POE供电，支持电子标签功能，支持无线通信 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 水浸传感器 | 1、绝缘电阻> 500MΩ； 2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长至50m，支持声音报警和告警上传。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 水浸检测绳 | 长度5m，配合水浸传感器定位监测 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 温湿度传感器 | 1、测温范围–20℃～+70℃； 2、工作电压：10V DC～16V DC | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 蜂鸣器 | 输入电压：9-16VDC 2、防护等级:IP50 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 标配线缆 | 冷通道标配线缆 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 统一动环监控系统 | ★1、统一动环监控系统，国际优良品牌，动环自研，机房监控含机房3D视图，配电管理、视频监控、远程访问功能等常用功能，并提供厂家自研证明材料。 2、可通过协议开放，接入国内一流厂家设备，监控系统统一监控。 3、服务器端程序应基于正版的操作系统，部署在专业的机架服务器上，不得采用工控机等低端硬件，同时应具备RAID冗余，保障数据安全。采用国产服务器，配置要求:主频≥2.6GHz，每个处理器≥28核, 内存≥1*32G, 硬盘≥2*1.2T SAS , SR150-M, 电口≥1*4GE,2*900W电源,带滑轨，标配国产操作系统，以及国产数据库软件。 4、动环监控系统包含门禁系统，照明系统，供配电检测系统，制冷检测系统，温湿度检测系统，机房视频监控系统，漏水与消防监控系统，远程无人值守报警与短信息告警只会功能，远程web界面与机房移动运维PAD多种功能； | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 网络设备-交换机 | 1、交换容量：交换容量≥300Gbps； 2、包转发率：包转发率≥50Mpps； 3、支持≥12个千兆电口，≥4个千兆光口，支持IEEE802.3af及802.3at （PoE+）供电标准； 4、二层功能支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN； 5、支持静态路由、RIP、OSPF； 6、支持堆叠，将多台交换机通过堆叠虚拟化为一台逻辑设备来管理和使用； 7、支持802.1x认证、MAC认证、AAA认证等多种方式；支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 半球摄像机 | 1、图像传感器：1/3" 200万像素逐行扫描CMOS以上； 2、支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR； 3、支持红外照射距离≥20米； 4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发； 5、可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调； 6、支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电； | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 视频存储服务器 | 视频存储服务器支持4盘位,32路接入,单电源 150W； | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 企业级硬盘 | 8TB 企业级硬盘单元(3.5")； | 块 | 3 |  |  |
| 22 | 机房外部防火门门禁系统 | 密码+指纹+IC卡三种搭配形式进行外部防火门远程管理。 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 基础软件 | 基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 电脑 | 品牌电脑，CPU≥8核心，内存≥16GB，≥256G SSD+1TB机械硬盘，独显≥2G，27寸显示器，三年质保； | 台 | 4 |  |  |
| 25 | 笔记本电脑 | CPU≥ 6核心12线程，内存≥16GB,13.3英寸,2.5k高分屏, ≥1T SSD, 独显≥2G,三年质保； | 台 | 3 |  |  |
| 26 | 操作台 | 1.2米钢木结构操作台，含2把工字椅； | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 电视 | 65寸4K高清全面屏，16：9，RAM≥2GB,ROM≥8GB，功率≥150W，含挂架及高清线 | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 3D视图软件 | 1、机房视图：系统支持在线创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示； 2、制冷视图：系统支持通过制冷组件，构建IDC制冷系统拓扑设计，从而达到制冷系统连接关系的直观展示，系统支持制冷系统中冷量的关键测点定制，以及测量参数绑定； 3、配电视图：系统支持配电组件，实现数据中心配电拓扑设计，实现配电系统的精细化管理，支持电路系统关键节点定制，以及测量参数绑定，支撑多层次、精细化的PUE评估； 4、与基础软件配套 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 机房运维监控服务 | 1、机房内各种设施和系统运行数据信息进行全面监控。 2、监控服务：7*24小时专业远程值守服务需提供400电话，包括线上监控、预警、告警通知、故障跟进等。 3、巡检服务：2次/年的现场巡检服务。 4、技术支持服务：强弱电、服务器、网络、数据库、虚拟化等在线咨询、远程技术支持。 | 项 | 1 |  |  |
| 5. 机房外围配套工程系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境净化装饰装修系统 | 面积160平米，包含顶面金属微孔吸音铝板、墙面机房专用彩钢板、地面防静电架空地板及踢脚线，顶地环氧防尘漆，岩棉、铜屏蔽网，散力支架，防火门、制度牌、网络拓扑图、以及对应辅料辅材、施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 机房供配电系统 | 包含精密智能配电柜；市电输入输出电缆；U电输入输出、电池组接入电缆；空调机组接入电缆；检修插座照明灯具铜芯线；其它包括LED照明灯具、翘板开关、墙面插座，地下防水插座、金属桥架、镀锌钢管、金属软管、五金等相关辅材，施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 机房综合布线系统 | 机房弱电综合布线，包括光缆、六类网线、光电网络跳线，配线架、ODF架、弱电铝合金上走线桥架，线缆标识标签等辅材，施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 机房无管网气体消防系统 | 包含主机房柜式七氟丙烷灭火装置瓶组、≥480L灭火药剂、烟感温感探头、核心主控制盘、报警主机、消防线缆以及对应辅料辅材、施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 机房新风排烟系统 | 包含新风系统排、新风机、进风，排风口、泄压阀、新风系统管道以及对应辅料辅材、施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 机房防静电接地系统 | 包含静电泄漏网、等电位端子排、等电位段子、接地箱、环流带、接地母线、镀锌扁铁、石墨接地模块，降阻剂，石油沥青辅料辅材、施工服务等。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 辅材 | 空调线缆、制冷剂、铜管、外机支架等施工辅材。 | 项 | 1 |  |  |

## 5.1.2机房装修工程要求

机房设在图文中心1楼，面积160平米，建设标准要求为A级，供配电线径、空调新风、消防、接地系统设计标准与容量必须与现有机房面积、容积、负载匹配，为交钥匙工程。

踏勘：投标人在取得招标文件后建议与采购单位考察现场联系人取得联系，具备现场考察条件后确认考察现场的具体时间。

现场勘查联系人：衡会战　联系电话：　18399658589

踏勘要求：投标单位进行现场踏勘并提交设计方案，投标单位须有详细的建设方案、工程量清单与效果图，提供详细的系统图、布置图、综合布线管线（电气、冷媒、冷凝水、强电、弱电）图、安装图纸、机房和大屏系统三维效果图。

（1）机房装修工程总体说明

机房室内装修主要包括：吊顶、防静电地板、顶地面处理、墙面与柱面处理、门窗安装、封堵、防水保温及其它作业的施工。

机房装修主材和辅材选料必须符合环保要求，质量达到国标标准，投标人所选择主要材料的生产厂家必须具有相应的资质，具备完整的产品检测报告、环保证书等相关材料，必须写明产品名称、有害物质限量、等级等内容。

为保证机房环境，要求机房的室内装修材料必须选择阻燃材料（A级）和不吸尘、不起尘材料，要求采用高品质绿色环保的产品。

为保证统一装修风格，顶、地、墙面主材要求同一品牌专业机房装修材料。

设计、施工不得伤及原有结构。机房装修必须满足消防标准要求。机房装修应考虑防鼠害处理。机房整体装修效果要求简洁明亮、美观大方,具有可参观性及展示性。

（2）机房装修设计要求

机房装修中吊顶、墙壁装饰、静电地板等方面应按照国家有关规范，充分考虑防火、防水、防尘、防静电、美观、方便、舒适、环保等因素，不留隐患地完成机房装修设计和施工。为保证机房环境，要求机房的室内装修材料必须选择阻燃材料（A级）和不吸尘不起尘材料。

机房装饰设计要体现出各功能区的特点，力求简洁明快，在充分考虑模块化机房各系统设备安全性的前提下，达到美观、大方并体现高科技感的装饰风格。

根据相关设计规范及现场实际情况，机房区工作层设计净高应为2.5米以上。

（3）吊顶工程

采用微孔铝合金吊顶设计，采用国内知名品牌，透气性能好，规格为600×600mm，1.2mm厚铝合金板吊顶，吊顶以上顶面及墙面要求刷防尘防水漆，根据相关设计规范及现场实际情况，机房区工作层设计净高应2.5米以上。

（4）地面工程

1)机房区域内地面应敷设防静电地板，地板架空高度应为不低于200mm。

2)防静电地板需采用长×宽为600×600mm，40mm厚度无边规格，可调整金属支架；并在精密空调送风区域配置同品牌专业风口地板；地板集中载荷应≥5000N，均布载荷≥29000N/m2，防火性能：需达到国家A级不燃，系统电阻106-1010Ω。并采取防震、防晃动加固措施，地板贴面色调与整体地板保持一致。

3)地板下需做好防电磁干扰措施，防鼠咬、密封等设施；地板下应设有线缆固定线管和安全的接地系统。

4)地板上凡是有机柜等重载设备处均须做散力架。

5)地板四周做彩钢踢脚线，根据实际架空高度做踏步，根据机柜位置做出线口。

（5）墙、柱面工程

1)装修材料具有防火、防静电、保温等特点，同时应确保主机房气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小。

2)机房内需采取有效的防止给排水漫溢和渗透的措施。

3)主机房内墙、柱面需采用C75型轻钢龙骨架空安装，内墙、柱面、门窗装饰面层需采用机房专用彩钢板，龙骨间距不大于400mm。彩钢板规格为W800/1200mmxH3000mm，单面金属复合墙板,白灰烤漆，钢板基材采用1.0mm热熔镀锌钢板；12mm石膏板内衬；板边采用全自动液压成型的U型边槽，配套阴阳角收边件，扣件、压条。

4)墙面与C75轻钢龙骨之间应填充20mm厚保温岩棉做保温处理。

（6）门、窗封堵工程

1)主机房对外门设计采用甲级钢制成品防火门（1500mm宽×2300mm高）。

2)机房内的外窗户需用轻钢龙骨加固、阻燃板封闭处理，封窗时原外窗户需保留，内部密封板装饰后应满足大楼外观整体美观效果，封闭前做好防水处理，玻璃内侧应贴不透明玻璃膜。

3)机房区施工完毕后需要对四周的孔洞、门窗、墙壁、地（楼）面的构造和施工缝隙采用专用胶进行密封，达到防鼠及密封要求。

（7）其他工程

1)设备支架及灾害防护：

当机房内有强烈振动的设备时，做有效的隔振措施。空调设备及其机房机柜，所有设备支架与设备接触面设计一层防震垫作为隔振措施。

2)防水防护措施：

在计算机机房环境里漏水引发的后果是灾难性：在机房入口、出口处沿地板下做一周100mm的防水堰，防止机房分区外的水进入机房区。在机房空调机组内做一组线形漏水报警监测系统，在空调给水线路中做点式漏水检测，及时排除水灾隐患，保证机房内设备可靠运行。在工程实施做好机房精密空调安装，保证计算机系统能够稳定、安全、可靠地运行，为机房工作人员提供一个良好的工作环境，机房内选用的机房专用精密空调放置在空调设备区内，安装时将墙做防水处理，空调水管沿防水围堰外围进入机房。

## 5.1.3新排风系统要求

（1）新风系统设计要求

新风系统与机房实际容积量配套，要求主机房区与外界的压差不应小于5Pa，与室外静压差不应小于10Pa。

1)新风量计算：

①室内总送风量的5%；

②换风量按每人40立方米/小时；

③维持室内正压所需风量。

在静态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000粒。新风系统提供通讯接口和接口协议；新风系统运行状态输出与场地智能监控兼容、集成于综合监控平台。新风系统充分考虑室内风速、防尘、消声、消防等要求。风口、风管及其它管道的保温和消声材料及其粘结剂，应选用非燃烧材料或难燃烧材料，环保材料。

2)风量计算

根据规范结合该项目设备情况进行计算，不小于上述（1）中的最大值。

3)设备安装

请投标方根据土建图纸和其它设备的摆放情况确定新风机及排风管道的具体位置。

4)与消防的联动

所有新风、排风设施均要考虑与消防系统的联动控制。

（2）排烟系统设计要求

采用气体灭火的区域需设置消防排风系统，在气体灭火后排除室内灭火废气。排烟机风量根据规范结合该项目实际情况进行计算。应不小于每小时5次换气次数。

平时排风系统关闭，待消防喷气完毕后可手动启动排风系统。排风系统要考虑排出废气的特点进行设计，排风系统应与消防系统联动。

机房及相关配电区域气体消防系统由投标方负责，其他辅助区域采用普通干粉灭火器。

所有空调设备和新风、排风设施均要考虑与消防系统的联动控制。

## 5.1.4机房电气辅助系统要求

（1）照明插座设计要求

计算机机房对照明的要求：光线明亮且柔和，适合人们的生理需要，布局合理且操作方便，为工作人员创造良好的工作环境。机房照明按国家标准规定，满足规范对于照度、照明均匀度（不少于0.7）照明稳定性及抑制眩光的要求。

1)本次工程设计照度：

机房照度≥500Lux；主机房备用照明的照度不低于50 Lux。有人值守的辅助区备用照明的照度不低于一般照明度的30%；疏散照明和安全出口标志灯的照度不低于0.5Lux。

眩光限制标准：机房内基本工作间眩光等级为Ⅰ级，无眩光；第一类辅助房间眩光限制等级为Ⅱ级，可以有轻微眩光；第二、三类辅助房间眩光等级为Ⅲ级，允许有眩光感觉。

根据计算机机房的工作特点，机房照度标准要求较高，同时，为了最大限度地减少灯光给工作人员造成的视觉疲劳，要充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。

2)机房应急照明系统配电设计：

应急照明可保证人员做应急处理，或安全快速地向应急出口疏散。机房内采用高效应急照明灯，应急照明应大于50Lux，市电停后自动投入，均匀布置无死角。

3)市电辅助插座的设置：

在机房各室的墙壁上，敷设暗线，按每25平方米左右配备一组辅助电源插座。

（2）防雷接地系统

1)计算机配电系统防雷器采用三级防雷，其他系统采用两级防雷：

第一级在大楼变压器低压侧加装三相电源防雷器。其目的是：1、对机房设备实行三级防雷保护；2、消除由低压电源室到输入配电柜这一段线路受到雷电感应和进一步降低残压；3、消除用电设备在启动或停止时，产生的浪涌对供电系统产生的影响。

第二级在UPS输入柜和动力配电总柜加装二级三相电源防雷器，对其所辖的用电设备实施防护。其目的是：1、对机房设备实行三级防雷保护；2、进一步降低残压；3、消除用电设备在启动或停止时，产生的浪涌对供电系统产生的影响。

第三级在UPS输出柜和空调配电柜加装三级三相电源防雷器。

2)机房接地系统

为保证机房内各种设备的安全运行，机房采用独立接地，接地电阻R≤1Ω，零－地压降小于1伏特，方可使用。专用接地线截面积应≥50mm2，外表绝缘。

接地体要求使用低电阻接地模块，它是一种以非金属材料为主体的接地体，它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成。接地模块呈网状摆放，接地模块埋放在2米到2.5米的冻土层,每个将接地模块用40*4的镀锌扁铁连接.在镀锌扁铁与接地模块的连接,要用焊接,在焊点上刷防绣漆,或用沥青，麻绳做防腐措施.根据地质情况,选用黄土对接地模块进行掩埋.以减少其地阻值。

接地模块从接地坑引扁铁到建筑物，做测试点方便日后维护。扁铁用25平方铜芯线到主机房。接地的地线接入机房接地排中线上，设备的地线和机箱用一根绝缘导线串联起来，再用接地母线将其接地排上。

信号电路、电源电路、高压电路和低压电路不应使用共地回路。

机房的接地应包括直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地等四种接地方式，以上接地方式均需符合国家规范及相关工程建设标准。

地面与活动地板之间需设防静电的地网，地网的形成为至少有6个以上活动地板的支架角相互连通，并连接至活动地板总接地端子上；等电位接地网格铜带应采用截面不小于3*30mm镀锡紫铜排。机房抗静电活动地板的接地连接线，应采用截面积不小于6mm2绝缘护套多股铜线。

机房内需布置接地铜排网。机柜、地板、金属吊顶、线槽、镀锌钢管等均应进行可靠接地，不得有对地绝缘的孤立导体，避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

（3）强弱电桥架敷设要求

1)电缆载流量受环境温度及电缆并列成束敷设影响,取环境温度+40℃时载流量作为选择电缆规格的依据，所有布线线缆必须满足国标要求。

2) UPS电缆布线选用阻燃交联电缆，计算机设备末端布线选用阻燃交联屏蔽电缆。电缆、导线截面的大小的选择应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》；电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。

3)所有照明布线均采用ZRBV-2.5mm2以上的阻燃铜芯电线，应急照明布线均采用NHBV-1.5mm2以上的耐火铜芯电线，维修插座布线均采用ZRBV-3*4mm2阻燃铜芯电线，应急照明及消防配电线路应按消防的有关规定处理。

4)机房线槽为上走线，建议采用金属桥架105*200mm米。弱电线槽与强电线槽平行敷设时，至少相距400mm；弱电线槽与强电线槽交叉时，弱电线槽敷设在强电线槽的上面，并有明显的区别。

## 5.1.5消防报警及灭火系统要求

(1)消防系统工程范围

数据中心机房按照规范建设消防报警及自动灭火系统。消防系统与机房实际容积量配套，其中气体灭火系统在主机房实施，采用无管网方式。主机房为一个防护区，设置一套无管网气体灭火系统，并与大楼消防报警联动。展示室采用原有的公共消防系统。

(2)消防报警系统要求

消防报警控制器应设置在气体防护区外，同时要给值班室一路信号。

机房区应设置报警，在吊顶上、吊顶下及地板下设置感烟、感温探测器。

感烟探测器安装间距不超过15米，感温探测器安装间距不大于10米。

火灾自动报警系统应具备和自动灭火设备、空调、机柜、通风、排风、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门；并具备与大楼安保中心联网报警功能。

机房区内需安装消防应急照灯、排风、排烟等设施。管道穿墙处应设防火阀。

本部分设计为机房区域的火灾自动报警及灭火联动控制部分，具体内容为：在气体防护区设置智能型感烟和感温探测器；在防护区房间内设置声光报警器，门外设置紧急启停按扭，门口上方设置放气指示灯，火灾报警联动控制器设置在值班室内或者监控室外。

灭火的联动关系为，当防护区内相临一对感烟、感温探测器同时报警时，火灾自动报警控制器发出信号启动声光报警器，通知人员撤离；并关闭空调，切断非消防电源，接收动作完成后的返回信号；经30秒可调延时后启动钢瓶瓶头阀，释放灭火气体以完成灭火任务。

应严格按照《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》、《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》设计并施工。

(3)无管网气体灭火要求

1)七氟丙烷气体灭火系统：

主机房内采用无管网式的七氟丙烷气体灭火装置。

2)启动方式

无管网灭火系统应具有以下两种控制方式：

自动控制:当感烟、感温两路同时报警后, 气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警并延迟30秒后下达灭火指令，按下列程序工作：联动关闭开口密闭装置、通风机、防火阀等设备,延迟30秒后打开电磁阀, 释放氮气，氮气驱动相应的储瓶瓶头阀，释放灭火剂实施灭火。

手动控制:若操作人员将气体灭火控制器的控制键拨“手动”位置，当感烟、感温两路同时报警后，气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警, 但并不启动灭火装置。操作人员可按下气体灭火控制器上的"紧急启动"按钮或旋动防护区门外的手动控制盒上的钥匙至"启动"位置,启动灭火装置。

3)气体灭火系统灭火气体需在8秒内喷放完毕。

4)对保护区的要求：

保护区必须是独立的封闭空间：保护区的隔离墙和门窗的耐火极限不低于0.5小时，吊顶的耐火极限不低与0.25小时，防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa。（防护区的隔断玻璃为了达到防火要求需采用防火玻璃，耐火极限大于0.5小时。）防护区的门应为向外开启的防火门，并加装闭门器。

(4)消防排气设计要求

本机房消防灭火区应选用机械排烟。排烟口放置在对外出口处。送风口的风速不应大于7m/s；排烟口的风速不应大于10m/s。在排烟系统管道上及管道穿越防火分区的隔墙处需设排烟防火阀。

### 5.2校园网络及安全防护升级、校园云平台技术建设

本次建设的内容要为学校信息化建设的各项应用服务提供高性能、高可用性、高扩展性和高安全性的硬件架构、软件平台及技术支持，以满足学校数据共享的要求，确保学校各校区、楼宇与网络中心的互联互通，并满足面向各类用户提供数据服务的基本技术要求，以提高学校的管理水平、工作效率、服务能力及竞争力。

## 5.2.1校园网络及安全防护升级技术参数要求

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网核心BRAS | 1、交换容量≥120Tbps，转发性能≥25000Mpps； 2、设备支持双主控且满配，支持电源冗余，所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔； 3、★整机业务载板插槽≥14个，单槽位最大支持200G线速转发不丢包，提供相关证明材料并加盖原厂公章； 4、设备支持100GE、40GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型； 5、支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术，支持LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE等MPLS技术，支持VXLAN、GRE等隧道技术； 6、支持IPv4路由表容量≥10M，IPv6路由表容量≥5M； 7、支持VRRP、Eth-Trunk、E-Trunk等可靠性技术，支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms； 8、实配：双主控，双交换网板，4个电源模块，接口：配置≥10*10GE光口，配置IPv6、SR、RSVP-TE, MPLS-TE,VxLAN、L2VPN、license、配置32K用户的Bras接入功能（包含基于目的地址计费功能、EDSG功能），软、硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 园区出口入侵防御 | 1、★支持1个GE独立管理口，配置1个Console口，配置1个USB2.0口，业务口配置≥2*40GE接口，≥12*10GE(SFP+)，≥12*GE电口； 2、产品须为标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，IPS检测吞吐量≥13Gbps，每秒新建连接数≥35万，最大并发连接数≥1150万； 3、冗余电源，电源支持热插拔，配置4个风扇，风扇支持可插拔； 4、支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由； 5、支持对VLAN、IPv4、MPLS、GRE、IPv6、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4报文的入侵防护； 6、支持SSL加密流量检测； 7、支持不少于6000种的应用识别能力； 8、实配：双电源，SSD硬盘不小于240G，IPS特征库3年升级服务，硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 园区出口防火墙 | 1、★千兆电口≥12，千兆光口≥8，10G接口≥4，实配SSL VPN并发数≥2000，IPSec VPN隧道≥8000，虚拟防火墙数量≥500，支持双电源，支持USB2.0，为了提高可靠性，支持风扇可插拔； 2、吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥15Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps； 3、具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 7、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； 8、实配：双电源，硬盘不小于240G，IPS、AV、URL、云沙箱特征库3年软件license升级，硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函，要求与现网学校出口防火墙实现双机热备部署，提供部署说明并加盖原厂公章； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | BMC管理交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、★固定端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+,为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 3、★支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持IPv4 路由表≥8K； 4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN； 5、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISIS、BGP； 6、实配：双电源，硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 网络智能运营平台 | 1、支持本地账号、MAC账号、访客账号、社交媒体账号（含微信、QQ、微博账号）进行准入认证； 2、提供标准AAA能力，支持802.1x认证，MAC认证和Portal认证场景，支持MAC优先的Portal认证，控制器通过保存终端的mac地址,第二次就可以直接使用网络,不用登录。 3、支持账号、用户组、SSID、时间段、设备和IP地址作为授权条件； 4、支持授权ACL、VLAN、HostName，URL过滤，上下行带宽、DSCP、安全策略和带宽策略，支持标准的自定义RADIUS授权参数； 5、支持在Portal认证、RADIUS认证场景下，以RADIUS中继方式对接三方AAA服务器； 6、支持MAC优先的Portal认证，控制器通过保存终端的mac地址,第二次就可以直接使用网络,不用登录； 7、支持认证逃生机制，保证在网络失联的情况下用户的使用体验； 8、支持通过用户组、时间段、SSID设置策略控制用户的接入； 9、支持网络中的统计状态监视，包括网络流量统计、网络速率、TOP N 设备流量，TOP N SSID流量，在线用户数等； 10、支持显示站点下AP射频信息列表；支持射频信道利用率、射频干扰率、射频噪声统计等，历史24小时射频趋势图； 11、支持多种用户侧统计监控，进行终端行为分析，包括路人/访客/接入用户的时间分布趋势图； 12、支持显示通过平台进行Portal认证的在线用户信息，在线用户信息包括：用户名、用户组、认证方式、访问策略、接入SSID、终端MAC地址、终端IP、登录时间和站点，在线用户信息支持导出； 13、支持AP/FW设备，基于DPI应用的识别；可按时间段、租户、设备、站点，统计各应用的流量和占用率。支持DPI在线升级。支持站点流量按照应用维度分析； 14、支持大包升级和补丁升级，支持离线创建升级任务，在设备上线时自动升级。支持单设备或设备批量升级，支持基于时间模板。对设备分批升级； 15、★实配：支持≥15000用户的认证，软件3年license、配套对应国产操作系统、数据库、服务器，服务器配置不低于2*CPU，单CPU≥14core,≥4*32GB内存,≥7*600GB 硬盘,≥6*GE+2*10GE端口,≥2*900W 电源，提供原厂售后服务承诺函； | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 数据中心接入交换机（1） | 1、★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，10GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个，电源1+1备份，风扇3+1备份； 2、CPU、LSW均为国产自研芯片； 3、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 4、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； 5、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 7、实配：双电源，支持IPv6、Vxlan等完成SDN自动化功能license，包含堆叠所需配套硬件，软件、硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 数据中心接入交换机（2） | 1、★交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1800Mpps，10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥8个，电源1+1备份，风扇3+1备份； 2、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 3、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现； 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 5、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 6、实配：双电源，支持IPv6、Vxlan等完成SDN自动化功能license，包含堆叠所需配套硬件，软件、硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 数据中心核心交换机 | 1、★交换容量≥12.5Tbps，包转发率≥4400Mpps，以官网最小值为准，支持提供≥64个100GE QSFP28接口，电源1+1备份，风扇3+1备份； 2、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现，提供相关证明材料； 3、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 4、支持MPLS； 5、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 6、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VxLAN OAM、 VxLAN ping, VxLAN tracert； 7、支持动态ECN：定时采集流量特征，动态调节ECN门限； 8、实配：100G端口≥64，支持IPv6、Vxlan等完成SDN自动化功能license，包含5米40G堆叠线缆1根等配套材料，硬件、软件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 日志审计 | 1、配置交流冗余电源； 2、支持IPv4/IPv6双栈； 3、★支持≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，1个管理口，（含2个多模光模块），标配≥16G内存，≥2T*3硬盘raid5，EPS≥9000/秒，产品采用CF卡启动； 4、配置≥200日志源授权； 5、支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集，支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集；支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等； 6、支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件； 7、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数； 8、提供3年软、硬件维保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 园区核心交换机 | 1、★交换容量≥500Tbps，包转发率≥28000Mpps； 2、主控引擎与交换网板物理分离；全宽槽位主控引擎≥2；独立交换网板槽位≥4；整机业务板槽位数≥8；为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 3、★采用信元交换架构，支持每槽位转发能力≥2.4Tbps，相关证明材料加盖原厂公章； 4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast； 5、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 6、支持MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，支持IPV4路由表≥512K，IPV6路由表≥256K； 8、实配：双主控，2块独立交换网板，≥3*3000w电源，万兆光接口≥96，5M万兆堆叠线缆2根，实配IPv6、MPLS、Vxlan等功能license，软、硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 堡垒机 | 1、★千兆硬件平台，固定端口数：万兆端口数≥2，千兆端口数≥6，配置1+1冗余电源； 3、字符并发≥800、图形并发≥200； 4、设备采用旁路部署（支持集群部署），不影响业务环境，支持高可用部署，HA秒级切换； 5、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理； 6、每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、运维管理员、审计管理员、运维员； 7、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具； 8、支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机； 9、支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表； 10、实配：资产管理数≥200个，软件3年功能license升级，硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 数据中心防火墙 | 1、★千兆电口≥12，万兆光口≥12，40GE接口≥2，支持SSL VPN并发数≥5000，IPSec VPN隧道≥15000，实配虚拟防火墙数量≥1000，配置双电源； 2、支持USB2.0，为了提高可靠性，支持风扇可插拔； 3、★吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，IPS吞吐量≥15Gbps； 4、具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 7、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； 9、实配：双电源，硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | SVN接入网关 | 1、★实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，实配SSL VPN并发数≥100，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥50，配置双电源，配置独立硬盘不小于50G； 2、吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，SSL_VPN吞吐量≥300Mbps ,SSL代理吞吐量≥300Mbps； 3、硬件3年质保，提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 万兆多模光模块 | 原厂，10GE，多模，850nm，0.3KM，LC；提供配套光纤 | 块 | 240 |  |  |
| 15 | 40G多模光模块 | 原厂，40GE，多模，850nm，0.3KM，MPO；提供配套光纤 | 块 | 48 |  |  |
| 16 | 100G多模光模块 | 原厂，100GE，多模，850nm，0.1KM，MPO；提供配套光纤 | 块 | 20 |  |  |
| 17 | 25G多模光模块 | 原厂，25GE，多模，850nm，0.1KM，LC；提供配套光纤 | 块 | 50 |  |  |
| 18 | 千兆多模光模块 | 原厂，GE，多模，850nm，0.3KM，LC；提供配套光纤 | 块 | 6 |  |  |
| 19 | 辅助材料 | 建设中所需的各类线缆、辅助材料等，不仅限于OM3/OM4光纤、六类跳线 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 系统对接 | 需完成软硬件及第三方接口的对接，保证所有设备能够稳定的运行，对接所产生的费用中标商自理。 | 项 | 1 |  |  |

## 5.2.2校园云平台技术参数要求

| 序号 | 名称 | 功能参数描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理节点服务器 | 1、总体要求：国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权； 2、为保证平台兼容性和稳定性，要求服务器与交换机同一品牌； 3、★处理器：整机提供≥2颗英特尔至强系列CPU (主频≥2.2GHz，每个处理器≥24核)； 4、★内存：配置≥24个内存槽位，配置≥768G内存，单条要求≥32G，内存工作频率≥2666MHz； 5、硬盘：配置≥3块960GB SSD，≥1块480GB SSD，≥1块3.2TB-NVMe PCIe-读写混合型 SSD，≥8块4TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm硬盘； 6、RAID卡：配置≥1块硬件阵列卡，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，≥2GB缓存，超级电容保护； 7、网络：配置≥1个GE网口,2个10GE网口,4个25GE网口； 8、电源：配置2个≥900W白金交流电源； 9、风扇：配置冗余热插拔风扇； 10、可管理和维护性:服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统；支持黑匣子功能。 11、为方便故障定位，支持最后一屏功能，提供资料截图； 12、服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 13、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出； 14、维保：提供原厂3年维保及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 网络节点服务器 | 1、总体要求：国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权； 2、为保证平台兼容性和稳定性，要求服务器与交换机同一品牌； 3、★处理器：整机提供≥2颗英特尔至强系列CPU (主频≥3.0GHz，每个处理器≥22核)； 4、★内存：配置≥24个内存槽位，配置≥384G内存，单条要求≥32G，内存工作频率≥2666MHz； 5、硬盘：配置≥1块480GB SSD硬盘； 6、网络：配置≥1个1GE网口，12个25GE网口； 7、电源：配置2个≥900W白金交流电源； 8、风扇：配置冗余热插拔风扇； 9、可管理和维护性:服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统；支持黑匣子功能。 10、为方便故障定位，支持最后一屏功能，提供资料截图； 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 12、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出； 13、维保：提供原厂3年维保及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 通用型计算服务器 | 1、总体要求：国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权； 2、为保证平台兼容性和稳定性，要求服务器与交换机同一品牌； 3、★处理器：整机提供≥2颗英特尔至强系列CPU (主频≥3.0GHz，每个处理器≥22核)； 4、★内存：配置≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≥16G，内存工作频率≥2666MHz； 5、硬盘：配置≥1块480GB SSD； 6、网络：配置≥8个25GE光口； 7、电源：配置2个≥900W白金交流电源； 8、风扇：配置冗余热插拔风扇； 9、可管理和维护性:服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统；支持黑匣子功能。 10、为方便故障定位，支持最后一屏功能； 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 12、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出； 13、维保：提供原厂3年维保及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 高IO存储节点服务器 | 1、总体要求：国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权； 2、为保证平台兼容性和稳定性，要求服务器与交换机同一品牌； 3、★处理器：整机提供≥2颗英特尔至强系列CPU (主频≥2.4GHz，每个处理器≥12核)； 4、★内存：配置≥24个内存槽位，≥128G内存，单条要求≥16G，内存工作频率≥2666MHz; 5、★硬盘：配置≥1块480GB SATA 6Gb/s SSD，≥2块1.6TB NVME PCIe SSD，≥12块4TB 7.2krpm SATA HDD； 6、网络：配置≥2个10GE网口+2个25GE网口； 7、电源：配置2个≥900W白金交流电源； 8、风扇：配置冗余热插拔风扇； 9、可管理和维护性:服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统；支持黑匣子功能。 10、为方便故障定位，支持最后一屏功能，提供资料截图； 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 12、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出； 13、维保：提供原厂3年维保及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 对象存储管理节点服务器 | 1、总体要求：国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权； 2、为保证平台兼容性和稳定性，要求服务器与交换机同一品牌； 3、★处理器：整机提供≥2颗英特尔至强系列CPU (主频≥2.2GHz，每个处理器≥24核)； 4、★内存：≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≥16G，内存工作频率≥2933MHz; 5、★硬盘：配置≥1块480GB SATA SSD，≥1块960GB NVMe SSD 6、网络：配置≥2个GE网口+6个25GE网口； 7、电源：配置2个≥900W白金交流电源； 8、风扇：配置冗余热插拔风扇； 9、可管理和维护性:服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统；支持黑匣子功能。 10、为方便故障定位，支持最后一屏功能； 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 12、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出； 13、维保：提供原厂3年维保及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 云平台软件 | 1、总体要求 1）开放性：云平台和云服务要求采用主流开源技术，并且兼容主流开源标准，以保证平台无锁定。 2）安全可信：云服务商有明确的业务边界，必须尊重用户数据主权，不触碰用户数据，不能以技术手段获取和使用学校业务数据，支持全国产化服务器部署，支持资源池的X86和国产CPU的混合部署。 3）独立性：为保证独立性，要求提供的云平台具备独立的管理节点，管理节点与业务节点物理分离部署。管理节点集群部署，无单点故障风险；采用基于Vxlan的Overlay软件SDN技术，网络节点独立物理服务器部署；存储节点与计算节点分离物理部署。 4）持续演进：具备持续演进的能力，能够根据学校需求新增云服务或对云平台资源进行扩容，云平台采用统一集中运维。 5）混合云：采用混合云架构，可与公有云、私有云互通，支持业务分层部署。 2、资质要求 1）ITSS认证：云服务厂商获得ITSS云计算服务能力（公有云和私有云）评估一级认证，提供证书复印件并加盖原厂公章； 2）增值电信业务经营许可证：提供云服务厂商增值电信业务经营许可证，包括：互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、内容分发网络，提供许可证复印件并加盖原厂公章； 3）可信云认证：通过国家工信部指导下的数据中心联盟可信云服务认证，认证包括：云主机、块存储、对象存储、云数据库、云备份、云主机安全、金牌运维、负载均衡、微服务、混合云解决方案，提供证书复印件并加盖原厂公章； 3、云平台安全功能要求 1）资产管理：收集并展示各项主机资产信息，包括账户信息、进程信息、软件信息、开发端口信息，帮助用户进行监控和管理； 2）账户破解防护：检测账户遭受的口令破解攻击，封锁攻击源，禁止其再次登录，防止主机因账户破解被入侵； 3）漏洞管理：通过与漏洞库进行比对，检测出系统和软件存在的漏洞、Web-CMS漏洞，帮助用户识别出存在的风险； 4）关键文件变更检测：对于系统关键文件（例如：ls、ps、login、top等）进行监控，一旦文件被修改就进行告警，提醒用户关键文件存在被篡改的可能； 5）基线检查：检测系统中的口令复杂度策略、常见的Tomcat配置、Nginx配置、SSH登录配置、系统账户口令是否属于常用的弱口令，帮组用户识别不安全配置项，给出修改建议； 6）网站后门检测：支持检测云服务器上Web目录中的文件，判断是否为 WebShell木马文件； 7）异常Shell检测：支持对系统中异常shell获取行为的监测能力，包括对shell文件的修改、删除、移动、拷贝、硬链接、访问权限变化； 8）反弹Shell检测：支持通过对用户进程行为进行实时监控，及时发现进程的非法shell连接操作产生的反弹shell行为，支持对TCP,UDP,ICMP等协议的检测； 9）Root提权检测：支持对利用SUID程序漏洞进行root提权、利用内核漏洞进行root提权、文件提权的检测；要求提供产品界面截图并加盖原厂公章； 10）关键文件完整性管理：支持检查系统关键命令和关键文件的指纹，由管理员在后台统一识别标注，便于第一时间发现被篡改的异常情况； 11）恶意程序检测：支持使用最新的恶意程序库对运行中的程序进行检测，识别出其中的病毒、木马、后门、蠕虫和挖矿软件等，并提供一键隔离查杀能力； 12）Rootkit检测：支持内核rootkit置入通道的行为进行监控，支持对系统调用表篡改类rootkit置入的监测，同时支持对内核隐藏端口、进程、内核模块进行监测； 13）程序运行认证：支持对运行的进程进行管控，监控进程的运行，帮助用户掌握现网的业务进程，分析现网业务相关的业务进程，对业务进程进行可信、不可信、未知状态进行标记。 4、★弹性云主机服务 1）反亲和性，支持物理机级别，要求将用户的同一云服务器组中的弹性云服务器尽量分散地创建在不同的主机上。 2）系统支持在创建弹性云服务器时，将弹性云服务器加入云服务器组。也支持在弹性云服务器创建成功后，对云服务器组中的弹性云服务器进行添加、移出操作。一个云服务器组中可支持高达16台云主机。 3）单个云主机在创建时支持设置多个网卡，并且可以设置不同的IP地址。 4）支持整机备份，一个云主机一个备份文件，支持基于多云硬盘一致性快照技术的数据保护，可以将备份数据恢复到初始主机，提供官网截图并加盖原厂公章。 5）提供密码登录和密钥登录两种方式，登录云主机，包括windows和linux两种系统。 6）支持云主机系统卷和数据卷在线扩容，无需停机，云主机最大支持挂载24块云盘，提供官网截图并加盖原厂公章。 7）云主机实配NAT64和IPv6双栈能力。 8）具备云主机生命周期管理，提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性； 9）提供虚拟主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能； 10）支持并配置计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作；支持计算能力的水平弹性伸缩，可根据定时、周期或监控策略，增加或减少云服务器实例 5、镜像服务 1）整机镜像: 使用弹性云服务器携带其挂载的数据盘一起创建整机镜像。支持弹性云服务器开机制作整机镜像。 2）共享镜像: 用户可以通过镜像共享，将私有镜像在同Region下多个租户间实现共享。 3）镜像导入：支持导入的镜像格式vhd,vmdk,qcow2,qcow,qed,vhdx,raw，支持多种虚拟化平台镜像导入。 4）镜像导出：支持从console导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像，自主导出，无需工单参与。 6、块存储服务 1）服务能力：每个云硬盘存储均需要有3份分布于不同机架的副本； 2）支持Oracle RAC的共享云硬盘：提供Native 共享卷，支持集群应用上云，支持共享卷； 3）云硬盘在线扩容，卷处于挂载状态时支持扩容，包括系统卷和数据卷，无需关机； 4）虚拟云主机单个块存储空间32T，至少支持20块数据盘； 5）可靠性：能够进行块设备的在线备份，能够支持针对任意备份点进行回滚恢复等操作；支持创建磁盘自动备份策略；云硬盘备份支持快照，单个云硬盘支持≥7个快照； 6）性能：支持单盘容量≥32TB；支持≥5000IOPS，带宽支持≥150MB/s；支持IOPS Burst QOS控制，让云硬盘的IOPS在一定时间内超过上限的能力，满足学校业务突发高峰； 7、对象存储服务 1）系统架构：①基于分布式架构，通过软件分布式架构和数据冗余技术，来实现高伸缩性和高扩展性，容量与性能都随节点数增加而线性增加；②支持S3/POSIX/NFS/FTP协议，实现“一套集群、多种协议”互通，满足用户同一份数据，被多种客户端访问的诉求；③支持异构CPU节点共集群（例如X86、ARM），保证业务连续性，提供相关截图并加盖原厂公章； 2）系统性能：①容量/性能自动负载均衡，随着存储节点数的增加，容量/性能也随着线性增长；②支持基于租户、桶级别的TPS和带宽粒度的服务质量控制，可以精确控制PUT，GET，DELETE和LIST等操作；③单流性能>=300MB/s。 3）系统可靠性：①采用EC冗余算法，允许3块硬盘故障；采用智能检测算法，对硬盘、服务器、网络设备实现检测硬件亚健康及故障状态；支持硬盘级、节点级、机柜级故障，最大支持1个机柜+1个服务器故障，存储能不中断业务持续提供数据读写操作；②支持2个集群间的数据复制，提高数据可靠性。 4）系统安全性：①支持防盗链技术，给桶设置白名单和黑名单，白名单网站可正常访问桶，黑名单网站无法访问桶；提供相关截图并加盖原厂公章；②支持RBAC权限控制和基于接口的细粒度权限控制；③支持对桶配置默认加密功能，配置后，上传到桶中的对象都会自动进行加密； 5）管理特性：①支持服务器、盘的TPS和带宽的监控；支持集群容量的查看；支持节点级CPU利用率、内存利用率统计；②支持空间使用率超阈值告警，支持管理员配置容量阈值告警。 8、负载均衡服务 1）服务能力：支持4层、7层负载均衡，支持HTTP,HTTPS,TCP,UDP协议负载均衡； 2）均衡策略：提供加权轮询算法或加权最小连接算法的流量分发策略，支持以下三种调度算法：加权轮询算法、加权最少连接、源IP算法；提供源地址Hash算法的流量分发策略； 3）健康检查：支持健康检查，自动隔离异常状态虚拟主机； 4）管理功能：提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建负载均衡实例，并对其进行配置。 9、虚拟私有云服务 1）支持按需创建使用虚拟专有网络； 2）支持创建/删除/修改等生命周期管理能力； 3）支持安全组能力； 4）支持创建子网ACL规则； 5）支持设置高可用的虚拟IP，且虚拟IP可绑定弹性IP访问公网； 6）支撑学校私网IP不变迁移上云，支持VM粒度的迁移上云，及云上云下大二层互通。 10、云备份服务 1）云服务器整机备份，支持云主机和使用云盘的裸机，保证系统盘和数据盘的多盘备份一致性（多个盘的备份是同一时间点产生）； 2）使用整机备份将原云服务器的数据恢复到指定备份点； 3）具备将云服务器备份（含系统盘+数据盘）创建为镜像的能力； 4）部署了数据库的云服务器备份，保证数据库备份的一致性（数据库事务一致）； 5）周期性自动备份，备份策略可支持小时级配置的最小备份时间间隔； 6）自动删除历史备份数据的策略，可以选择份数或者时间两种维度，按照备份数据产生的时长或者该策略产生的备份数据总数来设置。 11、虚拟私有云终端节点服务 支持通过内网连接访问云服务；支持跨账号打通不同虚拟私有云，虚拟私有云可以子网重叠。 12、弹性IP服务 按需带宽支持弹性伸缩；支持监控粒度为1分钟的IP、带宽级别的流量监控； 13、服务要求：提供3年云服务及运维支持服务 14、提供以下云平台运维服务能力： 1）云服务商具备基于大数据分析平台，实现运维数据的统一汇聚与实时分析处理的智能化运维平台； 2）云服务商需提供符合ITIL规范的故障处理流程，具备完善的故障监控、自动告警、快速定位、快速恢复等一系列故障应急响应机制。重大问题可在10分钟内做出响应；需要提供服务承诺函并加盖原厂公章； 3）云服务商应具有云服务、云网络、云安全等方面的各类专家团队，具备云上云下统一运维能力，针对云服务进行7x24小时监控，及时识别和处理故障和隐患； 4）提供7x24小时热线电话支持、云产品工单支持、企业电话专线支持和专属IM群支持； 5）提供专属技术服务经理服务，由云服务资深技术专家担任，作为云平台售后技术服务统一接口，熟悉学校云上架构，提前预知技术风险并提供优化建议，指导或配合学校制定最优解决方案，为学校提供更全面，更贴身，更主动的技术服务，提供3年5x8小时远程驻场运维服务； 6）提供每年累计3个自然日的重大活动保障服务，在学校重大活动期间，提供云专家7x24小时全程保驾护航，提前规避风险，快速响应问题，保障学校重大活动平稳进行； 7）对于云资源池变更升级、软硬件补丁重大变更需提前公告，并告知沟通变更影响及变更时间窗；对于发生的重大故障、安全事件，提供完整故障分析报告；支持云资源池容量管理并定期提供容量报告； 8）云产品架构咨询服务：帮助学校了解云产品特性，指导学校更好地使用云产品；结合学校需求提供适应其应用特点的云产品架构方案咨询；提供最佳实践案例。通过架构设计优化满足弹性、高可用、高性能等学校需求；每年提供不低于2个工作日的云产品架构咨询服务； 9）优护计划服务：分析学校业务，制定云上优护计划。定期组织技术研讨，调研学校需求并设计优化方案；针对学校业务敏感的业界突发事件（如安全漏洞、病毒、网络故障等），主动协助学校制定处置方案； 10）服务月报：每月至少1次为学校提供包括云资源运行状态和服务支持的月度总结，以及优化建议。 15、云服务商运维平台及运维流程应具备如下功能： 1）全栈立体监控：实时全景监控告警，保障服务稳定运行； 2）智能故障自愈：基于智能故障自愈能力，可实现≤10分钟级硬件故障诊断&自动化处理； 3）全方位流程管理：支持变更申请、评审、实施和分析等全生命周期管理；支持事件一键转问题，在线跟踪，事件中的问题，端到端闭环；线上跟踪故障分析报告和改进措施，流程化、电子化推动改进；支持按服务、时间段设置人员排班，事件发生第一时间自动通知；支持事件定级、处理、跟踪、度量，回溯和通报等生命周期管理；支持按事件级别自动/主动一键拉起； 4）自动化部署变更：提供云应用和基础设施自动化管理能力；灵活编排各种运维场景，标准化各种操作流程，实现现网运维的可视、可控、可衡量；支撑新服务/新特性快捷、平稳上线； 5）配置管理：定义和控制服务与基础设施的部件，并保持准确的配置信息构建全局统一的资源模型、应用模型、资源应用映射关系；提供统一的运维资源配置数据服务和全景资源拓扑。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 业务系统保障与优化平台 | 一、功能指标 通用参数 1）为不影响应用系统的运行与性能，减少对现有网络结构的调整，产品采用独立的硬件设备，采用网络旁路监听技术实现数据采集。 2）产品要求无插件、Agent等形式采集数据，产品必须是数据采集、存储、管理、展示为一体的设备。 功能参数 3）实现端到端的性能监控，能够监控网络及应用系统整个路径上的延迟情况，包括网络延时、中间件延迟、数据库延时。（提供截图并厂家盖章证明） 4）监控业务系统的响应时间，发现业务慢响应操作及响应延迟时间。监控业务系统的访问频率，发现操作频率异常的终端，并分析对业务系统的影响。 5）实现网络广播风暴监控，能实时发现网络中广播包数量异常，并统计每个IP地址发送的广播包数量。（提供截图并厂家盖章证明） 6）实现业务性能健康度指标分析，业务性能的优劣能够通过健康度指标反映。监控每个终端访问业务系统的流量，发现流量异常的终端，并按时间分析流量趋势。 7）支持Oracle、Sybase、SQLServer等医疗常用数据库的锁监控；监控数据库锁等待操作，包括影响时间、影响对象、影响范围、影响内容等。同时监控数据库大查询操作，包括操作时间、操作对象、操作内容、数据大小等内容。 8）实现性能指标阀值的自动设置，无须人工干涉和预先定义，系统根据历史数据自动设置每个性能指标的阀值，并能够自动调整，适应业务系统的各种变化。 9）监控Web访问的慢响应操作，包括慢响应时间、慢响应对象、慢响应内容、慢响应时间等内容。监控Web访问的高频次操作，包括操作时间、操作对象、操作频率等内容。 10）监控网络大流量操作，包括操作时间、操作对象、流量大小等内容。能实时检测TCP连接状态，包括连接正常数量、连接失败数量、连接复位数量等。 11）实现对网络设备运行状态监控，包括设备启停状态、端口流量数据。实现网络设备配置信息监控，发现配置变更，并产生变更事件。 12）实现主机性能监控，包括CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、IO使用情况。 13）按照每月、每天、每时展示业务性能和运行状态，实时产生故障事件和性能事件。 14）实现对网络中特殊数据ARP、DHCP、ICMP、DNS的统计分析，分析异常数据。 15）能按照网络数据包大小进行分类统计，计算大包数量、中包数量和小包数量，并能发现异常统计数据情况。 16）监控数据备份状态，提供每天数据备份正常或异常报告，及时发现备份故障或异常情况，并进行预警。 17）监控数据库作业任务运行情况，提供每天作业任务运行正常或异常报告，及时发现重要作业异常情况，并进行预警。用户关注的核心作业，支持实时告警。 18）监控每个终端IP地址访问相关服务器（WEB、数据库）应用IP的访问流量，包括上行流量、下行流量、数据包数量、数据包大小。（提供截图并厂家盖章证明） 19监控零窗口情况，包括源IP地址、目的IP地址、零窗口次数等，发现异常零窗口。 20）支持Oracle、Sybase、SQLServer等,实现数据库SQL语句的性能分析，对每条SQL语句监控执行时间，包括语句内容、执行对象、响应时间等，发现时间超长的SQL语句。 21）监控数据库运行状态，包括数据库连接数、会话数、请求数、登录数、锁数量、缓存命中率、连接响应时间等 22）每天、每月定期对业务系统运行状况进行总结，提供总结分析报告。 23）提供业务服务依赖拓扑图展示，反映终端、网络、主机、应用系统、外联系统、第三方应用等各方面的连接情况。 24）提供基于应用与数据库、网段与终端的实时动态的访问依赖关系图，可以自动发现网络中的所有应用间访问情况，应用与数据库间的访问情况，自动发现终端A类、B类、C类网段及下属终端IP对应用、数据库的访问情况。访问依赖关系图可以历史回溯，并可实时查询对应数据并提供下载功能。（提供截图并厂家盖章证明） 25）在业务拓扑图上反映业务系统运行状态，展示各种关键指标、异常参数、运行故障等情况。 26）实现网络核心运行态势大屏展示，针对网络核心骨干的运行情况整体展示。内容包括：网络整体运行态势健康指标、网络核心架构连通情况及骨干流量态势、核心设备运行状态及性能情况等。 27）实现网络性能指标分析大屏展示，针对网络性能指标监控及分析结果的整体展示，包括网络设备、主机、应用软件及终端的性能指标展示，包括：网络线路运行性能指标及趋势图、网络设备运行状态及性能指标、主机运行状态及性能指标、应用软件运行状态及性能指标、数据库运行状态及性能指标、终端访问响应时间。 系统管理参数 28）提供事件告警功能，实现页面提醒、短信通知、邮件通知等多种告警手段。 29）实现用户管理功能，提供不同用户角色实现不同管理功能。 30）支持数据自动备份和还原操作，备份策略可按天、周、月进行选择，自动备份支持远程设备，支持手动和自动备份与还原操作。 31）数据支持多种查询方式，可根据时间、IP地址、类型、参数指标等多种条件进行组合，支持对查询数据以Excel、Access格式导出。 32）支持SNMP、Syslog协议，能为第三方管理软件提供接口。 33）系统可以设置数据保存期限，至少可保存一年的数据并支持实时查询。 二、硬件指标 34）软硬件一体设备，≥16G RAM内存，≥1TB存储空间，≥2个100/1000M自适应电口监听接口，2个，≥2个100/1000M自适应电口管理口，1个RS232串口； 三、服务支持与质量保证 35）提供上门安装调试及培训 36）提供3年免费原厂维护 37）提供7*24小时支持热线 38）本地应急响应时间<=30分钟 39）所投产品厂家取得高新技术企业资质、双软认证企业资质、ISO9001质量管理体系认证证书 40）产品获得计算机软件著作权登记证书及软件产品认证证书 41）所投产品具有《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC） 42）所投产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和检测报告 | 套 | 1 |  |  |

## 5.3特别说明

以上内容及参数为采购方最低要求，如存在不合理或具有局限性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。所投产品技术参数不得低于招标参数要求，否则将在评标细则中做扣分处理。

招标文件提出的对核心机房建设工程系统的技术要求和施工要求，不应作为完整的详细要求。所有设计图纸、资料中未表示出来，而在本技术要求中提及的设备、材料和工作，或在技术要求中未提及而在招标图纸、资料中表示出来的设备、材料和工作，都应包括在承包合同内由中标人供应和完成。凡没有明确说明，但可以推断是整个中心机房工程、系统安装和运行调试等不可缺少或必须的一切配件、辅材、施工耗材和工作也包括在本次招标范围内，由中标人自行补齐、供应和完成。中标人后续不得追加费用。

以上在清单中未表现出的缺项内容、系统又必须使用的，由投标人在投标书中单列说明，并计入总投标价中，否则视为包含在全部报价中。

## 6 项目团队要求

投标方应为本项目建立专用的技术实施团队，项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、技术负责人、测试负责人、网络信息安全负责人、测试人员、用户培训人员、部署实施人员、运行维护人员等角色。

团队成员须保持稳定，并由采购方与投标方共同管理，项目经理、技术负责人、测试负责人和测试人员必须专职承担本项目工作，采购方认可人员后原则上不得更换，其他人员的更换也需征得采购方同意。在项目实施过程中，投标方须按照采购方的要求更换采购方认定无法满足项目建设要求的团队成员。投标方应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。

投标方应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。

1、投标方应当在投标文件中明确项目团队名单以及相关人员资历和证书。团队需包含项目经理、技术负责人、测试、系统集成、项目管理、用户培训等人员。项目建设团队投标方指定至少一名高级项目经理和一名公司高级管理者，负责协调在建设全过程中的各项工作，接受采购方监理，按照要求提供相关文档，包含但不限于以下内容：设备清单、相关施工设计安装类技术文件、设备质量保证、保修维护文件、安装测试验收报告等。

2、项目组成员不得随意更换，评分细则中具有相关证书（资质）的人员必须全部为本项目组主要成员(包括实施团队和售后团队)且质保期内的常驻人员在上述具有相关证书（资质）的人员中产生。项目组成员原则不得更换，遇不可抗力需要更换的须书面征得采购方书面同意方可更换，同时采购方有权扣除中标方违约金，投标方未经招标方书面同意擅自更换核心人员及常驻人员，采购方有权扣除违约金。更换后的项目组成员需有被更换人员同等证书和资质（含投标方在开标前为其缴纳的社保证明）；不论采购方同意更换人员与否，项目组主要成员更换超过20%的，或项目组成员更换超过30%的，采购方有权即时终止合同并追究投标方的责任并要求投标方赔偿采购方损失。

3、保密。投标方必须对工程技术文件以及由采购方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标方必须遵守与采购方签订的保密协议，未经采购方书面许可，投标方不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。所有参与项目开发、测试以及能接触到相关数据的人员均须签订保密协议，保密内容包含但不限于以下内容：技术资料及文档、系统数据等。泄密责任：赔偿招标方损失。

4、投标方应当承诺无论质保期内外，提供 7*24 小时响应服务，接到故障报告后30 分钟以内到现场维护，一般故障 2 小时内修复，较大故障 12 小时内修复。在提出维修要求12小时内不能维修到位的，则自12小时届满，投标方即有义务提供备用机供采购人使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。投标方逾期维修，采购人可自行组织维修，但相关费用由投标方承担，采购人可直接从投标方质保金中扣除，扣除后乙方应在5日内将质保金补足。质保期外的现场服务收费标准及项目，投标方应在投标文件中予以预先声明。

5、投标方应当承诺在售后服务期以内，采购方如有重大活动需要投标方提供现场技术保障的，投标方应派遣主要设备原厂商认证工程师于活动期间进行现场保障。

6、投标方应当承诺对投标文件真实性负责，不转包、分包。如采购方发现投标方提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与投标文件承诺不一致（有偏离）或发现投标方有转包、分包等行为，采购方有权随时取消投标方的中标资格或终止合同（不退履约保证金），并保留向相关有权机关投诉投标方弄虚作假、向投标方提出赔偿采购方损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。

7、全部设备及系统要求首次原厂工程师现场实施与交付，工程师出示工牌证明身份。

## 7 项目实施要求

## 7.1项目实施组织及进度要求

本项目须严格按工期部署完成，并达到采购方的要求。投标方需要在投标文件中给出预实施工期进度表。采购方要求签订合同后90天内完成项目安装工作，并进入试运行阶段（180天）。

## 7.2项目实施准备

（1）项目负责人应在施工前两日之内向采购方提交工程实施设计，经采购方批准后方可正式实施。

（2）项目负责人在项目施工之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。

（3）本项目要求提供全部的施工图，投标方在勘察现场后应做出深化设计，在投标文件中应提供系统图、布置图、综合布线管线（电气、冷媒、冷凝水、强电、弱电）图、安装图纸、机房和大屏系统要出三维效果图等（包括但不局限于），审核通过的图纸将作为工程监理、建设、验收的依据。施工完毕后，需要提供所有的设计和施工、维护、拓扑文档及专业设备（如Fluke测试仪）的测试报告。提供所有系统设备的相关数据、表格等技术资料，以便今后设备的管理和维护。

（4）本项目所需要各类线缆、端接，均须使用机打标签纸进行标识标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。标识要求唯一性。

（5）建立健全安全管理制度，严格按国家、省、市有关安全生产、文明施工标准、法规和文件的规定施工。任何情况下，不得违章指挥或违章操作。建立施工项目安全组织系统及相应的责任系统，以加强安全组织工作。

（6）做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好，配合各施工单位保持现场道路畅通无阻，保证物质材料顺利进退场，场地保持整洁，当天垃圾当天清运。

（7）此次采购所有产品若涉及许可证，上线运行前必须提供相应永久许可，保证上线后业务无间断稳定运行。

（8）在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：

1）要安装的软件并明确其介质

2）硬件和软件环境需求

3）网络配置

4）磁盘冗余方式

5）卷组（共享与非共享）的配置

6）逻辑卷配置

7）CLUSTER 实现及配置

8）应用服务配置

9）数据库配置

10）终端配置

(9)在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：

1）网络设备系统软件的需求

2）路由协议的选择

3）根据IP地址总体分配方案，分配IP地址

4）交换机虚网的划分

5）线缆的类型和长度，以及相应的配件（如RJ45 头、BNC头、转接头）

6）远程数据通信的方式、接口和速率

7）远程数据电路和相关设备的准备

8）相应工具的准备，如 RJ45 压线钳、BNC 压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。

9）拷贝网络配置文件和其他信息。

10）整理捆绑相关电缆。

(10)对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目负责人应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得的采购方同意。

（11）实施相关的其它一切材料及费用均包含在报本项目报价内。

## 7.3投标方需完成集成工作要求

（1）本项目为交钥匙工程，投标方应负责本项目采购设备及系统软件的安装、调试，其中安装调试工作应由投标方的工程师及原厂工程师实施，并负责完成与其他相关系统、现有设备的匹配和调试工作，交付过程中涉及到的其他任何组件和材料，全部由投标方承担。交付过程中涉及到的交付文档、设计图纸、设计方案、组网拓扑等材料，工程完工后所有资料归档提交采购方审核。为保证系统正常运行和使用，投标方应仔细理解本招标文件并通过勘察现场了解采购方应用需求，确保投标设备、工程建设、建设材料（含辅材）、运维服务等都满足采购方需求。

（2）投标方所选取的产品必须为满足招标文件要求的产品，标后不得以任何理由更换低档次、低型号、低性能的设备或软件以次充好,如标后发现所投产品的性能、功能低于招标文件要求，那么所投产品无效,按废标处理。

（3）采购方的建设需求为本项目的重要商务和技术要求，必须满足，如有偏离的投标文件将有可能被认定为无效投标。

## 8 项目检查、测试、验收要求

1、中标方应按本招标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。所有检验报告及合格证作为技术资料的一部分交给买方存档，此外，中标方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

2、本项目为交钥匙工程，为保证建设项目的正常运行和使用，中标方应仔细理解本招标文件并通过勘察现场了解采购方需求，确保投标设备、材料满足采购方需求，不足部分需中标方自行补足，采购方将不做追加，此谈判文件的疏漏并不能成为中标方责任免除的理由。

3、★中标方必须提供所投技术标书中所有产品（软件、硬件）的原厂售后服务承诺函盖公章原件（原厂须提供3年维保和现场服务）；提供所有产品（软件、硬件）原厂商授权证明材料。所有软件要求提供商业版软件，并提供厂商授权及使用手册。

4、现场检验时，须由采购方、中标方组成的验收小组，与采购方一起检验。如发现设备由于中标方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购方向中标方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果中标方委托采购方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由中标方承担。

5、当满足以下条件时，采购方才向中标方颁发验收报告。

（1）中标方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

（2）货物符合规格书中的规定，性能满足要求。

（3）性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至采购方满意。

项目其他要求

- 交货期：本项目实施周期为270天 ，签订合同后90内必须保证供货安装调试完成，保证系统上线试运行180天；合同签订后乙方需提供详细的实施计划和进度安排；

- 交货地点：招标方指定地点。

- 付款方式：中标方全部货物到齐并安装调试完毕支付合同总额的30%，中标方需提供相应金额正式发票；系统正式上线运行并通过最终验收，同时2022年财政预算资金下达后再支付合同总额的60%，中标方需提供相应金额正式发票；剩余合同总额10%的做为质保金，自验收合格之日起3年后无质量问题无息支付给中标方，中标方需提供相应金额正式发票。

- 项目培训要求：投标方应向采购方提供相关培训，以便对工程实施进行有效管理，同时保证采购方能够进行系统的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

- 现场培训：投标方应免费对采购方的技术人员进行常规现场培训，使其具有进行日常维护管理的能力。培训内容包括设备安装及其注意事项、系统测试、常规故障处理及维护等。由投标方提供详细的培训计划（包括人员、时间、地点、课程等），并经采购方确认。

- 其它培训

（1）请投标方以附件形式应答可提供的技术培训类别及详细培训方案(包括培训地点、时长、详细内容等)。

1）投标方应向采购方的技术人员提供5人次的技术培训，每人次培训时长不宜少于5天。技术培训应在具备合同设备培训条件的设备生产所在地（或培训中心等）进行。采购方参加技术培训的具体起止时间由双方根据工程情况共同商定。

2）投标方应选择有教学实践经验的教师对采购方人员进行相关设备和系统理论及实际操作方面的培训，采购方将选派有实际工作维护经验和一定技术理论水平的人员参加，投标方应根据采购方的培训时间长短，做出培训方案，该方案应包括课程名称、课程内容、课程目标和课时安排表等。通过培训使采购方人员能够掌握合同设备和系统的基础知识、性能特点、技术要求和实际操作，并能相对独立地进行日常的操作、管理、维护和指配，对常见故障可进行分析和处理。

3）投标方应在培训前做出详细的培训计划并对培训的教师、培训设施、教室、上机操作等做出详细的安排，以保证采购方人员能够顺利地完成培训课程。

4）投标方应为采购方参加培训的人员提供足够的教学资料、相关设备手册以及必要的参考资料等。

5）培训内容应包括理论和相关设备的实际操作两部分。

6）投标方应在培训结束时对参加培训的采购方人员进行培训考试并将考试成绩提交给采购方保存，对于考试成绩合格者颁发培训合格证书。

（2）保修期内，因投标方原因发生的每次系统变化，投标方应及时提供全部资料，并重新进行相关培训。

（3）为提高采购方技术人员排除故障能力，使他们能够独立完成类似故障排除的能力，投标方在完成现场故障排除后，应针对此类故障的起因和解决方法对采购方人员进行免费现场培训。培训对象为采购方设备维护人员，培训内容包括此类故障原因的分析和排除方法。培训在现场故障排除后1天内完成。

- 售后服务要求：校园数据中心一旦投入运行，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富项目经验的应用集成和软件开发企业，应针对采购方的不同的需求和建设的不同阶段，制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，对采购方提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。

- 售后服务时间：要求自合同验收之日起，提供三年免费质保和运维服务。

- 运行保障能力：充分说明投标方的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置及社保情况、机构情况，在本地有无技术支持中心、地点设置等。

- 技术服务要求：投标方在应标时必须明确技术服务的内容、服务的方式、技术支持人员的安排、响应时间和对各种问题的服务承诺条款的有关事宜。

- 设备安装投运要求：为了便于合同中硬件设备的安装和投运，投标方应派出熟练的工程师到现场进行技术服务。

- 应用软件服务：采购方应确保本次招标的项目安全稳定运行，投标方应提供对应的售后服务支持，售后服务期自验收合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，至少包括以下内容：

（1）缺陷管理：针对本次招标的各类系统中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

（2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，采购方响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

（3）系统升级：提供平台的软件补丁版本的升级服务。

（4）需求变更：对于学校业务流程的变化、性能要求提升导致的部署结构变化（如搭建双机环境）。对由于本期招标或集成的各类业务系统本身变更（如认证结构发生变化）导致的集成需求变更，提供配套的支持服务；对由于学校业务规则变更（权威数据源发生变化）导致的数据集成需求变更，提供配套的支持服务。

（5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

（6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

- 驻场维保服务：驻场服务，至少派驻1名工程师（采用AB岗轮换）7天×8小时在喀什职业技术学院进行现场驻场维保服务三年。

- 人员资质如下：

（1）	驻场人员必须具有网络、云平台、WINDOWS、LINUX操作系统、数据库实施和维护经验。

（2）	要求学历本科及以上，计算机专业，中级及以上网络工程师资质。

（3）驻场人员须服从采购方的工作安排和管理，包括制定工作制度、监督工作制度的执行质量、分配和调整工作资源等；

（4）驻场工程师按照7天×8小时在采购方处（采用AB岗轮换），上班、下班或节假日时间若有工作计划的，须服从用户安排，严格遵守用户的作息时间，工作期间不得从事其它活动，可接受加班值班等特殊要求；

（5）须与采购方签订驻场工程师保密协议，严格遵守用户的规章制度和保密制度，合同期内在未得到用户允许前不得变更人员；

（6）公司安排的休假应获得采购方分管领导批准后方可进行，休假期间需补充相关能力的人员。

- 服务质量要求:

（1）投标方未按照要求约定向采购方提供服务的，包括但不限于：无正当理由电话无人回应、提供服务不及时、不能按时解决问题、提供服务不符合双方约定、派遣工程师不具备资质等情形，每发生一次投标方应向甲方承担3000元违约金。

（2）投标方在为甲方提供系统维护服务时，投标方操作不当而造成采购方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，投标方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，数据丢失重新补录的时间和人力损失。

（3）对于投标方约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，采购方均有权从应支付投标方的款项中扣除。

（4）服务履行过程中，如投标方给采购方造成损失或导致采购方因此向第三方承担责任的，投标方应承担因此给采购方造成的全部损失包括采购方向第三方承担赔偿的全部金额、采购方处理纠纷的费用等。

- 专利权：中标方须保障采购方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯著作权、专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 任何对招标文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。本次项目所有设备选型需满足国产、自主、可控、可信要求。

第6章   评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

注：1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（6）供应商应当对招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》、关于《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：    /

7.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

价格分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。

商务占10%，包括交货期、培训计划、类似业绩证明材料中标通知书及合同。

技术占60%，包括配置及性能指标、产品质量与可靠性、软件知识产权证明材料、技术可行性方案、售后服务。

# 投标文件的初审

# 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

# （一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

# 资格性检查包含如下内容：

| 项目 | 评审内容 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 审查标准 | 1 | 具有合格的三证合一企业法人营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证） |  |  |
|  | 3 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |
|  | 4 | 投标单位近三个月的社保缴纳证明（法人和授权委托人）（盖公章）以及近三个月完税证明（新成立公司除外） |  |  |
|  | 5 | 提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明 |  |  |
|  | 6 | 是否提供投标保证金收据 |  |  |
|  | 7 | 反商业贿赂承诺书 |  |  |
|  | 8 | 无不良行为记录承诺书 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

# 通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

# 商务符合性审查表

# 1、符合性检查包含下列内容

| 审查事项 | 投标人名称及审查情况 |
| --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

# 通过上述符合性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

# 综合评分表

|  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 投标价格 | 0-30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 技术部分 (60分) | 配置及性能指标 | 0-21分 | 基础分10分，每有一项带“★”指标高于招标文件要求的加 0.5分，每有一项一般指标（非带“★”项）高于要求的加 0.2分；每有一项一般指标低于要求的扣1分，如有一项带“★”指标低于招标文件要求的扣 5分，最低得0分。 |
|  | 产品质量与可靠性 | 0-15分 | 1、能在投标文件中提供详细的系统图、布置图、综合布线管线（电气、冷媒、冷凝水、强电、弱电）图、安装图纸、机房和大屏系统三维效果图，每提供一个图纸得0.3分，最高得3分。 2、云平台方案架构具有开放性，基于Openstack等开放架构，开放API，与公有云统一架构，统一服务，统一API，统一生态，满足得3分（提供证明材料）,否则不得分。 3、云平台、服务器、存储产品厂商须提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质一级认证证书和中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质（一级）认证证书，满足得3分，否则不得分。 4、所投校园网核心Bras设备支持与现网防火墙联动同步用户和用户组，提供具体配置截图。满足得2分，否则不得分。 5、本次所投园区核心交换机和网络智能运营平台支持与第三方厂家混合组网下的微分段或业务随行，实现基于用户的策略管理与同步，描述实现机制（提供证明材料）。满足的得2分，否则不得分。 6、所投业务系统保障与优化平台实现的功能描述（提供证明材料），得2分，否则不得分。 |
|  | 软件知识产权证明材料 | 0-4分 | 1.投标人须提供云平台软件的计算机软件著作权登记证书，得2分。（需提供证明文件的原件彩色扫描件，加盖公章，无法出具证明不计分。） 2.投标人须提供业务系统保障与优化平台的计算机软件著作权登记证书，得2分。（需提供证明文件的原件彩色扫描件，加盖公章，无法出具证明不计分。） |
|  | 技术可行性方案 | 0-12分 | 1、投标人经现场踏勘与调研，根据采购人现有设备及软件系统实际情况，做出针对性的设计实施方案，根据方案是否符合招标文件要求、项目需求理解程度、对现状的针对性等综合因素，由评标委员会横向比较评分（0-8分）。 2、应急预案应对得当，具有可操作性、时效性，由评标委员会横向比较评分（0-2分）。 3、实施团队的整体实施能力证明、实施组织计划、支撑与保障措施，由评标委员会横向比较评分（0-2分）。 |
|  | 售后服务 | 0-8分 | 1.根据投标人承诺的服务保障体系、安装服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间，配备专业安装团队并提供安装技术人员拥有专业技术证明材料等服务进行综合考量评定（0-2分）。 2.校园云平台、防火墙、业务系统保障与优化平台产品质量保证承诺（需提供制造厂商针对本项目产品的售后服务承诺书），每提供一个产品完整售后服务承诺书得2分，最高得6分。 |
| 商务部分（10分） | 交货期 | 0-2分 | 投标人承诺的交货期每优于招标文件要求10天且符合实际得1分，最高得2分。 |
|  | 培训计划 | 0-5分 | 根据采购人及相关单位实际情况制定培训方案，方案详细可行、时间安排合理，得0-3分；有专门为本项目配备培训工程师现场培训，得1分；投标人承诺为相关单位培训6名以上（含6名）技术人员，保证被培训人员熟练掌握操作和基本维护技能，得1分。 |
|  | 企业业绩 | 0-3分 | 有类似项目成功案例1个加1分，满分为3分。（如中标通知书、履约验收报告、合同等相关资料） |

喀什职业技术学院智慧化校园建设项目一期第一阶段项目

第三册

# 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                      ；

1.4.2 发票开具方式：                     。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                     ；

1.5.2 交付地点：                   ；

1.5.3 交付方式：                。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

附表：退投标保证金的函

招标业务部（收）：

公司名称：

开户行名称：

行      号：

帐      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：      （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：

（注：1、附汇款或缴款凭证复印件加盖公章；2、如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章交至至新疆文嘉浩工程项目管理有限公司，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户，财务电话：0998-2987777。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面